## predračun
Zap.št. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto (€) | Vrednost (€)
Popis del : Interna elektrokabelska kanalizacija, P+R Dolgi most
| 1 | Preddela
1 |  | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov | m | 653 |  | 0
2 |  | Geodetska zakoličba kabelske trase z zavarovanjem | m | 653 |  | 0
| 1 | Preddela skupaj |  |  |  | 0
| 2 | Kabelski jaški
1 |  | Dobava materiala in izdelava kabelskega jaška notranjih dim. 1,2x1,6x1,8m, izkop v zem. III. - IV. ktg., v nepovozni površini, v skladu z grafično prilogo in specifikacijo materiala, nakladanje viška materiala in odvoz na deponijo, čiščenje terena | kos | 4 |  | 0
količine za kos
|  | izkop strojni | 10.525 | m3
|  | izkop ročni | 2.631 | m3
|  | podložni beton pod jaškom | 0.6 | m3
|  | opaževanje - talna plošča | 1.92 | m1
|  | opaževanje, dvostransko - stene | 10.08 | m2
|  | opaževanje - zgornja plošča, podpiranje | 1.92 | m2
|  | opaževanje - podnožje pokrova | 2.074 | m2
|  | armatura - palice | 105 | kg
|  | armatura - mreže | 187 | kg
|  | beton C25/30 - talna plošča | 0.6 | m3
|  | beton C25/30 - stene | 2.6 | m3
|  | beton C25/30 - zgornja plošča | 0.48 | m3
|  | beton C25/30 - podnožje pokrova | 0.4 | m3
|  | pokrov 60/130, 400kN, art.812 | 1 | kos
izdelava in vgradnja uvodnic na steno KJ
dobava in montaža čepov
|  | tamponski zasip z utrditvijo | 9.7 | m3
|  | FeZn soha, l=1m | 4 | kos
|  | PVC konzola za kable z zatičem | 4 | kos
2 |  | Dobava materiala in izdelava kabelskega jaška notranjih dim. 1,2x1,2x1,2m, izkop v zem. III. - IV. ktg., v nepovozni površini, v skladu z grafično prilogo in specifikacijo materiala, nakladanje viška materiala in odvoz na deponijo, čiščenje terena | kos | 8 |  | 0
količine za kos
|  | izkop strojni | 6.582 | m3
|  | izkop ročni | 1.646 | m3
|  | podložni beton pod jaškom | 0.52 | m3
|  | opaževanje - talna plošča | 0.3 | m1
|  | opaževanje, dvostransko - stene | 5.76 | m2
|  | opaževanje - zgornja plošča, podpiranje | 1.44 | m2
|  | opaževanje - podnožje pokrova | 0.854 | m2
|  | armatura - palice | 91.68 | kg
|  | armatura - mreže | 124.67 | kg
|  | beton C25/30 - talna plošča | 0.52 | m3
|  | beton C25/30 - stene | 1.72 | m3
|  | beton C25/30 - zgornja plošča | 0.52 | m3
|  | beton C25/30 - podnožje pokrova | 0.28 | m3
|  | pokrov 60/60, 400kN, art.802 | 1 | kos
izdelava in vgradnja uvodnic na steno KJ
dobava in montaža čepov
|  | tamponski zasip z utrditvijo | 6.5 | m3
|  | FeZn soha, l=1m | 2 | kos
|  | PVC konzola za kable z zatičem | 2 | kos
| 2 | Kabelski jaški |  |  |  | 0
| 3 | Elektro kabelska kanalizacija
POVOZNA POVRŠINA
1 |  | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 3X3 PVC cevi 110 mm, izkop v zem. III. - IV. Ktg., širina kanala 0,59m, globina kanala 1,29m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala s tamponom z utrditvijo, nakladanje viška materiala in odvoz | m | 31 |  | 0
količine za m1
|  | izkop strojni | m3 | 0.61
|  | izkop ročni | m3 | 0.15
|  | betom C16/20 | m3 | 0.27
|  | tamponski zasip z utrditvijo | m3 | 0
|  | cev Φ110 | m1 | 9
|  | ozemljitveni valjanec | m1 | 1
PVC distančnik
|  | PVC opozorilni trak | m1 | 2
|  | odvoz viška materiala | m3 | 0.761
2 |  | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1X3 PVC cevi 110 mm, izkop v zem. III. - IV. Ktg., širina kanala 0,59m, globina kanala 1,29m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala s tamponom z utrditvijo, nakladanje viška materiala in odvoz | m | 193 |  | 0
količine za m1
|  | izkop strojni | m3 | 0.16
|  | izkop ročni | m3 | 0.04
|  | betom C16/20 | m3 | 0.17
|  | tamponski zasip z utrditvijo | m3 | 0
|  | cev Φ110 | m1 | 3
|  | ozemljitveni valjanec | m1 | 1
PVC distančnik
|  | PVC opozorilni trak | m1 | 2
|  | odvoz viška materiala | m3 | 0.63
3 |  | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1x2 PVC cevi 110 mm, izkop v zem. III. - IV. Ktg., širina kanala 0,41m, globina kanala 0,99m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala s tamponom z utrditvijo, nakladanje viška materiala in odvoz | m | 199 |  | 0
količine za m1
|  | izkop strojni | m3 | 0.4
|  | izkop ročni | m3 | 0.05
|  | betom C16/20 | m3 | 0.13
|  | tamponski zasip z utrditvijo | m3 | 0
|  | cev Φ110 | m1 | 2
|  | ozemljitveni valjanec | m1 | 1
|  | PVC opozorilni trak | m1 | 2
|  | odvoz viška materiala | m3 | 0.19
4 |  | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1X1 PVC cevi 110 mm, izkop v zem. III. - IV. Ktg., širina kanala 0,31m, globina kanala 1,01m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala s tamponom z utrditvijo, nakladanje viška materiala in odvoz | m | 27 |  | 0
količine za m1
|  | izkop strojni | m3 | 0.28
|  | izkop ročni | m3 | 0.03
|  | betom C16/20 | m3 | 0.08
|  | tamponski zasip z utrditvijo | m3 | 0.09
|  | cev Φ110 | m1 | 1
|  | ozemljitveni valjanec | m1 | 1
|  | PVC opozorilni trak | m1 | 2
|  | odvoz viška materiala | m3 | 0.12
5 |  | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1X1 PVC cevi 90 mm, izkop v zem. III. - IV. Ktg., širina kanala 0,31m, globina kanala 1,01m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala s tamponom z utrditvijo, nakladanje viška materiala in odvoz | m | 158 |  | 0
količine za m1
|  | izkop strojni | m3 | 0.28
|  | izkop ročni | m3 | 0.03
|  | betom C16/20 | m3 | 0.08
|  | tamponski zasip z utrditvijo | m3 | 0.09
|  | cev Φ90 | m1 | 1
|  | ozemljitveni valjanec | m1 | 1
|  | PVC opozorilni trak | m1 | 2
|  | odvoz viška materiala | m3 | 0.11
6 |  | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1X1 PVC cevi 63 mm, izkop v zem. III. - IV. Ktg., širina kanala 0,26m, globina kanala 1,01m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala s tamponom z utrditvijo, nakladanje viška materiala in odvoz | m | 45 |  | 0
količine za m1
|  | izkop strojni | m3 | 0.26
|  | izkop ročni | m3 | 0.02
|  | betom C16/20 | m3 | 0.07
|  | tamponski zasip z utrditvijo | m3 | 0.09
|  | cev Φ63 mm | m1 | 1
|  | ozemljitveni valjanec | m1 | 1
|  | PVC opozorilni trak | m1 | 2
|  | odvoz viška materiala | m3 | 0.1
| 3 | Elektrokabelska kanalizacija skupaj |  |  |  | 0
| 4 | Tuje storitve
1 |  | Izdelava PID | kos | 1 |  | 0
| 4 | Tuje storitve skupaj |  |  |  | 0

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
Interna elektrokabelska kanalizacija, P+R Dolgi most
1 | Preddela | 0
2 | Jaški | 0
3 | Elektro kabelska kanalizacija | 0
4 | Tuje storitve | 0
SKUPAJ: |  | 0
DDV 22% |  | 0
VSE SKUPAJ: |  | 0