## 1. stran
PROJEKTANTSKI POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL TER INFRASTRUKTURE
Investitor | Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Objekt: | ATLETSKI CENTER LJUBLJANA
Za gradnjo: | NOVOGRADNJA
Faza popisa: | PZI
Projektant: | FIN ARS d.o.o.
Podvine 36
1410 Zagorje ob Savi
Odgovorni vodja projekta: | Kristijan Čuk, u.d.i.a. ZAPS 1021 A
Popis GO del sestavil: | Igor Topič, inž. gradb.
Datum: | JULIJ 2024

## Uvod
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL
SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis GO del je izdelan na podlagi PZI projekta št. 40/2017-A projektanta FIN ARS d.o.o., razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. Popis zajema gradbeno obrtniška dela za območje novogradnje. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Ponudnik je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). Ponudnik je dolžan v skladu s pravili stroke kot strokovnjak s področja izvajanja del preizkusiti pravilnost tehničnih rešitev v projektni dokumentaciji in naročnika ter projektanta opozoriti na napake, ki jih opazi, v primernem roku pred oddajo ponudbe. Ponudnik je dolžan v primeru tiskarskih napak ali neskladij v projektni dokumentaciji ali neskladij med tem projektantskim popisom in izračunom in ostalo projektno dokumentacijo na to opozoriti projektanta ter naročnika pred oddajo ponudbe. Ponudnik se na nepravilnost tehničnih rešitev in/ali tiskarskih napak oziroma neskladnosti v projektni dokumentaciji oziroma v projektantskem popisu in predračunu kasneje ne more sklicevati, če gre za napake, ki bi jih moral in mogel opaziti pred oddajo ponudbe, pa o tem ni obvestil naročnika in projektanta.
V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe in pojasnila:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti, ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem ter predložitvijo ustreznih poročil ali meritev vgrajenih materialov. Stroški za pridobitev teh listin morajo biti vkalkulirani v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del. Ponudnik mora v posameznih cenah na enoto mere upoštevati vse stroške za nabavo, dobavo in montažo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa. V projektantskem popisu in projektantskem predračunu so že upoštevani vsi stroški za premične delovne in lovilne odre za izvedbo posameznih del;
7. Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne zunanje in notranje vertikalne ter horizontalne transporte potrebnega materiala, delovne sile, orodja, delovnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;
8. Ponudnik mora upoštevati tudi transportne stroške do gradbišča, ki vključujejo strošek zunanjih transportov ter vseh potrebnih manipulacij – nakladanje, razkladanje ipd. in morebitne ostale stroške (npr. carina, davki, skladiščenje ipd.). Prav tako mora ponudnik upoštevati velikost in lokacijo parcele, kjer se izvajajo dela ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
9. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin.
10. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni. Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni. Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture.
11. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški, povezani z organizacijo in delom na gradbišču, vključno s koordinacijo ponudnika do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz. izvedbi del;
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo;
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti;
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.;
- vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah. Ponudnik mora ob dokončanju predložiti pravilno izpolnjeno "Dokazilo o zanesljivosti objekta";
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
12. V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev. Pri oddaji ponudbe mora ponudnik upoštevati, da lahko v fazi izvedbe del pride do spremembe v posameznih postavkah tudi zaradi detajlov, ki jih v okviru projektantskega nadzora pripravi projektant.
13. V projektantskem predračunu so upoštevana tudi nepredvidena dela, po teoriji verjetnosti.
14. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.
Dodatne zahteve v času gradnje:
- na delu gradbišča, ki je najbližji bivalnemu območju (južno in zahodno), ni dovoljen pretovor trdnih snovi, prav tako tam ne sme biti lokacij skladiščenja; - transportna pot po gradbišču ne sme potekati po zahodnem in južnem robu območja gradbišča; - transportna pot do gradbišča ne sme potekati po Goriški in Milčinskega ulicah; - v elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča kot tudi v elaborat ureditve gradbišča morajo biti vključeni vsi relevantni ukrepi, ki jih predpisujejo Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev, ki nastajajo med gradnjo; - gradbiščne ceste morajo biti v celotnem času gradnje prevlečene z asfaltno prevleko ali bitumenskim obrizgom, ki veže prah na cestišču. Prav tako je potrebno zagotavljati redno mokro čiščenje gradbiščnih cest; - na obeh izvozih iz gradbiščnih cest mora biti urejeno avtomatsko pranje koles in podvozij vozil pred vstopom na javno cestno omrežje; - skladiščeni sipki materiali (gradbeni material, izkopi, odpadki...) morajo biti v času skladiščenja pokriti, količina skladiščenih sipkih materialov naj bo najmanjša možna; 10/37 - na gradbišču se lahko uporabljajo samo vozila in gradbena mehanizacija, ki dosega vsaj standard EURO V. Potrebno je tudi uskladiti prevoze materiala in odpadkov tako, da v čim večji meri v obe smeri vozijo polni tovornjaki; - odprte površine gradbišča je potrebno redno vlažiti; - na celotnem obodu gradbišča je potrebno postaviti protiprašno ograjo višine vsaj 2 m; - v dnevih, ko je napovedana čezmerna onesnaženost zunanjega zraka z delci PM10, je potrebno prekiniti z izvajanjem gradbenih del na prostem; - pri odstranjevanju objektov je potrebno zagotoviti močenje delov, ki se rušijo. Nastale gradbene odpadke zaradi rušenja je prepovedano obdelovati na gradbišču s postopki drobljenja, lomljenja ali mletja; - hitrost vozil na gradbišču mora biti omejena na 5 km/h.K53
Varstvo pred hrupom v času gradnje:
- izvajanje gradbenih del je predvideno v dnevnem času od ponedeljka do sobote, v trajanju 12 ur na dan od 6h do 18h. V času zemeljskih izkopov bo gradbišče ob sobotah obratovalo od 6h do 16h. Izvajanje gradbenih del v večernem času (od 18. do 22. ure), v nočnem času (od 22. do 6. ure), ob nedeljah ter ob dela prostih dnevih ni predvideno; - tovorni promet s težkimi tovornimi vozili nad 7,5 t po javnih cestah za potrebe gradbišča lahko poteka le v dnevnem času od ponedeljka do sobote, v trajanju 12 ur na dan. V času zemeljskih izkopov lahko tovorni promet ob sobotah poteka le od 6. do 16. ure. V večernem času (od 18. do 22. ure), v nočnem času (od 22. do 6. ure), ob nedeljah ter ob dela prostih dnevih se tovorni prevozi po javnih cestah ne smejo izvajati; - gradbena dela je potrebno izvajati s primerno mero uvidevnosti do okolja. Tovorna vozila in gradbeni stroji naj se ob neuporabi dosledno izklapljajo, v največji možni meri pa se je potrebno izogibati tudi impulznemu hrupu (udarjanje, padci predmetov, udarjanje loput pri raztovarjanju tovornih vozil ipd.); - v vseh fazah izvajanja gradbenih del je na gradbišču predvidena krožna ureditev vožnje gradbenih strojev, ki zagotavlja optimalno manipulacijo na gradbišču in minimalno število vzvratnih voženj in s tem povezanih zvočnih signalov.
Ravnanje z odpadki v času gradnje:
- v primeru vetrovnega vremena mora biti preprečen raznos lahkih frakcij odpadkov v okolico gradbišča; - vsi odpadki, ki bodo najdeni v času zemeljskega izkopa morajo biti pri začasnem skladiščenju ločeni od preostalega zemeljskega izkopa; - za odpadke, ki bodo najdeni v času zemeljskega izkopa je potrebno pred oddajo pooblaščenemu prevzemniku opraviti analizo odpadka in mu določiti klasifikacijsko številko; - investitor mora zagotoviti, da se gradbeni odpadki začasno skladiščijo na gradbišču ločeno med seboj tako, da ne onesnažujejo okolja (preprečeno spiranje v podtalje in raznos z vetrom) in je omogočen dostop za njihov prevzem; - žgalniški odpadki morajo biti med prevozom s tovornim vozilom zaščiteni tako, da bo preprečen njegov raznos v okolico (zaprti keson ali prekrivanje odpadka na kesonu tovornega vozila s ponjavo); - za umetno nasutje, ki vsebuje žgalniške odpadke, je treba zagotoviti, da se le-to začasno skladišči tako, da ne onesnažuje okolja (preprečeno spiranje v podtalje in raznos z vetrom), in sicer tako, da se ta odpadek začasno skladišči pokrit na neprepustni podlagi ali, da se začasno skladišči v zaprtem zabojniku.
Varstvo pred vibracijami v času gradnje:
- za zmanjšanje vibracij zaradi tovornih prevozov je potrebno dnevno pregledovati dovozne ceste v bližini objektov v okolici in gradbiščne ceste, sproti sanirati udarne jame in, če je potrebno, dodatno omejiti hitrost vožnje tovornih vozil na teh odsekih; - znotraj gradbišča je za tovorna vozila potrebno omejiti hitrost za polna in prazna vozila na 5 km/h; - za dela ob robnih površinah predvidenega objekta (pri asfaltiranju oz. ureditvi poti, pločnikov in drugih manjših površin) na razdaljah do 5 m od vira vibracij do varovanih stavb v okolici je potrebno uporabljati manjše valjarje z manjšo vibracijsko močjo oz. centrifugalno silo sprednjega in zadnjega bobna, ne večjo kot Fc = 50/52 kN.
S ciljem preprečevanja in zmanjšanja negativnih vplivov razpršenih emisij prašnih delcev na kakovost zunanjega zraka zaradi gradbišča, gradbiščnih in transportnih poti je treba tako upoštevati pravila ravnanja pri izvajanju gradbenih del na gradbišču, zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske ukrepe na gradbišču v skladu z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2), način namestitve, pritrditve in zavarovanja tovora na vozilih med prevozom v cestnem prometu v skladu s Pravilnikom o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 70/11).
Ves čas gradnje bo zagotavljen dostop do vseh naslovov na Milčinskega ulici
Določen bo začasni prometni režim, v odvisnosti od trenutne faze gradnje bodo iz razlogov zagotavljanja varnosti lahko določene kratkotrajne popolne zapore. Organizacija območja gradbišča bo ves čas gradnje omogočala dostop do vseh objektov na Milčinskega ulici, ki se ne bo uporabljala na potrebe gradbiščnega prometa.
Glavni uvoz in izvoz na gradbišče predviden na severni strani z Magistrove ulice oziroma Verovškove ceste in je direktna povezava z gradbiščem. Zaradi velikosti gradbišča in omejenosti s prostorom je predviden tudi pomožni uvoz in izvoz na južni strani po cesti ob kamniški železniški progi – direktno na gradbišče. Transportna pot do gradbišča ne sme potekati po Milčinskega ulici

## Rekapitulacija GOI
Investitor: | Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Objekt: | ATLETSKI CENTER LJUBLJANA
Za gradnjo: | NOVOGRADNJA
REKAPITULACIJA GOI DELA
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| STROJNE INSTALACIJE |  | 0
| ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV Z URABANO OPREMO |  | 0
| KRAJINSKA ARHITEKTURA |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| Nepredvidena dela Nepredvidena dela v vrednosti 5% vseh del. Obračunajo se samo na osnovi dejansko izvedenih del, ki se pojavijo sproti v času del in niso predmet poslovne pogodbe za izgradnjo objekta. Izvedejo se na podlagi naročila projektanta in podpisa nadzornika. |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  | 0
| POPUST | % | 0
| DDV - 22 % |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  | 0

## Rekapitulacija GO
Investitor: | Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Objekt: | ATLETSKI CENTER LJUBLJANA
Za gradnjo: | NOVOGRADNJA
REKAPITULACIJA
A./ | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
A1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
A2.0 | OBJEKT 1 |  | 0
A3.0 | OBJEKT 2 |  | 0
A4.0 | OBJEKT 3 |  | 0
A5.0 | RAZNA DELA |  | 0
A6.0 | PODTLAČNI SISTEM ZA METEORNE VODE |  | 0
A7.0 | TEHNOLOGIJA KUHINJE |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  | 0
| POPUST | % | 0
| DDV - 22% |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  | 0

## A¦Pripravljalna d.
A./ | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Ponudnik je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI)!
A/1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A1.1 | Komplet organizacija, ureditev in priprava gradbišča v stanje za nemoteno delo, vzdrževanje in demontaža gradbišča, z vsemi potrebnimi / spremljajočimi deli in materiali, vključno s stroji in napravami, oskrbo z vodo, elektriko, dovoznimi in delovnimi potmi, ograjami, ukrepi za varnost in zdravje pri delu, z deponijami in začasnimi objekti. vzdrževanje v času gradnje in odstranitev po koncu gradnje, izvedba po potrjenem načrtu gradbišča | kpl | 1 |  | 0
zajeto mora biti med drugin:
Elaborat / načrt organizacije gradbišča. Komplet izdelava in predložitev v potrditev
SHRANJEVANJE DOKAZOV: Izvajalec naredi posnetek območja ali dokaze stanja tujih lastnin oz. sosednjih objektov pred izvedbo svojih del, za kasnejše ugotavljanje nastale škode, ki bi eventuelno lahko nastala zaradi izvedbe gradbenih del. Izdelava protokola s fotografijami in v prisotnosti lastnika in nadzora. Zapisnik se naredi v dveh izvodih pred začetkom del in se preda naročniku.
DOSTOP - TRANSPORTNE POTI: dostop bo delno po obstoječih poteh, ki jih je potrebno po potrebi dodatno utrditi, delno izdelati na novo, po zaključku gradnje pa vzpostaviti prvotno stanje oz. po dogovoru z naročnikom - obvezen je ogled območja pred oddajo ponudbe.
OGRAJA: gradbiščna ograja iz kovinskih panelov višine 2,00 m s podkonstrukcijo, vrata za osebni dostopa s ključavnico, vrata velikosti do 6,00 m2 s ključavnico - dobava, postavitev, vzdrževanje, demontaža in odvoz
ZAČASNI OBJEKTI: kot gradbiščni / skladiščni kontejnerji, barake za pisarne in garderobe, lope, nadstrešnice ipd. Priprava postora za postavitev, izgradnja in vzpostavitev prvotnega stanja okolice po zaključenih delih.
DEPONIJE: Priprava postora za postavitev deponij, izgradnja gradbiščnih deponij in vzpostavitev prvotnega stanja po zaključenih delih.
VARNOSTNI UKREPI: Zavarovanje vseh nevarnih mest v različnih fazah gradnje Pokritje prebojev, zavarovanje gradbišča in drugi podobni ukrepi; vzdrževanja, prestavljanja, zapiranje prebojev v steni, stropu in tleh ter odprtin v stropu in tleh: Pohodni, nepremični začasni pokrovi/pokrivala npr:. za jaške, strešne odprtine, preboje, jame, poglobitve,… - izvedba in uporaba. varovalne mreže za preprečitev padca z višine na vseh linijah, predvidenih v varnostnem načrtu oz. po navodilih varnostnega inženirja Namestitev pripomočkov za nudenje prve pomoči za delavce na gradbišču Izvedba meritev emisij hrupa, prahu in delovnih pogojev zaposlenih Pregledi, preizkusi delovnih strojev, opreme in izvedba elektro meritev ter pridobitev listin o ustreznosti za varno delo Varovanje delavcev na gradbišču z opozorilnimi lučmi v temi preko električnega omrežja ali na baterije, delovanje po izbiri izvajalca, v skladu z veljavnimi predpisi (npr. za zaščito ogrodij in konstrukcij, izstopajočih (štrlečih) delov). Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci z višin Varnostna ograja na predelih, kjer je možnost padca v globino (tudi pod kotom), razen v povezavi z odrom, z prečko spodaj na sredini in zgoraj, pri stopnicah brez spodnje prečke - izvedba, uporaba, demontaža. Jekleno sidro/klin za varovanje delavcev, vroče cinkano, vključno z izkazom oz. dokazilom nosilnosti po normativih; sidranje klina v betonsko površino, ne glede ali v steno ali strop; varnostna žica
OPREMA, STROŠKI: (Izvedba in storitev obsegajo postavitev v brezhibno in uporabno stanje, vključno z dostavo, postavitvijo in montažo, kot tudi razgradnjo, demontažo in odnos z gradbišča ter vse stroške delovana v času gradnje, v aktivnem in mirujočem stanju.) Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina ročnih gasilnih aparatov in opreme Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina sanitarij (sanitarnih kabin) - ustrezno število kemo stranišč brez priključkov za vodo in odpadno vodo, zagotavljanje v času gradnje, vključno z dnevnim čiščenjem in z potrošnim materialom (npr. toaletni papir, brisače). Komplet stroški vzdrževanja gradbišča za čas gradnje vključno s stroški izvajanja del za zagotavljajnje zdravja in varstva pri delu, vključno s stroški za vodenje gradbišča - za izvedbo in funkcionalnost gradbišča poskrbi glavni vodja gradbišča oz. vodja del za posamezne faze del na gradbišču
INSTALACIJSKI PRIKLJUČKI: - gradbiščni vodovodni priključek s števcem in gradbiščna vodovodna napeljava, Stroški za porabo vode na gradbišču. Začasna oskrba z vodo ali možnost priključka, vključno z priključnimi cevmi do obstoječega omrežja na gradbišču z vodomerom. Vodovodne cevi odporne na mraz. Vložitev zahtevka in pregled takse so vključi v enotno ceno. Vodni priključek fi 25 oz. po potrebi gradbišča, izvedba, delovanje/uporaba - gradbiščni telefonski priključek in aparati, - gradbiščna elektro omarica s priključno varovalko 40A in števcem in začasni kabelski razvod po gradbišču, Stroški za porabo elektrike na gradbišču, vključno z dobavo, postavitvijo in demontažo elektro omaric na ključ z razdelilcem za različne izvajalce z števci in varvalkami, vključno z postavitvijo in priključkom na mrežo
ŽERJAVI / DVIGALA: ustrezno število gradbenih žerjavov ali drugačnih dvigal, potrebnih za čas gradnje. Vsi stroški: priprava prostora, najem, postavitev, stroški delovanje, odstranitev itd. Glede na ureditev gradbišča, ki jo določi izvajalec.
OSVETLITEV: (dobava, postavitev, uporaba, demontaža) Zunanja osvetlitev poti gradbišča (npr.: poti, ceste, skladiščnih površin). Osvetljenost vseh luči najmanj 7 Lux, vse luči, stikala in kabli so vključeni v enotno ceno. Instalacijski material je last izvajalca. Notranja osvetlitev poti v stavbah (nap. hodniki, prehodi, stopnišča, kleti,...). Osvetljenost vseh luči najmanj 15 Lux, vse luči, stikala in kabli so vključeni v enotno ceno. Instalacijski material je last izvajalca.
PROMETNI ZNAKI: Ureditev prometnih znakov po slovenskih predpisih in določilih s strani naročnika ali po zahtevah, ki jih določi izvajalec. Nosilna konstrukcija po izbiri izvajalca, ki so vključena v enotno ceno. Znaki (npr. opozorilni znaki, kažipoti), ne glede na material, vsebino ali grafiko, pritrditev v predelu gradbišča na dele objekta ali ogrodje, montaža vključno z nosilno konstrukcijo. dobava, postavitev, uporaba, demontaža.
VAROVANJE GRADBIŠČA
ZAVAROVANJE GRADBIŠČA: sklenjeno zavarovanje za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti
RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI: ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskimi izkopi v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih - izvajalec je dolžan investitorju pred pričetkom del posredovati podatke o prevzemniku odpadkov ter sprotno posredovati evidenčne liste, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter izdelati Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja.
ČIŠČENJE: Čiščenje gradbišča, demontaža in odnos vseh pripomočkov, odpadkov in ostankov. Čiščenje ceste zaradi nanosa blata na cesto
A1.2 | GRADBIŠČNA OGRAJA iz kovinskih panelov višine 2,00 m s podkonstrukcijo, vrata za osebni dostopa s ključavnico, vrata velikosti do 12,00 m2 (6x2 m) s ključavnico - dobava, postavitev, vzdrževanje, demontaža in odvoz. kompletno z izdelavo potrebnega temelja, vključno z amortizacijo. Natančna izvedba po dogovoru z naročnikom. | m1 | 1450 |  | 0
A1.3 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za izkop gradbene jame in prenos višin objekta na profile z uporabo merilnega instrumenta | kpl | 1 |  | 0
A1.4 | Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table, skladno z Gradbenim zakonom. - gradbišča tabla z nosilno jekleno podkonstrukcijo, osvetlitvijo in oznakami, dobava in montaža z vso potrebno jekleno podkonstrukcijo: izvajalec postavi tablo, podlogo posreduje naročnik). Po prevzemu in končanju del na gradbišču, se tabla skupaj z vsemi elementi demontira in odnese na odpad v kolikor ni več potrebna. prosto stoječa gradbena tabla, montirana na prostostoječo konstrukcijo, ki sestoji iz konstrukcije iz jeklenih stebrov, prečk in opaža, do višine 5 m nad terenom. | kpl | 1 |  | 0
A1.5 | Kompletna geodetska zakoličba objekta: zakoličba osi objekta, temeljev in kasneje zidov na profilih; prenos višinskih kot za objekt na terenu; vse skupaj z zavarovanjem višin, geodetskih točk in osi objekta. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta. Upoštevati zakoličba z zapisnikom za potrebe prijave začetka del! | kpl | 1 |  | 0
A1.6 | Označitev in zaščita vseh obstoječih komunalnih vodov na mestu izkopa in mestih izvedbe komunalnih vodov. Zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del ali zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. Obračun po fakturi - dejanskih stroških, s pribitkom 3% stroškov poslovanja. | kpl | 1 |  | 0
A1.7 | Izdelava in pridobitev vseh elaboratov za začasno prom. ureditev in uporabo javnih površin, vključno s pridobivanjem soglasja od MOL-OGDP. Vključene so tudi vse ev.takse in odškodnine….ter stroški začasne prometne ureditve in signalizacije. | kos | 1 |  | 0
A1.8 | Kompletna dobava materiala in izdelava temelja za dvigalo - žerjav; C30/37, XC4, PV-II, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1; upoštevat izdelavo betona, opaž in armatura; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
- | beton | m3 | 125 |  | 0
- | armatura (ocena 120 kg/m3) | kg | 15000 |  | 0
- | opaž | m2 | 100 |  | 0
A1.9 | Kompletna izvedba razrez in odstranitev obstoječih dreves; upoštevati rezanje dreves na manjše kose (da se lahko nalaga na transportno sredstvo) in ruvanje korenin; s sprotnim nalaganjem na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne takse!
- | odstranitev obstoječih vitalno neusteznih dreves | kom | 4 |  | 0
- | odstranitev obstoječih listavcev | kom | 106 |  | 0
- | odstranitev obstoječih iglavcev | kom | 19 |  | 0
A1.10 | Kompletna izvedba zaščita obstoječih vitlanih dreves, skladno z navodili projektanta KA; - Zaščita koreninskega spleta in krošnje z ograjo - Zaščita koreninskega spleta s talno utrditvijo in zaščita drevesa z debelno zaščito. | kom | 54 |  | 0
A1.11 | Kompletna izvedba zaščita naravnih virov (tla, drevesa), ki v času gradbišča ne bodo smela poškodovana - poligoni, znotraj katerih ne bo možno nalagati materiala, voziti s težko mehanizacijo in podobno | kpl | 1 |  | 0
A1.12 | Ureditev pralne naprave (visokotlačni čistilec, itd) pred izvozom kamionov na javno površino, za čas do končanja vgradnje podložnega betona, 18 mesecev | kpl | 1 |  | 0
A1.13 | Kompletna izvedba del: med gradnjo se zaradi morebitnih vplivov na sosedne hiše in infrastrukture predvidi monitoring najbližje objektov | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## A¦Objekt 1
A/2.0 | OBJEKT 1
Ponudnik je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI)!
REKAPITULACIJA
A./ | OBJEKT 1
A/2.1 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
A/2.2 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
A/2.3 | TESARSKA DELA - OPAŽ |  |  |  | 0
A/2.4 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
A/2.5 | FASADERKSA DELA |  |  |  | 0
A/2.6 | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
A/2.7 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
A/2.8 | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
A/2.9 | STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
A/2.10 | ESTRIH |  |  |  | 0
A/2.11 | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
A/2.12 | SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
A/2.13 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
A/2.14 | DVIGALO |  |  |  | 0
A/2.15 | SEDEŽI NA TRIBUNAH |  |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKT 1 |  |  |  | 0
Izvajalec mora za potrebe izvedbe za vse jeklene in betonske elemente fasade, fasadne podkonstrukcije in zelene biostrukture, ki se pritrjuje na primarno nosilno konstrukcijo izdelati statični izračun in delavniško dokumentacijo vključno z detajli in sidranji na primarno konstrukcijo. Pri izdelavi dokumentacije upoštevati PZI načrt arhitekture in načrt gradbenih konstrukcij. Dokumentacijo je potrebno predati v pregled in potrditev projektantu arhitekture in projektantu gradbenih konstrukcij. Prav tako mora izvajalec za potrebe dokazila o zanesljivosti izdelati in predati statični izračun za vse elemente fasade in fasadne pod konstrukcije ali pa celoten element certificirati.
A/2.1 | ZEMELJSKA DELA
Splošna določila za zemeljska dela :
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti:
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.
3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi zelenico.
4. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke.
Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi načrta gradbenih konstrukcij!
Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.
Geomehanik mora pred pričetkom vgrajevanja tamponskega nasutja preveriti geološko-geotehnične razmere.
Izkopi naj se izvajajo v suhem vremenu!
Vsa zemeljska dela izvajati skladno z navodili odgovornega geologa!
Dela izvajati ob prisotnosti odgovornega geologa in odgovornega nadzornika.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.1/ 1 | Strojni površinski odriv ali odkop terena I. in II. kategorije (humusa) v celotni debelini ≤ 30 cm, s transportom na začasno deponijo gradbišča na gradbeni parceli v oddaljenost do 400 m. Humus se hrani na deponiji zaradi kasnejše uporabe pri zunanji ureditvi. | m3 | 7619.3 |  | 0
A2.1/ 2 | Strojni široki izkop materiala, zemljina III. - IV. kat. (prisotni meljasti peski, prodi in grušči), za izvedbo temeljev in kletne etaže, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo - glej postavko A2.1/ 9. Del izkopanega materiala se lahko uporabi pri zasipu za temelji in stenami do nivoja terena; material, ki se lahko uporabi določiti na licu mesta ob prisotnosti geologa (ocena 30% izkopanega materiala se uporabi pri zasipu), material, ki se uporabi pri zasipu se deponira na začasni deponiji. Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu! | m3 | 94677.5 |  | 0
A2.1/ 3 | Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu III. in IV. kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa (količina ocenjena) | m3 | 30 |  | 0
A2.1/ 4 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 2 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po m2. | m2 | 38096.45 |  | 0
A2.1/ 5 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 38096.45 |  | 0
A2.1/ 6 | Nabava, dobava in polaganje filc natezne trdnosti 15kN/m (npr. Polyfelt TS50) ali enakovredno, pred začetkom nasipavanja, vključno s potrebnimi preklopi 10% | m2 | 41906.1 |  | 0
A2.1/ 7 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala (tamponski drobljenec TD 0/125 mm) kot nasutje pod temeljno ploščo. Nasutje se izvaja in utrjuje v plasteh po 25-30cm. Časovno konsolidacijo nasutja predpiše geomehanik, ki pred izvedbo plošče preveri nosilnost terena in opravi meritve zbitosti tampona. Potreben je nadzor geomehanika! Planiranje nasutja s točnostjo +- 1 cm | m3 | 22860 |  | 0
A2.1/ 8 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot zasip za temelji in stenami, do nivoja terena, z utrjevanje zasipa po plasteh v debelini največ po 25-30 cm. Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite. | m3 | 13761.3 |  | 0
a) | Vgrajevanje izkopanega materiala, kot zasip (glej postavkoA2.1/ 2), do nivoja terena, z utrjevanje zasipa po plasteh v debelini največ po 25-30 cm. Upoštevati dovoz z začasne deponije! Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena! | m3 | 28403.25 |  | 0
A2.1/ 9 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 20 km, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo | m3 | 66274.25 |  | 0
A2.1/ 10 | Geomehanski pregled in nadzor: strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja izkopa, utrjevanja in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev. V ceni je zajeti vse potrebne obiske geomehanika, vključno z izdelavo končnega poročila. | kpl | 1 |  | 0
A2.1/ 11 | Črpanje vode iz dna gradbene jame oz. kleti objekta
Obračun po urah - ocena.
| črpalka (120 dni x 8ur/dan) | ur | 960 |  | 0
| delo PK (120 dni x 2ur/dan) | ur | 240 |  | 0
A2.1/ 12 | GEOTEHNIČNA DELA
| Izdelava AB pilotov pod temelji reflektorjev; po spodnjem opisu | kom | 9 |  | 0
- | Transport in selitve vrtalne garniture in opreme za izdelavo pilotov
- | Gradbiščna ureditev, vzdrževanje in odstranitev opreme (strojna mehanizacija, delavni platoji, ograde in drugi potrebni ukrepi za varno delo). Vključno z odstranitvijo vsega odpadnega materiala, povzročenega zaradi izvajanja del, tudi presežek pri izkopu
- | Izvedba vertikalnih vrtin pilota z zacevitvijo in betoniranje pilota (kot npr. sistem "Benotto"). Vrtine se izdelajo s pomočjo uvrtanja dodatne začasne jeklene opažne cevi (za večkratno uporabo) v zrnati/vezljivi zemljini ter izkopom znotraj opažne cevi z grabežom ali z izkopnim cevnim svedrom ("polž" z votlo cevjo) – glede na izbiro tehnologije izvajalca (vert.uvrtani AB liti piloti-vrtine z zač.cevitvijo). Po vgradnji armaturnih košev (dobava in vgradnja armature je zajeta ločeno) se v vrtino vgradi črpni beton C30/37, XC2, PV-II s sočasnim izvlekom začasne opažne cevi. V tej postavki se upošteva celotna izvedba pilota (vrtanje, odstranitev izkopanega materiala, dobava in vgradnja betona) vendar brez vseh del, ki so povezana z armiranjem elementa. Izdelava in vgradnja armature je zajeta v ločeni postavki. V postavki je navedena globina navpičnega odseka (gl.) izkopa. Obračuna se vsota doseženih globin glede na odsek. V postavki je potrebno zajeti tudi vsa pripravljalna in zaključna dela - obračun v m1 pilota. V količini je upoštevana skupna dolžina pilotov. Vertikalno uvrtani AB liti piloti premera Ø100cm - L= nad 10m do 20m
- | Dobava in vgradnja armaturnih košev za uvrtane/vtisnjene AB lite pilote. Armatura kvalitete B500 A-B. Armatura po armaturnem načrtu - dobava, rezanje in krivljenje armaturnih palic ali mrež iz jekla kvalitete B 500-B ter polaganje z vezanjem po projektu armature (srednje komplicirana armatura).
- | Obsekavanje betona na vrhu-glavi pilota (ne glede na razred trdnosti betona) s čiščenjem površine, vključno z ohranitvijo armature in krivljenjem armaturnih palic za povezavo z gredo/temeljem (po načrtu) in odstranitvijo odpadnega materiala. obsekavanje/priprava glave pilota, D=100cm, za povezavo z AB temeljem
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
A/2.2 | BETONSKA DELA
Splošna določila za betonska dela :
Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov. Posebej pa je treba upoštevati sledeče:
1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.
2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.
3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke.
4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane.
5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202.
6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi.
7. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1!
8. Recepturo in vgrajevanje betona obdela tehnolog za betone v sodelovanju s tehnologom za izvedbo tesnitev. Opomba: Izvedba vodotesnih gibljivih cevnih prebojev skozi talno ploščo: Obodi odprtin (vbetonirane cevi s sredinsko tesnilno manšeto) naj bodo izvedeni po načrtu instalacij. Preboji morajo biti nameščeni pravokotno na ploščo. Po montaži instalacijskih vodov izvedemo zatesnitev med obodom preboja in instalacijskim vodom z dvema nabrekljivima trakovoma in s tesnilno manšeto na plošči .
Izvajanje vidnih betonov razreda VB 3 zahteva posebne tehnološke ukrepe in bistveno bolj skrbno delo pri pripravi del, logistiki, manipulaciji, čiščenju opažev, tesnjenju opažev, postavljanju opažev, nameščanju posebne opažne folije oziroma (če folije ni) nanašanje ločevalnega sredstva/emulzije, vgradnji SCC betona, ki se ne zgoščuje, razstavljanju opaža, negi površine in skladiščenju ozirom predelavi opaža v kolikor bo uporabljen večkrat. Za opaže je potrebno ustrezno skrbeti, da se ne poškodujejo (med manipulacijo, čiščenjem, skladiščenjem). Pri sestavljanju opažev je potrebno uporabljati ustrezna tesnilna sredstva, ki ustrezno zatesnijo opažne stike in so preverjena na testnem poskusnem polju. Recepturi SCC betona morata biti prilagojene izvedbi poševnih elementov in končnemu videzu glede na zahtevani vidni površini betona prilagojenega razreda VB 3 in svetlo sive barve. Betona morata biti minimalnega razreda trdnosti C30/37 (trdnostni razred določi statik) in ustrezne obstojnosti (fasada XC4/XF3). Zaradi enostavnejše izvedbe priporočamo za stene vulkana uporabo iste sestave kot za fasado ne glede na to, da so stene vulkana »notranji konstrukcijski element«. SCC beton mora imeti ustrezno sestavo (zadostno količino finih delcev in prilagojeno razporeditev frakcij agregata). Sestava mora biti prilagojena kontraktorski vgradnji, čim boljšemu horizontalnem transportu znotraj opaža in ustreznemu zapolnjevanje opažev (odvisno od količine armature v elementu) tako, da bo dosežen prilagojen razred vidne površine VB 3. Obenem pa ne sme prihajati do segregiranja/posedanja zrn agregata in krvavenja, kar bi vplivalo na kakovost in končni videz. V ceni upoštevati pripravo testnega polja!
Opis tehnike faz opaženja in betoniranja: Videz fasade opredeljuje razpored strešnih paličnih nosilcev (na razdalji 8 do 10 m) in med njimi razporejenih cevnih nosilcev mreže biostrokture (na razdalji 0,8 do 1,0 m). Fasadni takti betoniranja se prilagodijo tem elementom. Zaradi sidranja cevnih nosilcev v fasado morajo biti prekinitve taktov betoniranja na sredini med dvema cevnima nosilcema, paziti je potrebno tudi po višini fasade kako so pritrjeni ti cevni nosilci. Dolžina horizontalnih taktov je predvidoma 12 do 15 m in višina 4 do 5 m. To velikost betoniranega segmenta mora zaradi termičnega delovanja in sistema sidrana preveriti projektant statik. Med horizontalnimi in vertikalnimi takti mora biti kompenzacijska rega širine kot je potrebna za termično kompenzacijo raztezkov in skrčkov fasade, kar mora določiti projektant statik. Izvajalec mora skupaj z dobaviteljem opaža izdelati opažni načrt segmentov in obenem taktov betoniranja razdeljen na faze, ki ga potrdi arhitekt pred začetkom del. Stik med opažem in konstrukcijo je potrebno ustrezno zatesniti tako, da ne prihaja do iztekanje cementnega mleka. Priporočena je uporaba debelejših tesnilnih penic (penice EPDM zaprtocelični sistem 5x25 mm) za tesnjenje vseh robov opaža! Glej načrt PZI arhitektura: 1.2.11.20 PREDLOG RAZPOREDITVE OPAŽNIH SEGMENTOV IN TAKTOV BETONIRANJA FASADE /OBJEKT 01 – GLAVNI ATLETSKI STADION - RAZVITI POGLED NA FASADO/
Razred izpostavljenosti SCC betona je prilagojen zahtevam po vidnem betonu razreda VB 3. Ne glede na to ali se SCC beton uporablja zunaj ali znotraj je zahtevani trdnostni razred najmanj C30/37 (razen, če statik zahteva več), razred izpostavljenosti XC4/XF3 in vodocementno razmerje je omejeno na največ 0,48. Zahteve veljajo tako za betone znotraj objekta kot za zunanje betone, zaradi samega zagotavljanja vidnega betona prilagojenega razreda VB 3! Zahteve lastnosti za svež SCC betona je potrebno predhodno dokazati z laboratorijskim testiranjem, ki se mora izvesti v enem od kompetentnih akreditiranih laboratorijev (kot npr. IRMA, IGMAT, ZAG). Testiranje betona mora biti izvedeno vsaj pol leta (6 mesecev!) pred izdelavo poskusnega polja glej poglavji reference in izdelava testnega polja.
Pred pričetkom del (betoniranja katerih koli vidnih betonov) je potrebno obvezno preveri vremensko napoved (priporočamo pogovor s prognostikom na Arso plačljivi številki!). Dela na prostem se izvajajo samo v primeru, da ni napovedanih padavin. V primeru nenadnih/nenapovedanih ploh se prekine z vgrajevanjem betona, že vgrajen beton pokrije in počaka, da preneha deževati. Nato se odstrani vso površinsko vodo (z gobo ali z metlo, …) in z deli nadaljuje. Pričetek betoniranja se mora začeti oziroma prilagoditi tako, da je pri vgradnji betona za razred VB 3, dosežena priporočena temperatura betona (med 7 in 28 °C). Prav tako mora imeti temperatura podlage najmanj +5°C. V hladnejšem obdobju (jesen, zima) se zaradi neenkomernega zorenja betona in visoke vlage lahko pojavijo temni madeži! Beton se v konstrukcijske elemente vgrajuje z avtočrpalko. Pred začetkom betoniranje se izvede prebijanje cevovoda avtočrpalke, beton od prebijanja se zavrže (omogočiti deponijo na gradbišču). V kolikor se beton ne more (ne sme) zavreči se lahko izvede prebijanje z vračanjem betona v avtomešalec ob upoštevanju naslednjih pogojev pri tem, da morajo biti izpolnjeni VSI NAŠTETI POGOJI! : • Da košara, cevovod in korita avtočrpalke ter korita avtomešalca niso namazani z nafto ali drugim kemičnim sredstvom. • Da v košari ni več kot 15 litrov vode. • Da v košari ni cementnega mleka pripravljenega z več kot 15 litri vode. • Da se za prebijanje ne uporabi namenskih želejev/gelov za prebijanje. • Da se vrnjen beton v avtomešalec zadostno premeša pred začetkom vgrajevanj in da ni presežena projektirana konsistenca SCC betona (predvidoma razlez s posedom SF3) po opravljenem ponovnem mešanju.
Betonska mešanica mora biti v skladu z SIST EN 206-1 in SIST EN 206. Beton je brezobličen kompozit, ki se mu po zamejitvi z opažem dodeli prostor, ki ga zavzame. Vse površine vidnih betonov morajo biti zaščitene s transparentnim hidrofobnim premazom. Površine, ki so izpostavljene grafitom se zaščitijo s protigrafitnim tansparentnim premaz. Vidni betoni morajo biti izvedeni v kvaliteti vidnega betona, brez gnezd in mehurjev. Uporabi se črpni beton z dodatki za vidne betone, plastifikatorje. Vse opažne luknje se polnijo z armiranobetonskimi čepi. Vsi robovi konstrukcijski elementih morajo biti izvedeni brez trikotnih letvic, razen na konstrukcijskih elementih pri katerih je to prikazano v detajlih ali navedeno in prikazano v ostalih delih tehnične dokumentacije, navedeno v tehničnih opisih.
Kvaliteta obdelane površine vidnega betona mora biti vrste VB2 ali VB3, za katero veljajo naslednje splošne zahteve za obdelavo pri opaženi površini: brez segregacije, krušenja robov ali izcedkov, brez večjih zračnih luknjic (premera nad 3 mm in globine 2 mm), največ 2 % na celotno površino, koncentracija por v skupinah na 5% od celotne površine. Površine se lahko fino brusi ali peska. V dogovoru z arhitekti velja za notranjost lupine / stene v dvorani za mete, ki bo kot dodaten zahtevek obravnavan in potrjeno testno polje. Korekcija površine se izvede pred nanosom zaščitnega brezbarvnega hidrofobnega premaza, kot protiprašne zaščite.
Zgoščevanje črpnih betonov se izvede z notranjim vibratorji – vibracijsko iglo. Tesnenje opažev za preprečitev uhajanja cementnega mleka na vetikalnih stikih opaža se tesni s silikonskim kitom. V horizontalne senčne fuge se vgradi tesnilni trak cca 20/5mm. Specifikacija betona, ki ustreza pogojem vgrajevanja za zunanjo uporabo (primer: C30/37 XC4/XF3 Cl 0,2 Dmax16 S4)
Vidni beton (primer: VB3/P3/T3/C3). Pri vidnem betonu na arhitekturnih elementih in členih se uporablja kvaliteten opaž, ki je čist in gladek, ki dobro tesni in na betonu ne pušča nobenih madežev. Pri stenah in stenah dvigalnih jaškov se uporabijo velikostenski opaži npr.: ali enakovredno Doka Top 50 z opažno ploščo Doka Plex. Zaradi izbrane opažne obloge folije npr.: ali enakovredno Formtex in možnosti prilagoditve predvideni obliki gradnje, je velikostenski opaž npr.: ali enakovredno Doka Top 50 primeren pri visokih zahtevah glede površine betona (vidni beton).
Pred izvedbo vidnih betonov na fasadah ali v notranjosti objektov je potrebno pripraviti vzorce vidnih betonov, ki jih pregledata in potrdita arhitekt ter investitor. Vzorci se izdelajo za opažna olja, z različnimi nanosi opažnih olj (samo popršeno, pobrisano, opažna olja različnih proizvajalcev…) in poizkusno polje z opaženjem s folijo za izpodriv zraka in vode, za različne konsistence betonov (konsistenca S4, spodnja meja, srednja meja in zgornja meja), različne opažne ploskve (vezana plošča – gladki film, vezana plošča – plastificirana Doka sistem itd.), za vgrajevanje betona (normalno vibriranje, revibriranje).
Detajlni opis glej tehnične smernice oz. priporočila za izvedbo vidnih betonov; izdelal Rok Ercegovič, u.d.i.g. (Rok Ercegovič s.p.), Ljubljana 16-10-2023
Načrtovan sistem gradnje zagotavlja ustrezno tehnično rešitev in arhitekturno pojavnost stavb s tehnologijo vgradnje SCC betonov na vseh fasadnih AB stenah – na območju biostrukture, vključujoč nosilne stene in fasade, ki so v svoji pojavnosti gladko prehajajoča forma iz vertikalne v nagibno, tlorisno iz ravne v ukrivljeno. Tehnologija gradnje vertikalnega ali nagibnega zidu, ki je na zunanji strani hidro in toplotno izoliran, zaključen z AB obešeno fasado- izveden kot vidni beton (opažen s folijo npr.: Formtex ali enakovredno ) se izvaja na celotnem območju medhiše – žabe, na višini sten - fasad cca do 12 m, po obodu objekta 1, vključujoč spodnji zid atletske dvorane, ki je z notranje strani obložen z akustično oblogo (objekt 1) in vertikalne stene dvorane za mete, ki so obložene z akustično oblogo (objekt 3); shrambe in servisni prostori, nagibne stene-zelene strehe, to je dvorane za mete – vulkana, ki ima notranji vidni obod poševne stene, fasadnih nagibnih zidov pomožnega stadiona (objekta 2) in zidcev na ploščadih in pohodnih rampah do strehe N2.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.2/ 1 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15, v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►podložni beton pod temelji | m3 | 1157.84 |  | 0
A2.2/ 2 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, PV-II, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab temelj | m3 | 9443.06 |  | 0
A2.2/ 3 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, PV-II, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab jašek v temeljni plošči | m3 | 10.29 |  | 0
A2.2/ 4 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, PV-II, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab temelj reflektorji | m3 | 127.6 |  | 0
A2.2/ 5 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, PV-II, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab temelj (zastava, semaforji, temelj za snemalni steber) | m3 | 35.96 |  | 0
A2.2/ 6 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C35/45, VB3, XC4, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab stena | m3 | 1088.91 |  | 0
A2.2/ 7 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C35/45, VB3, XC4, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab stena | m3 | 525.81 |  | 0
A2.2/ 8 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C35/45, VB2, XC1, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab stena | m3 | 52 |  | 0
A2.2/ 9 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C35/45, VB2, XC4, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab stena | m3 | 58.65 |  | 0
A2.2/ 10 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C35/45, VB2, XC4, XF3, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab stena | m3 | 41.44 |  | 0
A2.2/ 11 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C35/45, SCC, VB2, XC4, XF3, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab stena | m3 | 118.77 |  | 0
A2.2/ 12 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 VB2, XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab stena | m3 | 1112.1 |  | 0
A2.2/ 13 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 VB2-3, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab stena | m3 | 536.76 |  | 0
A2.2/ 14 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C50/60, VB3, XC4, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab pravokotni steber | m3 | 825.23 |  | 0
A2.2/ 15 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C40/50 VB3, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab okrogli steber, vidni beton | m3 | 74.86 |  | 0
A2.2/ 16 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, PV-II, VB2, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab stena - bela kad, npr.: Penetron Admix (Penetron White Tank) | m3 | 72.24 |  | 0
A2.2/ 17 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C35/45, XC4, XF3, PV-II, VB2, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab nosilec | m3 | 454.43 |  | 0
A2.2/ 18 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, VB3, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab nosilec | m3 | 1108.43 |  | 0
A2.2/ 19 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, VB3, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab nosilec | m3 | 9.1 |  | 0
A2.2/ 20 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, VB2, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab stopnice | m3 | 75.06 |  | 0
A2.2/ 21 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, XD3, XF4,VB2, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab stopnice (finalna obdelava štokanje, SRT45) Pred izdelavo se izvedejo testna polja za površinsko obdelavo s štokanjem in finalnim zaščitnim premazom. | m3 | 57.2 |  | 0
A2.2/ 22 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1,VB2, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab rampa (finalna obdelava štokanje, SRT45) Pred izdelavo se izvedejo testna polja za površinsko obdelavo s štokanjem in finalnim zaščitnim premazom. | m3 | 60.71 |  | 0
A2.2/ 23 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4,VB3, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab etažna plošča | m3 | 758.68 |  | 0
A2.2/ 24 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4,VB2, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab etažna plošča | m3 | 1233.14 |  | 0
A2.2/ 25 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4,VB2, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab strešna plošča | m3 | 180.83 |  | 0
A2.2/ 26 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4,VB2, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab etažna plošča | m3 | 739.81 |  | 0
A2.2/ 27 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4,VB3, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►tribune in stopnice na tribunah mikroarmiran, beton lit na licu mesta fino zaglajen - zaključna obdelava štokani SRT45 Pred izdelavo se izvedejo testna polja za površinsko obdelavo s štokanjem in finalnim zaščitnim premazom. | m3 | 658.49 |  | 0
A2.2/ 28 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4,VB3, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►tlak tribun mikroarmiran, beton lit na licu mesta fino zaglajen - zaključna obdelava štokani SRT 45 (štokanje zajeto pri zidarskih delih) Pred izdelavo se izvedejo testna polja za površinsko obdelavo s štokanjem in finalnim zaščitnim premazom. | m3 | 659.83 |  | 0
A2.2/ 29 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4,VB3, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab temelj klimata na strehi | m3 | 21.17 |  | 0
A2.2/ 30 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4,VB3, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab talna plošča - pohodna streha (na koti +9,92 m) Upoštevati dilatacije (polja po načrtih A cca 375 cm) | m3 | 16.58 |  | 0
A2.2/ 31 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4,VB3, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab talna plošča v naklonu 0,5%, fino zaglajena Upoštevati vgradnjo EPE trakov (plošča dilatirana od sten) | m3 | 60.26 |  | 0
| a) Polaganje ločilni sloj PE folija (shramba atletske dvorane, tehnični prostori) | m2 | 547.83 |  | 0
A2.2/ 32 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4,VB3, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►klet - vhod v kleti – južna ploščad/ zaključni sloj – AB plošča – obdelan beton - štokani SRT45 + npr.: Peneseal PRO, protect Guard HD ali podobno | m3 | 63.3 |  | 0
| a) Polaganje ločilni sloj PE folija | m2 | 421.97 |  | 0
A2.2/ 33 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C30/37,XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 243.05 |  | 0
►ab temeljna plošča - ravni del (atletska dvorana-tekaška steza)
A2.2/ 34 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C30/37,XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 165.05 |  | 0
►ab temeljna plošča - v naklonu 0-10stopinj (atletska dvorana-tekaška steza)
A2.2/ 35 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C30/37,XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 44.92 |  | 0
►ab temeljna rebra (atletska dvorana-tekaška steza)
A2.2/ 36 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve. S500 Količina ocenjena na podlagi količine vgrajenega betona. Točna količina bo znana v armaturnih načrtih oz. armaturnih izvlečkih. | kg | 3256106 |  | 0
A2.2/ 37 | Kompletna dobava in vgrajevanje: 12x Schöck BOLE O 25/520-2/A780 | kom | 5 |  | 0
A2.2/ 38 | Dobava in vgradnja kabli za prednapenjanje, vključno z vgradnjo, vsemi potrebnimi elementi za prednapetje v AB plošči in napenjanjem po načrtu GK: povezani kabli npr. Freyssinet C Range (12C15) z začetno napenjalno silo 2592 kN, položeni v zaščitno cev z napenjalno in pasivno glavo. Obračun po [kg] v postavki zajet celotni sistem po ETA veljavnem tehničnem soglasju (pasivna glava, napenjalna glava, zaščitna cev zapolnjena s polnilom, napenjalna pletenica, postopek montaže, postopek napenjanja). Navedena je skupna oplaščena teža - v plošči objekta medhiše, in sicer plošča nad pritličjem in plošča nad 1. nadstropju PREVERITI Z GK nad 1.nad. NIMA KABLOV! | kg | 15000 |  | 0
A2.2/ 39 | Kompletna dobava in vgrajevanje dilatacij po spodnji specifikaciji; dela izvesti skaldno z navodli in detajli proizvajalca in statika!
Upoštevajo se tehnične lastnosti dobavitelja Deflex oz. se izdobavi enakovredne dilatacijske proizvode!
a) | Dilatacija 00 povozna,zunanja, Deflex STF 60. OPOMBA: Povozne dilatacije morajo biti povozne za gasilno cisterno - vozilo minimalno 10tom (10ton zazidalni načrt) - 18ton po načrtu GK. Velja za povozne ploščadi objekta 1, AB plošč 20cm. | m1 | 6.4 |  | 0
b) | D01- objekt 1 AD, vhod restavracija zunanja pohodna, povozna zunanje talne Deflex tip STF 60 - nerjaveče jeklo | m1 | 4 |  | 0
OPOMBA: Vse pohodne dilatacije zunanje in notranje morajo biti povozne in odporne na max obremenitev paletni ročni viličarji, z gumijasti kolesi! D05 glej detajl. hall, talna pohodna D05 l=17m notranje talne Deflex tip STF 60- pocinkano navadno jeklo.
c) | D02, vhod v GAS, zunanja pohodna,povozna zunanje talne Deflex tip STF 60 - nerjaveče jeklo, D02- tip dilatacije glej detalj | m1 | 9.6 |  | 0
OPOMBA: Vse pohodne dilatacije zunanje in notranje morajo biti povozne in odporne na max obremenitev paletni ročni viličarji, z gumijasti kolesi! D05 glej detajl. hall, talna pohodna D05 l=17m notranje talne Deflex tip STF 60- pocinkano navadno jeklo.
d) | objekt 1 AD-dilatacija na ploščadi (pod koriti nevidna) stik fasada l= 18,9m - severno od vhoda v restavracijo l=24,5m - južno od vhoda D01 v restavracijo | m1 | 43.4 |  | 0
DILATACIJE NA ZUNANJIH TLAKIH - PLOŠČADIH ob objektu objektu 1 AD Na zunanjih površinah se ohrani enako širino dilatacije kot je določena za same nosilne konstrukcije. Izvedba dilatacije s poudarjeno fugo, na pohodnih ploščah d=15cm z robom 45 stopinj Zaključitev vrha fuge s trajnoelastičnim kitom v širini 2cm. V samo dilatacijo se vgradi EPDM pena, gostote 200kg/ m3.
e) | D03 in D04 /vidna dilatacija na ploščadi - celotna dilatacija - zunanja pohodna, povozna na ploščadi ob objektu 3 - 58.3m, pritličje blok: ACL_PZI_DILATACIJA_PLOŠČA NAD KLETJO | m1 | 58.3 |  | 0
OPIS DILATACIJE NA ZUNANJIH TLAKIH - PLOŠČADIH ob objektu 3- vulkan in objektu 1 Na zunanjih površinah se ohrani enako širino dilatacije kot je določena za same nosilne konstrukcije. Izvedba dilatacije s poudarjeno fugo, na pohodnih ploščah d=15cm z robom 45 stopinj Zaključitev vrha fuge s trajnoelastičnim kitom v širini 2cm. V samo dilatacijo se vgradi EPDM pena, gostote 200kg/ m3
Elastomerna ležišča- elastomerni trakovi Gumba ali enakovredno tip materiala EPDM N15, debeline 10 / 20 mm ali točkovna ojačana elastomerna ležišča - npr. tip B ipd, na vsake cca. 0,50 m, vmesni prostor se zapolni z XPS-om, da zapolni fugo. Fuga nosi v fazi betoniranja, nato vso obtežbo prevzamejo ležišča.
f) | dilatacija D03 kot npr. RECYFIX PRO 100 TIP 010 ali enakovredno | m1 | 6.9 |  | 0
OPIS DILATACIJE NA ZUNANJIH TLAKIH - PLOŠČADIH ob objektu 3- vulkan in objektu 1 Na zunanjih površinah se ohrani enako širino dilatacije kot je določena za same nosilne konstrukcije. Izvedba dilatacije s poudarjeno fugo, na pohodnih ploščah d=15cm z robom 45 stopinj Zaključitev vrha fuge s trajnoelastičnim kitom v širini 2cm. V samo dilatacijo se vgradi EPDM pena, gostote 200kg/ m3.
g) | D04- stropna in stenska dilatacija na ploščadi v dvorani objekta 3 in v nadaljevanju linija dilatacije v stropu ob objektu 3 | m1 | 13.4 |  | 0
h) | D03 in D04 /vidna dilatacija na ploščadi - celotna dilatacija - zunanja pohodna, povozna na ploščadi ob objektu 3 - 58.3m, pritličje blok: ACL_PZI_DILATACIJA_PLOŠČA NAD KLETJO | m1 | 58.3 |  | 0
OPIS DILATACIJE NA ZUNANJIH TLAKIH - PLOŠČADIH ob objektu 3- vulkan in objektu 1 Na zunanjih površinah se ohrani enako širino dilatacije kot je določena za same nosilne konstrukcije. Izvedba dilatacije s poudarjeno fugo, na pohodnih ploščah d=15cm z robom 45 stopinj Zaključitev vrha fuge s trajnoelastičnim kitom v širini 2cm. V samo dilatacijo se vgradi EPDM pena, gostote 200kg/ m3.
i) | ob objektu 1, stik severna ploščad s fasado GAS l= 33m severno od vhoda v GAS l= 30m južno od vhoda v GAS | m1 | 63 |  | 0
| D05 l=17m Vse pohodne dilatacije zunanje in notranje morajo biti povozne in odporne na max obremenitev paletni ročni viličarji, z gumijasti kolesi! D05 glej detajl. hall, talna pohodna notranje talne Deflex tip STF 60- pocinkano navadno jeklo. | m1 | 17 |  | 0
j) | DILATACIJSKI ELEMENTI V STROPU
| Glej detalj kje je predviden dilatacijski element v stropu: D06 objekt 1 GAS (l=6 m) D07(13.5m) objekt 1 GAS in D04(5.4m) objekt 3 (objekt1) objekt 1 AD, D01 l=3,1m? Glej detajle (list) - prerezni detajli | m1 | 28 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
A/2.3 | TESARSKA DELA - OPAŽ
Splošna določila za tesarska dela :
Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče:
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
3. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
4. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana.
5. Splošne zahteve za vidne betone:- uporabi se opažni sistem z vsemi sistemskimi elementi, vključno s tesnili;- opaži morajo biti pred izvedbo čisti in nepoškodovani;- pri opaženju je potrebno uporabiti ustrezna olja, ki ne smejo kakorkoli vplivati na površine (npr. različna obarvanost površine, še posebej pri razredu VB3);-
6. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli. Vsi vidni betoni se izvajajo z uporabo folije (npr.: Formtex ali enakovredno) za izpodriv zraka in vode ter zapiranje finalne vidne površine betona!
Pri opaženju vgradnja trikotnih letev na vse zunanje robove velikosti 1,5cm
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.3/ 1 | Izdelava opaža ab temelj, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 2502 |  | 0
A2.3/ 2 | Izdelava opaža ab jašek v temeljih, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 11.76 |  | 0
A2.3/ 3 | Izdelava opaža ab temelj reflektorja, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 113.4 |  | 0
A2.3/ 4 | Izdelava opaža ab temelj (zastava, tv, semaforji, snemalci), skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 54.1 |  | 0
A2.3/ 5 | Izdelava opaža ab stene, višine 0-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 9381.42 |  | 0
A2.3/ 6 | Izdelava opaža ab stene, višine 0-6 m, opažna oprema za doseganje videza betona razreda VB3, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 10734.09 |  | 0
A2.3/ 7 | Izdelava opaža ab poševne stene, višine 0-6 m, opažna oprema za doseganje videza betona razreda VB3, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 5607 |  | 0
A2.3/ 8 | Izdelava opaža ab pravokotni stebri, višine 0-6 m, opažna oprema za doseganje videza betona razreda VB3, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 4361.91 |  | 0
A2.3/ 9 | Izdelava opaža ab okrogli stebri premera 60 cm, višine 0-6 m, opažna oprema za doseganje videza betona razreda VB3, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 499.1 |  | 0
A2.3/ 10 | Izdelava opaža ab stene-bela kad, višine 0-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 577.9 |  | 0
A2.3/ 11 | Izdelava opaža ab nosilci, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 1726.26 |  | 0
A2.3/ 12 | Izdelava opaža ab nosilci, opažna oprema za doseganje videza betona razreda VB3, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 4582.59 |  | 0
A2.3/ 13 | Izdelava opaža ab stopnice in podesta; opaž rame, podesti, čelnih in stranskih stranic, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje. Upoštevati uporabo trikotnih letvic! | m2 | 842.41 |  | 0
A2.3/ 14 | Izdelava opaža ab rampa (klančina), skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 41.37 |  | 0
A2.3/ 15 | Izdelava opaža ab tribune, zahtevno opažanje po sistemu cik-cak, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 4951.84 |  | 0
A2.3/ 16 | Izdelava opaža roba in čelna stran ab tlak tribune, zahtevno opažanje po sistemu cik-cak, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 3218.68 |  | 0
A2.3/ 17 | Izdelava opaža ravne ab etažne plošče z opažnimi ploščami s podporami do višine 6,00 m, vključno z opažem roba plošče, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje. Upoštevati uporabo delovnih odrov *opomba: -finalna obloga ab plošče z akustičnimi oblogami (glej shemo spuščenih stropov) | m2 | 3082.85 |  | 0
A2.3/ 18 | Izdelava opaža ravne ab etažne plošče z opažnimi ploščami s podporami do višine 6,00 m, opažna oprema za doseganje videza betona razreda VB3, vključno z opažem roba plošče, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje. Upoštevati uporabo delovnih odrov *opomba: -finalna obloga ab plošče z akustičnimi oblogami (glej shemo spuščenih stropov) | m2 | 2636.85 |  | 0
A2.3/ 19 | Izdelava opaža ravne ab strešne plošče z opažnimi ploščami s podporami do višine 6,00 m, vključno z opažem roba plošče, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje. *opomba: -finalna obloga ab plošče z akustičnimi oblogami (glej shemo spuščenih stropov) | m2 | 715.7 |  | 0
A2.3/ 20 | Izdelava opaža ravne ab strešne plošče z opažnimi ploščami s podporami do višine 6,00 m, opažna oprema za doseganje videza betona razreda VB3, vključno z opažem roba plošče, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje. *opomba: -finalna obloga ab plošče z akustičnimi oblogami (glej shemo spuščenih stropov) | m2 | 1849.52 |  | 0
A2.3/ 21 | Izdelava opaža - slepi opaž, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje. | m2 | 313.5 |  | 0
A2.3/ 22 | Kompletna dobava in vgradnja v opaž - Folija za opaže – Formtex; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Zahteve za opažno folijo so sledeče: • Folija mora imeti dvojno funkcijo in mora vsebovati tako filtrski kot drenažni sistem za odvajanje odvečne vode in zraka. • Velikost por filtrskega sistema mora biti manjša od 32 mikronov. • Propustnost zraka 250 lit/m2/sek. • Propustnost vode 10 lit/m2/sek • Folija mora biti sposobna zadržati vsaj 1,0 liter vode na kvadratni meter kar omogoči boljšo nego betona. Na opažnih površinah na katerih je nalepljena opažna folija se ne sme uporabiti ločevalnega sredstva za opaže! | m2 | 26734.22 |  | 0
A2.3/ 23 | Izdelava opaža roba ab temeljne plošče - ravni del (tekaška steza-atletska dvorana), višine 20 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 350.96 |  | 0
A2.3/ 24 | Izdelava opaža ab temeljne plošče - v naklonu (upoštevati zahtevno opažanje), (tekaška steza-atletska dvorana), skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 825.26 |  | 0
A2.3/ 25 | Izdelava opaža roba ab temeljne plošče - v naklonu (upoštevati zahtevno opažanje), (tekaška steza-atletska dvorana), višine 20 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 269.64 |  | 0
A2.3/ 26 | Izdelava opaža ab temeljna rebra (pod temeljno ploščo - v naklonu), (tekaška steza-atletska dvorana), upoštevati zahtevno opažanje, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 449.19 |  | 0
A2.3/ 27 | Dobava, montaža in demontaža opaža prehodov za razne cevi in instalacije skozi ab konstrukcije oziroma skozi razne konstrukcije, z enkratno uporabo lesa.
Odprtine velikosti:
▪ | do fi200 | kos | 434 |  | 0
▪ | do 0,20 m2 | kos | 128 |  | 0
▪ | 0,20 - 0,50 m2 | kos | 103 |  | 0
▪ | 0,50 - 0,75 m2 | kos | 69 |  | 0
▪ | 0,75 - 1,0 m2 | kos | 28 |  | 0
▪ | nad 1,00 m2 | kos | 27 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA - OPAŽ |  |  |  | 0
A/2.4 | ZIDARSKA DELA
Splošna določila za zidarska dela :
V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del ( hidroizolacija , estrihi, polaganje keramike) in pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije obvezno upoštevati in v e.m. vkalkulirati vsa predhodna dela: izdelava zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal ipd...
Vse zidarske odre je potrebno vkalkulirati v ceno za enoto mere.
Zidovi morajo biti zidani ravno, s čistimi bloki, fuge morajo biti enakomernih debelin ter popolnoma horizontalne in vertikalne. Stiki in fuge morajo biti z veznim sredstvom popolnoma zapolnjeni. Obračun: od 1 m3 čistega dejansko izvršenega ravnega zidu, pri čemer se odbijajo odprtine za vrata in okna po zidarskih merah, obenem z okensko in vratno preklado.
Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi. Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov. Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov. Standardi za zidarska dela vsebujejo, poleg izdelave opisane v posameznem standardu, še vsa potrebna pomožna dela, zlasti: - dela in ukrepe po določenih veljavnih predpisov varstva pri delu - prenos vode za močenje opeke in zidov, premeščanje maltark in občasno mešanje malte, dodajanje materiala in orodja. - postavite, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2 m1 - prenos in obeleževanje višinskih točk v objektu - čiščenje prostorov, izdelkov in delavnih priprav med delom in po dovršenem delu.
Zidanje z opeko : Splošni pogoji: Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke.Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža; Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska del.
Opis dela : - zastavljanje zidov; - naprava malt s prenosom do mesta izdelave malte; - prenos materiala do mesta vgraditve; - zidanje z opeko po opisu v posameznem standardu; - vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela. Obračun : Zidanje z opeko se obračunava po dejansko izvršenih količinah, po opisu in enoti mere v posameznem standardu. Odprtine za okna in vrata se odbijajo po zidarskih merah iz načrta.
Izolacije : Splošni pogoji : - vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov - po zvočni izolaciji se stropne konstrukcije delijo v dve skupini: - stropne konstrukcije, ki zadovoljujejo zahtevam o zaščiti pred ropotom/teže nad 300kg/m2 - stropne konstrukcije, ki ne odgovarjajo zaščiti pred ropotom/prenosu zraka po zraku - teže izpod 300 kg/m2
Opis dela : - priprava vsega izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve - naprava izolacije po opisu v posameznih standardu - vsa pomožna dela po opisu iz splošnih boločil za zidarska dela
Splošni pogoji : - razna zidarska dela se morajo izvajati po veljavnih predpisih in normativih - kvaliteta uporabljenih materialov in izdelkov mora ustrezati zahtevam obveznih standardov
Opis dela : - naprava malt s prenosi do mesta izdelave malte - prenos materiala do mesta vgraditve - naprava raznih zidarskih del po opisu v posameznem standardu - vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.4/ 1 | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije temeljnih tal z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. - hidroizolacija: sintetična folija na bazi HDPE, d= 0.8 mm s slojem za kemično sprimnost s svežim betonom, kot npr.: GCP Preprufe 250 ali enakovredno | m2 | 16540.6 |  | 0
A2.4/ 2 | Kompletna izvedba horizontalne vertikalne hidroizolacije z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. - hidroizolacija: samolepilna HDPE folija v sistemu GCP Bituthene 4000 ali enakovredno | m2 | 1839.22 |  | 0
A2.4/ 3 | Kompletna izvedba zaščita vertikalne hidroizolacije: -toplotna izolacija: plošče iz XPS-a d=12,0 cm + zaščita izolacije, čepasta folija Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 1260.49 |  | 0
A2.4/ 4 | Kompletna izvedba zaščita vertikalne hidroizolacije: -toplotna izolacija: plošče iz XPS-a d=8,0 cm + zaščita izolacije, čepasta folija Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 374.75 |  | 0
A2.4/ 5 | Kompletna izvedba zaščita vertikalne hidroizolacije: -toplotna izolacija: plošče iz XPS-a d=5,0 cm + zaščita izolacije, čepasta folija Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 536.48 |  | 0
A2.4/ 6 | Dobava in vgradnja toplotna izolacija pod temeljno ploščoe d=12 cm – XPS 500 kPa ekstrudirani polisteren z gladko površino in robovi s stopničastim preklopom npr.: Fragmat 500 GL. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 16540.6 |  | 0
A2.4/ 7 | Kompletna izvedba del: dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polim. in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M ali enakovredno, izveden tudi na vznožje obodnih sten s flexibilnim sistemskim trakom po detajlu Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 496.91 |  | 0
A2.4/ 8 | Nabava, dobava in zidanje opečnih predelnih zidov debeline 20cm Porotherm 20 Profi, z uporabo porozirane opeke in podaljšane malte 1:2:6. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material, lepljenje opeke. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 493.62 |  | 0
A2.4/ 9 | Nabava, dobava in zidanje opečnih predelnih zidov debeline 25cm Porotherm 25 Profi, z uporabo porozirane opeke in podaljšane malte 1:2:6. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material, lepljenje opeke. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 136.89 |  | 0
A2.4/ 10 | Kompletna izvedba grobega in finega ometa notranjih zidanih sten; grobi omet se izvede s podaljšano cementno malto 1:3:9 s predhodnim obrizgom, fini apneni omet 1:3, armirano z armaturno mrežico 145 g/m2, z vsemi potrebnimi odri in transporti ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | m2 | 1754.21 |  | 0
A2.4/ 11 | Kompletna izvedba del: Oblaganje stene in stropa celični beton, negorljive plošče (A1), [λD = max. 0,040 W/mK, C(Y/10) 200 kPa], npr.: Multipor ali enakovredno, plošče dimenzije 60/39 lepljene in sidrane na podlago po navodilih proizvajalca, plošče so na spodnji strani zaglajene po navodilih proizvajalca deb. 16,00 Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 2010.63 |  | 0
A2.4/ 12 | Dolbljenje kanalov v zidanih stenah za vgraditev raznih instalacijskih cevi. Količina ocenjena | m1 | 200 |  | 0
A2.4/ 13 | Zidarska obdelava zidanih sten po prehodno izdolbljenih kanalih instalacijskih razvodov, špric in groba zidarska obdelava izdolbljenih kanalov v stenah. Količina cenjena! | m1 | 200 |  | 0
A2.4/ 14 | Kompletna izvedba del: Obdelava tribune, po spodnji sestavi Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 6598.34 |  | 0
▪ | hidroizolacijo na bazi PMMA, kot npr.: WECRYL R230 izveden v dveh slojih na predpisan prednamaz za beton 00,30
▪ | toplotna izolacija XPS plošče ekstudirani polistiren tlačna trdnost 300kPa 08,00
▪ | drenažno folija za visoke obremenitve / HDPE mreža s kaširanim filcem na gornji strain, kot npr.: POLYFELT DC 401 E 00,50
▪ | impregnacijski hidrofobni zaščitni premaz, mat efekt , brez barve.kot npr.: protect Guard CE, special concrete
A2.4/ 15 | Kompletna izvedba del: Oblaganje tribune nad ogrevanim delom: zvočna izolacija: sloj iz vezanega granulata iz reciklirane gume (vodoodporno), visoka tlačna trdnost, gostota 780 kg/m3, dinamična togost ≤ 60 MN/m³, d= 8 mm, kot npr.: Damtec sonic ali enakovredno Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 442.37 |  | 0
A2.4/ 16 | Kompletna dobava in vgradnja talne kanalete Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! Montaža in izvedba del po navodilih in detajlih proizvajalca!
a) | KANALETA TIPA HAURATON - RECYFIX PRO 150 TIP 115 | m1 | 845.67 |  | 0
b) | KANALETA TIPA HAURATON SPORTIFIX PRO 100 TIP 010 | m1 | 29.41 |  | 0
A2.4/ 17 | Kompletna izvedba del: štokanje betona - ab tlak tribune SRT45 Globina štokanja za stopnice in rampe 5mm in za pohodne, povozne površine 3mm. Izdelajo se poizkusna polja. Površina štokanega betona pohodnih on povoznih površin ploščadi, ramp, stopnic se po 14 dneh impregnira s sistemskim zaščitnim premazom (impregnacijo) kot naprimer Protect Guard CE, Guard Industry ali enakovredno. Dosežena globina impregnacijske 10mm-15mm. Zahteve za impregnacijo: Impregnacija na bazi silana; min. 90% aktivne snovi; skladna s standardom EN 1504-2; Razred II. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 6598.3 |  | 0
A2.4/ 18 | Kompletna dobava in vgradnja toplotne izolacije XPS deb. 5 cm, kot dilatacija. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 126.4 |  | 0
A2.4/ 19 | Kompletna dobava in vgradnja toplotne izolacije XPS deb. 8 cm, kot dilatacija. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 167.6 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
A/2.5 | FASADERSKA DELA
Splošna določila za fasaderska dela :
OPOMBA: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah.
1. Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti.
2. Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob in razne preboje na fasadi.
OBVEZNO JE POTREBNO KONTROLIRATI SESTAVE PO POSAMEZNIH POSTAVKAH V "SESTAVAH KONSTRUKCIJ", KI SO MERODAJNE ZA IZDELAVO PONUDBE!
Dostop za vzdrževanje sten biostrukture, podkonstrukcije z mrežo, AB fasad preraščenih z rastlinami penjalkami in dostop za vzdrževanje zasajenih korit v fasadi se zagotovi z delovnim strojem z dvižno košaro. Višina in nakloni sten različna. Višina posegov na stenah od 2m-cca 14m.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.5/ 1 | Kompletna dobava materiala in izvedba del (po spodnjem opisu); z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 2695 |  | 0
vidni beton d=12,0 cm, liti na opažno folijo npr. ali enakovredno Formtex, velikost betonaže v širini 12-15 m in v višini do max. 6,0 m, dilatirano na 1m, betonaža s posebnim SCC betonom lastnosti SF3 in dodanimi dodatki proti krčenju skladno s specifikacijo, elementi sidrani v nosilno AB steno in podpriti, dodatki za odpornost na atmosferske vplive, tesnenje sider s system eliminator MMA tehnologija ali podobno **izvedbo del in kvaliteto izvedbe določeno v elaboratu Smernice atletski stadion-rev2 Ljubljana 16.10.2023; ki ga je izdelalo podjetja Rok Ercegovič s.p. Faza betoniranja se izvede po vgradnji inox sider, mostne hidroizolacije, vgrajene 3D drenažne mreže JE NI VEČ V SESTAVAH in sloja toplotne izolacijev debelini d= 8cm pasovno lepjene na hidroizolacijo za izcejanje vode. Opaženje fasade s folijo in za betoniranje vgrajuje SCC betonom. Folija pri betoniranju izpodriva zračne mehurčke in zapira odprtine iz zunanje površine fasadnih plošč, proti vrhu plošč. Raster opaženja je cca2m, max višina izvedbe betoniranja bi lahko bila do 6m. Vidna zunanja površina fasadnih plošč bo zaprta in lažje bo dosežena kvaliteta in finalni izgled vidnega betona. Stiki opaženja so manj vidni «nevidni«. Površinsko se fasadne plošče zaščiti / impregnira z vodoodbojnim premazom.
A2.5/ 1 | Kompletna dobava materiala in izdelava fasadne obloge po spodnji sestavi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 395.35 |  | 0
V ceni upoštevati uporabo fasadnih odrov ali dvižne ploščadi!
Sestava:
▪ | toplotna izolacija plošče EPS 100, deb. 20 cm, plošče lepljena in sidrana
▪ | Nad armiranobetonsko fasadno steno, se z odmikom 15cm od površine fasade, s ploščico in sidrnimi vijaki vgradi sestavljena jeklena iz cevi fi 76,1/5mm in gornjega dela cevi fi 63,5/6,3mm, ki je vgrajena na večjih dolžinah fasade, cca do 14m. Globina sidranja je 8cm, na vertikalnih razmikih cca po cevi cca 2,5m. Cevi se vgrajujejo v rastru cca1m. Opora penjalkam, ki rastejo iz korit na tleh, iz korit ob klopeh ali v koritih, ki so izvedena kot del AB fasade, je fleksibilna nerjavna inox jeklenica- »pletena vrv«, z oknom 120x120mm in bo vgrajena nad cev s tipiziranimi sponkami. Celoten sistem tvori biotehnično strukturo ozelenitve fasade. Vsi jekleni deli morajo izpolnjevati pogoj za konstrukcije s trajanjem 50 let. Vgrajuje se jeklo brez primesi železa
▪ | hidroizolacija, npr.: system eliminator MMA tehnologija ali podobno, brizgana na AB steno
A2.5/ 2 | Kompletna dobava materiala in izdelava fasadne obloge po spodnji sestavi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 98.51 |  | 0
V ceni upoštevati uporabo fasadnih odrov ali dvižne ploščadi!
Sestava:
▪ | toplotna izolacija -XPS 300kPa, deb. 22 cm, pasovno lepljena na hidroizolacijo
▪ | Nad armiranobetonsko fasadno steno, se z odmikom 15cm od površine fasade, s ploščico in sidrnimi vijaki vgradi sestavljena jeklena iz cevi fi 76,1/5mm in gornjega dela cevi fi 63,5/6,3mm, ki je vgrajena na večjih dolžinah fasade, cca do 14m. Globina sidranja je 8cm, na vertikalnih razmikih cca po cevi cca 2,5m. Cevi se vgrajujejo v rastru cca1m. Opora penjalkam, ki rastejo iz korit na tleh, iz korit ob klopeh ali v koritih, ki so izvedena kot del AB fasade, je fleksibilna nerjavna inox jeklenica- »pletena vrv«, z oknom 120x120mm in bo vgrajena nad cev s tipiziranimi sponkami. Celoten sistem tvori biotehnično strukturo ozelenitve fasade. Vsi jekleni deli morajo izpolnjevati pogoj za konstrukcije s trajanjem 50 let. Vgrajuje se jeklo brez primesi železa
▪ | hidroizolacija, npr.: system eliminator MMA tehnologija ali podobno, brizgana na AB steno
A2.5/3 | Kompletna dobava materiala in izdelava fasadne obloge - biotehnična struktura /ogrevano; po spodnji sestavi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
V ceni upoštevati uporabo fasadnih odrov ali dvižne ploščadi!
Sestava:
▪ | biotehnična struktura – vročecinkano jeklo fi 76,1/5mm na cca. 100cm z nerjavno mrežo velikost/okno 150mm x 150mm
▪ | sloj zraka 15 cm
impregnacijski brezbarvni hidrofobni, oljeodbojni in protigrafitni zaščitni premaz, brez barve.kot npr.: protect Guard CE, special concrete
▪ | Nad armiranobetonsko fasadno steno, se z odmikom 15cm od površine fasade, s ploščico in sidrnimi vijaki vgradi sestavljena jeklena iz cevi fi 76,1/5mm in gornjega dela cevi fi 63,5/6,3mm, ki je vgrajena na večjih dolžinah fasade, cca do 14m. Globina sidranja je 8cm, na vertikalnih razmikih cca po cevi cca 2,5m. Cevi se vgrajujejo v rastru cca1m. Opora penjalkam, ki rastejo iz korit na tleh, iz korit ob klopeh ali v koritih, ki so izvedena kot del AB fasade, je fleksibilna nerjavna inox jeklenica- »pletena vrv«, z oknom 120x120mm in bo vgrajena nad cev s tipiziranimi sponkami. Celoten sistem tvori biotehnično strukturo ozelenitve fasade. Vsi jekleni deli morajo izpolnjevati pogoj za konstrukcije s trajanjem 50 let. Vgrajuje se jeklo brez primesi železa
▪ | toplotna izolacija -XPS 300kPa, deb. 8,0 cm, pasovno lepljena na hidroizolacijo
▪ | hidroizolacija, npr.: system eliminator MMA tehnologija ali podobno, brizgana na AB steno
| dolžina vrvi | m1 | 4354.83 |  | 0
| površina fasade | m2 | 1493.97 |  | 0
A2.5/4 | Kompletna dobava materiala in izdelava fasadni zid – glavni atletski stadion nad tribunami; po spodnji sestavi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 1807 |  | 0
V ceni upoštevati uporabo fasadnih odrov ali dvižne ploščadi!
Sestava:
▪ | fasadna obloga - beton npr. ali enakovredno PRO CONCRETE ali podobno 02,00 cm
▪ | zračni sloj s sistemsko podkonstrukcijo fasadne obloge paroprepustna zaščitna fasadna folija, [paroprepustnost: sd max. 0.02 m, nat.trdnost: 210/140 N/5cm], npr.: STT Stratho W-FS ali enakovr; 3,00 cm
▪ | toplotna izolacija: plošče iz mineralne volne, sidrane 18,00 cm
▪ | nosilna podkonstrukcija fasadne obloge v pasu izolacije
A2.5/5 | Kompletna dobava materiala in izdelava fasadni zid – glavni atletski stadion nad tribunami; po spodnji sestavi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 656.74 |  | 0
V ceni upoštevati uporabo fasadnih odrov ali dvižne ploščadi!
Sestava:
▪ | fasadna obloga - beton npr. ali enakovredno PRO CONCRETE ali podobno 02,00 cm
▪ | zračni sloj s sistemsko podkonstrukcijo fasadne obloge paroprepustna zaščitna fasadna folija, [paroprepustnost: sd max. 0.02 m, nat.trdnost: 210/140 N/5cm], npr.: STT Stratho W-FS ali enakovr; 3,00 cm
▪ | nosilna podkonstrukcija
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
A/2.6 | KROVSKO KLEPARSKA DELA
Splošna določila za krovska dela :
Pri izvajanju krovskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.
2. V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.
3. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev.
A2.6/1 | Kompletna dobava materiala in izdelava strehe/nadstrešnica glavnega atletskega stadiona; po spodnji sestavi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 4567.8 |  | 0
Sestava:
▪ | profilirana jeklena nosilna pločevina npr. Fischer trapez 85/280/0.88mm positive podprta na razstoju 2m
▪ | toplotna in zvočna zaščita, kamena volna visoke gostote, visoke tlačne trdnosti, sloj d=10cm kot npr.: Knauf insulation SMART ROOF TOP, toplotna prevodnost 0,038W/mK, tlačna trdnost min.70kPa
▪ | streha po sistemu npr.: Kalzip ali enakovredno, na stikih profilirana (viš. 6cm) alu pločevina d=1,0mm pritjena na distančna sidra po sistemu kalzip / Kalzip Standing seam sheet /
▪ | izvedba segmentov kritine dolžine od 20,5m do 4,85m izvedba po delavniškem načrtu, strešni panel v enem kosu od žlote do slemena, površinska obdelava; mat - brez bleščanja; alu natur,legura-brez barvanja, matirana površina.
▪ | Npr.: Kalzip Liner-Deck Roof Systems ali podobno
▪ | tipski linijski snegolovi vgrajeni nad pločevinasti šiv, zgib
a) | Čelna obroba (glej fasadni pas FP-GAS_02) | m2 | 338.29 |  | 0
b) | Zaključna pločevina (glej fasadni pas FP-GAS_02) | m1 | 345.68 |  | 0
c) | Žlota strehe glavnega stadiona je velikosti 50x15cm. Žlota je na sredinskem delu strehe ravna, v nadaljevanju iz naklona 0 º pada severno in južno do naklona 12 º. Žlota sledi naklonu strehe. Žlota v naklonu ima ravni del v območju vgradnje odtočnika. Iz ravnega dela se preko prelivne višine žlota nadaljuje v naklonu strehe. Ravni del mora omogočati zadrževanje vode do stopnje, da podtlačni sistem deluje. Gladina vode na nivoju vtočnika mora biti minimalno 8cm. V naklonskem delu je vzdolžni profil žlote izveden s prelivi iz polja v polje. V samo obliko žlote se vgrajuje elemente izvedene iz bigane nosilne jeklene pločevine. Elementi žlote varjeni in barvani. Na medsebojnih razmikih 80cm se v vzdolžni profil žlote in v robove žlote vzdolžno vgradijo kaširani jekleni trakovi s PVC folijo širine cca 10cm. Na trakove se vgradi / vari - zalepi PVC folijo v celotnem profilu žlote. Nosilci za žloto so izvedeni iz fe nosilne pločevine cca: d=8mm. Nosilnost določena v PZI načrtu GK/ oblikovano po detajl K-3. Načrt podkonstrukcije žlote in peres venčne maske izdela GK. Fe nosilne pročevine se vgrajujejo na razmikih 50cm. Zunanji plašč žlote viden v spuščenem stropu. Izvedba žlote usklajena s sistemsko rešitvijo sestave strehe in vključno z dobaviteljem kritine strehe. | m1 | 345.68 |  | 0
d) | Vtočnik | kom | 20 |  | 0
e) | Oblaganje jeklene konstrukcije strehe glavnega stadiona | m2 | 5220.97 |  | 0
Spuščeni strop glavnega stadiona sledi podkvasti obliki strehe, ki je izvedena v dveh kotih oziroma medsebojnih naklonih in sicer 45 º kotom nad sprehajalno rampo in 12 º kotom nad tribunami. Dimenzija in dolžina poševnega stropa ob sprehajalni poti je 4767mm in dolžina poševnega stropa nad tribunami je 143540mm. Za spuščen strop se predvidi vgradnja 3D expandirane alu pločevine TIP: MTC A9195 Alluminium, /natur eluksaža/ Anodized MT- SILVER Potrebna je transparentnost 52% -+5% d=1,5mm do max d=2mm , z max (57%). Možna je max dimenzije panelov proizvajalca 2000mm/4000mm. Predviden je izvedbeni projektni raster za panel stropa1000mmx 4000mm. V strukturi stropa se ohrani vidna nosilna cev fi 340mm glavnega nosilca. Osnovni raster stropa povzema konstrukcijski raster cca 8m in vidnost vseh vozlišč, spojev cevi nosilne konstrukcije fi 340 ob sprehajalni poti. Vzdolžna fuga l=4m povzema smer sekundarnih cevi fi 180mm, ki so varjene na primarni nosilec - cev; fuga se izvede iz alu C profila širine 50mm, prečna fuga je iz alu C profila 30mm.. Okvirna podkonstrukcija in mreže končno dimenzionirajo in izvedejo vključno s pritdilnimi elementi dobavitelji mreže. V ceni upoštevati vmesne galvanske naležne / podložne elemente (PVC ali EPDM)
f) | POHODNE tipske STEZE S TIRNIM VODILOM ZA VPENJANJE VAROVALNE VRVI ZA DELO NA STREHAH OBJEKTA 1; za vgradnjo uporabiti točkovna sidra, ki rotirajo 360 stopinj; l=345,68m | kpl | 1 |  | 0
A2.6/2 | Kompletna dobava materiala in izdelava neizkoriščena streha VIP-a glavnega stadiona; po spodnji sestavi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 283.61 |  | 0
Sestava:
▪ | zaključni sloj - AB plošče, vidni beton d=06,00cm
▪ | točkovni sistemski PP distančniki opremljeni z dodatnimi elementi za ustrezno nivelacijo plošč, kot npr.: Impertek ali enakovredno višina od max. 27,8 cm do min 23,8 cm, pod distančniki so položeni dodatni odrezki hidroizolacije (zaščita) d=00,50cm
▪ | polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO + SBS) zgornji sloj s posebnimi zahtevami za toplotno obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C, temperaturna odpornost proti tečenju 140°C, polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO polno navarjen na spodnjega, kot npr.: Galaxy FC 180 5 mm ali enakovredno, spodnji sloj: samolepilni bitumenski trak na bazi SBS zalepljen na površino toplotne izolacije, varjeni preklopi, kot npr.: Halley FC 160 3 mm ali enakovredno d=00,80cm
▪ | toplotna izolacija - XPS 300 kPa [λD max. 0.035 W/m²K] d=22,00cm
▪ | varilni bitumenski trak z nosilcem iz ALU folije in steklenega voala, tovarniško deklariran kot neskončna parna zapora (dejansko: sd = min. 1500 m), npr.: Gemini Vapor 4 mm ali enakovredno d=00,40cm
A2.6/3 | Kompletna dobava materiala in izdelava nepohodna zelena streha; po spodnji sestavi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 753.79 |  | 0
Sestava:
zasaditev in celotna sestava zajeto v projektu krajinske arhitekture!
▪ | ločilni sloj PP filc [min. 150 g/m²]
▪ | lahko nasutje (nevpojno), deb. 20-200 cm, nasutje iz penjenega stekla, stabilizirano s cementnim mlekom [gostota 130kg/m³, λD (ocenjeno) cca. 0.1 W/mK], npr.: Glapor ali enakovredno
▪ | ločilni sloj PP filc [min. 150 g/m²]
▪ | toplotna izolacija - XPS 300 kPa [λD max. 0.035 W/m²K], plošče v enem sloju! d=22,00 cm
▪ | hidroizolacija- npr.: Sistem Servidek/Servipak premaz Servidek zmes (bitumensko lateksna zmes, sestavljena iz dveh komponent) in zaščitnih plošč Servipak
▪ | naklonski beton 1%, C25/30 XC2 - PV I - S3 - Dmax 12, beton z zmanjšanim krčenjem 4-15 cm
▪ | vezni sloj - cementno akrilni pačok izveden tik pred vgrajevanjem estriha, visoko plastična masa vgrajena na površino a.b. plošče z grobim ščetkanjem s sledečo sestavo: ∙ cement: 1 del ∙ agregat fr. 1-4mm: 3 deli ∙ polimer (akrilat): 10% primešan z vodo konsistenca mase: rahlo tekoča
A2.6/4 | Kompletna dobava materiala in izdelava streha atletske dvorane; po spodnji sestavi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 5521.18 |  | 0
Sestava:
▪ | R’w=min 21dB
▪ | Npr. ali enakovredno.: Kalzip duo Plus, naklon 5%
▪ | sončni paneli vgrajeni na tipske Kalzip točkovne pritrdilne objemke
▪ | streha po sistemu npr.: Kalzip ali podobno, na stikih profilirana (viš.6cm) alu pločevina d=1,0mm pritjena na distančna sidra po sistemu kalzip, izvedba segmentov dolžine od 3,7m po delavniškem načrtu, strešni panel v enem delu od žlote do slemena, površinska obdelava; mat - brez bleščanja; alu natur,legura-brez barvanja, matirana površina
▪ | toplotna izolacija kamena volna visoke gostote, visoke tlačne trdnosti, zgornji sloj d=14cm kot npr.: Knauf insulation SMART ROOF TOP, toplotna prevodnost 0,038W/mK, tlačna trdnost min.70kPa, spodnji sloj d=16cm kot npr.: Knauf insulation SMART ROOF THERMAL, toplotna prevodnost 0,036W/mK, tlačna trdnost min.50kPa
▪ | parna zapora Alu- PE folija, sd=min.1500m
▪ | trapezna pločevina perforirana na poševninah deb. 15 cm, -npr. Hoesch T150.2 A, 150/280, deb. 1,5mm, 28% perf, podprta na razmiku 4m, z vgrajenim sistemskim slojem mineralne volne v val
a) | Žlota strehe atletske dvorane je velikosti 50x15cm. izvedena je kot ravna v celotni dolžini. Ravni del žlote(možen blagi nagib zaradi povesa nosilne strešne konstrukcije) mora omogočati zadrževanje vode do stopnje, da podtlačni sistem deluje. Gladina vode na nivoju vtočnika mora biti minimalno 8cm. Nosilna konstrukcija žlote po statiki in detajlu GK z vgrajeno nosilno pločevino nad nosilno konstrukcijo. Finalizacija žlote se izvede v aluminijasti pločevini z varjenjem ali biganjem stikov, ki je nosilna. Žloto z vrhnje strani po obodu oblagamo s nosilno toplotno izolacijsko pohodno podlago d=12cm Na medsebojnih razmikih cca 80cm se v vzdolžni profil na vogale in robove vgradijo kaširani jekleni trakovi širine cca 10cm s PVC folijo na katero se vgradi / vari - zalepi PVC folijo v celotnem profilu žlote. PVC folija podaljšana vgradnja +80cm pod naklon strehe( obojestransko). Izvedba žlote usklajena s sistemsko rešitvijo sestave strehe in vključno z dobaviteljem kritine strehe. | m1 | 1335.98 |  | 0
b) | Vtočnik | kom | 37 |  | 0
c) | Varnostni vtočnik | kom | 37 |  | 0
d) | oblaganje jekelne konstrukcije strehe pomožnega stadiona | m2 | 3483.7 |  | 0
Dimenzije površine stropa ob sprehajalni poti 4767mm in nad tribunami 143540mm (spuščen strop) 3D expandirana alu pločevina; TIP: MTC A9195 Alluminium, /natur eluksaža/ Anodized MT- SILVER transparentnost 52% -+5% d=1,5mm do max d=2mm (57%) max Dimenzije panelov proizvajalca 2000mm/4000mm IZVEDBENI PROJEKTNI RASTER ZA PANEL STROPA 1000mmx 4000mm v strukturi stropa se ohrani vidna nosilna cev fi 340mm glavnega nosilca , raster cca 8m in vidnost vseh vozlišč spojev cevi nosilne konstrukcije fi 340 ob sprehajalni poti. vzdolžna fuga l=4m, povzema smer sekundarnih cevi fi 180mm, ki so varjene na primarni nosilec- cev; fuga alu C profil širine 50mm, prečna fuga alu C profil 30mm. Okvirna podkonstrukcija in mreže končno dimenzionirajo in izvedejo vključno s pritdilnimi elementi dobavitelji mreže. V ceni upoštevati vmesne galvanske naležne / podložne elemente (PVC ali EPDM)
A2.6/5 | Kompletna dobava materiala in izdelava atike na strehi atletske dvorane; Atika se obloži s topl.izol. deb. 8 cm r.š. 180 cm, na vrhu atike se montira zaključna pločevina r.š. 160 cm, vključno s podkonstrukcijo Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 279.51 |  | 0
A2.6/6 | Kompletna dobava materiala in izdelava srehe nad (ne) ogrevanim/ atletska dvorana - shramba (izven temelja SI); po spodnji sestavi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 287.55 |  | 0
Sestava:
▪ | pran prodec , fragmentacija 16-32mm; deb. 5 cm
▪ | PP filc min.150g/m2
▪ | hidroizolacija, dvoslojna polimer-bitumenska
▪ | toplotna izolacija EPS 100 kPa [λD max. 0.036 W/m²K] deb. 15 cm
▪ | parna zapora, bitumenski trak SD minimalno =1500 m
▪ | naklonski beton 1,5% deb. 04,00-12,00
A2.6/7 | Kompletna dobava materiala in izdelava strehe nad (ne)ogrevanim/ atletska dvorana - shramba (pod temeljem za klimate); po spodnji sestavi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 127.82 |  | 0
Sestava:
▪ | AB plošča- temelj klimata (zajeto pri betonskih delih)
▪ | podlaga- slepi opaž-cementne plošče , npr.: Knauf Aquapanel 1,25 cm
▪ | izolacija proti vibracijam , Pur elastični trakovi, npr: Sylomer 2,5 cm
▪ | hidroizolacija polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO + SBS) • zgornji sloj s posebnimi zahtevami za toplotno obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C, temperaturna odpornost proti tečenju 140°C, polimer-bitumenski varilni trak na bazi APAO polno navarjen na spodnjega, kot npr.: Galaxy FC 180 5 mm ali enakovredno, • spodnji sloj: samolepilni bitumenski trak na bazi SBS zalepljen na površino toplotne izolacije, varjeni preklopi, kot npr.: Halley FC 160 3 mm ali enakovredno
▪ | toplotna izolacija XPS 300 kPa [λD max. 0.035 W/m²K] d=15 cm
▪ | parna zapora, bitumenski trak SD minimalno =1500
▪ | naklonski beton 1,5% 4,00-12,00 cm
A2.6/8 | Kompletna dobava materiala in izdelava streha nad ogrevanim / južni plato - pritličje; po spodnji sestavi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 498 |  | 0
Sestava:
▪ | npr.: Peneseal PRO ali podobno
▪ | zaključni sloj – AB plošča – obdelan beton - štokani SRT 45 15,00 cm
▪ | drenažni sloj za visoke obremenitve / HDPE mreža s kaširanim filcem na gornji strani, kot npr.: POLYFELT DC 401 E
▪ | toplotna izolacija XPS 300 kPa [λD max. 0.035 W/m²K], plošče vgrajene v enem sloju! 22,00 cm
▪ | hidroizolacija- npr.: Sistem Servidek/Servipak premaz Servidek zmes (bitumensko lateksna zmes, sestavljena iz dveh komponent) in zaščitnih plošč Servipak
▪ | naklonski beton 1%, C25/30 XC2 - PV I - S3 - Dmax 12, beton z zmanjšanim krčenjem 04,00-13,00 cm
▪ | vezni sloj - cementno akrilni pačok izveden tik pred vgrajevanjem estriha, visoko plastična masa vgrajena na površino a.b. plošče z grobim ščetkanjem s sledečo sestavo: ∙ cement: 1 del ∙ agregat fr. 1-4mm: 3 deli ∙ polimer (akrilat): 10% primešan z vodo konsistenca mase: rahlo tekoča
A2.6/9 | Kompletna dobava materiala in izdelava streha nad ogrevanim/ terasa – N1; po spodnji sestavi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 898.74 |  | 0
Sestava:
▪ | npr.: Peneseal PRO ali podobno
▪ | zaključni sloj – AB plošča – obdelan beton - štokani SRT 45 15,00 cm
▪ | toplotna izolacija XPS 300 kPa [λD max. 0.035 W/m²K], plošče v enem sloju! 22,00 cm
▪ | hidroizolacija- npr.: Sistem Servidek/Servipak premaz Servidek zmes (bitumensko lateksna zmes, sestavljena iz dveh komponent) in zaščitnih plošč Servipak
▪ | naklonski beton 1%, C25/30 XC2 - PV I - S3 - Dmax 12, beton z zmanjšanim krčenjem 04,00-08,00 cm
▪ | vezni sloj - cementno akrilni pačok izveden tik pred vgrajevanjem estriha, visoko plastična masa vgrajena na površino a.b. plošče z grobim ščetkanjem s sledečo sestavo: ∙ cement: 1 del ∙ agregat fr. 1-4mm: 3 deli ∙ polimer (akrilat): 10% primešan z vodo konsistenca mase: rahlo tekoča
A2.6/10 | Kompletna dobava in montaža: Odkapna polica/žleb r.š. 85 cm, s podkonstrukcijo (glej FP-GAS_02) Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 153.77 |  | 0
A2.6/11 | Kompletna dobava in montaža: Čelna maska na stiku s fasado, nad tribunami, inox (brušen) d=2 mm in r.š. 15 cm, Fe (cink) d=6 mm, r.š. 60 cm Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 307.54 |  | 0
A2.6/12 | Kompletna dobava in montaža: žleb - pocinkana jeklena pločevina r.š. 95 cm, padec žleba 0,2 % od sredine žleba nad vhodom, vključno z Fe nosilna pločevina d=6mm r.š.130cm žleb 12x31.5cm; vročecinkan in prašno barvan, vijačen v AB konzola na razmikih 50cm Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 177 |  | 0
A2.6/13 | Kompletna dobava in montaža: svetlobna kupola K.1 Svetlobne kupole kot npr. AKRIPOL Alux Dimenzija K (mm) : 1500 x 2000 Dimenzija N : (mm) : 1460 x 1960 Detajli opis glej sheme! | kom | 8 |  | 0
A2.6/14 | Kompletna dobava in montaža: svetlobna kupola K.2 AKRIPOL Alux Skyglass svetlobnik: okrogli Dimenzija O (K) : 100 cm Dimenzija N : 116 cm Detajli opis glej sheme! | kom | 7 |  | 0
A2.6/15 | Kompletna dobava in montaža: svetlobna kupola K.3 AKRIPOL Alux Skyglass svetlobnik Dimenzija O (K) : 120 cm Dimenzija N : 136 cm Detajli opis glej sheme! | kom | 5 |  | 0
A2.6/16 | Kompletna dobava in montaža: svetlobna kupola K.4 Svetlobna kupola kot npr. AKRIPOL Alux: okrogla Dimenzija K (mm) : 1200 x 1200 Dimenzija N : (mm) : 1160 x 1160 Detajli opis glej sheme! | kom | 4 |  | 0
A2.6/17 | Kompletna dobava in montaža: žleb - pocinkana jeklena pločevina padec žleba 0,2 % od sredine žleba nad vhodom Fe nosilna pločevina d=6mm r.š.130cm žleb 12x34cm l=65m vročecinkan in prašno barvan, vijačen v AB konzola na razmikih 50cm Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 227 |  | 0
A2.6/18 | Kompletna dobava in montaža: izdelava korita: -PP filc 150 g/m2 -drenažno zadrževalne plošče 6,0 cm -vulkanski plovec 02,50 cm -rastni substrat (kot na primer Vulkahum mix 60 substrat) 40,00 cm -protiplevelna tkanina (kot na primer DuPont Plantex Gold), UV stabilizirana -vulkanska kamnina – črna lava (kot na primer Lapillo), frakcija, 10-20mm 04,00-05,00 cm Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. *glej detajl: KA.D1-01 | m2 | 36.7 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
A/2.7 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Splošna določila za ključavničarska dela :
Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno, ter iz materiala in dimenzij, kot je navedeno v analizi konstrukcije. Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravilih stroke. Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je potrebno izvesti z elementi in na način, kot je navedeno v analizi konstrukcije. S355, EXC3, C3, cinkanje, barvanje z barvo po izboru arhitekta Po končani montaži na objektu, pred izdelavo finalne površinske obdelave, je na jeklenih konstrukcijah, ki so v končni obdelavi vidne, vse zvare pobrusiti gladko in ravno do površine profila. Jeklena konstrukcija je zaščitena proti koroziji, vrsta zaščite je odvisna od načina, ki je predpisan, ter od zahtev projektanta, oziroma investitorja, vendar mora postopek priprave jeklene konstrukcije za AK zaščito upoštevati: Temeljna barva debeline minimalno 60 μm kot osnovni antikorozivni premaz izveden v delavnici. Izvedba in sistem AKZ mora ustrezati pravilniku SIST EN 1090-2 razred izdelave EXC3. Upoštevati je zahteve Študije požarne varnosti po požarni zaščiti jeklene konstrukcije. Projektno dokumentacijo PZI, in PID ( z delavniškimi načrti) mora izdelati izvajalec jeklene konstrukcije po statičnem izračunu PGD faze. PZI načrte z delavniškimi načrti morata pregledati in s podpisom potrditi projektant gradbenih konstrukcij in arhitekt.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI: • Merjenje na objektu • Izdelava PZI, PID in delavniške dokumentacije • Izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev • Preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti • Ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material • Izdelava vseh potrebnih zaključkov • Izdelava elementov v obratu in montaža na objektu • Vse potrebne transporte do mesta vgradnje • Skladiščenje materiala na gradbišču • Vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu, kot so lestve, delovni in pomožni odri, dvigalna tehnika (avtodvigalo) in podobno • Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom • Terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu • Finalna obdelav po opisu • Popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem na objektu • Čiščenje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo • Plačilo komunalne takse za stalno deponijo odpadnega materiala • Vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
Ograja na promenadi glavnega stadiona: Pregled sidernih razdalj v 3D modelu v nosilno konstrukcijo ostrešja določi􀆟 način vpenjanja v stebre in v tla. Višine ograje 150cm. Promenada ima omejen vstop, v času tekem zaprta/ servisno osebje. Varovanje pred padom v globino 10m. Jeklo kvalitete 316. Polnilo ograje je jeklena inox mreža iz pletenice, kovičena na križanjih, velikost oken 40mmx40mm. Mreža je vgrajena ( nasnuta) na zgornjo nosilno jekleno inox pletenico- vrv. Ročaj na višini 100cm je inox cev fi 45mm. Sidranje nosilnega stebriča ograje v AB nosilno ploščo; (1x v osi rastra nosilne konstrukcije strehe)- cca na razmakih 2,5m. Nosilni stebrič se sidra AB ploščo spodaj in na višini ročaja v primarno nosilno fe konstrukcijo ("V" stebre GAS) z distančniki ročaja. Detajl sidranja stebriča ograje, dimenzije nosilnega strebra, sidranja cevi ročaja na višini 100cm se izvede po načrtu GK. Sidrna plošča stebrička ograje je varjena s"peresi" (8kom) višine 35cm na stebriček ograje. Spodaj je mreža vgrajena ( nasnuta) na inox jeklenico (pletenico -vrv), ki jo v ločni obliki rampe (strehe) točkovno sidramo ne razmikih cca 1m s tipskimi sidri v pohodno ploščo. Siderni in napenjalni elementi ograje so tipizirani in certificirani za predviden namen in obremenitev. Za ograjo izvajalec izdela in preda v potrditev delavniški načrt arhitektom in statikom. Potrebno je izvesti prehode - vhode v mrežni ograji. Na celotnem obodu rampe glavnega stadiona je potrebno zagotoviti 6 prehodov za vstop na delovne podeste za TV prenose. Podesti so na območju za snemanje območja fhoto finisha, za nogomet centralno, 16m nogomet, ter skok v daljino 2x. Lokacije so usklajene s TV ekipo in uporabnikom atletska zveza.
A2.7/1 | Kompletna izdelava, dobava in montaža jeklene nosilne konstrukcije (v ceni/em upoštevati zahteve in opis iz splošnih določil) - jekleni profil, z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom. Vsi jekleni elementi osnovno protikorozijsko zaščiteni. Obračun po kg vgrajenega materiala. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. V ceni upoštevati morebitno uporabo avtodvigala! V ceni upoštevti jeklo S355, EXC3, C3, cinkanje, barvanje z barvo po izboru arhitekta!
/1. | Streha telovadnice | t | 743.6 |  | 0
/2. | Nadstrešek glavnega stadiona | t | 561 |  | 0
/3. | Fasada dvorane | t | 143 |  | 0
/4. | Fasada (podkonstrukcija za ozelenitev) | t | 737.7 |  | 0
/5. | Jeklena konstrukcija, podesti za snemalce, stebri za semaforje | t | 16.5 |  | 0
A2.7/2 | Kompletna izdelava, dobava in montaža: Lestev za dostop na streho glavnega stadiona, s polkrožnim hrbtnim varovalom, l=8,90 m1. Vse cinkano. Vključno s pritrdilnim in veznim materialom! Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! V ceni upoštevati: | kpl | 1 |  | 0
A2.7/3 | Kompletna izdelava, dobava in montaža: LESTEV Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!
a) | Lestev za dostop na streho športne dvorane, s polkrožnim hrbtnim varovalom, l=18,00 m1. Vse cinkano. Vključno s pritrdilnim in veznim materialom! | kpl | 1 |  | 0
b) | Dostop na streho atletske dvorane izveden iz strehe shramb z varovano kovinsko lestvijo višine 12m. | kpl | 1 |  | 0
c) | Dostop na streho glavnega stadiona s kovinsko lestvijo lestvijo dvignjeno od tal , dolžina elementa cca 6m | kpl | 1 |  | 0
A2.7/4 | Kompletna izdelava, dobava in montaža: Lestev za dostop v prostoru (stopnišče I.3.A). Vse cinkano. Vključno s pritrdilnim in veznim materialom! Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | kpl | 1 |  | 0
A2.7/5 | Kompletna izdelava, dobava in montaža: Ograja na strehi za zavarovanje klimata, vključno z enokrilnimi vrati. Vse cinkano. Vključno s pritrdilnim in veznim materialom! Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m1 | 17.64 |  | 0
A2.7/6 | Kompletna izdelava, dobava in montaža: Jeklena mreža nad klimati, jeklen okvir in polnilo mreža 40x40mm, sidrana v AB steno, vključno s potrebno podkonstrukcijo in kotniki. Vse skupaj dodatno ojačano z jekleno vrvjo. Mreža mora preprečevati padec v globino. Upoštevati, da se lahko eno polje demontira Vse cinkano. Vključno s pritrdilnim in veznim materialom! Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 143.9 |  | 0
A2.7/7 | Kompletna izdelava, dobava in montaža: TV podesti za fhoto finish ( podest 2x2m) 4kom prehod do TV podestov z rampe 2x2m 1kom centralno za nogomet prehod na podest 2x6m vzhodna plathorma glavnega stadiona Vročecinkano po načrtu GK Vključno s pritrdilnim in veznim materialom! Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | kom | 3 |  | 0
A2.7/8 | Kompletna izdelava, dobava in montaža ograje in ročajev, po spodnji specifikaciji, vključno s pritrdilnim in veznim materialom; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
Spodaj prikazani izvlečki ograj in ročajev. Detajlni opis in izris ograj/ročajev z detajli, glej SHEME OGRAJ!
Zagotoviti skladnost pri pripravi in izdelavi delavniških načrtov in izvedbi ter vgradnji elementov ograj , izponitev skladnosti in možnost uporabe elementov ograj , objektov s pogoji SIST 1186:2016 za slepe in slabovidne, za osebe s posebnimi potrebami ISO 21542:2021
A2.7/8/1 | Zunanja ograja Jakob INVISS-R frame H24 | kom | 1 |  | 0
O.O.Z.04a
dolžina (m)8,05
A2.7/8/2 | Zunanja samostojeća ograja | kom | 1 |  | 0
O.S.Z.01a-R
dolžina (m)17,47
A2.7/8/3 | Zunanja ograja Jakob Inox Line oz. enakovredno | kom | 1 |  | 0
O.GAS
Višina inox ograje od tal je 150cm. Polnilo ograje: jeklo kvalitete 316, jeklena inox mreža iz pletenice kovičena na križanjih, velikost oken 40mmx40mm. Mreža je vgrajena ( nasnuta) na zgornjo nosilno jekleno inox pletenico- vrv s horizontalnim vodilom. Stebriček ograje(višine 35+150cm ) je sidran v AB nosilno ploščo. Ročaj ograje na višini 100cm od tal je vpet v stebriček in podprt z distančnimi sidri na razmakih 2,5m v primarno nosilno fe konstrukcijo ("V" stebre strehe GAS), z distančniki na višini ograje. Sidrna plošča stebriča ograje je zvarjena z nosilnimi »peresi« (8kom) višine 35cm. Obroč in vodilo za ročaj sta vgrajena na stebrič ograje na višini 100cm. Detajl sidranja nosilnega stebrička in podpiranja ročaja iz cevi fi 45mm na višini 100cm se izvede po statiki in načrtu GK. Za ograjo izvajalec izdela in preda v potrditev delavniški načrt arhitektom in statikom. Spodaj je mreža vgrajena ( nasnuta) na inox jeklenico (pletenico-vrv), ki jo v ločni obliki rampe (strehe) točkovno sidramo ne razmikih cca 1m, s tipskimi sidri v pohodno ploščo. Vsi elementi ograje tipizirani in certificirani za predviden namen in obremenitev. Ograja mora preprečevati padec v globino.
dolžina (m) 360,60
A2.7/8/4 | Zunanja ograja Jakob Inox Line oz. enakovredno | kom | 1 |  | 0
O.R.Z.01a-LR
dolžina (m) 16,84
A2.7/8/5 | Zunanja ograja Jakob Inox Lineoz. Enakovredno | kom | 1 |  | 0
O.R.Z.01b-R
dolžina (m) 35,15
A2.7/8/6 | Zunanja ograja kot npr.: Jakob Inox Line ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
O.R.Z.04
dolžina (m) 20,7
A2.7/8/7 | Zunanja ograja kot npr.: Jakob Inox Line ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
O.R.Z.02a
dolžina (m) 37,91
A2.7/8/8 | Zunanja ograja Jakob Inox Line | kom | 1 |  | 0
O.R.Z.02d
dolžina (m) 26,48
A2.7/8/9 | Zunanja ograja Jakob Inox Line | kom | 1 |  | 0
O.R.Z.02e
dolžina (m) 5,35
A2.7/8/10 | Zunanja ograja Jakob Inox Line | kom | 1 |  | 0
O.R.Z.02f
dolžina (m) 8,80
A2.7/8/11 | Zunanja ograja Jakob Inox Line | kom | 1 |  | 0
O.R.Z.02g
dolžina (m) 34,66
A2.7/8/12 | Zunanja ograja Jakob Inox Line | kom | 1 |  | 0
O.R.Z.02h
dolžina (m) 37,67
A2.7/8/13 | Zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.01d
dolžina (m) 34,84
A2.7/8/14 | Zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.01e-L
dolžina (m) 4,54
A2.7/8/15 | Zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.01f-L
dolžina (m) 145,09
A2.7/8/16 | Zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.01g
dolžina (m) 13,48
A2.7/8/17 | Zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.01h-L
dolžina (m) 41,97
A2.7/8/18 | Zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.01i-L
dolžina (m) 148,07
A2.7/8/19 | Zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.01j
dolžina (m) 37,86
A2.7/8/20 | Zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.01k-L
dolžina (m) 364,22
A2.7/8/21 | Zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.02a-L
dolžina (m) 5,20
A2.7/8/22 | Zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.02b-L
dolžina (m) 5,20
A2.7/8/23 | Samostoječ zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.05a-L
dolžina (m) 11,79
A2.7/8/24 | Samostoječ zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.05b-L
dolžina (m) 4,53x3
A2.7/8/25 | Samostoječ zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.05c-L
dolžina (m) 11,79x2
A2.7/8/26 | Samostoječ zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.05d-L
dolžina (m) 12,61
A2.7/8/27 | Samostoječ zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.05e-L
dolžina (m) 10,37
A2.7/8/28 | Samostoječ zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.05f-L
dolžina (m) 39,07
A2.7/8/29 | Zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.06-L
dolžina (m) 35,42
A2.7/8/30 | Zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.07-L
dolžina (m) 17,73
A2.7/8/31 | Zunanja ograja Jakob Inox Line in | kom | 1 |  | 0
O.R.Z.03-R
dolžina (m) 19,49
A2.7/8/32 | Zunanja ograja Jakob Inox Line | kom | 1 |  | 0
R.T.Z.01
dolžina (m) 12,02
A2.7/8/33 | Samostoječa zunanja ograja | kom | 1 |  | 0
R.T.Z.02a
dolžina (m) 41,35
A2.7/8/34 | Samostoječa zunanja ograja | kom | 1 |  | 0
R.T.Z.02b
dolžina (m) 32,28
A2.7/8/35 | Zunanja mreža | kom | 1 |  | 0
M.M.Z.01
mreža (m2/) 21, 30
A2.7/8/36 | Zunanja mreža | kom | 1 |  | 0
M.M.Z.02a Zaščitna kabelska mreža iz nerjavnega jekla. Materijal: nerjaveče jeklo, 304,306 razred Vrv: nerjaveče jeklo 7x7 oz 7x19 Premer vrvi: po načrtu GK
mreža (m2/) 149,48
A2.7/8/37 | Zunanja mreža | kom | 1 |  | 0
M.M.Z.02b Zaščitna kabelska mreža iz nerjavnega jekla. Materijal: nerjaveče jeklo, 304,306 razred Vrv: nerjaveče jeklo 7x7 oz 7x19 Premer vrvi: po načrtu GK
mreža (m2/) 42,63
A2.7/8/38 | Zunanja palična ograja | kom | 1 |  | 0
O.P.Z.01a
dolžina (m) 41,04
A2.7/8/39 | Zunanja palična ograja | kom | 1 |  | 0
O.P.Z.01b
dolžina (m) 34,49
A2.7/8/40 | Zunanja palična ograja | kom | 1 |  | 0
O.P.Z.01c
dolžina (m) 247,67
A2.7/8/41 | Zunanja palična ograja | kom | 1 |  | 0
O.P.Z.01d
dolžina (m) 42,71
A2.7/8/42 | Zunanja palična ograja | kom | 1 |  | 0
O.P.Z.01e
dolžina (m) 192,99
A2.7/8/43 | Zunanja palična ograja | kom | 1 |  | 0
O.P.Z.01g
dolžina (m) 320,33
A2.7/8/44 | Notranja palična ograja | kom | 1 |  | 0
O.P.N.01a-R
dolžina (m) 22,80x2 dolžina ročaja (m) 22,80
A2.7/8/45 | Notranja palična ograja | kom | 1 |  | 0
O.P.N.01b-R
dolžina (m) 22x2 dolžina ročaja (m) 23,56
A2.7/8/46 | Notranja palična ograja | kom | 1 |  | 0
O.P.N.01c-R
dolžina (m) 30,08x2 dolžina ročaja (m) 21,29
A2.7/8/47 | Notranja palična ograja | kom | 1 |  | 0
O.P.N.01b
dolžina (m) 22x2
A2.7/8/48 | Notranja palična ograja | kom | 1 |  | 0
O.P.N.01c-R
dolžina (m) 30,08x2
A2.7/8/49 | Notranja ograja Jakob Inox Line | kom | 1 |  | 0
O.R.N.01a-R
dolžina (m) 30,09
A2.7/8/50 | Notranja ograja Jakob Inox Line | kom | 1 |  | 0
O.R.N.01b-R
dolžina (m) 2,06
A2.7/8/51 | Notranja samostoječa ograja | kom | 1 |  | 0
O.S.N.01-R
dolžina (m) 69,57x2
A2.7/8/52 | Notranja samostoječa ograja | kom | 1 |  | 0
O.S.N.02a
dolžina (m) 2,56
A2.7/8/53 | Notranja samostoječa ograja | kom | 1 |  | 0
O.S.N.02b
dolžina (m) 11,57
A2.7/8/54 | Notranji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.N.01a
dolžina (m) 25,41x2
A2.7/8/55 | Notranji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.N.01b-L
dolžina (m) 10,45x2
A2.7/8/56 | Notranji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.N.01c
dolžina (m) 13,13x2
A2.7/8/57 | Notranji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.N.01d
dolžina (m) 14,24
A2.7/8/58 | Notranji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.N.01e
dolžina (m) 31,60
A2.7/8/59 | Notranji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.N.01f
dolžina (m) 11,79x2
A2.7/8/60 | Notranji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.N.01g
dolžina (m) 8,07
A2.7/8/61 | Notranji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.N.01h
dolžina (m) 8,14x2
A2.7/8/62 | Notranji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.N.01j
dolžina (m) 20,04
A2.7/8/63 | Notranji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.N.01k
dolžina (m) 26,78
A2.7/8/64 | Notranji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.N.01l
dolžina (m) 2,27
A2.7/8/65 | Notranji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.N.01m
dolžina (m) 4,54
A2.7/8/66 | Notranji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.N.01p
dolžina (m) 13,95
A2.7/8/67 | Notranji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.N.02-L
dolžina (m) 25,41x2
A2.7/8/68 | Notranja ograja z blazino | kom | 1 |  | 0
O.B.N.01a
dolžina (m) 7,40x24
A2.7/8/69 | Notranja ograja z blazino | kom | 1 |  | 0
O.B.N.01b
dolžina (m) 6,4x2
A2.7/8/70 | Notranja ograja z blazino | kom | 1 |  | 0
O.B.N.01a'
dolžina (m) 7,40x2
A2.7/8/71 | Notranja ograja z blazino | kom | 1 |  | 0
O.B.N.01c
dolžina (m) 2,30
A2.7/8/72 | Notranja ograja z blazino | kom | 1 |  | 0
O.B.N.01d
dolžina (m) 5,30
A2.7/9 | Kompletna dobava in montaža: Prostor za voditelja tekm na pomožnem stadionu/ okrogla steklena toplotno izolativna kabina s trislojno zasteklitvijo velikost, krivljeno steklo polmera 1,6m in stekleno streho( delitev elementov srehe na 4 segmente), tloris kabine premera 3,2m/ višina 2,6m, izvedena iz 7 kom krožni elementov, širina cca 1,2m, višine 2,6m, z vrati v segmentu 1,2m , odpiranje iz kabine ven, širina vrat cca 100cm/ višine minimalno 220cm Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | kpl | 1 |  | 0
A2.7/10 | Kompletna dobava in montaža: LANTERNA zaključna maska ob okrogli stekleni strehi lanterne N2 – medhiša premera 5m/ zgoraj, steklena streha premera 3,7m, izdelana in usklajena z detajli zasteklitve, alu barvana pločevina d=1mm, kaširana na nosilno podlago; npr.: alucobond ali enakovredno, izvedena segmentno kot „L“ element ali sestavljena iz horizontalnega dela in vertikalnega dela razvite višine 70cm, vgrajena na podkonstrukciji s celotnim toplotno izolacijskih in hoidroizolacijskim sestavom, po celotnem gornjem obodu lanterne. Po detajlu izvajalca zasteklitve in potrditvijo detajla s strani arhitekta. Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | kpl | 1 |  | 0
A2.7/11 | Dobava in montaža korita: točkovna okrogla korita jug klet nadgradna fi 1,5m /h 50cm | kom | 5 |  | 0
A2.7/12 | Dobava in montaža korita: trapezno nagibno korito v naklonu 10x5m/h 1m linijsko greda 31x1m | kpl | 1 |  | 0
A2.7/13 | Dobava in montaža: klopi AB prefabrikati dvoseda N1/ 60x 140/ 45cm z leseno sedalno površino sodobnega mimimalističnega izgleda | kom | 4 |  | 0
A2.7/14 | Dobava in montaža: drog za zastavo višine 8m, vročecinkana cev, vključno s pritrdilnim materialom in sidrnim elementov in z nosilci za zastavo! | kom | 10 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
A/2.8 | MIZARSKA DELA
Splošna določila za mizarska dela:
Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.
3. Vse mere preveriti na mestu!
4. OBVEZNO UPOŠTEVATI TUDI SHEME OKEN IN VRAT!
5. V ceni upoštevati ves vezni in pritrdilni material, ustrezna tesnila, zaključne letvice, …
1.2.14.1 – SHEME NOTRANJIH VRAT Opomba: Višine, odmike in vgradnjo elementov se zagotovi na način kot ga zahteva SIST ISO 21542:2022 standard (enakovredna vsebina 2021) in drugi vezani standardi za dostopnost. Vsa stekla so varnostna; lepljena in kaljena v skladu s pravilnikom za varnostna stekla Opomba: Vsa notranja vrata imajo nosilno okovje izvedeno po sistemu skritega notranjega nasadila. /pisarne, klubski prostori, sanitarije in garderobe/ 1- skrita notranja nasadila 2-pisarne in klubski prostori- naraven furnih ščetkan hrast- voskano/ vratno krilo zvočnoizolacijsko 3-površinska finalna obdelava vratnega krila za sanitarije, garderobe: melamin plemenita obloga za vratno krilo ali visokokakovostni premazi - Superlak, mat izgled; sanitarije vhodne iz halla enako kot za pisarne in klubski prostori - naraven furnih ščetkan hrast-voskano. 4-podboji skriti kovinski pleskani Zvočna izolativnost povzeta po Elaboratu gradbene akustike, navedena v shemah.
A2.8/1 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
SANITARNE STENE
Montažna sanitarna kabina je izdelana iz laminata kot "MAX" (plošče debeline 13mm, tekstura: HS) v barvi po izbiri arhitekta. Sestavljena je iz nosilne konstrukcije iz INOX škatlastih profilov 30/30/3mm, U profilov 23/17/23/2mm in L profilov 30/15/3mm, fiksnih plošč in enokrilnih vrat. Vrata so opremljena z okovjem in kljuko MAX ter ključavnico po sistemu WC zapirala.
A2.8/1/1 | HPL_P.S.K.9 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim.210+150/205
A2.8/1/2 | HPL_P.S.K.10 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim.199.5+150+50+50/205
A2.8/1/3 | HPL_P.S.K.11 | kom | 2 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim.279+183+170/205
A2.8/1/4 | HPL_P.S.K.12 | kom | 2 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim.187.5+167.5/205
A2.8/1/5 | HPL_P.S.K.13 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim.222+158/205
A2.8/1/6 | HPL_P.S.K.14 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim.236+140+80/205
A2.8/1/7 | HPL_P.S.K.15 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim.228+158/205
A2.8/1/8 | HPL_P.S.K.16 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 222+140+80/205
A2.8/1/9 | HPL_P.S.K.17 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 264+160/205
A2.8/1/10 | HPL_P.S.K.18 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 313.5+102+80+80/205
A2.8/1/11 | HPL_P.S.K.19 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 264+160/205
A2.8/1/12 | HPL_P.S.K.20 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 313.5+102+80+80/205
A2.8/1/13 | HPL_P.S.K.21 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 228+158/205
A2.8/1/14 | HPL_P.S.K.22 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 222+140+80/205
A2.8/1/15 | HPL_P.S.K.23 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 222+158/205
A2.8/1/16 | HPL_P.S.K.24 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 236.5+140+80/205
A2.8/1/17 | HPL_P.S.K.25 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 379+170+172/205
A2.8/1/18 | HPL_P.S.K.26 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 370.5+170+172/205
A2.8/1/19 | HPL_P.S.K.27 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 508+170/205
A2.8/1/20 | HPL_P.S.K.28 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 234.5+170/205
A2.8/1/21 | HPL_P.S.K.29 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 199+170/205
A2.8/1/22 | HPL_P.S.K.30 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim.406+97+95/205
A2.8/1/23 | HPL_P.S.K.31 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 421+97+95/205
A2.8/1/24 | HPL_P.S.K.32 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 232+220/205
A2.8/1/25 | HPL_P.S.K.33 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 192+170/205
A2.8/1/26 | HPL_P.S.K.34 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 184+50+170+172/205
A2.8/1/27 | HPL_P.S.K.35 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim.316.5+170/205
A2.8/1/28 | HPL_P.S.K.36 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 184+152+150/205
A2.8/1/29 | HPL_P.S.K.37 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 219.5/205
A2.8/1/30 | HPL_P.S.K.38 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 422.5+170+172/205
A2.8/1/31 | HPL_P.S.K.39 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim.370+170+172/205
A2.8/1/32 | HPL_P.S.K.40 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim.500+170/205
A2.8/1/33 | HPL_P.S.P.1 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim.425+170/205
A2.8/1/34 | HPL_P.S.P.2 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 185+155+170/205
A2.8/1/35 | HPL_P.S.P.2' | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 185+155+170/205
A2.8/1/36 | HPL_P.S.P.3 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 441.5+170/205
A2.8/1/37 | HPL_P.S.P.4 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 279+170+150/205
A2.8/1/38 | HPL_P.S.P.5 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim.367+170/205
A2.8/1/39 | HPL_P.S.P.6 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 280.5+170+150/205
A2.8/1/40 | HPL_P.S.P.7 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 460.5+170/205
A2.8/1/41 | HPL_P.S.P.8 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 370.5+170+150/205
A2.8/1/42 | HPL_P.S.P.9 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 462.5+170/205
A2.8/1/43 | HPL_P.S.P.10 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 370.5+170+150/205
A2.8/1/44 | HPL_P.S.P.11 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 465.5+170/205
A2.8/1/45 | HPL_P.S.P.12 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 276+170+150/205
A2.8/1/46 | HPL_P.S.P.13 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 373+170/205
A2.8/1/47 | HPL_P.S.N1.1 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 96+170+70/205
A2.8/1/48 | HPL_P.S.N1.2 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim.97/205
A2.8/1/49 | HPL_P.S.N1.3 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim.184+172+170/205
A2.8/1/50 | HPL_P.S.N1.4 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 170+132+37.5/205
A2.8/1/51 | HPL_P.S.N1.5 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim.160/205
A2.8/1/52 | HPL_P.S.N1.5' | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim.160/205
A2.8/1/53 | HPL_P.S.N1.6 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 97/205
A2.8/1/54 | HPL_P.S.N1.7 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim.98+170+70/205
A2.8/2 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
LESENA VRATA
A2.8/2/1 | V.L.01-R2 | kom | 1 |  | 0
Lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 80x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 425x225mm.
A2.8/2/2 | V.L.02 | kom | 13 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 90x220cm
A2.8/2/3 | V.L.02-R1 | kom | 3 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 90x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 425x125mm.
A2.8/2/4 | V.L.02-R2 | kom | 20 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 90x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 425x225mm.
A2.8/2/5 | V.L.02-R3 | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 90x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 525x225mm.
A2.8/2/6 | V.L.02-R4 | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 90x220cm
Prezračevalna rešetka dim.525x325mm.
A2.8/2/7 | V.L.02' | kom | 8 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 90x220cm
A2.8/2/8 | V.L.02-R1' | kom | 3 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 90x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 425x125mm - 2 kom.
A2.8/2/9 | V.L.02'-R1 | kom | 8 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 90x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 425x125mm.
A2.8/2/10 | V.L.02'-R2 | kom | 18 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 90x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 425x225mm.
A2.8/2/11 | V.L.02'-R4 | kom | 12 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 90x220cm
Prezračevalna rešetka dim.525x325mm.
A2.8/2/12 | V.L.02a-V | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe - concealed
Zidarska odprtina: 90x220cm
A2.8/2/13 | V.L.02a'-R2 | kom | 2 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe - concealed
Zidarska odprtina: 90x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 425x225mm.
A2.8/2/14 | V.L.03 | kom | 11 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 100x220cm
A2.8/2/15 | V.L.03-a | kom | 14 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 100x220cm
A2.8/2/16 | V.L.03-a-R2 | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 100x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 425x225mm.
A2.8/2/17 | V.L.03' | kom | 14 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 100x220cm
A2.8/2/18 | V.L.03'a-2 | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 100x220cm
A2.8/2/19 | V.L.03'-a | kom | 2 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 100x220cm
A2.8/2/20 | V.L.03'-a-R3 | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 100x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 525x225mm.
A2.8/2/21 | V.L.03'-R1 | kom | 2 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 100x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 425x125mm.
A2.8/2/22 | V.L.03'-R2 | kom | 3 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 100x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 425x225mm.
A2.8/2/23 | V.L.03'-R4 | kom | 4 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 100x220cm
Prezračevalna rešetka dim.525x325mm.
A2.8/2/24 | V.L.03'' | kom | 4 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 100x220cm
A2.8/2/25 | V.L.04 | kom | 4 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 110x220cm
A2.8/2/26 | V.L.04' | kom | 4 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 110x220cm
A2.8/2/27 | V.L.04'-R2 | kom | 2 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 110x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 425x225mm.
A2.8/2/28 | V.L.05 | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 120x220cm
A2.8/2/29 | V.L.06a-R3 | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja z nadsvetlobo- concealed
Zidarska odprtina: 100x220+60cm
Prezračevalna rešetka dim. 525x225mm.
A2.8/2/30 | V.L.06a'-R4 | kom | 2 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja z nadsvetlobo- concealed
Zidarska odprtina: 100x220+60cm
Prezračevalna rešetka dim.525x325mm.
A2.8/2/31 | V.L.06a'-a | kom | 2 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja z nadsvetlobo- concealed
Zidarska odprtina: 100x220+60cm
A2.8/2/32 | V.L.07 | kom | 2 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja z nadsvetlobo
Zidarska odprtina: 110x220+60cm
A2.8/2/33 | V.L.07a | kom | 2 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja z nadsvetlobo- concealed
Zidarska odprtina: 110x220+60cm
A2.8/2/34 | V.L.07a'-R2 | kom | 2 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja z nadsvetlobo- concealed
Zidarska odprtina: 110x220+60cm
Prezračevalna rešetka dim. 425x225mm.
A2.8/2/35 | V.L.08 | kom | 7 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja z nadsvetlobo
Zidarska odprtina: 100x220+80cm
A2.8/2/36 | V.L.08-a | kom | 25 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja z nadsvetlobo
Zidarska odprtina: 100x220+80cm
A2.8/2/37 | V.L.08' | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja z nadsvetlobo
Zidarska odprtina: 100x220+80cm
A2.8/2/38 | V.L.08'' | kom | 2 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja z nadsvetlobo
Zidarska odprtina: 100x220+80cm
A2.8/2/39 | V.L.09 | kom | 6 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja z nadsvetlobo - steklena pregrada
Zidarska odprtina: 100x220+60cm
A2.8/2/40 | V.L.09' | kom | 8 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja z nadsvetlobo - steklena pregrada
Zidarska odprtina: 100x220+60cm
A2.8/2/41 | V.L.11 | kom | 4 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja z nadsvetlobo
Zidarska odprtina: 100x220+60cm
A2.8/2/42 | V.L.11' | kom | 2 |  | 0
lesena vrata
NOVINARI SPCE AKUSTIKA
Zidarska odprtina: 100x220+60cm
A2.8/2/43 | V.L.11'-2 | kom | 2 |  | 0
lesena vrata
NOVINARI SPCE AKUSTIKA
Zidarska odprtina: 100x220+60cm
A2.8/2/44 | V.L.13-R6 | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
dvokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 130x220cm
A2.8/2/45 | V.L.14 | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
dvokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 180x220cm
A2.8/2/46 | V.L.14-R2 | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
dvokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 180x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 425x225mm na oba krila.
A2.8/2/47 | V.L.15 | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
dvokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 200x220cm
A2.8/2/48 | V.L.16-1 | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
dvokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 150x220cm+80cm
A2.8/2/49 | V.L.17-1 | kom | 4 |  | 0
lesena vrata
dvokrilna notranja z nadsvetlobo
Zidarska odprtina: 180x220+80cm
A2.8/2/50 | V.L.18 | kom | 2 |  | 0
lesena vrata
dvokrilna notranja z nadsvetlobo
Zidarska odprtina: 200x220+80cm
A2.8/2/51 | V.L.18-1 | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
dvokrilna notranja z nadsvetlobo
Zidarska odprtina: 200x220+80cm
A2.8/2/52 | V.L.19-1 | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
dvokrilna notranja z nadsvetlobo
Zidarska odprtina: 250x220+80cm
A2.8/2/53 | V.L.D.01 | kom | 3 |  | 0
lesena drsna vrata
enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 80x220cm
A2.8/2/54 | V.L.D.02 | kom | 7 |  | 0
lesena drsna vrata
enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 90x220cm
A2.8/2/55 | V.L.D.02-V | kom | 3 |  | 0
lesena drsna vrata
enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 90x220cm
A2.8/2/56 | V.L.D.03 | kom | 1 |  | 0
lesena drsna vrata
enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 100x220cm
A2.8/2/57 | V.L.D.03-V | kom | 4 |  | 0
lesena drsna vrata
enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 100x220cm
A2.8/2/58 | V.L.D.04 | kom | 1 |  | 0
lesena drsna vrata
enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 110x220cm
A2.8/2/59 | V.L.D.05 | kom | 1 |  | 0
Lesna drsna vrata
Dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 200x220cm
| SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
A/2.9 | STAVBNO POHIŠTVO
Splošna določila za stavbno pohištvo:
Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu. Povsod upoštevati RAL montažo!!
2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.
3. Vse mere preveriti na mestu!
4. OBVEZNO UPOŠTEVATI TUDI SHEME OKEN IN VRAT!
5. V ceni upoštevati ves vezni in pritrdilni material, ustrezna tesnila, zaključne letvice, …
Vsa stekla so varnostna, lepljena in kaljena, zaradi nagiba v dvorano in v skladu s pravilnikom za varnostna stekla Mestne Občine Ljubljana / pridobljeno pri investitorju naročniku - MOL
V ceni/EM upoštevati izdelavo vseh detajlov in elementov (zunanje in notranje police, senčila, pokrivne in zaključne pločevine, odkapne pločevine. Izbrani izvajalec pripravi detajle in delavniške načrte. Upoštevati RAL montažo!
Izvajalec zasteklitve pri izdelavi delavniških načrtov,(ki jih potrdi arhitekt) zagotovi in predvidi način varovanja, ki omogoča posege servisiranja in čiščenja vseh steklenih površin, za stekleno streho vulkana, steklena fasado atletske dvorane in zasteklitve na poševnih delih fasade objekta 1. Predvidi se točkovno obešanje - sidranje na nivoju stika fasade s streho, na celotnem obodu eliptične strehe, po obodu zastekljene fasade atletske dvorane. Pooblaščena oseba, pri varovanju uporablja varovalno vrv, pas s "sedežem" ki se vpenja s fiksnim ali drsnim sistemom v tirnico, se dviga in spušča po višini steklene fasade od 2m do 14m višine.
1.2.14.2. – SHEME NOTRANJIH STAKLENIH STEN Opomba: Višine, odmike in vgradnjo elementov se zagotovi na način kot ga zahteva SIST ISO 21542:2022 standard (enakovredna vsebina 2021) in drugi vezani standardi za dostopnost. Vsa stekla so varnostna, lepljena in kaljena v skladu s pravilnikom za varnostna stekla. Zvočna izolativnost povzeta po Elaboratu gradbene akustike, navedena v shemah.
1.2.14.4 – SHEME FASADNIH VRAT Opomba: Višine, odmike in vgradnjo elementov zunanjih vrat in fasadnih elementov, obdelave se zagotovi na način kot ga zahteva SIST ISO 21542:2022 standard (enakovredna vsebina 2021) in drugi vezani standardi na univerzalno dostopnost. Vsa stekla so varnostna, lepljena in kaljena, v skladu s pravilnikom za varnostna stekla Tesnjenje po RAL smernicah montaže elementa po obodu nosilne konstrukcije. Toplotni prenos – vhodna vrata U=1,6W/m2K (Umax=1,6W/m2K). Zvočna izolovanost R’w=min25dB (Rw≥27dB).
DETAJLNI OPIS GLEJ SHEME OKEN IN VRAT!
A2.9/1 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
ALUMINIJASTA VRATA
A2.9/1/1 | V.A.D.03-V | kom | 4 |  | 0
aluminijasta drsna vrata
Dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 80x220cm
A2.9/1/2 | V.A.01 | kom | 1 |  | 0
aluminijasta vrata
polna enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 90x220cm
A2.9/1/3 | V.A.01-R2 | kom | 1 |  | 0
aluminijasta vrata
polna enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 90x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 425x225mm.
A2.9/1/4 | V.A.02 | kom | 1 |  | 0
aluminijasta vrata
polna enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 100x220cm
A2.9/1/5 | V.A.03 | kom | 1 |  | 0
aluminijasta vrata
polna enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 110x220cm
A2.9/1/6 | V.A.09 | kom | 1 |  | 0
aluminijasta vrata
polna dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 200x220cm
A2.9/1/7 | V.A.10 | kom | 2 |  | 0
aluminijasta vrata
zastekljena dvokrilna notranja- transparentna
Zidarska odprtina: 180x220cm
A2.9/1/8 | V.A.11-2 | kom | 1 |  | 0
aluminijasta vrata
zastekljena dvokrilna notranja- transparentna
Zidarska odprtina: 200x220cm
A2.9/1/9 | V.A.12 | kom | 1 |  | 0
aluminijasta vrata
zastekljena dvokrilna notranja- transparentna
Zidarska odprtina: 200x220cm
A2.9/1/10 | K.D.01 | kom | 1 |  | 0
drsna vrata na elektro pogon: sheme zunanjih ograja
dimenzija 440x110cm
A2.9/2 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
JEKLENA VRATA
A2.9/2/1 | V.J.U.01-R2 | kom | 1 |  | 0
Jeklena vrata
polna enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 90x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 425x225mm.
A2.9/2/2 | V.J.U.08 | kom | 1 |  | 0
Jeklena vrata
polna enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 120x220cm
A2.9/2/3 | V.J.U.10 | kom | 1 |  | 0
Jeklena vrata
polna enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 100x220cm
A2.9/2/4 | V.J.U.03-1 | kom | 1 |  | 0
Jeklena vrata
polna dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 190x220cm
A2.9/2/5 | V.J.U.04 | kom | 1 |  | 0
Jeklena vrata
polna dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 200x220cm
A2.9/2/6 | V.J.U.04-1 | kom | 6 |  | 0
Jeklena vrata
polna dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 200x220cm
A2.9/2/7 | V.J.U.09 | kom | 1 |  | 0
Jeklena vrata
polna dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 200x220cm
A2.9/3 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
POŽARNA VRATA
A2.9/3/1 | V.P.30.02-1 | kom | 12 |  | 0
PP vrata EI230
Zastekljena enokrilna notranja - transparentna
Zidarska odprtina: 110x220cm
A2.9/3/2 | V.P.90.01 | kom | 4 |  | 0
PP vrata EI290
Polna enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 100x220cm
A2.9/3/3 | V.P.90.02 | kom | 2 |  | 0
PP vrata EI290
Polna enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 110x220cm
A2.9/3/4 | V.P.90.02-R1 | kom | 2 |  | 0
PP vrata EI290
Polna enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 110x220cm
A2.9/3/5 | V.P.90.05 | kom | 2 |  | 0
PP vrata EI290
Polna dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 200x220cm
A2.9/3/6 | V.P.90.06 | kom | 1 |  | 0
PP vrata EI290
Polna dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 280x250cm
A2.9/3/7 | V.P.90.08 | kom | 1 |  | 0
PP vrata EI290
Polna dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 250x220cm
A2.9/3/8 | V.P.90.10 | kom | 1 |  | 0
PP vrata EI290
Polna dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 250x280cm
A2.9/4 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
DRSNA VRATA
A2.9/4/1 | V.J.D.01 | kom | 1 |  | 0
PP drsna vrata
enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 280x250cm
| V.J.D.02 | kom | 1 |  | 0
PP drsna vrata
enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 120x220 cm
A2.9/4 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
POMIČNA PREGRADA
A2.9/4/1 | P.P.01 | kom | 1 |  | 0
Pomična pregrada
Zidarska odprtina: 817X280/330*cm
A2.9/4/2 | P.P.02 | kom | 1 |  | 0
Pomična pregrada
Zidarska odprtina: 772X280/330*cm
A2.9/5 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
NADSVETLOBA
A2.9/5/1 | N.01 | kom | 1 |  | 0
nadsvetloba
Zidarska odprtina: 86.5x1524cm
A2.9/5/2 | N.02 | kom | 1 |  | 0
nadsvetloba
Zidarska odprtina: 86.5x3087cm
A2.9/5 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
ALU IN STEKLENE PREGRADE
A2.9/5/1 | P.G.01 | kom | 1 |  | 0
All in glass pregrade
Zidarska odprtina: 422x404*cm
A2.9/5/2 | P.G.02 | kom | 1 |  | 0
All in glass pregrade
Zidarska odprtina: 638x269*cm
A2.9/5/3 | P.G.03 | kom | 1 |  | 0
All in glass pregrade
Zidarska odprtina: 2475x369/379*cm
A2.9/5/4 | P.G.04 | kom | 1 |  | 0
All in glass pregrade
Zidarska odprtina:544+577.5+300/408*cm
A2.9/5/5 | P.G.05 | kom | 1 |  | 0
All in glass pregrade
Zidarska odprtina: 285+345+285x300/408*cm
A2.9/5/6 | P.G.06 | kom | 1 |  | 0
All in glass pregrade
Zidarska odprtina: 193+135+784x300/384*cm
A2.9/5/7 | P.G.07 | kom | 1 |  | 0
All in glass pregrade
Zidarska odprtina: 410x326*cm
A2.9/5/8 | P.G.08 | kom | 1 |  | 0
All in glass pregrade
Zidarska odprtina: 358x300/439*cm
A2.9/5/9 | P.G.09 | kom | 1 |  | 0
All in glass pregrade
Zidarska odprtina: 421X300/439*cm
A2.9/5/10 | P.G.10 | kom | 5 |  | 0
All in glass pregrade
Zidarska odprtina: 150x280/330* cm
A2.9/5/11 | P.G.11 | kom | 1 |  | 0
All in glass pregrade
Zidarska odprtina: 1350x280/330*cm
A2.9/5/12 | P.S.01-05 | kom | 1 |  | 0
Strukturalne pregrade
Zidarska odprtina: 346+454+404+403+253x280/330*cm
A2.9/5/13 | P.S.06-10 | kom | 1 |  | 0
Strukturalne pregrade
Zidarska odprtina: 598+384+396+775+753x280/330*cm
A2.9/5/14 | P.S.11-14 | kom | 1 |  | 0
Strukturalne pregrade
Zidarska odprtina: 423+385+775+767x280/330*cm
A2.9/5/15 | P.A.01-1 | kom | 1 |  | 0
Alu pregrade
Zidarska odprtina: 295x300/408*cm
A2.9/5/16 | P.A.02-1 | kom | 1 |  | 0
Alu pregrade
Zidarska odprtina: 413x389/408*cm
A2.9/5/17 | P.A.03-1 | kom | 1 |  | 0
Alu pregrade
Zidarska odprtina: 245x300/408*cm
A2.9/5/18 | P.A.04-1 | kom | 1 |  | 0
Alu pregrade
Zidarska odprtina: 370+890+370x300/384*cm
A2.9/5/19 | P.A.05-1 | kom | 1 |  | 0
Alu pregrade
Zidarska odprtina: 278x300/439*cm
A2.9/5/20 | P.A.05a-1 | kom | 1 |  | 0
Alu pregrade
Zidarska odprtina: 278x300/439*cm
A2.9/5/21 | P.A.06-1 | kom | 1 |  | 0
Alu pregrade
Zidarska odprtina: 356x330 cm
A2.9/5/22 | P.A.07 | kom | 1 |  | 0
All in glass pregrade
Zidarska odprtina: 600x280/330*cm
A2.9/5/23 | P.A.08-1 | kom | 2 |  | 0
Alu pregrade
Zidarska odprtina: 150x280/330*cm
A2.9/5/24 | P.A.09 | kom | 1 |  | 0
alu pregrade
Zidarska odprtina: 400x370/408 cm
A2.9/5/24 | P.A.10 | kom | 1 |  | 0
alu pregrade
Zidarska odprtina: 90x300/408 cm
A2.9/5/25 | L.P.1 | kom | 2 |  | 0
Alu pregrada z vrati
1 leva+1 desna, dimenzija 160x300cm
A2.9/5/26 | L.P.2 | kom | 2 |  | 0
Alu pregrada z vrati
1 leva+1 desna, dimenzija 118x300cm
A2.9/6 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
FASADNA VRATA
A2.9/6/1 | V.J.F.02 | kom | 1 |  | 0
Jeklena vrata
Polna enokrilna fasadna
Zidarska odprtina: 100x220cm
A2.9/6/2 | V.J.F.02-a | kom | 5 |  | 0
Jeklena vrata
Polna enokrilna fasadna
Zidarska odprtina: 100x220cm
A2.9/6/3 | V.J.F.03 | kom | 1 |  | 0
Jeklena vrata
Polna enokrilna fasadna
Zidarska odprtina: 120x220cm
A2.9/6/4 | V.J.F.03' | kom | 2 |  | 0
Jeklena vrata
Polna enokrilna fasadna
Zidarska odprtina: 120x220cm
A2.9/6/5 | V.J.F.04-1 | kom | 2 |  | 0
Jeklena vrata
Enokrilna fasadna z oblogo
Zidarska odprtina: 110x220cm
A2.9/6/6 | V.J.F.05 | kom | 2 |  | 0
Jeklena vrata
Polna dvokrilna fasadna
Zidarska odprtina: 130x220cm
A2.9/6/7 | V.J.F.06 | kom | 2 |  | 0
Jeklena vrata
Polna dvokrilna fasadna
Zidarska odprtina: 200x220cm
A2.9/6/8 | V.J.F.08-R2 | kom | 1 |  | 0
Jeklena vrata
Zastekljena dvokrilna fasadna
Zidarska odprtina: 180x220cm
A2.9/6/9 | V.J.F.09 | kom | 8 |  | 0
Jeklena vrata
Zastekljena dvokrilna fasadna
Zidarska odprtina: 200x220cm
A2.9/6/10 | V.J.F.10-1 | kom | 1 |  | 0
Jeklena vrata
Zastekljena dvokrilna fasadna z oblogo
Zidarska odprtina: 170x220cm
A2.9/6/11 | V.J.F.11 | kom | 1 |  | 0
Jeklena vrata
Polna dvokrilna fasadna z oblogo
Zidarska odprtina: 180x220cm
A2.9/7 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
REŠETKE
A2.9/7/1 | oznaka: RS.SD-ODT' | kom | 2 |  | 0
Inox mreža na okvirni podkonstrukciju na notranji strani zidu, velikost odprtin -20x20 mm (min 10x10 mm).
dimenzije 800x86cm
A2.9/7/3 | Žaluzije | kom | 6 |  | 0
oznaka: Z.S-ODT-1
Z.S-ODT-1 Žaluzija za ODT stopnišča atletske dvorane: -žaluzije dimenzije 125x50cm -elektromotorne žaluzije vgrajene na strop vrha stopnišča -žaluzije se odprejo za kot 90 stopinj, na signal dimnega javljalnika na stropu vrha stopnišča in posebnega ročnega aktivatorja (gumb-tipka) v vsaki etaži stopnišča (krmilnik za odvod dima po EN 12101.-9) -jeklo, antikorozijsko zaščitena in finalno barvana v RAL po izboru arhitekta Opomba: -dimenzije žaluzij izračunane glede na izkoristek 0.7 - končne mere po izbiri posameznega proizvajalca pri izvedbi certificiranih žaluzij
dimenzija 125x50cm
A2.9/7/4 | Žaluzije | kom | 2 |  | 0
oznaka: Z.D-ODT-2
Z.D-ODT-2 Žaluzija za ODT dvigala atletske dvorane: -žaluzije dimenzije 80x50cm -elektromotorne žaluzije dostopne za servis -žaluzije se odprejo na signal dimnega javljalnika na vrhu jaška dvigala - jeklo, antikorozijsko zaščitena in finalno barvana v RAL po izboru arhitekta Opomba: -dimenzije žaluzij izračunane glede na izkoristek 0.7 - končne mere po izbiri posameznega proizvajalca pri izvedbi certificiranih žaluzij
dimenzija 80x50cm
A2.9/8 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
NAVOJNA IN SEKCIJSKA VRATA
A2.9/8/1 | V.R.02 Zunanja rolo vrata s stranskim poljem za osebni prehod in fiksnim poljem v delu nad dimenzijo (300cm+100cm)x400cm vrata tipa Hörmann ali enakovredno: Rolo vrata so izvedena iz vročecinkane jeklene pločevine, finalno obdelana plastificiranim poliuretanskim premazom. Panel je zapolnjen s toplotno izolacijo. Pomik vrat na elektromotorni pogon (centralni ali stranski z reduktorjem), upravljanje daljinsko, v primeru okvare omogočeno mehansko odpiranje. Zaklepanje rolo segmenta iz notranje strani Hitrost odpiranja panelnih rolo vrat 10-15 cm/s. | kom | 1 |  | 0
A2.9/8/2 | V.R.03 Sekcijska vrata s prehodom v izvedbi s ThermoFrame spojem tip Hörmann ali enakovredno: - širina x višina vrat 400cmx400cm - v okviru segmentnih vrat izvedena enokrilna vrata za osebni prehod, dimenzije 1000 x 2200 mm bez praga - izvedba vratnega krila z evakuacijsko ključavnico in panik letvijo - panel vrat zapolnjen s poliuretanom, d= 67 mm - elektro pogon z daljinskim upravljanjem in samodejno zaustavljanjem vrat v primeru naleganja na prepreko - soft start-soft end - hitrost odpiranja 0,25 m/s - ergonomska ročka za ročni dvig vrat v ležišče – možnost ročnega odpiranja ob prekinitvi električnega toka - zapah za zaklepanje vrat iz notranjosti - horizontalni tip vodil - vodila vrat pocinkana jeklena pločevina - SBD varnostni zaščitni sistem (varnostna zaščita v primeru zloma vzmeti) -barva po izboru arhitekta | kom | 1 |  | 0
A2.9/8/3 | V.R.04 Sekcijska vrata s prehodom v izvedbi s ThermoFrame spojem tip Hörmann ali enakovredno: - širina x višina vrat 300cmx300cm - v okviru segmentnih vrat izvedena enokrilna vrata za osebni prehod dimenzije 1000 x 2200 mm, brez praga - izvedba vratnega krila z evakuacijsko ključavnico in panik letvijo - panel vrat zapolnjen s poliuretanom, d= 67 mm - elektro pogon z daljinskim upravljanjem in samodejno zaustavljanjem vrat v primeru naleganja na prepreko - soft start-soft end - hitrost odpiranja 0,25 m/s - ergonomska ročka za ročni dvig vrat v ležišče – možnost ročnega odpiranja ob prekinitvi električnega toka - zapah za zaklepanje vrat iz notranjosti - horizontalni tip vodil - vodila vrat pocinkana jeklena pločevina - SBD varnostni zaščitni sistem (varnostna zaščita v primeru zloma vzmeti) -barva po izboru arhitekta - trajno elastična in vremensko odporna tesnila na vseh štirih straneh vrat ( odporna na veter in dež, Izvedba s ThermoFrame spojem, pri katerem sta vodilo oz. okvir vrat in zid toplotno ločena. | kom | 1 |  | 0
A2.9/8/4 | V.R.05 Rolo vrata dimenzije 300cmx300cm tip Hörmann ali enakovredno: Rolo vrata z vodili so izvedena iz vročecinkane jeklene pločevine, finalno obdelana plastificiranim poliuretanskim premazom. Panel je zapolnjen s toplotno izolacijo. Pomik vrat na elektromotorni pogon (centralnim ali stranskim reduktorjem), upravljanje daljinsko, v primeru okvare omogočeno mehansko odpiranje. Hitrost odpiranja panelnih rolo vrat 10-15 cm/s. | kom | 1 |  | 0
A2.9/8/5 | V.R.06 Rolo vrata dimenzije 250cmx250cm tip Hörmann ali enakovredno: Rolo vrata z vodili so izvedena iz vročecinkane jeklene pločevine, finalno obdelana plastificiranim poliuretanskim premazom. Panel je zapolnjen s toplotno izolacijo. Pomik vrat na elektromotorni pogon (centralnim ali stranskim reduktorjem), upravljanje daljinsko, v primeru okvare omogočeno mehansko odpiranje. Zaklepanje rolo segmenta iz notranje strani. Hitrost odpiranja panelnih rolo vrat 10-15 cm. - trajno elastična in vremensko odporna tesnila na vseh štirih straneh vrat ( odporna na veter in dež, Izvedba s ThermoFrame spojem, pri katerem sta vodilo oz. okvir vrat in zid toplotno ločena | kom | 1 |  | 0
A2.9/8/6 | V.R.07 Rolo vrata dimenzije 250cmx180cm tipa Hörmann ali enakovredno: Rolo vrata z vodili so izvedena iz vročecinkane jeklene pločevine, finalno obdelana plastificiranim poliuretanskim premazom. Panel je zapolnjen s toplotno izolacijo. Pomik vrat na elektromotorni pogon (centralnim ali stranskim reduktorjem), upravljanje daljinsko, v primeru okvare omogočeno mehansko odpiranje. Zaklepanje rolo segmenta iz notranje strani. Hitrost odpiranja panelnih rolo vrat 10-15 cm. - trajno elastična in vremensko odporna tesnila na vseh štirih straneh vrat ( odporna na veter in dež, Izvedba s ThermoFrame spojem, pri katerem sta vodilo oz. okvir vrat in zid toplotno ločena | kom | 2 |  | 0
A2.9/8/7 | V.R.08 Rolo vrata -mrežna dimenzija 367cmx250cm tip Hörmann ali enakovredno: Samodejna navojna mrežna aluminijasta vrata s kovicami na križanju, elektromotorni pogon (centralnim ali stranskim reduktorjem), stranskimi vodili, nosilnimi konzolami in navojni boben s pokrovom. Opremljen z elementi protivlomnega sistema z možnostjo zaklepanja in dodatnega varovanja preko talne avtomatike. | kom | 2 |  | 0
A2.9/8/7 | V.R.09 Rolo vrata dimenzije 362,5cmx250cm tip Hörmann ali enakovredno: Rolo vrata z vodili so izvedena iz vročecinkane jeklene pločevine, finalno obdelana plastificiranim poliuretanskim premazom. Panel je zapolnjen s toplotno izolacijo. Pomik vrat na elektromotorni pogon (centralnim ali stranskim reduktorjem), upravljanje daljinsko, v primeru okvare omogočeno mehansko odpiranje. Zaklepanje z zunanje strani. Hitrost odpiranja panelnih rolo vrat je 10-15 cm/s. - trajno elastična in vremensko odporna tesnila na vseh štirih straneh vrat ( odporna na veter in dež, Izvedba s ThermoFrame spojem, pri katerem sta vodilo oz. okvir vrat in zid toplotno ločena. | kom | 2 |  | 0
A2.9/8/8 | V.R.10 Rolo vrata dimenzije 350cmx329cm tip Hörmann ali enakovredno: Rolo vrata z vodili so izvedena iz vročecinkane jeklene pločevine, finalno obdelana plastificiranim poliuretanskim premazom. Panel je zapolnjen s toplotno izolacijo. Pomik vrat na elektromotorni pogon (centralnim ali stranskim reduktorjem), upravljanje daljinsko, v primeru okvare omogočeno mehansko odpiranje. Hitrost odpiranja panelnih rolo vrat je 10-15 cm/s. Rolo vrata morajo imeti rezervno napajanje (UPS tovarniško vgrajen). Rolo vrata se morajo odpreti (dvigniti) avtomatsko preko signala sistema za odkrivanje in javljanje požara. Rolo vrata morajo imeti na obeh straneh tipko za enostavno ročno električno odpiranje (dvig roloja) ter tudi ročico za dvig roloja v sili, če odpove pogon roloja | kom | 2 |  | 0
A2.9/9 | V.R.11 Rolo vrata-mrežna, dvodelna z delom za osebni prehod in uvoz/ izvoz koles in dela za avtomobilski uvoz / izvoz v garažo, dimenzije 185cmx300cm, 600cmx300cm, tip Hörmann ali enakovredno: Samodejna navojna mrežna aluminijasta vrata s kovicami na križanju, na elektromotorni pogon (centralnim ali stranskim reduktorjem), stranskimi vodili, nosilnimi konzolami za navojni boben s pokrovom. Opremljen z elementi protivlomnega sistema z možnostjo zaklepanja in dodatnega varovanja preko talne avtomatike. | kom | 2 |  | 0
A2.9/9 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
STEKLENE FASADNE POVRŠINE
A2.9/9/1 | oznaka: F.S.1 | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50 SG.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Konstrukcija v izvedbi SG (Strucrural Glazing) brez vidnih zunanjih pokrivnih profilov. Pritrditev stekla s sistemskimi držali, ki se vstavijo v fugo izolacijskega distančnika stekla in vijačijo na osnovno fasadno konstrukcijo. Fuga med stekli (20mm) zatesnjena z UV odpornim kitom('mokro' tesnenje). Opcija izvedbe s pokrivnimi zunanjimi profili v vertikalni ali horizontalni smeri in kitanimi fugami v obratni smeri. Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priključkov na ostale gradbene konstrukcije. Konstrukcija v izvedbi s povišano toplotno izolativnostjo SI (Super Insulation) - izolativni sistem, ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 0,9 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez). Možna je vgradnja stekel in izolacijskih polnil do debeline 62 mm in teže do 910 kg. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - sistemski INOX distančnik stekla - zunanje steklo kaljeno (ESG), fino brušeni robovi, tesnjeno z UV odpornim kitom - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) - sitotisk po izbiri projektanta na katero steklo in procent pokrivnosti raster in barva - sončno zaščitno steklo G propustnost svetlobe 36,2% - propustnost svetlobe T/v=66.2% -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3: staklena fasada atletske dvorane R'w =min25dB (Rw=27dB) staklena fasada atletske dvorane v polju strojnih naprav R'w =min40dB (Rw=42dB) - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte.
OPOMBA V zgornjem polju fasade upoštevati preboj z fe nosilnim elementom ostrešja za podpiranje podkonstrukcije fasade s senčili / izvedba po detajlu. V zgornja štiri polja fasade se izvedejo preboji za dovodne in odvodne kanale prezračevanja atltske dvorane. Cevi fi cca 1600mm.
Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
OPOMBA: Z izbranim izvajalcem alu fasade, zasteklitev, z upoštevanjem izvedbe senčil iz 3D alu eluksirane mreže ter določenimi vrednostmi za sitotisk je potrebno preveriti in potrditi g in Ug vrednosti za steklo in fasado. Napisane vrednosti za 3D mrežo in sitotiska niso končne! Sitotisk se izvede na notranji strani zunanjega stekla d=8mm v RAL 9006 - srebrna barva. 4 polje zgoraj pas fasade 10,2m - 13,7m : sitotisk 0% 3 polje zgoraj sredina pas fasade 7,8 m - 10,2 m : sitotisk 21% 2 polje spodaj sredina pas fasade 3,4m - 7,8m : sitotisk 32% 1 polje spodaj pas fasade 0,0m - 3,4m : sitotisk 43%
Sestavljeno iz štirih delov v višino h= 4x 3425 mm
ZNAČILNO POLJE 1 MED OSI D21 IN D26, POLOVICA POLICE NA RAZPONU D20 / D21 IN D26 / D27
ZNAČILNO POLJE 2 MED OSI D11 IN D20, D27 IN D36; POLOVICA IGRA NA POLINI D20 / D21 IN D26 / D27 * visina stekla v spodnjem območju je različna
ZNAČILNO POLJE 3 MED OSI D36 I D01; D01 I D11 * visina stekla v spodnjem območju je različna
A2.9/9/2 | oznaka: F.S.2 | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte.
Oprema (vrata): - Schüco ADS 75 HD. HI, kot vstavni element Vrata SCHÜCO ADS 75 HD. HI Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Krila so lahko opremljena z »anti-panik« okovjem po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi panik funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi. POGOJ EVAKUACIJE: »anti-panik« okovjem po EN1125 (zunaj).
Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
Sestavljeno v višino: 230+121,5+189 (emajlirano steklo) cm
Ukrivljeno steklo; r = 350 cm razvita dolžina = 110 cm
A2.9/9/3 | oznaka: F.S.3 | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - R'w = min33/39dB (glej grafiko) - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte; -steklo kot npr. COOL-LITE z visokoselektivnim mehkim nanosom brez efekta ogledala.
Oprema (vrata): - Schüco ADS 75 HD. HI, kot vstavni element Vrata SCHÜCO ADS 75 HD. HI Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Odklepanje vrat - dovod zraka: motorni pogon 24V.
ALU dvižno - drsni elementi Toplotno izoliran sistem za panoramske zasteklitve z dvižno - drsnim odpiranjem. Osnovna globina podboja 180 mm pri enotirnem in dvotirnem podboju in 280 mm pri trotirnem podboju, globina krila 80 mm. Oprema (odpiranja): - Schüco ASE sistemsko - enotirni sistem, dvopoljna stena, tip 1A; drsno krilo je na notranji strani - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo
Oprema (okno za odvod dima in toplote): - Schüco AWS 75.SI, kot vstavni element Okno SCHÜCO AWS 75. SI. Visoko toplotno izolirani sistem za okna s 75 mm osnovne gradbene globine - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema okna: Okno za odvod dima in toplote na elektromotorno odpiranje z vezavo na požarno centralo. Potrebna aerodinamična površina oken znaša Aa = 3,3m2.
Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
Sestavljeno iz polj širine 92 cm in 94,5 cm; višine 70+210 cm Dimenzije glej sheme!!
A2.9/9/4 | oznaka: F.S.4, F.S.4P.3, F.S.4K.2 | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50 SG.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Konstrukcija v izvedbi SG (Strucrural Glazing) brez vidnih zunanjih pokrivnih profilov. Pritrditev stekla s sistemskimi držali, ki se vstavijo v fugo izolacijskega distančnika stekla in vijačijo na osnovno fasadno konstrukcijo. Fuga med stekli (20mm) zatesnjena z UV odpornim kitom('mokro' tesnenje). Opcija izvedbe s pokrivnimi zunanjimi profili v vertikalni ali horizontalni smeri in kitanimi fugami v obratni smeri. Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priključkov na ostale gradbene konstrukcije. Konstrukcija v izvedbi s povišano toplotno izolativnostjo SI (Super Insulation) - izolativni sistem, ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 0,9 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez). Možna je vgradnja stekel in izolacijskih polnil do debeline 62 mm in teže do 910 kg. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - sistemski INOX distančnik stekla - zunanje steklo kaljeno (ESG), fino brušeni robovi, tesnjeno z UV odpornim kitom - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) - sončno zaščitno steklo G propustnost svetlobe 26,3% - propustnost svetlobe T/v=52.9% -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte; -steklo kot npr. COOL-LITE z visokoselektivnim mehkim nanosom brez efekta ogledala.
Oprema (vrata): - Schüco ADS 75 HD. HI, kot vstavni element Vrata SCHÜCO ADS 75 HD. HI Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Krila so lahko opremljena z »anti-panik« okovjem po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi panik funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi. POGOJ EVAKUACIJE: vrata z naletno "panik" letvijo po EN 1125 in samozapiralom. OPOMBA: Kjer so vrata vstavljena v fasado je po vertikali in horizontali pokrivni profil.
Izrivna okna v fasadnih zasteklitvah Schüco AWS 114 Toplotno izoliran sistem za okna vstavljena v steklene fasade; osnovna globina podboja 114 mm. Ročno izrivno odpiranje - spodaj ven; zapirni elementi po celotnem obodu okenskega krila. Varianta: AWS 114 SG.SI - za troslojne zasteklitve, stopničasta zasteklitev brez vidnih zunanjih profilov, steklo zalepljeno na okvir krila
Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
Dimenzije glej sheme!!
A2.9/9/5 | oznaka: F.S.4P.1 | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50 SG.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Konstrukcija v izvedbi SG (Strucrural Glazing) brez vidnih zunanjih pokrivnih profilov. Pritrditev stekla s sistemskimi držali, ki se vstavijo v fugo izolacijskega distančnika stekla in vijačijo na osnovno fasadno konstrukcijo. Fuga med stekli (20mm) zatesnjena z UV odpornim kitom('mokro' tesnenje). Opcija izvedbe s pokrivnimi zunanjimi profili v vertikalni ali horizontalni smeri in kitanimi fugami v obratni smeri. Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priključkov na ostale gradbene konstrukcije. Konstrukcija v izvedbi s povišano toplotno izolativnostjo SI (Super Insulation) - izolativni sistem, ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 0,9 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez). Možna je vgradnja stekel in izolacijskih polnil do debeline 62 mm in teže do 910 kg. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - sistemski INOX distančnik stekla - zunanje steklo kaljeno (ESG), fino brušeni robovi, tesnjeno z UV odpornim kitom - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) - sončno zaščitno steklo G propustnost svetlobe 26,3 - propustnost svetlobe T/v=52.9% -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte; -steklo kot npr. COOL-LITE z visokoselektivnim mehkim nanosom brez efekta ogledala.
Oprema (vrata): - Schüco ADS 75 HD. HI, kot vstavni element Vrata SCHÜCO ADS 75 HD. HI Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Krila so lahko opremljena z »anti-panik« okovjem po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi panik funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi. POGOJ EVAKUACIJE: vrata z naletno "panik" letvijo po EN 1125 in samozapiralom. Odklepanje vrat - dovod zraka: motorni pogon 24V (glej shemo). OPOMBA: Kjer so vrata vstavljena v fasado je po vertikali in horizontali pokrivni profil.
Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
dim. 300 x 3473,9 cm
A2.9/9/6 | oznaka: F.S.4P.2 | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50 SG.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Konstrukcija v izvedbi SG (Strucrural Glazing) brez vidnih zunanjih pokrivnih profilov. Pritrditev stekla s sistemskimi držali, ki se vstavijo v fugo izolacijskega distančnika stekla in vijačijo na osnovno fasadno konstrukcijo. Fuga med stekli (20mm) zatesnjena z UV odpornim kitom('mokro' tesnenje). Opcija izvedbe s pokrivnimi zunanjimi profili v vertikalni ali horizontalni smeri in kitanimi fugami v obratni smeri. Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priključkov na ostale gradbene konstrukcije. Konstrukcija v izvedbi s povišano toplotno izolativnostjo SI (Super Insulation) - izolativni sistem, ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 0,9 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez). Možna je vgradnja stekel in izolacijskih polnil do debeline 62 mm in teže do 910 kg. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - sistemski INOX distančnik stekla - zunanje steklo kaljeno (ESG), fino brušeni robovi, tesnjeno z UV odpornim kitom - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) - sončno zaščitno steklo G propustnost svetlobe 26,3% - propustnost svetlobe T/v=52.9% -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte; -steklo kot npr. COOL-LITE z visokoselektivnim mehkim nanosom brez efekta ogledala.
Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
dim. 300 x 2052,30 cm
A2.9/9/7 | oznaka: F.S.4P.2 | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50 SG.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Konstrukcija v izvedbi SG (Strucrural Glazing) brez vidnih zunanjih pokrivnih profilov. Pritrditev stekla s sistemskimi držali, ki se vstavijo v fugo izolacijskega distančnika stekla in vijačijo na osnovno fasadno konstrukcijo. Fuga med stekli (20mm) zatesnjena z UV odpornim kitom('mokro' tesnenje). Opcija izvedbe s pokrivnimi zunanjimi profili v vertikalni ali horizontalni smeri in kitanimi fugami v obratni smeri. Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priključkov na ostale gradbene konstrukcije. Konstrukcija v izvedbi s povišano toplotno izolativnostjo SI (Super Insulation) - izolativni sistem, ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 0,9 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez). Možna je vgradnja stekel in izolacijskih polnil do debeline 62 mm in teže do 910 kg. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - sistemski INOX distančnik stekla - zunanje steklo kaljeno (ESG), fino brušeni robovi, tesnjeno z UV odpornim kitom - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) - sončno zaščitno steklo G propustnost svetlobe 26,3% - propustnost svetlobe T/v=52.9% -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte; -steklo kot npr. COOL-LITE z visokoselektivnim mehkim nanosom brez efekta ogledala.
OPOMBA: V določena polja predvideti lino za prodajo kart. Dodatna izvedba za pristop oseb s posebnimi potrebami.
Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
dim. 300 x 730,4 cm
A2.9/9/8 | oznaka: F.S.5_1, F.S.5_3 | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50 SG.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Konstrukcija v izvedbi SG (Strucrural Glazing) brez vidnih zunanjih pokrivnih profilov. Pritrditev stekla s sistemskimi držali, ki se vstavijo v fugo izolacijskega distančnika stekla in vijačijo na osnovno fasadno konstrukcijo. Fuga med stekli (20mm) zatesnjena z UV odpornim kitom('mokro' tesnenje). Opcija izvedbe s pokrivnimi zunanjimi profili v vertikalni ali horizontalni smeri in kitanimi fugami v obratni smeri. Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priključkov na ostale gradbene konstrukcije. Konstrukcija v izvedbi s povišano toplotno izolativnostjo SI (Super Insulation) - izolativni sistem, ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 0,9 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez). Možna je vgradnja stekel in izolacijskih polnil do debeline 62 mm in teže do 910 kg. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - sistemski INOX distančnik stekla - zunanje steklo kaljeno (ESG), fino brušeni robovi, tesnjeno z UV odpornim kitom - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) - sončno zaščitno steklo G propustnost svetlobe 26,3% - propustnost svetlobe T/v=52.9% -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte; -steklo kot npr. COOL-LITE z visokoselektivnim mehkim nanosom brez efekta ogledala.
Oprema (vrata): - Schüco ADS 75 HD. HI, kot vstavni element Vrata SCHÜCO ADS 75 HD. HI Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Krila so lahko opremljena z »anti-panik« okovjem po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi panik funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi. POGOJ EVAKUACIJE: vrata z naletno "panik" letvijo po EN 1125 in samozapiralom. Odklepanje vrat - dovod zraka: motorni pogon 24V (glej shemo). OPOMBA: Kjer so vrata vstavljena v fasado je po vertikali in horizontali pokrivni profil.
Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
A2.9/9/9 | oznaka: F.S.5_2 | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50 SG.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Konstrukcija v izvedbi SG (Strucrural Glazing) brez vidnih zunanjih pokrivnih profilov. Pritrditev stekla s sistemskimi držali, ki se vstavijo v fugo izolacijskega distančnika stekla in vijačijo na osnovno fasadno konstrukcijo. Fuga med stekli (20mm) zatesnjena z UV odpornim kitom('mokro' tesnenje). Opcija izvedbe s pokrivnimi zunanjimi profili v vertikalni ali horizontalni smeri in kitanimi fugami v obratni smeri. Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priključkov na ostale gradbene konstrukcije. Konstrukcija v izvedbi s povišano toplotno izolativnostjo SI (Super Insulation) - izolativni sistem, ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 0,9 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez). Možna je vgradnja stekel in izolacijskih polnil do debeline 62 mm in teže do 910 kg. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - sistemski INOX distančnik stekla - zunanje steklo kaljeno (ESG), fino brušeni robovi, tesnjeno z UV odpornim kitom - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) - sončno zaščitno steklo G propustnost svetlobe 26,3% - propustnost svetlobe T/v=52.9% -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte; -steklo kot npr. COOL-LITE z visokoselektivnim mehkim nanosom brez efekta ogledala.
Oprema (vrata): - Schüco ADS 75 HD. HI, kot vstavni element Vrata SCHÜCO ADS 75 HD. HI Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Krila so lahko opremljena z »anti-panik« okovjem po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi panik funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi. POGOJ EVAKUACIJE: vrata z naletno "panik" letvijo po EN 1125 in samozapiralom. OPOMBA: Kjer so vrata vstavljena v fasado je po vertikali in horizontali pokrivni profil.
Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
dim. glej sheme!!
A2.9/9/10 | oznaka: F.S.6_1, F.S.6_2 | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte; -steklo kot npr. COOL-LITE z visokoselektivnim mehkim nanosom brez efekta ogledala.
Oprema (vrata): - Schüco ADS 75 HD. HI, kot vstavni element Vrata SCHÜCO ADS 75 HD. HI Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Krila so lahko opremljena z »anti-panik« okovjem po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi panik funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi. POGOJ EVAKUACIJE: vrata z naletno "panik" letvijo po EN 1125 in samozapiralom.
Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
SHEMA F.S.6_1 dim. 300 x 903 cm
SHEMA F.S.6_2 dim. 300 x 676 cm
A2.9/9/11 | oznaka: F.S.7_1, F.S.7_2 | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte; -steklo kot npr. COOL-LITE z visokoselektivnim mehkim nanosom brez efekta ogledala.
Oprema (vrata): - Schüco ADS 75 HD. HI, kot vstavni element Vrata SCHÜCO ADS 75 HD. HI Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Krila so lahko opremljena z »anti-panik« okovjem po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi panik funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi. POGOJ EVAKUACIJE: vrata z naletno "panik" letvijo po EN 1125 in samozapiralom.
Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
dim. glej sheme!!
A2.9/9/12 | oznaka: F.S.8 | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte; -steklo kot npr. COOL-LITE z visokoselektivnim mehkim nanosom brez efekta ogledala.
Oprema (vrata): - Schüco ADS 75 HD. HI, kot vstavni element Vrata SCHÜCO ADS 75 HD. HI Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Krila so lahko opremljena z »anti-panik« okovjem po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi panik funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi. POGOJ EVAKUACIJE: vrata z naletno "panik" letvijo po EN 1125 in samozapiralom.
Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
dim. glej sheme!!
A2.9/9/13 | oznaka: F.S.9 | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte; -steklo kot npr. COOL-LITE z visokoselektivnim mehkim nanosom brez efekta ogledala.
Oprema (vrata): - Schüco ADS 75 HD. HI, kot vstavni element Vrata SCHÜCO ADS 75 HD. HI Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Krila so lahko opremljena z »anti-panik« okovjem po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi panik funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi. POGOJ EVAKUACIJE: vrata z naletno "panik" letvijo po EN 1125 in samozapiralom.
Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
dim. glej sheme!!
A2.9/9/14 | oznaka: F.S.10 | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) - sončno zaščitno steklo G propustnost svetlobe 26,3% - propustnost svetlobe T/v=52.9% -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte; -steklo kot npr. COOL-LITE z visokoselektivnim mehkim nanosom brez efekta ogledala.
Oprema (vrata): - Schüco ADS 75 HD. HI, kot vstavni element Vrata SCHÜCO ADS 75 HD. HI Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Krila so lahko opremljena z »anti-panik« okovjem po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi panik funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi. POGOJ EVAKUACIJE: vrata z naletno "panik" letvijo po EN 1125. Odklepanje vrat - dovod zraka: motorni pogon 24V.
Oprema (okno za odvod dima in toplote): - Schüco AWS 75.SI, kot vstavni element Okno SCHÜCO AWS 75. SI. Visoko toplotno izolirani sistem za okna s 75 mm osnovne gradbene globine - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema okna: Okno za odvod dima in toplote na elektromotorno odpiranje z vezavo na požarno centralo. Potrebna aerodinamična površina oken znaša Aa = 3,3m2.
Barva profilov - RAL 7011. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
dim. glej sheme!!
A2.9/9/15 | oznaka: F.S.10A | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2 - TGI distančnik stekla - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) - sončno zaščitno steklo G propustnost svetlobe 26,3% - propustnost svetlobe T/v=52.9% -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte; -steklo kot npr. COOL-LITE z visokoselektivnim mehkim nanosom brez efekta ogledala.
Oprema (vrata): - Schüco ADS 75 HD. HI, kot vstavni element Vrata SCHÜCO ADS 75 HD. HI Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Krila so lahko opremljena z »anti-panik« okovjem po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi panik funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi. POGOJ EVAKUACIJE: vrata z naletno "panik" letvijo po EN 1125 in samozapiralom.
Barva profilov - RAL 7011. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
dim. glej sheme!!
A2.9/9/16 | oznaka: F.S.11 | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) - sončno zaščitno steklo G propustnost svetlobe 26,3% - propustnost svetlobe T/v=52.9% -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3: R'w = min25dB (Rw=27dB) - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte; -steklo kot npr. COOL-LITE z visokoselektivnim mehkim nanosom brez efekta ogledala.
Oprema (vrata): - Schüco ADS 75 HD. HI, kot vstavni element Vrata SCHÜCO ADS 75 HD. HI Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Krila so lahko opremljena z »anti-panik« okovjem po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi panik funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi. POGOJ EVAKUACIJE: vrata z naletno "panik" letvijo po EN 1125. Odklepanje vrat - dovod zraka: motorni pogon 24V.
Oprema (okno za odvod dima in toplote): - Schüco AWS 75.SI, kot vstavni element Okno SCHÜCO AWS 75. SI. Visoko toplotno izolirani sistem za okna s 75 mm osnovne gradbene globine - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema okna: Okno za odvod dima in toplote na elektromotorno odpiranje z vezavo na požarno centralo. Potrebna aerodinamična površina oken znaša Aa = 3,3m2.
Barva profilov - RAL 7011. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
dim. glej sheme!!
Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. | oznaka: F.S.12 | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte; -steklo kot npr. COOL-LITE z visokoselektivnim mehkim nanosom brez efekta ogledala.
Oprema (vrata): - Schüco ADS 75 HD. HI, kot vstavni element Vrata SCHÜCO ADS 75 HD. HI Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Krila so lahko opremljena z »anti-panik« okovjem po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi panik funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi. POGOJ EVAKUACIJE: vrata z naletno "panik" letvijo po EN 1125 in samozapiralom.
Barva profilov - RAL 7011. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
dim. glej sheme!!
A2.9/9/18 | oznaka: F.S.13 | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte.
Oprema (vrata): - Schüco ADS 75 HD. HI, kot vstavni element Vrata SCHÜCO ADS 75 HD. HI Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Krila so lahko opremljena z »anti-panik« okovjem po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi panik funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi. POGOJ EVAKUACIJE: vrata z naletno "panik" letvijo po EN 1125 in samozapiralom.
Barva profilov - RAL 7011. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
dim. glej sheme!!
A2.9/9/18 | oznaka: F.S.14 | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte.
Oprema (vrata): - Schüco ADS 75 HD. HI, kot vstavni element Vrata SCHÜCO ADS 75 HD. HI Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Krila so lahko opremljena z »anti-panik« okovjem po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi panik funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi. POGOJ EVAKUACIJE: vrata z naletno "panik" letvijo po EN 1125 in samozapiralom.
Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
dim. glej sheme!!
A2.9/9/19 | oznaka: F.S.15 | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) - sončno zaščitno steklo G propustnost svetlobe 26,3% - propustnost svetlobe T/v=52.9% -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte; -steklo kot npr. COOL-LITE z visokoselektivnim mehkim nanosom brez efekta ogledala.
Oprema (vrata): - Schüco ADS 75 HD. HI, kot vstavni element Vrata SCHÜCO ADS 75 HD. HI Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Krila so lahko opremljena z »anti-panik« okovjem po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi panik funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi. POGOJ EVAKUACIJE: vrata z naletno "panik" letvijo po EN 1125 in samozapiralom.
Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
dim. glej sheme!!
A2.9/9/19 | oznaka: F.S.17 | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte.
Oprema (vrata): - Schüco ADS 75 HD. HI, kot vstavni element Vrata SCHÜCO ADS 75 HD. HI Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Krila so lahko opremljena z »anti-panik« okovjem po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi panik funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi. POGOJ EVAKUACIJE: vrata z naletno "panik" letvijo po EN 1125 in samozapiralom.
Barva profilov - RAL 7011. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
Dimenzije in delitev: -po shemi iz PZI projekta
A2.9/9/19 | oznaka: F.S.A, F.S.A_1,F.S.A_2 | kpl | 1 |  | 0
Vrata SCHÜCO ADS 50. NI Toplotno neizolirani sistem za notranja vrata in fiksne zasteklitve s 50 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata. Zunaj in znotraj je konstrukcija površinsko poravnana (podboj in krilo). Max. dim. krila 1250x3000mm, max. teža krila 150kg. Sistem je namenjen tudi integraciji stranskih svetlob in nadsvetlob serije AWS 50.NI. Konstrukcija za vrata je zunaj in znotraj površinsko poravnana – na obeh straneh se v običajni izvedbi sistema pojavi 5 mm neprekinjena senčna fuga, pri dvokrilnih paničnih vratih pa je ta fuga široka 11 mm. -zvočna izolativnost - Rw ≥ 46dB Dimenzije in delitev: -po shemi iz PZI projekta
Sistem: -Schüco AWS/ADS 50. NI
Barva profilov: -elektrostatično prašno barvano -RAL 7001
Zasteklitev: -enojno varnostno steklo VSG ali ESG. -debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla
Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana.
Ostalo: -skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
Dimenzije in delitev: -po shemi iz PZI projekta
A2.9/9/20 | oznaka: F.L.2 | kpl | 1 |  | 0
Steklena streha v naklonu 7°, okrogla lanterna premera 372.5cm, r= 186.25cm, velikost polja zasteklitve172cm x 172cm
SISTEM ZASTEKLITVE : npr.: Schüco AOC 75 ST. SI Nadgradna toplotno izolirana konstrukcija SCHÜCO AOC 75 na jekleni podkonstrukciji za fasadne in strešne zasteklitve. Min. naklon strehe 7°. Vidna širina zunaj je 75 mm. Pritrditev osnovnega profila na pokonstrukcujo je izvedena s točkovnim varjenjem ali posebnimi tipskimi sorniki. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene z EPDM tesnili. Tesnila v prečkah in stebrih so opremljena inegriranimi kanali za odvod vode. Prekrivajoči princip odvoda vode je zasnovan na višinsko zamaknjenih nivojih tesnenja pri tesnilih v stebrih in prečkah. Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni z notranjimi in zunanjimi neprekinjenimi EPDM tesnili. Toplotna prevodnost konstrukcije Uf do 0,75 W/m2K. Debelina stekla od 8 do 70 mm. Možna zasteklitev do 1500 kg s posebnim nosilcem stekla. V strešno konstrukcijo se lahko vstavijo strešna okna sistema AWS RO 50, fiksne zasteklitve in paneli.
Schüco AOC 75 ST. SI - testi in standardi Zrakotesnost po EN 12152 - razred AE Vodotesnost po EN 12154 - RE 2550 Opozorilo - navedene vrednosti so maksimalne vrednosti, ki jih je mogoče doseči in so odvisne tudi od vgrajenega stekla in/ali okovja; služijo samo za prikaz 'zmogljivosti' sistema. Dejansko zahtevane vrednosti so zabeležene pri posameznih elementih ali sklopih elementov.
Barva profilov: -elektrostatično prašno barvano -RAL 7001
Trislojna zasteklitev U=1,4W/m2K Toslojna zasteklitev Ug=0,5 W/m2K, skupna toplotna prevodnost strehe U=1,4W/m2K -zunanje varnostno kaljeno steklo, -srednje navadno steklo, -notranje varnostno lepjeno steklo - TGI distančnik stekla
okno velikosti : oprema - strešno okno Schüco AWS RO 50, kot vstavni element za odvod dima in toplote Schüco AWS RO 50, odpiranje na elektro motor, povezava na požarno centralo in ročno na gumb skupna aerodinamična površina Aa = 3.3m2
Ostalo: -tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu -skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
Dimenzije in delitev: -po shemi iz PZI projekta
A2.9/10 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
OKNA
A2.9/10/1 | oznaka: O.1 | kpl | 1 |  | 0
Oprema - okno: -Schüco AWS 75.SI, kot vstavni element Okno SCHÜCO AWS 75. SI. Visoko toplotno izolirani sistem za okna s 75 mm osnovne gradbene globine -troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K -TGI distančnik stekla -varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: -sistemski PVC adapter profili po obodu -tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
dim. 200+60/200 cm
A2.9/10/2 | oznaka: O.2 | kpl | 3 |  | 0
Oprema - okno: -Schüco AWS 75.SI, kot vstavni element Okno SCHÜCO AWS 75. SI. Visoko toplotno izolirani sistem za okna s 75 mm osnovne gradbene globine -troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K -TGI distančnik stekla -varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: -sistemski PVC adapter profili po obodu -tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
dim. 196,5+89,5/170 cm
A2.9/10/3 | oznaka: O.3 | kpl | 2 |  | 0
Oprema - okno: -Schüco AWS 75.SI, kot vstavni element Okno SCHÜCO AWS 75. SI. Visoko toplotno izolirani sistem za okna s 75 mm osnovne gradbene globine -troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K -TGI distančnik stekla -varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: -sistemski PVC adapter profili po obodu -tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
dim. 100/359,5 cm
A2.9/10/4 | oznaka: O.4 | kom | 4 |  | 0
Oprema (okno za odvod dima in toplote): -Schüco AWS 75.SI, kot vstavni element Okno SCHÜCO AWS 75. SI. Dimenzije 90x90cm. Oprema okna: Okno za odvod dima in toplote na elektromotorno odpiranje z vezavo na požarno centralo. Potrebna aerodinamična površina oken znaša Aa = 1,58m2 za eno stopnišče (dve okni za eno stopnišče - glej shemo F.S.18). Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: -sistemski PVC adapter profili po obodu -tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu Okno z oblogo iz betonske plošče kot npr. Pro Concrete.
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
A/2.10 | ESTRIH
Splošna določila za estrih:
OPOMBA: Pri izvajanju estrihov je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za vse notranje horizontalne in vertikalne transporte.
2. Izvajalec je pred pričetkom izvedbe estrihov dolžan predložiti projekt estrihov, v katerem bo prikazan način zagotavljanja kvalitete vgrajenih estrihov ter njihovo negovanje do dosežene prdpisane kvalitete. Stroške negovanja estrihov je vračunati v C/E in pri sami izvedbi estrihov izvesti vsa dela po popisu, vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije + 2 cm. Višek trakov se odstrani po končanih delih. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vračunati tudi izvedbo delovnih stikov in dilatacij.
Ravnost estriha skladno z EN standard 18202!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.10/1 | Kompletna izvedba tlaka - estrih:
Kompletna dobava in polaganje toplotno izolacije kot izolacija pod estrihom, vključno z vsem potrebnim materialom, vsemi obdelavami prebojev in zaključkov in spojev brez toplotnih mostov z ostalimi elementi toplotne zaščite zgradbe, prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pomožimi in pripravljalnimi deli. Obračun po tlorisni površini tlaka.
▪ | EPS npr.: FRAGMAT EPS 150 in stirobeton v območju polaganja instalacij POLITERM BLU 20,0 cm | m2 | 3452.13 |  | 0
▪ | EPS npr.: FRAGMAT EPS 150 in stirobeton v območju polaganja instalacij POLITERM BLU 10,0 cm | m2 | 1752.3 |  | 0
▪ | izolacija za preprečitev udarnega zvoka npr.: EPS SILENT T650 2,0 cm | m2 | 4341.73 |  | 0
A2.10/2 | Kompletna dobava in izvedba stirobeton beton s kroglicami ekspandiranega polistirena npr.: Fragmat POLITERM BLU ali enakovredno (200kg/m3), z vsemi pomožimi in pripravljalnimi deli. Obračun po tlorisni površini tlaka. deb. 10 cm | m2 | 4554.28 |  | 0
A2.10/3 | Kompletna dobava in polaganje sistemskih plošč talno gretje na PE foliji d=2,50 cm, prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pomožimi in pripravljalnimi deli. Obračun po tlorisni površini tlaka. | m2 | 11993.13 |  | 0
A2.10/4 | Kompletna dobava in polaganje ločilni sloj PE folija do mesta vgraditve, z vsemi pomožimi in pripravljalnimi deli. Obračun po tlorisni površini tlaka. | m2 | 404.03 |  | 0
A2.10/5 | Kompletna izdelava in vgradnja mikroarmiran betonski estrih; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten z EPE trakovi (tudi od suhomontažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena PE-LD. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu.
▪ | deb. 5,20 cm | m2 | 101.42 |  | 0
▪ | deb. 6,00 cm | m2 | 311.21 |  | 0
▪ | deb. 6,20 cm | m2 | 1460.23 |  | 0
| deb. 7,00 cm | m2 | 247.3 |  | 0
▪ | deb. 7,20 cm | m2 | 2030.08 |  | 0
▪ | deb. 7,50 cm | m2 | 31.2 |  | 0
▪ | deb. 7,60 cm | m2 | 88.36 |  | 0
▪ | deb. 8,10 cm | m2 | 3775.67 |  | 0
▪ | deb. 8,40 cm | m2 | 741.3 |  | 0
▪ | deb. 8,70 cm | m2 | 103.13 |  | 0
▪ | deb. 9,00 cm | m2 | 251.16 |  | 0
▪ | deb. 9,20 cm | m2 | 3084.26 |  | 0
▪ | deb. 9,70 cm | m2 | 212.55 |  | 0
▪ | deb. 10,70 cm | m2 | 684.28 |  | 0
▪ | deb. 11,70 cm | m2 | 221.2 |  | 0
▪ | deb. 7,0 cm (tekaška steza - atletska dvorana, v naklonu) | m2 | 2040 |  | 0
| ESTRIH |  |  |  | 0
A/2.11 | TLAKARSKA DELA
Splošna določila za tlakarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela
2. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture pregleda površine oblaganja določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog
SINTETIČNA PREVLEKA ATLETSKIH TEKMOVALIŠČ Sintetična prevleka mora biti visoko kvalitetna, ki omogoča vrhunske pogoje za trening in vrhunske pogoje za tekmovanja. Prevleka naj bo vodno nepropustna, opis materiala »full PUR« ali z dvojnim slojem. Debelina prevleke mora biti najmanj 20 mm. Sintetična prevleka je potrebno položiti na glavnem in pomožnem stadionu. Ustrezno sintetično prevleko je potrebno položiti tudi v dvoranah in sicer v krožni 200m dvorani, ter v ogrevalni dvorani in zaletišču metov. Polaganje sintetične prevleke na vseh tekmovališčih se mora v celoti opraviti na ACL Sintetične prevleke proizvajalca mora imeti certifikat WA in odgovarjati ostalim predpisom. Zelo pomembne so reference proizvajalca o številu položenih sintetičnih prevlek na stadionih in položenih sintetičnih prevlek, na katerih so se izvedla velika svetovna in evropska atletska tekmovanja in imajo ti objekti certifikat WA. Izvajalci del morajo biti izkušeni, z večjim številom položenih sintetičnih prevlek in izkušenimi izvajalci.
Izpolnjeni morajo biti tudi predpisi Evropske unije o uporabi smol. Sintetična prevleka se bo položila na: - glavni stadion, - pomožni stadion, - krožna dvorana, - ogrevalna dvorana in dvorana za trening mladih./dvorana za mete/
Igrišče / Atletika Poligoni za atletiko morajo biti projektirani v skladu z IAAF, World Athletic, Track and Field Facilities Manual ed. 2019, in drugimi certifikacijskimi navodili IAAF I IAAF Track and Field Facilities Manual 1.nov. 2019, Edition - Marking Plan 400m OutdoorTrack in Ambrožič, Pravila za atletska tekmovanja 2016-2017, Prevod iz IAAF COMPETITION RULES 2016-2017,(Ljubljana: Atletska zveza Slovenije, 2016).
Igrišče / Nogomet Velikost igrišča za zvezni nogomet je v skladu z zahtevami UEFA - 105 x 68 metrov. Stadion je načrtovan za nogomet, tako da zadovolji vse pogoje za UEFA 3 kategorijo, glede na UEFA Stadium Infrastructure Regulations, ed.2018. )
Tla, talne in druge obloge Tla v tehničnih prostorih in v vertikalnih stopniščih (PS-ST) morajo biti izdelana iz vsaj težko gorljivih materialov razreda Bfl-s1 po EN 13501:2 Tla prostorov v kleti (pisarna, garderoba, shramba, čajna kuhinja, hodniki itd.) izdelana iz najmanj težko vnetljivih materialov razreda Bfl ali Cfl-s1 po EN. Tla v garaži morajo biti iz težko vnetljivih materialov razreda Bfl-s1.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.11/1 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka: Npr. ali enakovredno Sistem Microtopping Floor – tlak debeline 4mm: -priprava podlage -nanos temeljnega premaza (primer) -Microtopping BC v dveh slojih -brušenje in čiščenje površine -Microtopping HP* prvega nanosa v dveh slojih - brušenje in čiščenje površine -nanos Ideal PU WB easy *Microtopping HP - zaključni premaz HP (High performance) Microtopping zaključni premaz HP je zasnovan za visoko odpornost proti obrabi in na območjih z intenzivnim prometom Upoštevait nizkostenske zaokrožnice in zaključke; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 11113.18 |  | 0
A2.11/2 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka: zaščitni premaz za beton, kot npr.: Peneseal FH, protect Guard HP ali enakovredno; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca. SRT 45 Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 1804.69 |  | 0
A2.11/3 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka: -pesek v skaldu s pravilnikom IAAF 30,00-40,00 -ločilni sloj: PP filc min. 150 g/m² -dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polim. in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M ali enakovredno, izveden tudi na vznožje obodnih sten s flexibilnim sistemskim trakom po detajlu Kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 53.87 |  | 0
A2.11/4 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka: pesek v skaldu s pravilnikom IAAF + ločilni sloj: PP filc min. 150 g/m²; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 83.56 |  | 0
A2.11/5 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka: izhod atleti / atletska dvorana (b) sintetična talna podloga; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 4805.12 |  | 0
A2.11/6 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka: Tlak v atletski dvorani poliuretanski tlak, dodatek proti zdrsnosti R12; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 665.98 |  | 0
A2.11/7 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka: Tlak na glavnem stadionu: -vodoneprepustna sintetična prevleka (kot npr. Polytan Rekortan PUR) 14mm -AC 8 SURF B70/100 A5 4 cm -AC 16 BASE B70/100 A5 6 cm Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 8430 |  | 0
A2.11/8 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka: Tlak na glavnem stadionu: -vodoneprepustna sintetična prevleka (kot npr. Polytan Rekortan PUR) 14mm -AC 8 SURF B70/100 A5 4 cm -AC 16 BASE B70/100 A5 6 cm Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 2448 |  | 0
A2.11/9 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka: Tlak na glavnem stadionu: -trava 16mm -pesek substrat 40cm -fini pesek 5cm -geotekstil -drenažni zasip 10cm -30cm drenažni zasip v obmačju jarka drenaže -bentonitna folija (kot npr. Bentocarpet) Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 7350 |  | 0
A2.11/10 | Kompletna dobava dobava in montaža predpražnika s profiliranim vložkom gume za znatno temeljito odstranitev grobe umazanije, kot npr. emco MARSCHALL Original Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 115.2 |  | 0
A2.11/11 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka - sintetična talna podloga; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!
| 1)SKOK V VIŠINO d=20mm, last 3m | m2 | 56.54 |  | 0
| 2)TROSKOK d=20mm, last 13m | m2 | 142.74 |  | 0
| 3)SKOK S PALICO d=20mm, last 8m | m2 | 68.32 |  | 0
| 4)MET KOPJA d=20mm, last 8m plus overrun | m2 | 171.35 |  | 0
| 5)VODNA ZAPREKA d=25mm, water jump landing | m2 | 27.74 |  | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
A/2.12 | SUHOMONTAŽNA DELA
Splošna določila za montažerska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju montažnih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela ter vsa navodila in parametre za pravilno vgradnjo izbranega sistema. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno in gladko, medsebojni stiki rezani pod kotom in bandažirani v skladu s pravili stroke: pred polaganjem mrežice in po polaganju mrežice. Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom drugače določeno.
2. Pri izdelavi oblog, sten in stropov se uporablja enovit in originalen material samo enega proizvajalca v skladu s predpisano garancijo in navodili poljubnega proizvajalca, kot na primer Knauf.
3. Stiki stene s sosednjimi gradbenimi elementi: V enotni ceni je treba vkalkulirati togi stik profilov s tesnilnim trakom s steno, stropom in tlemi v skladu z avstrijskim standardom B 3356-6.
MED IZVAJANJEM SUHOMONTAŽNIH DEL UPOŠTEVATI NAVODILA ZA IZVEDBO LAHKIH PREDELNIH STEN IN OBLOG TER PREBOJEV SKOZI NJIH IZ ELABORATA GRADBENE AKUSTIKE!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.12/1 | Kompletna dobava in montaža: PLOŠČE IZ LESNE VOLNE NA STENI Za dušenje celotnega zvočnega spektra, uporabimo plošče iz lesne volne plošče, debeline 25 mm, ki so od stene oddaljene 20 cm, v vmesnem prostoru je 100 mm mineralne volne; npr. sestava Heradesign Superfine. Te obloge so nameščene: - na celoten betonski obod dvorane, razen za novinarskimi in VIP tribunami. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 2371.12 |  | 0
a) | Zvočne obloge v atletski dvorani (opis isto kot v zgornji postavki) | m2 | 1631.08 |  | 0
SUHOMONTAŽNI STROPOVI
A2.12/2 | Kompletna dobava in oblaganje stropa: SS.H1-higienski strop (tipa TOPIQ Efficient pro Hygena) Upoštevati montažo tipske kovinske podkonstrukcije, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 137 |  | 0
A2.12/3 | Kompletna dobava in oblaganje stropa: SS.ZP1-tipa Aquapanel Upoštevati montažo tipske kovinske podkonstrukcije, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 998.55 |  | 0
A2.12/4 | Kompletna dobava in oblaganje stropa: SS.MV-mavčne plošče – monolitni odporen na vlago Upoštevati montažo tipske kovinske podkonstrukcije, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 626.57 |  | 0
A2.12/5 | Kompletna dobava in oblaganje stropa: SS.M-mavčne plošče - monolitni Upoštevati montažo tipske kovinske podkonstrukcije, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 1918.1 |  | 0
A2.12/6 | Kompletna dobava in oblaganje stropa: SS.A1- AKUSTIČNI STROP - tipa HERADESIGN Micro Upoštevati montažo tipske kovinske podkonstrukcije, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 2692.81 |  | 0
A2.12/7 | Kompletna dobava in oblaganje stropa: SS.A2- AKUSTIČNI STROP - tipa HERADESIGN Plano Upoštevati montažo tipske kovinske podkonstrukcije, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 1106.46 |  | 0
A2.12/8 | Kompletna dobava in oblaganje stropa: SS.A3.1- AKUSTIČNI STROP - tipa Knauf Cleaneo 6/18R Vključno mineralna kamena [λD max. 0.035 W/m²K], volna kot npr.; Knauf insolation Natur Board Venti ali enakovredno med podkonstrukcijo Upoštevati montažo tipske kovinske podkonstrukcije, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 851.06 |  | 0
A2.12/9 | Kompletna dobava in oblaganje stropa: SS.K1-kovinski (lamelni) strop (tipa Hunter Douglas Luxalon V100/V200) Upoštevati montažo tipske kovinske podkonstrukcije, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 172.58 |  | 0
A2.12/10 | Kompletna dobava in oblaganje stropa: SS.K2-kovinski strop (tipa Hunter Douglas Stretch Metal Planks) Upoštevati montažo tipske kovinske podkonstrukcije, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 1692.82 |  | 0
A2.12/11 | Kompletna dobava in oblaganje stropa: SS.A3.2-AKUSTIČNI STROP-tipa Knauf Cleaneo 12/25R za TV studio na N1 Upoštevati montažo tipske kovinske podkonstrukcije, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 13.14 |  | 0
SUHOMONTAŽNE STENE
A2.12/12 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: | m2 | 9874.57 |  | 0
mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 kovinski “C” profil / toplotna izolacija – mineralna steklena volna SIST EN 13162, debeline 7,5 cm, [specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, λD = 0.038 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno 07,50 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
A2.12/13 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: | m2 | 10978.1 |  | 0
mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 kovinski “C” profil / toplotna izolacija – mineralna steklena volna SIST EN 13162, debeline 7,5 cm, [specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, λD = 0.038 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno 10,00 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
A2.12/14 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: | m2 | 521.7 |  | 0
mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 kovinski “C” profil / toplotna izolacija – mineralna steklena volna SIST EN 13162, debeline 5 cm, [specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, λD = 0.038 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno 05,00 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 kovinski “C” profil / toplotna izolacija – mineralna steklena volna SIST EN 13162, debeline 5 cm, [specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, λD = 0.038 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno 05,00 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
A2.12/15 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: | m2 | 904.93 |  | 0
cementna plošča, npr. Knauf Aquapanel Indoor 01,25 cementna plošča, npr. Knauf Aquapanel Indoor 01,25 kovinski “C” profil / toplotna izolacija – mineralna steklena volna SIST EN 13162, debeline 10 cm, [specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, λD = 0.038 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno 10,00 cementna plošča, npr. Knauf Aquapanel Indoor 01,25 cementna plošča, npr. Knauf Aquapanel Indoor 01,25
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
A2.12/16 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: | m2 | 301.64 |  | 0
mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 kovinski “C” profil 10,00 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 kovinski “C” profil / toplotna izolacija – mineralna steklena volna SIST EN 13162, debeline 10 cm, [specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, λD = 0.038 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno 10,00 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 kovinski “C” profil 10,00 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
A2.12/17 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: | m2 | 263.84 |  | 0
mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 kovinski “C” profil / toplotna izolacija – mineralna steklena volna SIST EN 13162, debeline 5 cm, [specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, λD = 0.038 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno 05,00 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 kovinski “C” profil / toplotna izolacija – mineralna steklena volna SIST EN 13162, debeline 5 cm, [specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, λD = 0.038 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno 05,00 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 kovinski “C” profil 10,00 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
A2.12/18 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: Stena Knauf W115 R’w=min57dB | m2 | 294.08 |  | 0
mavčno kartonska plošča 01,25 mavčno kartonska plošča 01,25 kovinski “C” profil / toplotna izolacija – mineralna steklena volna SIST EN 13162, debeline 5 cm, [specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, λD = 0.038 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno 05,00 zračni prostor 00,50 kovinski “C” profil / toplotna izolacija – mineralna volna 05,00 mavčno kartonska plošča 01,25 mavčno kartonska plošča 01,25
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
A2.12/19 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: Stena Knauf W112 R’w=min52dB | m2 | 441.5 |  | 0
mavčno kartonska plošča 01,25 mavčno kartonska plošča 01,25 kovinski “C” profil / toplotna izolacija – mineralna steklena volna SIST EN 13162, debeline 10 cm, [specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, λD = 0.038 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno 10,00 mavčno kartonska plošča 01,25 mavčno kartonska plošča 01,25
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
A2.12/20 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: Stena R’w=min57dB REI 120 / trafo EI 60 | m2 | 143.56 |  | 0
zračni prostor 02,00 kovinski “C” profil / toplotna izolacija 05,00 mavčno kartonska plošča 01,25 mavčno kartonska plošča 01,25
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
A2.12/21 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: Instalacijska stena | m2 | 484.44 |  | 0
mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 kovinski “C” profil 05,00 zrak 40,00-55,00 kovinski “C” profil 05,00 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
A2.12/22 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: Oblaganje stene | m2 | 2113.78 |  | 0
mineralna kamena volna λ= 0,035 vgrajena med podkonstrukcijo 20,00 /nosilna podkonstrukcija obloge v pasu izolacije/ parna zapora sd=1500 00,20 2x mavčnokartonske plošče odporne na udarce in impregnirane npr.: DIAMANT plošče 02,50
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
A2.12/23 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: Oblaganje stene | m2 | 3072.38 |  | 0
zračni prostor 02,00 kovinski “C” profil / toplotna izolacija - mineralna steklena volna SIST EN 13162, debeline 5 cm, [specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, λD = 0.038 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno 05,00 mavčno kartonska plošča 01,25 mavčno kartonska plošča 01,25
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
A2.12/24 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: Izvedba stene | m2 | 398.2 |  | 0
mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 1,25 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 1,25 kovinski “C” profil / toplotna izolacija – mineralna steklena volna SIST EN 13162, debeline 5 cm, [specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, λD = 0.038 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno deb. 5 cm mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 1,25 kovinski “C” profil / toplotna izolacija – mineralna steklena volna SIST EN 13162, debeline 5 cm, [specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, λD = 0.038 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno deb. 5 cm cementna plošča, npr. Knauf Aquapanel Indoor 1,25 cementna plošča, npr. Knauf Aquapanel Indoor 1,25
A2.12/25 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: Izvedba stene | m2 | 411.2 |  | 0
cementna plošča, npr. Knauf Aquapanel Indoor 1,25 cm cementna plošča, npr. Knauf Aquapanel Indoor 1,25 cm kovinski “C” profil / toplotna izolacija – mineralna steklena volna SIST EN 13162, debeline 10 cm, [specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, λD = 0.038 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno deb. 10 cm cementna plošča, npr. Knauf Aquapanel Indoor 1,25 cm cementna plošča, npr. Knauf Aquapanel Indoor 1,25 cm
| SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
A/2.13 | SLIKOPLESKARKA DELA
Splošna določila za slikopleskarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten.
3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
4. V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ipd.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.13/1 | Kompletna izvedba prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje ab stropa ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 1385.76 |  | 0
A2.13/2 | Kompletna izvedba prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje mavčnokartonskega stropa ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 2671.9 |  | 0
A2.13/3 | Kompletna izvedba prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje stenskih površin ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 43790.61 |  | 0
A2.13/4 | Kompletna dobava materiala in izvedba obdelava stenskih površin po spodnji sestavi: npr. ali enakovredno Sistem Microtopping Wall -priprava podlage -nanos temeljnega premaza (primer) R-R -nanos Microtopping BC v enem sloju -nanos Microtopping HP -nanos Microtopping FC -brušenje in nanos zaščitne mase Ideal PU WB Easy /otporno protiv obrabi in vodonepropusten/ kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 10257.29 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
A/2.14 | DVIGALO
Splošna določila:
V ceni/EM upoštevati:
 Montaža novega dvigala.  Servisno tipkalo na strehi kabine.  Pakiranje in transport do gradbišča.  Dokumentacija. (delavniška dokumentacija, PID, POV navodila)  Šolanje skrbnika dvigala.  Ploščice in napisi, ki pripadajo neposredno dvigalu, v skladu z SIST EN81-20/50.  Stroški za prisotnost montažnega osebja pri prevzemu dvigal in tehničnem pregledu objekta.  Montaža dvigala brez postavljanja odrov ob uporabi predhodno vgrajenih montažnih obešal.  Lestev za pomoč pri vstopanju v jamo jaška, ki ustreza SIST EN 81-20/50 predpisom.  Odstranitev pakirnega materiala.  Dobava montažnih obešal za dviganje v jašku.  Osvetlitev in elektrifikacija jaška v skladu z SIST EN 81-20/50 predpisom.  Stroški tehničnega pregleda dvigala in pridobitev certifikata.  Raztovarjanje in prenašanje težkih delov dvigala na gradbišču.  Enkratno naknadno čiščenje naprave po zaključku montaže.  Dostava uteži pri prevzemu s strani izvedencev.  Zagotovitev SIM kartice s prenosom podatkov za povezavo dvigala s Kone klicnim centrom. (v kolikor GSM signal ni zadosten v dvigalnem jašku se proti doplačilu vgradi dodatno anteno).
 Jašek mora biti suh in čist, pravilno dimenzioniran in mora ustrezati zahtevani natančnosti, zagotovljena temperatura v jašku (od +5oC do +40oC), obenem mora ustrezati predpisom v gradbeništvu.  Odprtina za zračenje jaška, minimalno 1% tlorisa jaška oziroma po navodilih arhitekta.  Vsa gradbena, rušitvena in zaključna dela (n.pr. zaključki okrog jaškovnih vrat).  Dovod trifaznega toka in toka za razsvetljavo do elektro omare poleg vrat v najvišji postaji v skladu z navodili monterja dvigala. Upoštevati je potrebno SIST EN81-20/50 in predpise dobavitelja električnega toka.  Priključitev vodil na strelovodno napravo.  Definitivni priključek toka (ali provizorični z zadostno zmogljivim priključkom) mora biti pripravljen vsaj do pričetka montaže.  Zagotovitev električnega priključka za montažo v jašku dvigala oziroma v neposredni bližini.  Poraba toka na gradbišču med montažo.  Osvetlitev dostopov do jaška (pred jaškovnimi vrati min. 50 lux v vseh etažah, 200 lux v najvišji).  Zagotovitev suhega prostora, ki ga je mogoče zakleniti, za skladiščenje dobavljenih delov dvigala.  Označitev obvezujoče metrske črte v notranjosti jaška pri vsaki odprtini za vrata (nakladalno mesto)  Vgradnja montažnih obešal.  Končni premaz jaškovnih vrat (če je potreben).
A2.14/1 | Dvigalo | kpl | 1 |  | 0
Električno osebno dvigalo D1 MEDICINSKI CENTER
Tip: električno osebno dvigalo brez strojnice, uveljavljene blagovne znamke s sistemskim certifikatom enakovredno: KONE MonoSpace 700 DX, PW21/10-19
Nosilnost: 21 oseb ali 1600 kg
Hitrost vožnje: 1,0 m/s
Višina dviga: 2910 mm
Število postaj: 2
Število dostopov: 2 - Prehodna kabina
Namestitev dvigala: v samostojnem betonskem jašku (ni predmet ponudbe)
Velikost jaška: širina: 2100mm; globina: 3090 mm
Višina glave jaška: 3850 mm
Globina jame jaška: 1300 mm
Dostopni prostor pod jaškom: NE
Vrsta pogona: frekvenčno in napetostno krmiljeni pogon s trifaznim tokom s sinhronskim motorjem - EcoDisc - z izvedbo brez reduktorja in samodejnonastavljivim zavornim sistemom za varno, udobno in tiho obratovanje
Namestitev pogona: sinhronski motor brez reduktorja z integriranim pogonskim diskom je pritrjen v glavi jaška na jeklenih vodilih kabine. Brez strojnice!
Pogonska moč: 9.2 kW energetsko učinkovito razred »A« po standardu VDI 4707
Število voženj na uro: do 180
Priključna napetost: 3 x 400 V, 50 Hz
Notranje mere kabine: širina: 1300 mm; globina: 2400 mm; višina: 2300 mm
Kabina (po izboru naročnika): izbor iz predloženih katalogov, stene iz brušene nerjaveče pločevine Asturias Satin, tla po izboru naročnika debeline 20mm, strop CL96 iz brušene nerjaveče pločevine Asturias Satin in varčnimi svetilkami, inox okroglo oprijemalo HR64 z zaoblenimi zaključki na stranski steni, ogledalo na stranski steni po celotni širini in delni višini nad ročajem, zasilna avtomatska razsvetljava, avtomatska programljiva ventilacija, GSM telefonski vmesnik s SIM kartico za prenos podatkov in povezavo med kabino in klicnim centrom za primer reševanja ujetih oseb iz kabine dvigala (omogoča klic na 4 predhodno programirane številke)
Vrata kabine: Avtomatska štiridelna centralna vrata s krili in okvirji iz brušene nerjaveče pločevine Asturias Satin, širina: 1200mm; višina:2100 mm frekvenčno regulirani pogon, varovanje z infrardečo svetlobno zaveso in omejilnikom zaporne sile
Vrata jaška: Avtomatska štiridelna centralna vrata s krili in okvirji iz brušene nerjaveče pločevine Asturias Satin, širina: 1200mm; višina:2100mm, s požarno zaščito E120
Mikroprocesorsko krmiljenje: simplex zbirno krmiljenje dol in gor, požarno krmiljenje - evakuacijska vožnja v glavno postajo ob alarmu za požar po SIST EN 81-73, električno in mehansko reševanje v primeru ujetih oseb v kabini, avtomatsko natančno pristajanje in niveliranje kabine, predčasno odpiranje vrat pri vožnji v postajo, filter proti radijskim motnjam, priklop na hišni agregat, servisni panel za vzdrževalca v najvišji postaji nameščen v vratnem okvirju, napredne funkcije ko dvigalo ni v uporabi (stand-by, avtomatski izklop razsvetljave, avtomatski izklop ventilatorja, sporočilni pokazatelji se zatemnijo), digitalni vmesnik API (application programming interface) za povezavo dvigala za storitve v oblaku na osnovi IoT tehnologije pametnih zgradb
Signalizacija KSS 280 series: Signalizacija primerna zahtevam invalidnih oseb po SIST EN 81-70 v kabini: vertikalno kabinsko tipkalo KSC276 s črnim LCD zaslonom in iz brušene nerjaveče pločevine Asturias Satin v celotni višini kabine, tipke za vsako postajo, braillova reliefna pisava, tipka za odpiranje vrat, tipka za zapiranje vrat, tipka za alarm, digitalni LCD kazalnik preobremenitve, položaja kabine in puščice smeri vožnje v beli barvi na črnem ozadju, stikalno na ključ za prednostno vožnjo in rezervacijo kabine v glavni postaji: inox pozivna tipka KSL 280 kvadratne oblike, prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, KSI 286 digitalni LCD kazalnik položaja kabine in puščice smeri vožnje v beli barvi ter gong v ostalih postajah: inox pozivna tipka KSL 280 kvadratne oblike, prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, KSI 286 digitalni LCD kazalnik položaja kabine in puščice smeri vožnje v beli barvi ter gong, signalizacija in tipke nameščene na okvir vrat jaška
Dodatno: razsvetljava jaška, lestev za dostop v jamo jaška, vtičnica na strehi kabine in elektrifikacija jaška, dobava testiranih obešal za v strop jaška, montaža brez delovnega odra v jašku
Standardi: SIST EN 81-20, SIST EN 81-50, SIST EN81-70, EN81-73, SIST EN81-28
A2.14/2 | Dvigalo | kpl | 1 |  | 0
Električno osebno dvigalo D2 RESTAVRACIJA
Tip: električno osebno dvigalo brez strojnice, uveljavljene blagovne znamke s sistemskim certifikatom, kot npr. KONE MonoSpace 300 DX, PW8/10-19
Nosilnost: 8 oseb ali 630 kg
Hitrost vožnje: 1,0 m/s
Višina dviga: 5000 mm
Število postaj: 2
Število dostopov: 2 – prehodna kabina
Namestitev dvigala: v samostojnem betonskem jašku (ni predmet ponudbe)
Velikost jaška: širina: 1600 mm; globina: 1930 mm
Višina glave jaška: 2770 mm (znižana glava jaška)
Globina jame jaška: 1100 mm
Dostopni prostor pod jaškom: NE
Vrsta pogona: frekvenčno in napetostno krmiljeni pogon s trifaznim tokom s sinhronskim motorjem - EcoDisc - z izvedbo brez reduktorja in samodejnonastavljivim zavornim sistemom za varno, udobno in tiho obratovanje
Namestitev pogona: sinhronski motor brez reduktorja z integriranim pogonskim diskom je pritrjen v glavi jaška na jeklenih vodilih kabine. Brez strojnice!
Pogonska moč: 4 kW, energetsko učinkovito razred »A« po standardu VDI 4707
Število voženj na uro: do 180
Priključna napetost: 3 x 400 V, 50 Hz
Notranje mere kabine: širina: 1100 mm; globina: 1400 mm; višina: 2200 mm
Kabina (po izboru naročnika): izbor iz predloženih katalogov, stene iz brušene nerjaveče pločevine Asturias Satin, tla po izboru naročnika debeline 23mm, strop CL80 iz brušene nerjaveče pločevine Asturias Satin in varčnimi svetilkami, ogledalo na stranski steni v delni višini in delni širini, inox okroglo oprijemalo HR53 z zaoblenimi zaključki na stranski steni, zasilna avtomatska razsvetljava, avtomatska programljiva ventilacija, GSM telefonski vmesnik s SIM kartico za prenos podatkov in povezavo med kabino in klicnim centrom za primer reševanja ujetih oseb iz kabine dvigala (omogoča klic na 4 predhodno programirane številke)
Vrata kabine: avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz brušene nerjaveče pločevine Asturias Satin, širina: 900 mm; višina: 2100 mm, frekvenčno regulirani pogon, varovanje z infrardečo svetlobno zaveso in omejilnikom zaporne sile
Vrata jaška: avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz brušene nerjaveče pločevine Asturias Satin, širina: 900 mm; višina: 2100 mm, s požarno odpornostjo E120
Mikroprocesorsko krmiljenje: simplex zbirno krmiljenje dol in gor, požarno krmiljenje - evakuacijska vožnja v glavno postajo ob alarmu za požar po SIST EN 81-73, električno in mehansko reševanje v primeru ujetih oseb v kabini, avtomatsko natančno pristajanje in niveliranje kabine, predčasno odpiranje vrat pri vožnji v postajo, filter proti radijskim motnjam, priklop na hišni agregat, servisni panel za vzdrževalca v najvišji postaji nameščen v vratnem okvirju, napredne funkcije ko dvigalo ni v uporabi (stand-by, avtomatski izklop razsvetljave, avtomatski izklop ventilatorja, sporočilni pokazatelji se zatemnijo), digitalni vmesnik API (application programming interface) za povezavo dvigala za storitve v oblaku na osnovi IoT tehnologije pametnih zgradb
Signalizacija KSS 280 series: Signalizacija primerna zahtevam invalidnih oseb po SIST EN 81-70 v kabini: vertikalno kabinsko tipkalo KSC 266 iz brušene nerjaveče pločevine Asturias Satin v celotni višini kabine, tipke za vsako postajo, braillova reliefna pisava, tipka za odpiranje vrat, tipka za zapiranje vrat, tipka za alarm, digitalni LCD kazalnik preobremenitve, položaja kabine in puščice smeri vožnje v beli barvi na črnem ozadju, stikalno na ključ za prednostno vožnjo in rezervacijo kabine v glavni postaji: inox pozivna tipka KSL 280 kvadratne oblike, prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, KSI 286 digitalni LCD kazalnik položaja kabine in puščice smeri vožnje v beli barvi ter gong v ostalih postajah: inox pozivna tipka KSL 280 kvadratne oblike, prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, KSI 286 digitalni LCD kazalnik položaja kabine inpuščice smeri vožnje v beli barvi ter gong, signalizacija in tipke nameščene na okvir vrat jaška
Dodatno: razsvetljava jaška, lestev za dostop v jamo jaška, vtičnica na strehi kabine in elektrifikacija jaška, dobava testiranih obešal za v strop jaška, montaža brez delovnega odra v jašku
Standardi: SIST EN 81-20, SIST EN 81-50, SIST EN81-73, SIST EN81-28
A2.14/3 | Dvigalo | kpl | 1 |  | 0
VRSTA DVIGALA: OSEBNO BREZSTROJNIČNO DVIGALO
OZNAKA DVIGALA: i.3.i
ZAHTEVANI STANDARDI SIST EN81-20, SIST EN81-50, SIST EN81-73, SIST EN81-28 SIST EN81-58 SIST EN81-70:2021 SIST EN81-21
NOSILNOST 1000 kg ali 13 oseb
TIP DVIGALA : Kot na primer Schindler 3000 Park Avenue ali enakovredno
STROJNICA : Dvigalo brez strojnice
SISTEM POGONA : Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja
ŠTEVILO VKLOPOV NA URO : 180
VELIKOST POTREBNE VAROVALKE NAZIVNA MOČ NAPRAVE :: / 7.8 kW [PMN]
ELEKTRIČNA NAPETOST : 3f x 400V / 230V, 50 Hz
VIŠINA DVIGA : 9.6 m
ŠTEV. POSTAJ : 3 (-1,0,1)
ŠTEV. VHODOV : 3 (neprehodna kabina)
HITROST : 1,0 m/s
SISTEM UPRAVLJANJA : • Mikroprocesorsko - zbirno krmiljenje v obe smeri • govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala • Požarni program - pri prejetju signala iz požarne centrale se dvigalo parkira v postaji, ki je definirana kot požarna postaja in se izklopi (skladno s SIST EN81-73). • Svetlobni signal za preobremenitev • Možnost priklopa na centralni nadzorni sistem objekta • Predpriprava za čitalec kartic v kabini – omejitev dostopa (čitalec vgradi naročnik) • Avtomatsko vračanje v glavno postajo, ko dvigalo ni v uporabi • Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko 5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20 • Avtomatska evakuacija v najbližjo postajo • Regenerativni pogon • Krmilje dvigala locirano v podboju jaškovnih vrat najvišje postaje • Razsvetljava jaška skladno s SIST EN81-20 (točka 5.2.1.4) • Vsa varnostna in končna stikala skladno s SIST EN81-20 (točka 5.12.2)
SIGNALIZACIJA v kabini : • 1 x Mehansko kabinsko tipkalo, iz brušene nerjaveče pločevine po celotni višini kabine, s kontrastnimi in reliefnimi tipkami (črne tipke) • Tipke z »Braillovimi« oznakami • Rezervacija kabine s pomočjo ključa na kabinskem tipkalu • Induktivna zanka (za gluhe) • Zvočna najava v slovenskem jeziku • Tipka za zapiranje vrat • Tipka za odpiranje vrat • Tipka za alarm • Svetlobna indikacija potrditve pozivov
v glavni postaji : • Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje • Zvočni signal ob prihodu kabine – gong • Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat • Stikalo za izklop dvigala
v ostalih postajah : • Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje • Zvočni signal ob prihodu kabine – gong • Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat
KABINA : Kabine mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (točka 5.4) Specifikacija kabine: • stene kabine iz strukturirane nerjavne pločevine tip »Linen« • strop iz polirane nerjavne pločevine, z LED razsvetljavo tip: Line • ročaj na stranski in zadnji steni kabine, • ogledalo na zadnji steni, širine 900mm, nad nivojem ročaja • talna obloga: črna pegasta guma (R10)
dimenzije : Širina x globina x višina: 1100mm x 2100mm x 2139mm (svetla višina 2100mm)
štev. vhodov : 1, neprehodna kabina
zaščita vhoda : • Elektronska svetlobna zavesa • Omejilec sile zapiranja
VRATA KABINE : Avtomatska, teleskopska, 2-delna (T2 –leva), iz strukturirane nerjaveče pločevine (tip »Linen«), s frekvenčno reguliranim pogonom
dimenzije : širina 900 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA : Avtomatska, teleskopska, 2-delna (T2 -leva), iz strukturirane nerjaveče pločevine (tip »Linen«), Požarna odpornost skladno s standardom EN81-58  E120 (v vseh postajah)
dimenzije širina 900 mm, višina 2100 mm
VODILA : Vodila kabine in protiuteži morajo biti dimenzionirana skladno s standardom SIST EN81-50 (priloga C)
JAŠEK DVIGALA : Armirano-betonski
dimenzije : širina 1940 mm, globina 3560 mm
glava jaška : 3660 mm (znižana višina glave pri vgradnji ograje na kabini višine 1100m)
poglobitev : 1600 mm
STROJNICA : Brez strojnično dvigalo
Ostale zahteve : • Lestev za dostop v jašek skladna s SIST EN81-20 (priloga F) • Ploščice in napisi • Navodila za uporabo in vzdrževan je skladno z SIST EN81-20 (točka 7.2)
A2.14/4 | Dvigalo | kpl | 1 |  | 0
VRSTA DVIGALA: OSEBNO BREZSTROJNIČNO DVIGALO
OZNAKA DVIGALA: i.3.h
ZAHTEVANI STANDARDI SIST EN81-20, SIST EN81-50, SIST EN81-73, SIST EN81-28 SIST EN81-58 SIST EN81-70:2021 SIST EN81-21
NOSILNOST 1000 kg ali 13 oseb
TIP DVIGALA : Kot na primer Schindler 3000 Park Avenue ali enakovredno
STROJNICA : Dvigalo brez strojnice
SISTEM POGONA : Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja
ŠTEVILO VKLOPOV NA URO : 180
VELIKOST POTREBNE VAROVALKE : / NAZIVNA MOČ NAPRAVE: 7.8 kW [PMN
ELEKTRIČNA NAPETOST : 3f x 400V / 230V, 50 Hz
VIŠINA DVIGA : 9.6 m
ŠTEV. POSTAJ : 3 (-1,0,1)
ŠTEV. VHODOV : 3 (neprehodna kabina)
HITROST : 1,0 m/s
SISTEM UPRAVLJANJA : • Mikroprocesorsko - zbirno krmiljenje v obe smeri • govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala • Požarni program - pri prejetju signala iz požarne centrale se dvigalo parkira v postaji, ki je definirana kot požarna postaja in se izklopi (skladno s SIST EN81-73). • Svetlobni signal za preobremenitev • Možnost priklopa na centralni nadzorni sistem objekta • Predpriprava za čitalec kartic v kabini – omejitev dostopa (čitalec vgradi naročnik) • Avtomatsko vračanje v glavno postajo, ko dvigalo ni v uporabi • Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko 5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20 • Avtomatska evakuacija v najbližjo postajo • Regenerativni pogon • Krmilje dvigala locirano v podboju jaškovnih vrat najvišje postaje • Razsvetljava jaška skladno s SIST EN81-20 (točka 5.2.1.4) • Vsa varnostna in končna stikala skladno s SIST EN81-20 (točka 5.12.2)
SIGNALIZACIJA v kabini : • 1 x Mehansko kabinsko tipkalo, iz brušene nerjaveče pločevine po celotni višini kabine, s kontrastnimi in reliefnimi tipkami (črne tipke) • Tipke z »Braillovimi« oznakami • Rezervacija kabine s pomočjo ključa na kabinskem tipkalu • Induktivna zanka (za gluhe) • Zvočna najava v slovenskem jeziku • Tipka za zapiranje vrat • Tipka za odpiranje vrat • Tipka za alarm • Svetlobna indikacija potrditve pozivov
v glavni postaji : • Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje • Zvočni signal ob prihodu kabine – gong • Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat • Stikalo za izklop dvigala
v ostalih postajah : • Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje • Zvočni signal ob prihodu kabine – gong • Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat
KABINA : Kabine mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (točka 5.4) Specifikacija kabine: • stene kabine iz strukturirane nerjavne pločevine tip »Linen« • strop iz polirane nerjavne pločevine, z LED razsvetljavo tip: Line • ročaj na stranski in zadnji steni kabine, • ogledalo na zadnji steni, širine 900mm, nad nivojem ročaja • talna obloga: črna pegasta guma (R10)
dimenzije : Širina x globina x višina: 1100mm x 2100mm x 2139mm (svetla višina 2100mm)
štev. vhodov : 1, neprehodna kabina
zaščita vhoda : • Elektronska svetlobna zavesa • Omejilec sile zapiranja
VRATA KABINE : Avtomatska, teleskopska, 2-delna (T2 – desna), iz strukturirane nerjaveče pločevine (tip »Linen«), s frekvenčno reguliranim pogonom
dimenzije : širina 900 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA : Avtomatska, teleskopska, 2-delna (T2 - desna), iz strukturirane nerjaveče pločevine (tip »Linen«), Požarna odpornost skladno s standardom EN81-58  E120 (v vseh postajah)
dimenzije širina 900 mm, višina 2100 mm
VODILA : Vodila kabine in protiuteži morajo biti dimenzionirana skladno s standardom SIST EN81-50 (priloga C)
JAŠEK DVIGALA : Armirano-betonski
dimenzije : širina 1940 mm, globina 3560 mm
glava jaška : 3660 mm (znižana višina glave pri vgradnji ograje na kabini višine 1100m)
poglobitev : 1600 mm
STROJNICA : Brez strojnično dvigalo
Ostale zahteve : • Lestev za dostop v jašek skladna s SIST EN81-20 (priloga F) • Ploščice in napisi • Navodila za uporabo in vzdrževan je skladno z SIST EN81-20 (točka 7.2)
A2.14/5 | Dvigalo | kpl | 1 |  | 0
Dvižne ploščadi - dvig 1,7m velikosti 3x6m; nosilnosti 3500kg
A2.14/6 | Dvigalo | kpl | 1 |  | 0
dvotirno hidravlično dvigalo 3500kg za servis delovnih strojev
| SKUPAJ DVIGALO |  |  |  | 0
A/2.15 | SEDEŽI NA TRIBUNAH
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.15/1 | GLAVNI ATLETSKI STADION
| 1-tribuna (4311 kosov) + dodatni sedeži (100 kosov) _Wall nosilec, enojna, z zložljivim, z naslonjalom, brez ročajev, HDPE material, Anti-weathering, Anti-Fire, Anti-UV, Visoka in nizka temperatura, maksimalna širina 50cm, ergonomska za gledalce športnih dogodkov, barva po izbiri projektanta, opremljena s številom sedežev 2-stojala (134 kosov) -odstranljivi sedeži, enojni, z zložljivim, z naslonjalom, brez ročajev, HDPE material, Anti-weathering, Anti-Fire, Anti-UV, High and Low Temperature, max width 50cm, ergonomski za gledalce športnih dogodkov, barva po izbiri oblikovalca, opremljen s številom sedežev 3-VIP sedeži (76 kosov) -enojni, širina 60cm, z naslonjalom, z ročaji, z preložo, material Oblika PU pena, Anti-Weathering, Anti-Fire, Visoka in nizka temperatura, barva po izbiri oblikovalca, opremljena s številom 4-sedežev za invalide s spremljevalci (46) /priložena fotografija/ _pojedinačna, samostojna, z zložljivim, z naslonjalom, brez ročajev, material HDPE, Anti-Weathering, Anti-Fire, Anti-UV, Visoka in nizka temperatura, maksimalna širina 50cm, barva po izbiri oblikovalca, opremljena s številom sedežev 5-sedež | kpl | 1 |  | 0
| a) za mizo (40 kosov): _ enojna, s preklopom, z naslonjalom, brez ročajev, HDPE material, Anti-weathering, Anti-Fire, Anti-UV, Visoka in nizka temperatura, max širina 50cm, ergonomska za gledalce športnih dogodkov, barva po izbiri projektanta | kpl | 1 |  | 0
| (b) Posamezni sedeži (24 kosov): _Wall nosilec, z loputo, z naslonjalom, HDPE material, Anti-weathering, Anti-Fire, Anti-UV, Visoka in nizka temperatura, max širina 50cm, ergonomski za gledalce športnih dogodkov, barva po izbiri oblikovalca, opremljen s pisalno tablo NOGOMET /dodatni sedeži za novinarje za nogometne tekme/ | kpl | 1 |  | 0
| (b) Posamezni sedeži (24 kosov): _Wall nosilec, s preklopom, z naslonjalom, HDPE material, Anti-weathering, Anti-Fire, Anti-UV, Visoka in nizka temperatura, max širina 50cm, ergonomski za gledalce športnih dogodkov, barva po izbiri projektanta, opremljen s pisalno tablo NOGOMET /dodatni sedeži za novinarje za nogometne tekme/ | kpl | 1 |  | 0
A2.15/2 | ATLETSKA DVORANA
| 1-tribuna (1468 kosov) + dodatni sedeži (80 kosov) _Wall nosilec, enojni, z zložljivim, z naslonjalom, brez ročajev, HDPE material, Anti-weathering, Anti-Fire, največja širina 50cm, ergonomska za gledalce športnih dogodkov, barva po izbiri projektanta, opremljena s številom sedežev 2-VIP sedeži (32 kosov) -enojna, širina 60cm, z naslonjalom, z ročaji, z zložbo, material Oblika PU pena, Anti-weathering, Anti-Fire, barva po izbiri oblikovalca, opremljena s številom 3-sedežev za invalide s spremljevalci /priložena fotografija/ (22 kosov) _ enojna, samostojna, z zložljivim, z naslonjalom, brez ročajev, material HDPE, Anti-weathering, Anti-Fire, max širina 50cm, barva po izbiri oblikovalca, opremljena s številom sedežev | kpl | 1 |  | 0
| 4-sedežni novinarji (24 kosov) a) za mizo _ enojna, z preložo, z naslonjalom, brez ročajev, material HDPE, Anti-weathering, Anti-Fire, max širina 50cm, ergonomska za gledalce športnih dogodkov, barva po izbiri projektanta | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ SEDEŽI NA TRIBUNAH |  |  |  | 0

## A¦Objekt 2
A/3.0 | OBJEKT 2
Ponudnik je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI)!
REKAPITULACIJA
A./ | OBJEKT 2
A/3.1 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
A/3.2 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
A/3.3 | TESARSKA DELA - OPAŽ |  |  |  | 0
A/3.4 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
A/3.5 | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
A/3.6 | BETONSKI PREFABRICIRANI ELEMENTI |  |  |  | 0
A/3.7 | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
A/3.8 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
A/3.9 | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
A/3.10 | STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
A/3.11 | ESTRIH |  |  |  | 0
A/3.12 | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
A/3.13 | SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
A/3.14 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
A/3.15 | SEDEŽI NA TRIBUNAH |  |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKT 2 |  |  |  | 0
Izvajalec mora za potrebe izvedbe za vse jeklene in betonske elemente fasade, fasadne podkonstrukcije in zelene biostrukture, ki se pritrjuje na primarno nosilno konstrukcijo izdelati statični izračun in delavniško dokumentacijo vključno z detajli in sidranji na primarno konstrukcijo. Pri izdelavi dokumentacije upoštevati PZI načrt arhitekture in načrt gradbenih konstrukcij. Dokumentacijo je potrebno predati v pregled in potrditev projektantu arhitekture in projektantu gradbenih konstrukcij. Prav tako mora izvajalec za potrebe dokazila o zanesljivosti izdelati in predati statični izračun za vse elemente fasade in fasadne pod konstrukcije ali pa celoten element certificirati.
A/3.1 | ZEMELJSKA DELA
Splošna določila za zemeljska dela :
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti:
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.
3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi zelenico.
4. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke.
Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi načrta gradbenih konstrukcij!
Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.
Geomehanik mora pred pričetkom vgrajevanja tamponskega nasutja preveriti geološko-geotehnične razmere.
Izkopi naj se izvajajo v suhem vremenu!
Vsa zemeljska dela izvajati skladno z navodili odgovornega geologa!
Dela izvajati ob prisotnosti odgovornega geologa in odgovornega nadzornika.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.1/ 1 | Strojni površinski odriv ali odkop terena I. in II. kategorije (humusa) v celotni debelini ≤ 30 cm, s transportom na začasno deponijo gradbišča na gradbeni parceli v oddaljenost do 400 m. Humus se hrani na deponiji zaradi kasnejše uporabe pri zunanji ureditvi. | m3 | 1734.6 |  | 0
A3.1/ 2 | Strojni široki izkop materiala, zemljina III. - IV. kat. (prisotni meljasti peski, prodi in grušči), za izvedbo temeljev in kletne etaže, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo - glej postavko A4.1/ 9. Del izkopanega materiala se lahko uporabi pri zasipu za temelji in stenami do nivoja terena; material, ki se lahko uporabi določiti na licu mesta ob prisotnosti geologa (ocena 30% izkopanega materiala se uporabi pri zasipu), material, ki se uporabi pri zasipu se deponira na začasni deponiji. Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu! | m3 | 30701.6 |  | 0
A3.1/ 3 | Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu III. in IV. kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa (količina ocenjena) | m3 | 20 |  | 0
A3.1/ 4 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 2 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po m2. | m2 | 8672.8 |  | 0
A3.1/ 5 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 8672.8 |  | 0
A3.1/ 6 | Nabava, dobava in polaganje filc natezne trdnosti 15kN/m (npr. Polyfelt TS50) ali enakovredno, pred začetkom nasipavanja, vključno s potrebnimi preklopi 10% | m2 | 9540.05 |  | 0
A3.1/ 7 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala (tamponski drobljenec TD 0/125 mm) kot nasutje pod temeljno ploščo. Nasutje se izvaja in utrjuje v plasteh po 25-30cm. Časovno konsolidacijo nasutja predpiše geomehanik, ki pred izvedbo plošče preveri nosilnost terena in opravi meritve zbitosti tampona. Potreben je nadzor geomehanika! Planiranje nasutja s točnostjo +- 1 cm | m3 | 5203.7 |  | 0
A3.1/ 8 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot zasip za temelji in stenami, do nivoja terena, z utrjevanje zasipa po plasteh v debelini največ po 25-30 cm. Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite. | m3 | 3680 |  | 0
A3.1/ 9 | Vgrajevanje izkopanega materiala, kot zasip (glej postavko A4.1/2), do nivoja terena, z utrjevanje zasipa po plasteh v debelini največ po 25-30 cm. Upoštevati dovoz z začasne deponije! Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena! | m3 | 9210.48 |  | 0
A3.1/ 10 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 20 km, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo | m3 | 21491.12 |  | 0
A3.1/ 11 | Geomehanski pregled in nadzor: strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja izkopa, utrjevanja in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev. V ceni je zajeti vse potrebne obiske geomehanika, vključno z izdelavo končnega poročila. | kpl | 1 |  | 0
A3.1/ 12 | Črpanje vode iz dna gradbene jame oz. kleti objekta
Obračun po urah - ocena.
| črpalka (60 dni x 8ur/dan) | ur | 480 |  | 0
| delo PK (60 dni x 2ur/dan) | ur | 120 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
A/3.2 | BETONSKA DELA
Splošna določila za betonska dela :
Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov. Posebej pa je treba upoštevati sledeče:
1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.
2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.
3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke.
4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane.
5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202.
6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi.
7. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1!
8. Recepturo in vgrajevanje betona obdela tehnolog za betone v sodelovanju s tehnologom za izvedbo tesnitev. Opomba: Izvedba vodotesnih gibljivih cevnih prebojev skozi talno ploščo: Obodi odprtin (vbetonirane cevi s sredinsko tesnilno manšeto) naj bodo izvedeni po načrtu instalacij. Preboji morajo biti nameščeni pravokotno na ploščo. Po montaži instalacijskih vodov izvedemo zatesnitev med obodom preboja in instalacijskim vodom z dvema nabrekljivima trakovoma in s tesnilno manšeto na plošči .
Izvajanje vidnih betonov razreda VB 3 zahteva posebne tehnološke ukrepe in bistveno bolj skrbno delo pri pripravi del, logistiki, manipulaciji, čiščenju opažev, tesnjenju opažev, postavljanju opažev, nameščanju posebne opažne folije oziroma (če folije ni) nanašanje ločevalnega sredstva/emulzije, vgradnji SCC betona, ki se ne zgoščuje, razstavljanju opaža, negi površine in skladiščenju ozirom predelavi opaža v kolikor bo uporabljen večkrat. Za opaže je potrebno ustrezno skrbeti, da se ne poškodujejo (med manipulacijo, čiščenjem, skladiščenjem). Pri sestavljanju opažev je potrebno uporabljati ustrezna tesnilna sredstva, ki ustrezno zatesnijo opažne stike in so preverjena na testnem poskusnem polju. Recepturi SCC betona morata biti prilagojene izvedbi poševnih elementov in končnemu videzu glede na zahtevani vidni površini betona prilagojenega razreda VB 3 in svetlo sive barve. Betona morata biti minimalnega razreda trdnosti C30/37 (trdnostni razred določi statik) in ustrezne obstojnosti (fasada XC4/XF3). Zaradi enostavnejše izvedbe priporočamo za stene vulkana uporabo iste sestave kot za fasado ne glede na to, da so stene vulkana »notranji konstrukcijski element«. SCC beton mora imeti ustrezno sestavo (zadostno količino finih delcev in prilagojeno razporeditev frakcij agregata). Sestava mora biti prilagojena kontraktorski vgradnji, čim boljšemu horizontalnem transportu znotraj opaža in ustreznemu zapolnjevanje opažev (odvisno od količine armature v elementu) tako, da bo dosežen prilagojen razred vidne površine VB 3. Obenem pa ne sme prihajati do segregiranja/posedanja zrn agregata in krvavenja, kar bi vplivalo na kakovost in končni videz.
Opis tehnike faz opaženja in betoniranja: Izvajalec mora skupaj z dobaviteljem opaža izdelati opažni načrt segmentov in obenem taktov betoniranja razdeljen na faze, ki ga potrdi arhitekt pred začetkom del. Stik med opažem in konstrukcijo je potrebno ustrezno zatesniti tako, da ne prihaja do iztekanje cementnega mleka. Priporočena je uporaba debelejših tesnilnih penic (penice EPDM zaprtocelični sistem 5x25 mm) za tesnjenje vseh robov opaža!
Razred izpostavljenosti SCC betona je prilagojen zahtevam po vidnem betonu razreda VB 3. Ne glede na to ali se SCC beton uporablja zunaj ali znotraj je zahtevani trdnostni razred najmanj C30/37 (razen, če statik zahteva več), razred izpostavljenosti XC4/XF3 in vodocementno razmerje je omejeno na največ 0,48. Zahteve veljajo tako za betone znotraj objekta kot za zunanje betone, zaradi samega zagotavljanja vidnega betona prilagojenega razreda VB 3! Zahteve lastnosti za svež SCC betona je potrebno predhodno dokazati z laboratorijskim testiranjem, ki se mora izvesti v enem od kompetentnih akreditiranih laboratorijev (kot npr. IRMA, IGMAT, ZAG). Testiranje betona mora biti izvedeno vsaj pol leta (6 mesecev!) pred izdelavo poskusnega polja glej poglavji reference in izdelava testnega polja.
Pred pričetkom del (betoniranja katerih koli vidnih betonov) je potrebno obvezno preveri vremensko napoved (priporočamo pogovor s prognostikom na Arso plačljivi številki!). Dela na prostem se izvajajo samo v primeru, da ni napovedanih padavin. V primeru nenadnih/nenapovedanih ploh se prekine z vgrajevanjem betona, že vgrajen beton pokrije in počaka da preneha deževati. Nato se odstrani vso površinsko vodo (z gobo ali z metlo, …) in z deli nadaljuje. Pričetek betoniranja se mora začeti oziroma prilagoditi tako, da je pri vgradnji betona za razred VB 3, dosežena priporočena temperatura betona (med 7 in 28 °C). Prav tako mora imeti temperatura podlage najmanj +5°C. V hladnejšem obdobju (jesen, zima) se zaradi neenkomernega zorenja betona in visoke vlage lahko pojavijo temni madeži! Beton se v konstrukcijske elemente vgrajuje z avtočrpalko, Pred začetkom betoniranje se izvede prebijanje cevovoda avočrplake, beton od prebijanja se zavrže (omogočiti deponijo na gradbišču). V kolikor se beton ne more (ne sme) zavreči se lahko izvede prebijanje z vračanje betona v avtomešalec ob upoštevanju naslednjih pogojev pri tem, da morajo biti izpolnjeni VSI NAŠTETI POGOJI! : • Da košara, cevovod in korita avtočrpalke ter korita avtomešalca niso namazani z nafto ali drugim kemičnim sredstvom. • Da v košari ni več kot 15 litrov vode. • Da v košari ni cementnega mleka pripravljenega z več kot 15 litri vode. • Da se za prebijanje ne uporabi namenskih želejev/gelov za prebijanje. • Da se vrnjen beton v avtomešalec zadostno premeša pred začetkom vgrajevanj in da ni presežena projektirana konsistenca SCC betona (predvidoma razlez s posedom SF3) po opravljenem ponovnem mešanju.
Betonska mešanica mora biti v skladu z SIST EN 206-1 in SIST EN 206. Beton je brezobličen kompozit, ki se mu po zamejitvi z opažem dodeli prostor, ki ga zavzame. Vse površine vidnih betonov morajo biti zaščitene s transparentnim hidrofobnim premazom. Površine, ki so izpostavljene grafitom se zaščitijo s protigrafitnim tansparentnim premaz. Vidni betoni morajo biti izvedeni v kvaliteti vidnega betona, brez gnezd in mehurjev. Uporabi se črpni beton z dodatki za vidne betone, plastifikatorje. Vse opažne luknje se polnijo z armiranobetonskimi čepi. Vsi robovi konstrukcijski elementih morajo biti izvedeni brez trikotnih letvic , razen na konstrukcijskih elementih pri katerih je to prikazano v detajlih ali navedeno in prikazano v ostalih delih tehnične dokumentacije, navedeno v tehničnih opisih.
Kvaliteta obdelane površine vidnega betona mora biti vrste VB2 ali VB3, za katero veljajo naslednje splošne zahteve za obdelavo pri opaženi površini: brez segregacije, krušenja robov ali izcedkov, brez večjih zračnih luknjic (premera nad 3 mm in globine 2 mm), največ 2 % na celotno površino, koncentracija por v skupinah na 5% od celotne površine. Površine se lahko fino brusi ali peska. V dogovoru z arhitekti velja za notranjost lupine / stene v dvorani za mete, ki bo kot dodaten zahtevek obravnavan in potrjeno testno polje. Korekcija površine se izvede pred nanosom zaščitnega brezbarvnega hidrofobnega premaza, kot protiprašne zaščite.
Zgoščevanje črpnih betonov se izvede z notranjim vibratorji – vibracijsko iglo. Tesnenje opažev za preprečitev uhajanja cementnega mleka na vetikalnih stikih opaža se tesni s silikonskim kitom. V horizontalne senčne fuge se vgradi tesnilni trak cca 20/5mm. Specifikacija betona, ki ustreza pogojem vgrajevanja za zunanjo uporabo (primer: C30/37 XC4/XF3 Cl 0,2 Dmax16 S4)
Vidni beton (primer: VB3/P3/T3/C3). Pri vidnem betonu na arhitekturnih elementih in členih se uporablja kvaliteten opaž, ki je čist in gladek, ki dobro tesni in na betonu ne pušča nobenih madežev. Pri stenah in stenah dvigalnih jaškov se uporabijo velikostenski opaži npr.: ali enakovredno Doka Top 50 z opažno ploščo Doka Plex. Zaradi izbrane opažne obloge folije npr.: ali enakovredno Formtex in možnosti prilagoditve predvideni obliki gradnje, je velikostenski opaž npr.: ali enakovredno Doka Top 50 primeren pri visokih zahtevah glede površine betona (vidni beton).
Pred izvedbo vidnih betonov na fasadah ali v notranjosti objektov je potrebno pripraviti vzorce vidnih betonov, ki jih pregledata in potrdita arhitekt ter investitor. Vzorci se izdelajo za opažna olja, z različnimi nanosi opažnih olj (samo popršeno, pobrisano, opažna olja različnih proizvajalcev…) in poizkusno polje z opaženjem s folijo za izpodriv zraka in vode, za različne konsistence betonov (konsistenca S4, spodnja meja, srednja meja in zgornja meja), različne opažne ploskve (vezana plošča – gladki film, vezana plošča – plastificirana Doka sistem itd.), za vgrajevanje betona (normalno vibriranje, revibriranje).
Detajlni opis glej tehnične smernice oz. priporočila za izvedbo vidnih betonov, ki jih je pripravil Rok Ercegovič, u.d.i.g. (Rok Ercegovič s.p.), Ljubljana 16-10-2023
Načrtovan sistem gradnje zagotavlja ustrezno tehnično rešitev in arhitekturno pojavnost stavb s tehnologijo vgradnje SCC betonov na vseh fasadnih AB stenah – na območju biostrukture, vključujoč nosilne stene in fasade, ki so v svoji pojavnosti gladko prehajajoča forma iz vertikalne v nagibno, tlorisno iz ravne v ukrivljeno. Tehnologija gradnje vertikalnega ali nagibnega zidu, ki je na zunanji strani hidro in toplotno izoliran, zaključen z AB obešeno fasado- izveden kot vidni beton (opažen s folijo npr.: Formtex ali enakovredno ) se izvaja na celotnem območju medhiše – žabe, na višini sten - fasad cca do 12 m, po obodu objekta 1, vključujoč spodnji zid atletske dvorane, ki je z notranje strani obložen z akustično oblogo (objekt 1) in vertikalne stene dvorane za mete, ki so obložene z akustično oblogo (objekt 3); shrambe in servisni prostori, nagibne stene-zelene strehe, to je dvorane za mete – vulkana, ki ima notranji vidni obod poševne stene, fasadnih nagibnih zidov pomožnega stadiona (objekta 2) in zidcev na ploščadih in pohodnih rampah do strehe N2.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.2/ 1 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15, v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►podložni beton pod temelji | m3 | 627.77 |  | 0
A3.2/ 2 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, PV-II + Penetron Admix /bela kad – kristalizacija/, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab temelj | m3 | 191.39 |  | 0
A3.2/ 3 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, PV-II + Penetron Admix /bela kad – kristalizacija/, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab temelj | m3 | 3278.15 |  | 0
A3.2/ 4 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, PV-II + Penetron Admix /bela kad – kristalizacija/, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab temeljne vute | m3 | 157.25 |  | 0
A3.2/ 5 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, stena- bela kad, npr.: Penetron Admix (Penetron White Tank), v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab stena | m3 | 403.38 |  | 0
A3.2/ 6 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, VB2, XC4, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab stena | m3 | 203.26 |  | 0
A3.2/ 7 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1 VB2, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab pravokotni steber | m3 | 93.74 |  | 0
A3.2/ 8 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1 VB2, v armirane konstrukcije, prereza od 0.08 do 0.12 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab pravokotni steber | m3 | 2.6 |  | 0
A3.2/ 9 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1 VB2, v armirane konstrukcije, prereza od 0.08 do 0.12 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab stropne vute | m3 | 209.48 |  | 0
A3.2/ 10 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, XD3, XF4,VB2, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab stopnice | m3 | 12.34 |  | 0
A3.2/ 11 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4,VB3, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab etažna plošča | m3 | 1742.92 |  | 0
A3.2/ 12 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4,VB3, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►tribune in stopnice na tribunah mikroarmiran, beton lit na licu mesta fino zaglajen - zaključna obdelava štokani | m3 | 331.25 |  | 0
A3.2/ 13 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4,VB3, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab ploščad/ zaključni sloj – AB plošča – obdelan beton - štokani | m3 | 401.15 |  | 0
| a) Polaganje ločilni sloj PE folija | m2 | 2546.98 |  | 0
A3.2/ 14 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve. S500 Količina ocenjena na podlagi količine vgrajenega betona. Točna količina bo znana v armaturnih načrtih oz. armaturnih izvlečkih. | kg | 1159440 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
A/3.3 | TESARSKA DELA - OPAŽ
Splošna določila za tesarska dela :
Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče:
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
3. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
4. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana.
5. Splošne zahteve za vidne betone:- uporabi se opažni sistem z vsemi sistemskimi elementi, vključno s tesnili;- opaži morajo biti pred izvedbo čisti in nepoškodovani;- pri opaženju je potrebno uporabiti ustrezna olja, ki ne smejo kakorkoli vplivati na površine (npr. različna obarvanost površine, še posebej pri razredu VB3);-
6. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.
Pri opaženju vgradnja trikotnih letev na vse zunanje robove velikosti 1,5cm
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.3/ 1 | Izdelava opaža ab temelj (bela kad), skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 439.15 |  | 0
A3.3/ 2 | Izdelava opaža ab temeljne vute (bela kad), skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 191.52 |  | 0
A3.3/ 3 | Izdelava opaža ab stene - bela kad, višine 0-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 3227.05 |  | 0
A3.3/ 4 | Izdelava opaža ab stene, višine 0-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 1660.63 |  | 0
A3.3/ 5 | Izdelava opaža ab pravokotni stebri, višine 0-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 703.08 |  | 0
A3.3/ 6 | Izdelava opaža ab stopnice in podesta; opaž rame, podesti, čelnih in stranskih stranic, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje. | m2 | 82.54 |  | 0
A3.3/ 7 | Izdelava opaža ab stropne vute, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 988.05 |  | 0
A3.3/ 8 | Izdelava opaža ab tribune, zahtevno opažanje po sistemu cik-cak, opažna oprema za doseganje videza betona razreda VB3, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 2525.44 |  | 0
A3.3/ 9 | Izdelava opaža ravne ab etažne plošče z opažnimi ploščami s podporami do višine 6,00 m, vključno z opažem roba plošče, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 4149.81 |  | 0
A3.3/ 10 | Kompletna dobava in vgradnja v opaž - Folija za opaže – Formtex; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Zahteve za opažno folijo so sledeče: • Folija mora imeti dvojno funkcijo in mora vsebovati tako filtrski kot drenažni sistem za odvajanje odvečne vode in zraka. • Velikost por filtrskega sistema mora biti manjša od 32 mikronov. • Propustnost zraka 250 lit/m2/sek. • Propustnost vode 10 lit/m2/sek • Folija mora biti sposobna zadržati vsaj 1,0 liter vode na kvadratni meter kar omogoči boljšo nego betona. Na opažnih površinah na katerih je nalepljena opažna folija se ne sme uporabiti ločevalnega sredstva za opaže! | m2 | 2525.44 |  | 0
A3.3/ 11 | Dobava, montaža in demontaža opaža prehodov za razne cevi in instalacije skozi ab konstrukcije oziroma skozi razne konstrukcije, z enkratno uporabo lesa.
Odprtine velikosti:
▪ | do fi200 | kos | 36 |  | 0
▪ | do 0,20 m2 | kos | 36 |  | 0
▪ | 0,20 - 0,50 m2 | kos | 8 |  | 0
▪ | 0,50 - 0,75 m2 | kos | 4 |  | 0
▪ | 0,75 - 1,0 m2 | kos | 1 |  | 0
▪ | nad 1,00 m2 | kos | 14 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA - OPAŽ |  |  |  | 0
A/3.4 | ZIDARSKA DELA
Splošna določila za zidarska dela :
V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del ( hidroizolacija , estrihi, polaganje keramike) in pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije obvezno upoštevati in v e.m. vkalkulirati vsa predhodna dela: izdelava zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal ipd...
Vse zidarske odre je potrebno vkalkulirati v ceno za enoto mere.
Zidovi morajo biti zidani ravno, s čistimi bloki, fuge morajo biti enakomernih debelin ter popolnoma horizontalne in vertikalne. Stiki in fuge morajo biti z veznim sredstvom popolnoma zapolnjeni. Obračun: od 1 m3 čistega dejansko izvršenega ravnega zidu, pri čemer se odbijajo odprtine za vrata in okna po zidarskih merah, obenem z okensko in vratno preklado.
Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi. Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov. Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov. Standardi za zidarska dela vsebujejo, poleg izdelave opisane v posameznem standardu, še vsa potrebna pomožna dela, zlasti: - dela in ukrepe po določenih veljavnih predpisov varstva pri delu - prenos vode za močenje opeke in zidov, premeščanje maltark in občasno mešanje malte, dodajanje materiala in orodja. - postavite, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2 m1 - prenos in obeleževanje višinskih točk v objektu - čiščenje prostorov, izdelkov in delavnih priprav med delom in po dovršenem delu.
Zidanje z opeko : Splošni pogoji: Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke.Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža; Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska del.
Opis dela : - zastavljanje zidov; - naprava malt s prenosom do mesta izdelave malte; - prenos materiala do mesta vgraditve; - zidanje z opeko po opisu v posameznem standardu; - vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela. Obračun : Zidanje z opeko se obračunava po dejansko izvršenih količinah, po opisu in enoti mere v posameznem standardu. Odprtine za okna in vrata se odbijajo po zidarskih merah iz načrta.
Izolacije : Splošni pogoji : - vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov - po zvočni izolaciji se stropne konstrukcije delijo v dve skupini: - stropne konstrukcije, ki zadovoljujejo zahtevam o zaščiti pred ropotom/teže nad 300kg/m2 - stropne konstrukcije, ki ne odgovarjajo zaščiti pred ropotom/prenosu zraka po zraku - teže izpod 300 kg/m2
Opis dela : - priprava vsega izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve - naprava izolacije po opisu v posameznih standardu - vsa pomožna dela po opisu iz splošnih boločil za zidarska dela
Splošni pogoji : - razna zidarska dela se morajo izvajati po veljavnih predpisih in normativih - kvaliteta uporabljenih materialov in izdelkov mora ustrezati zahtevam obveznih standardov
Opis dela : - naprava malt s prenosi do mesta izdelave malte - prenos materiala do mesta vgraditve - naprava raznih zidarskih del po opisu v posameznem standardu - vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.4/ 1 | Kompletna dobava in oblaganje stene s toplotno izolacijo: plošče iz XPS-a 04,00 + zaščita izolacije, čepasta folija; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 877.47 |  | 0
A3.4/ 2 | Nabava, dobava in zidanje opečnih predelnih zidov debeline 25cm; opečni zidak [λ: 0,30 W/mK, teža 16,7 kg/kos], kot npr.: Porotherm 25 S P+E , z uporabo porozirane opeke in podaljšane malte 1:2:6. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material, lepljenje opeke. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 79.22 |  | 0
A3.4/ 3 | Nabava, dobava in zidanje opečnih predelnih zidov debeline 25cm; brušen opečni zidak, kot npr.: Porotherm 25-38 IZO Profi, z uporabo porozirane opeke in podaljšane malte 1:2:6. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material, lepljenje opeke. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 31.7 |  | 0
A3.4/ 4 | Nabava, dobava in zidanje opečnih predelnih zidov debeline 11,5 cm Porotherm 11.5 Profi, z uporabo porozirane opeke in podaljšane malte 1:2:6. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material, lepljenje opeke. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m2 | 76.17 |  | 0
A3.4/ 5 | Kompletna izvedba grobega in finega ometa notranjih zidanih sten; grobi omet se izvede s podaljšano cementno malto 1:3:9 s predhodnim obrizgom, fini apneni omet 1:3, armirano z armaturno mrežico 145 g/m2, z vsemi potrebnimi odri in transporti ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | m2 | 1327.46 |  | 0
A3.4/ 6 | Kompletna dobava in izvedba hidroizolacija, npr.: samolepilna HDPE folija v sistemu GCP Bituthene 4000 ali enakovredno, brizgana na AB steno; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 14.4 |  | 0
A3.4/ 7 | Kompletna dobava in izvedba premaz betona s npr.: Peneseal PRO ali podobno; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 2674.33 |  | 0
A3.4/ 8 | Kompletna dobava in izvedba zaščitni premaz za beton, kot npr.: Peneseal FH, protect Guard HP ali enakovredno; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 324.73 |  | 0
A3.4/ 9 | Kompletna dobava in izvedba: -Hidroizolacija na platoju: Hidroizolacijo na bazi PMMA, kot npr.: WECRYL R230 izveden v dveh slojih na predpisan prednamaz za beton -drenažno folija za visoke obremenitve / HDPE mreža s kaširanim filcem na gornji strani, kot npr.: POLYFELT DC 401 E Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 233.28 |  | 0
A3.4/ 10 | Kompletna dobava in izvedba premaz tribune; impregnacijski hidrofobni zaščitni premaz, mat efekt , brez barve. npr.: protect Guard CE, special concrete; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 324.73 |  | 0
A3.4/ 11 | Kompletna dobava in izvedba del (Tlak dostopna pot nad garažo) po spodnji sestavi Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 2441.05 |  | 0
drenažni sloj za visoke obremenitve / HDPE mreža s kaširanim filcem na gornji strani, kot npr.: POLYFELT DC 401 E
hidroizolacija- npr.: Sistem Servidek/Servipak premaz Servidek zmes (bitumensko lateksna zmes, sestavljena iz dveh komponent) in zaščitnih plošč Servipak
naklonski beton 1%, C25/30 XC2 - PV I - S3 - Dmax 12, beton z zmanjšanim krčenjem 04,00-13,50
vezni sloj - cementno akrilni pačok izveden tik pred vgrajevanjem estriha, visoko plastična masa vgrajena na površino a.b. plošče z grobim ščetkanjem s sledečo sestavo: ∙ cement: 1 del ∙ agregat fr. 1-4mm: 3 deli ∙ polimer (akrilat): 10% primešan z vodo konsistenca mase: rahlo tekoča
a) | Kompletna izvedba betonske mulde v tlaku, 10/5 cm | m1 | 207 |  | 0
A3.4/ 12 | Dolbljenje kanalov v zidanih stenah za vgraditev raznih instalacijskih cevi. Količina ocenjena | m1 | 150 |  | 0
A3.4/ 14 | Zidarska obdelava zidanih sten po prehodno izdolbljenih kanalih instalacijskih razvodov, špric in groba zidarska obdelava izdolbljenih kanalov v stenah. Količina cenjena! | m1 | 150 |  | 0
A3.4/ 15 | Kompletna dobava in vgradnja talne kanalete Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! Montaža in izvedba del po navodilih in detajlih proizvajalca!
a) | KANALICA TIPA HAURATON RECYFIX PRO 100 TIP 75 | m1 | 12.6 |  | 0
b) | Linijska kanaleta DN100, kot npr. HAURATON SPORTFIX PRO 100 tip 010 Z REGO | m1 | 396.51 |  | 0
c) | Linijska kanaleta DN100, kot npr. HAURATON RECYFIX PRO 100 tip 020, Z GUGI MREŽASTO REŠETKO B125, 10 IZTOKOV DN150 IZ PESKOLOVA | m1 | 504 |  | 0
A3.4/ 16 | Kompletna dobava in izvedba del, cementna hidroizolacija npr.: MAPE Elastik; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 99.52 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
A/3.5 | FASADERSKA DELA
Splošna določila za fasaderska dela :
OPOMBA: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah.
1. Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti.
2. Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob in razne preboje na fasadi.
OBVEZNO JE POTREBNO KONTROLIRATI SESTAVE PO POSAMEZNIH POSTAVKAH V "SESTAVAH KONSTRUKCIJ", KI SO MERODAJNE ZA IZDELAVO PONUDBE!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.5/ 1 | Kompletna dobava materiala in izdelava fasadne obloge po spodnji sestavi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 416.48 |  | 0
V ceni upoštevati uporabo fasadnih odrov ali dvižne ploščadi!
Sestava:
▪ | impregnacijski brezbarvni hidrofobni, oljeodbojni in protigrafitni zaščitni premaz, brez barve.kot npr.: protect Guard CE, special concrete
▪ | vidni beton d=12,0 cm, liti na opažno folijo npr. ali enakovredno Formtex, velikost betonaže v širini 12-15 m in v višini do max. 2,0 m, dilatirano na 1m, betonaža s posebnim SCC betonom lastnosti SF3 in dodanimi dodatki proti krčenju skladno s specifikacijo, elementi sidrani v nosilno AB steno in podpriti, dodatki za odpornost na atmosferske vplive, tesnenje sider s system eliminator MMA tehnologija ali podobno **izvedbo del in kvaliteto izvedbe določeno v elaboratu Smernice atletski stadion-rev2 Ljubljana 16.10.2023; ki ga je izdelalo podjetja Rok Ercegovič s.p. Faza betoniranja se izvede po vgradnji inox sider, mostne hidroizolacije, vgrajene 3D drenažne mreže in sloja toplotne izolacijev debelini d= 8cm. Opaženje fasade s folijo in za betoniranje vgrajuje SCC betonom. Folija pri betoniranju izpodriva zračne mehurčke in zapira odprtine iz zunanje površine fasadnih plošč, proti vrhu plošč. Raster opaženja je cca2m, max višina izvedbe betoniranja bi lahko bila do 6m. Vidna zunanja površina fasadnih plošč bo zaprta in lažje bo dosežena kvaliteta in finalni izgled vidnega betona. Stiki opaženja so manj vidni «nevidni«. Površinsko se fasadne plošče zaščiti / impregnira z vodoodbojnim premazom.
▪ | toplotna izolacija deb. 8 cm -XPS 300kPa lepljena na hidroizolacijo
▪ | hidroizolacija, npr.: system eliminator MMA tehnologija ali podobno, brizgana na AB steno
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
A/3.6 | BETONSKI PREFABRICIRANI ELEMENTI
Vidni betoni/ prefabrikati Na objektu 2, so v kvaliteti vidnega betona VB2 C30/37 XC4 izvedeni stenasti konzolni »L« nosilci. Nosilci so opaženi s folijo po celotnem obodu elementa. »L« nosilci so podporna konstrukcija strehe pomožnega stadiona. Prefabricirani element VB4 – profiliran AB nosilec strehe pomožnega stadiona, ima na vrhu elementa izveden previsni zaključek, razširitev elementa, višine 12cm. Osnovna debelina elementa previseva streho za 6cm. Zgornja ploskev elementa je izvedena z naklonom 1,5%, skupna širina kape elementa je 31cm. Element je izveden v delavnici, površinsko zaglajen, mokro brušen in finalno površinsko zaščiten z vodoodbojnim premazom.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.6/ 1 | Kompletna izdelava, dobava in montaža betonski prefabricirani elementi - vse skladno z načrti gradbenih konstrukcij; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
Spodaj prikazan splošen opis, natančen opis in dimenzije glej načrt gradbenih konstrukcij
A3.6/ 1/1 | Nosilci strehe pomožni stadion / po obodu strehe C35/45 VB2 XC4, XF3 (VB2? GK) | m1 | 185.6 |  | 0
A3.6/ 1/2 | Nosilci tribun pomožnega stadiona L klade 102(80) /56, l=800cm d=20cm C35/45 VB2 XC4, XF3 (GK) | kpl | 1 |  | 0
A3.6/ 1/3 | Zunanje profilirane stopnice- kladne l=2m I.3.7 južni vhod na vhodni ploščadi v pritličju in kleti C35/45 VB2 XC4, XF3 (VB2? GK) | kpl | 1 |  | 0
A3.6/ 1/4 | Zunanje kladne stopnice I.3.4 zahodni pristop k Vulkanu na nivo +1.4m vhod C35/45 VB2 XC4, XF3 (VB2 GK) | kpl | 1 |  | 0
A3.6/ 1/5 | Zunanje kladne stopnice na terenu / jug klet vhod I.3.1 C35/45 VB2 XC4, XF3 (VB2?GK) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKI PREFABRICIRANI ELEMENTI |  |  |  | 0
A/3.7 | KROVSKO KLEPARSKA DELA
Splošna določila za krovska dela :
Pri izvajanju krovskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.
2. V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.
3. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev.
A3.7/1 | Kompletna dobava materiala in izdelava strehe pomožnega stadiona; po spodnji sestavi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 478.05 |  | 0
Sestava:
▪ | zasaditev, npr. Kalzip Sedum planting
▪ | supstrat, npr. Kalzip Planting substrate
▪ | drenažni sloj, npr. Kalzip drainage mat
▪ | streha po sistemu npr. Kalzip ali enakovredno, na stiku profilirana (viš. 6cm) alu pločevina d=1,00mm pritjena na distančna sidra po sistemu Kalzip /Kalzip Standing seam sheet/ 00,10cm
▪ | toplotna in zvočna zaščita, kamena volna visoke gostote, visoke tlačne trdnosti, d=20 cm kot npr. Knauf insulation SMART ROOF TOP, toplotna prevodnost 0,038w/mK, tlačna; trdnost min. 70kPa
▪ | profilirana jeklena nosilna pločevina npr. Fischer trapez 85/280/0.75mm positive podprta na razstoju 2,18m
a) | Izdelava žlote: PLC pločevina (trak) 0,6 mm; PVC pločevina (trak); Membrana; vse r.š. 120 cm | m1 | 105.9 |  | 0
b) | Izdelava varnostnega preliva | kom | 14 |  | 0
c) | (spuščen strop) 3D expandirana alu pločevina ; TIP: MTC A9195 Alluminium, / natur eluksaža/ Anodized MT- SILVER transparentnost 52% -+5% max (57%) max Dimenzije 2000mm/4000mm IZVEDBENI PROJEKTNI RASTER PANELA STROPA EN KOS 1000mmx 4630mm V konstrukcijsko polje cca 8m se vgradi 8 panelov. fuga C alu profil širine 50mm Debelina pločevine 1,5mm do max d=2mm | m2 | 540 |  | 0
A3.7/2 | Kompletna dobava materiala in izdelava strehe prodaje kart; po spodnji sestavi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 74.8 |  | 0
Sestava:
▪Urbanscape Sedum-mix blanket 04,00cm ▪Urbanscape Green Roll 05,00cm ▪Urbanscape drainage layer 02,50cm ▪Urbanscape root membrane ▪hidroizolacija- npr.: Sistem Servidek/Servipak premaz Servidek zmes (bitumensko lateksna zmes, sestavljena iz dveh komponent) in zaščitnih bitumenskih plošč Servipak 01,00cm ▪AB plošča 20,00cm (zajeto pri betonskih delih)
a) | Pas prodca | m2 | 28.32 |  | 0
b) | Ločilni sloj med prodcem in travo - inox profil | m1 | 79.42 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
A/3.8 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Splošna določila za ključavničarska dela :
Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno, ter iz materiala in dimenzij, kot je navedeno v analizi konstrukcije. Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravilih stroke. Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je potrebno izvesti z elementi in na način, kot je navedeno v analizi konstrukcije. S355, EXC3, C3, cinkanje, barvanje z barvo po izboru arhitekta Po končani montaži na objektu, pred izdelavo finalne površinske obdelave, je na jeklenih konstrukcijah, ki so v končni obdelavi vidne, vse zvare pobrusiti gladko in ravno do površine profila. Jeklena konstrukcija je zaščitena proti koroziji, vrsta zaščite je odvisna od načina, ki je predpisan, ter od zahtev projektanta, oziroma investitorja, vendar mora postopek priprave jeklene konstrukcije za AK zaščito upoštevati: Temeljna barva debeline minimalno 60 μm kot osnovni antikorozivni premaz izveden v delavnici. Izvedba in sistem AKZ mora ustrezati pravilniku SIST EN 1090-2 razred izdelave EXC3. Upoštevati je zahteve Študije požarne varnosti po požarni zaščiti jeklene konstrukcije. Projektno dokumentacijo PZI, in PID ( z delavniškimi načrti) mora izdelati izvajalec jeklene konstrukcije po statičnem izračunu PGD faze. PZI načrte z delavniškimi načrti morata pregledati in s podpisom potrditi projektant gradbenih konstrukcij in arhitekt.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI: • Merjenje na objektu • Izdelava PZI, PID in delavniške dokumentacije • Izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev • Preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti • Ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material • Izdelava vseh potrebnih zaključkov • Izdelava elementov v obratu in montaža na objektu • Vse potrebne transporte do mesta vgradnje • Skladiščenje materiala na gradbišču • Vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu, kot so lestve, delovni in pomožni odri, dvigalna tehnika (avtodvigalo) in podobno • Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom • Terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu • Finalna obdelav po opisu • Popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem na objektu • Čiščenje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo • Plačilo komunalne takse za stalno deponijo odpadnega materiala • Vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
A3.8/1 | Kompletna izdelava, dobava in montaža jeklene nosilne konstrukcije (v ceni/em upoštevati zahteve in opis iz splošnih določil) - jekleni profil IPE400, z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom. Vsi jekleni elementi osnovno protikorozijsko zaščiteni. Obračun po kg vgrajenega materiala. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. V ceni upoštevati morebitno uporabo avtodvigala! V ceni upoštevti jeklo S355, EXC3, C3, cinkanje, barvanje z barvo po izboru arhitekta! | t | 7.75 |  | 0
A3.8/2 | Kompletna izdelava, dobava in montaža ograje in ročajev, po spodnji specifikaciji, vključno s pritrdilnim in veznim materialom; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
Spodaj prikazani izvlečki ograj in ročajev. Detajlni opis in izris ograj/ročajev z detajli, glej SHEME OGRAJ!
Zagotoviti skladnost pri pripravi in izdelavi delavniških načrtov in izvedbi ter vgradnji elementov ograj , izponitev skladnosti in možnost uporabe elemenztov, objektov s pogoji SIST 1186:2016 za slepe in slabovidne, za osebe s posebnimi potrebami ISO 21542:2021
A3.8/2/1 | Zunanja ograja Jakob INVISS-R frame H24 | kom | 1 |  | 0
O.O.Z.01a-R
dolžina (m) 7,87
A3.8/2/2 | Zunanja ograja Jakob INVISS-R frame H24 | kom | 1 |  | 0
O.O.Z.01b'-R
dolžina (m)800
A3.8/2/3 | Zunanja ograja Jakob INVISS-R frame H24 | kom | 1 |  | 0
O.O.Z.01d-R
dolžina (m)5,1
A3.8/2/4 | Zunanja ograja Jakob INVISS-R frame H24 | kom | 1 |  | 0
O.O.Z.01b-R
dolžina (m)8,00x12
A3.8/2/5 | Zunanja ograja Jakob INVISS-R frame H24 | kom | 1 |  | 0
O.O.Z.01c-R
dolžina (m)4,50
A3.8/2/6 | Zunanja ograja Jakob INVISS-R frame H24 | kom | 1 |  | 0
O.O.Z.02
dolžina (m)8,00
A3.8/2/7 | Zunanja ograja Jakob Welded Webnet tubular frame | kom | 6 |  | 0
O.I.Z.01
dimenzije (cm) glej načrt
A3.8/2/8 | Zunanja ograja Jakob Welded Webnet tubular frame | kom | 6 |  | 0
O.I.Z.02a
dimenzije (cm) glej načrt
A3.8/2/9 | Zunanja ograja Jakob Welded Webnet tubular frame | kom | 2 |  | 0
O.I.Z.02b
dimenzije (cm) glej načrt
A3.8/2/10 | Zunanja ograja Jakob Inox Line | kom | 1 |  | 0
O.R.Z.02b
dolžina (m) 18,74
A3.8/2/11 | Zunanja ograja Jakob Inox Line | kom | 1 |  | 0
O.R.Z.02c
dolžina (m) 6,84
A3.8/2/13 | Zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.01a-L
dolžina (m) 9,37
A3.8/2/14 | Zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.01b-L
dolžina (m) 3,56
A3.8/2/15 | Zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.01c-L
dolžina (m) 9,02x3
A3.8/2/16 | Zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.03-L
dolžina (m) 38,1
A3.8/2/17 | Zunanji ročaj | kom | 1 |  | 0
R.Z.04-L
dolžina (m) 24,26
A3.8/2/17 | Ograje in ročaji Vsa vrat - Inox cevni profili ∅15 mm in jekleni poveznik - varjeno.
| K.01 (200+200)/150 | kom | 1 |  | 0
| K.02 (350+350)/150 | kom | 1 |  | 0
| K.03 (250+250)/150 | kom | 1 |  | 0
| K.04 125/150 | kom | 1 |  | 0
| K.05 170/110 | kom | 1 |  | 0
| K.06 150/150 | kom | 1 |  | 0
| K.07 110/150 | kom | 1 |  | 0
| K.08 (300+300)/150 | kom | 1 |  | 0
| K.D.01 440/150 | kom | 1 |  | 0
A3.8/2/18 | Dobava in montaža korita: severna pristopna ploščad nadgradna točkovna korita 4,4x1m/ h 1m | kom | 6 |  | 0
A3.8/2/19 | Dobava in montaža korita: severna pristopna ploščad linijsko korito l=76mx1m/h | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
A/3.9 | MIZARSKA DELA
Splošna določila za mizarska dela:
Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.
A3.9/1 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
SANITARNE STENE
Montažna sanitarna kabina je izdelana iz laminata kot "MAX" (plošče debeline 13mm, tekstura: HS) v barvi po izbiri arhitekta. Sestavljena je iz nosilne konstrukcije iz INOX škatlastih profilov 30/30/3mm, U profilov 23/17/23/2mm in L profilov 30/15/3mm, fiksnih plošč in enokrilnih vrat. Vrata so opremljena z okovjem in kljuko MAX ter ključavnico po sistemu WC zapirala.
A3.9/1/1 | HPL_P.S.K.1 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 226+130/205
A3.9/1/2 | HPL_P.S.K.2 | kom | 1 |  | 0
sanitarna pregradna stena
dim. 226+120+50+50/205
A3.9/1/3 | HPL_P.S.K.3 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 177.5/205
A3.9/1/4 | HPL_P.S.K.4 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 219.5+158/205
A3.9/1/5 | HPL_P.S.K.5 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 120/205
A3.9/1/6 | HPL_P.S.K.6 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim. 120/205
A3.9/1/7 | HPL_P.S.K.7 | kom | 1 |  | 0
Sanitarna pregradna stena
dim.219.5+158/205
A3.9/2 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
LESENA VRATA
A3.9/2/1 | V.L.02-R1 | kom | 6 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 90x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 425x125mm.
A3.9/2/2 | V.L.02-R4 | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 90x220cm
Prezračevalna rešetka dim.525x325mm.
A3.9/2/3 | V.L.03b | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 100x220cm
A3.9/2/4 | V.L.04-R2 | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja brez nadsvetlobe
Zidarska odprtina: 110x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 425x225mm.
A3.9/2/5 | V.L.08'-R3 | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
enokrilna notranja z nadsvetlobo
Zidarska odprtina: 100x220+80cm
Prezračevalna rešetka dim. 525x225mm.
A3.9/2/6 | V.L.15 | kom | 1 |  | 0
lesena vrata
Zidarska odprtina: 200x220cm
| SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
A/3.10 | STAVBNO POHIŠTVO
Splošna določila za stavbno pohištvo:
Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu. Povsod upoštevati RAL montažo!!
2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.
3. Vse mere preveriti na mestu!
4. OBVEZNO UPOŠTEVATI TUDI SHEME OKEN IN VRAT!
5. V ceni upoštevati ves vezni in pritrdilni material, ustrezna tesnila, zaključne letvice, …
Vsa stekla so varnostna, lepljena in kaljena, zaradi nagiba v dvorano in v skladu s pravilnikom za varnostna stekla Mestne Občine Ljubljana / pridobljeno pri investitorju naročniku - MOL
V ceni/EM upoštevati izdelavo vseh detajlov in elementov (zunanje in notranje police, senčila, pokrivne in zaključne pločevine, odkapne pločevine. Izbrani izvajalec pripravi detajle in delavniške načrte. Upoštevati RAL montažo!
Izvajalec zasteklitve pri izdelavi delavniških načrtov,(ki jih potrdi arhitekt) zagotovi in predvidi način varovanja, ki omogoča posege servisiranja in čiščenja vseh steklenih površin, za stekleno streho vulkana, steklena fasado atletske dvorane in zasteklitve na poševnih delih fasade objekta 1. Predvidi se točkovno obešanje - sidranje na nivoju stika fasade s streho, na celotnem obodu eliptične strehe, po obodu zastekljene fasade atletske dvorane. Pooblaščena oseba, pri varovanju uporablja varovalno vrv, pas s "sedežem" ki se vpenja s fiksnim ali drsnim sistemom v tirnico, se dviga in spušča po višini steklene fasade od 2m do 14m višine.
DETAJLNI OPIS GLEJ SHEME OKEN IN VRAT!
A3.10/1 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
ALUMINIJASTA VRATA
A3.10/1/1 | V.A.D.01-V | kom | 2 |  | 0
Alumijumska drsna vrata
enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 90x220cm
A3.10/1/2 | V.A.01 | kom | 1 |  | 0
aluminijasta vrata
polna enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 90x220cm
A3.10/1/3 | V.A.01-R1 | kom | 2 |  | 0
aluminijasta vrata
polna enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 90x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 425x125mm.
A3.10/1/4 | V.A.02-R2 | kom | 1 |  | 0
aluminijasta vrata
polna enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 100x220cm
A3.10/1/5 | V.A.03'-R3 | kom | 1 |  | 0
aluminijasta vrata
polna enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 110x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 525x225mm.
A3.10/1/6 | V.A.05 | kom | 4 |  | 0
aluminijasta vrata
zastekljena enokrilna notranja- transparentna
Zidarska odprtina: 100x220cm
A3.10/1/7 | V.A.05-V | kom | 2 |  | 0
aluminijasta vrata
zastekljena enokrilna notranja- transparentna
Zidarska odprtina: 100x220cm
A3.10/1/8 | V.A.06-V | kom | 1 |  | 0
aluminijasta vrata
zastekljena enokrilna notranja- mat
Zidarska odprtina: 90x220cm
A3.10/1/9 | V.A.06'-V | kom | 2 |  | 0
aluminijasta vrata
zastekljena enokrilna notranja- mat
Zidarska odprtina: 90x220cm
A3.10/1/10 | V.A.07 | kom | 2 |  | 0
aluminijasta vrata
zastekljena enokrilna notranja- mat
Zidarska odprtina: 100x220cm
A3.10/1/11 | V.A.07-V | kom | 1 |  | 0
aluminijasta vrata
zastekljena enokrilna notranja- mat
Zidarska odprtina: 100x220cm
A3.10/1/12 | V.A.07'-V | kom | 2 |  | 0
aluminijasta vrata
zastekljena enokrilna notranja- mat
Zidarska odprtina: 100x220cm
A3.10/1/13 | V.A.08 | kom | 1 |  | 0
aluminijasta vrata
polna dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 120x220cm
A3.10/1/14 | V.A.09 | kom | 1 |  | 0
aluminijasta vrata
polna dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 200x220cm
A3.10/2 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
JEKLENA VRATA
A3.10/2/1 | V.J.U.05 | kom | 4 |  | 0
jeklena vrata
Dvokrilna notranja sa rešetkom
Zidarska odprtina: 200x80+250cm
A3.10/2/2 | V.J.U.06 | kom | 1 |  | 0
jeklena vrata
polna dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 200x220cm
A3.10/2/3 | V.J.U.07 | kom | 1 |  | 0
jeklena vrata
Dvokrilna notranja sa rešetkom
Zidarska odprtina: 300x320cm
A3.10/3 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
POŽARNA VRATA
A3.10/3/1 | V.P.30.01 | kom | 1 |  | 0
PP vrata EI230
Puna enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 100x220cm
A3.10/3/2 | V.P.90.01 | kom | 4 |  | 0
PP vrata EI290
Puna enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 100x220cm
A3.10/3/3 | V.P.90.01-R2 | kom | 1 |  | 0
PP vrata EI290
Puna enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 100x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 425x225mm.
A3.10/3/3 | Z.P.90.01 | kom | 4 |  | 0
PP vrata EI290
Zidarska odprtina: 200x80+250cm
A3.10/3/4 | V.P.30.03 | kom | 1 |  | 0
PP vrata EI230
Zastekljena dvokrilna notranja - transparentna
Zidarska odprtina: 150x220cm
A3.10/3/5 | V.P.30.04-1 | kom | 6 |  | 0
PP vrata EI230
Zastekljena dvokrilna notranja - transparentna
Zidarska odprtina: 180x220cm
A3.10/3/6 | V.P.90.04 | kom | 1 |  | 0
PP vrata EI230
Dvokrilna vrata
Zidarska odprtina: 180x220cm
| V.P.90.04-P | kom | 1 |  | 0
PP vrata EI290
Polna dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 180x220cm
A3.10/3/7 | V.P.90.05 | kom | 6 |  | 0
PP vrata EI290
Polna dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 200x220cm
A3.10/3/8 | V.P.90.07 | kom | 1 |  | 0
PP vrata EI290
Zastekljena dvokrilna notranja - transparentna
Zidarska odprtina: 200x220cm
A3.10/3/9 | V.P.90.09 | kom | 1 |  | 0
PP vrata EI290
Puna dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 205x220cm
A3.10/4 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
FASADNA VRATA
A3.10/4/1 | V.J.F.02 | kom | 2 |  | 0
Jeklena vrata
Polna enokrilna fasadna
Zidarska odprtina: 100x220cm
A3.10/4/2 | V.J.F.03-R | kom | 1 |  | 0
Jeklena vrata
Polna enokrilna fasadna
Zidarska odprtina: 120x220cm
A3.10/4/3 | V.R.7 | kom | 1 |  | 0
Sekcijska vrata
Zidarska odprtina: 250x180cm
A3.10/4/4 | V.R.00 | kom | 1 |  | 0
Navojna vrata
Zidarska odprtina:185x350, 600x350cm
A3.10/5 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
STEKLENE FASADNE POVRŠINE
A2.10/5/1 | oznaka: F.B | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50 SG.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Konstrukcija v izvedbi SG (Strucrural Glazing) brez vidnih zunanjih pokrivnih profilov. Pritrditev stekla s sistemskimi držali, ki se vstavijo v fugo izolacijskega distančnika stekla in vijačijo na osnovno fasadno konstrukcijo. Fuga med stekli (20mm) zatesnjena z UV odpornim kitom('mokro' tesnenje). Opcija izvedbe s pokrivnimi zunanjimi profili v vertikalni ali horizontalni smeri in kitanimi fugami v obratni smeri. Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priključkov na ostale gradbene konstrukcije. Konstrukcija v izvedbi s povišano toplotno izolativnostjo SI (Super Insulation) - izolativni sistem, ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 0,9 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez). Možna je vgradnja stekel in izolacijskih polnil do debeline 62 mm in teže do 910 kg. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - sistemski INOX distančnik stekla - zunanje steklo kaljeno (ESG), fino brušeni robovi, tesnjeno z UV odpornim kitom - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte; -steklo kot npr. COOL-LITE z visokoselektivnim mehkim nanosom brez efekta ogledala.
Oprema (vrata): - Schüco ADS 75 HD. HI, kot vstavni element Vrata SCHÜCO ADS 75 HD. HI Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Krila so lahko opremljena z »anti-panik« okovjem po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi panik funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi. OPOMBA: Kjer so vrata vstavljena v fasado je po vertikali in horizontali pokrivni profil.
OPOMBA: V določena polja predvideti lino za prodajo kart. Dodatna izvedba za pristop oseb s posebnimi potrebami.
Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
Dimenzije in delitev: -po shemi iz PZI projekta
A2.10/5/2 | oznaka: F.N | kpl | 1 |  | 0
Schüco FWS 50 SG.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Konstrukcija v izvedbi SG (Strucrural Glazing) brez vidnih zunanjih pokrivnih profilov. Pritrditev stekla s sistemskimi držali, ki se vstavijo v fugo izolacijskega distančnika stekla in vijačijo na osnovno fasadno konstrukcijo. Fuga med stekli (20mm) zatesnjena z UV odpornim kitom('mokro' tesnenje). Opcija izvedbe s pokrivnimi zunanjimi profili v vertikalni ali horizontalni smeri in kitanimi fugami v obratni smeri. Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priključkov na ostale gradbene konstrukcije. Konstrukcija v izvedbi s povišano toplotno izolativnostjo SI (Super Insulation) - izolativni sistem, ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 0,9 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez). Možna je vgradnja stekel in izolacijskih polnil do debeline 62 mm in teže do 910 kg. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Zasteklitev fasade: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - sistemski INOX distančnik stekla - zunanje steklo kaljeno (ESG), fino brušeni robovi, tesnjeno z UV odpornim kitom - skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,0 W/m2K (PURES 2022) -zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo - zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu - zaščita pred padcem v globino - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje z upoštevanjem zahtev glede varnosti in zvočne izolativnosti - izvajalec pred izdelavo in montažo izdela, preda v pregled in podpis pooblaščenemu projektantu delavniške načrte.
Oprema (vrata): - Schüco ADS 75 HD. HI, kot vstavni element Vrata SCHÜCO ADS 75 HD. HI Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - varnostna zasteklitev: notranje in zunanje steklo je kaljeno in lepjeno, sredinsko navadno float steklo Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Krila so lahko opremljena z »anti-panik« okovjem po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi panik funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi.
OPOMBA: Kjer so vrata vstavljena v fasado je po vertikali in horizontali pokrivni profil. Barva profilov - RAL 7001. Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu
Dimenzije in delitev: -po shemi iz PZI projekta
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
A/3.11 | ESTRIH
Splošna določila za estrih:
OPOMBA: Pri izvajanju estrihov je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za vse notranje horizontalne in vertikalne transporte.
2. Izvajalec je pred pričetkom izvedbe estrihov dolžan predložiti projekt estrihov, v katerem bo prikazan način zagotavljanja kvalitete vgrajenih estrihov ter njihovo negovanje do dosežene prdpisane kvalitete. Stroške negovanja estrihov je vračunati v C/E in pri sami izvedbi estrihov izvesti vsa dela po popisu, vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije + 2 cm. Višek trakov se odstrani po končanih delih. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vračunati tudi izvedbo delovnih stikov in dilatacij.
Ravnost estriha skladno z EN standard 18202!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.11/1 | Kompletna izvedba tlaka - estrih:
Kompletna dobava in polaganje toplotno izolacije kot izolacija pod estrihom, vključno z vsem potrebnim materialom, vsemi obdelavami prebojev in zaključkov in spojev brez toplotnih mostov z ostalimi elementi toplotne zaščite zgradbe, prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pomožimi in pripravljalnimi deli. Obračun po tlorisni površini tlaka.
▪ | toplotna izolacija EPS npr.: FRAGMAT EPS 150, [λD max. 0.034 W/m²K], opomba: stirobeton npr.: POLITERM BLU v območju polaganja instalacij; deb. 20 cm | m2 | 29.7 |  | 0
▪ | toplotna izolaciija EPS npr.: FRAGMAT EPS 150 in stirobeton v območju polaganja instalacij POLITERM BLU; deb. 10 cm | m2 | 99.2 |  | 0
A3.11/2 | Kompletna dobava in polaganje parna zapora sd=1500, z vsemi pomožimi in pripravljalnimi deli. Obračun po tlorisni površini tlaka. | m2 | 29.7 |  | 0
A3.11/3 | Kompletna dobava in polaganje sistemskih plošč talno gretje na PE foliji d=2,50 cm, prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pomožimi in pripravljalnimi deli. Obračun po tlorisni površini tlaka. | m2 | 29.7 |  | 0
A3.11/4 | Kompletna dobava in polaganje ločilni sloj PE folija do mesta vgraditve, z vsemi pomožimi in pripravljalnimi deli. Obračun po tlorisni površini tlaka. | m2 | 99.52 |  | 0
A3.11/5 | Kompletna izdelava in vgradnja mikroarmiran betonski estrih; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suhomontažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena PE-LD. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu.
▪ | d=7,20 cm | m2 | 29.7 |  | 0
▪ | d=6,00 cm | m2 | 99.52 |  | 0
▪ | d=9,2 cm | m2 | 31.7 |  | 0
▪ | d=10,7 cm | m2 | 27.6 |  | 0
| SKUPAJ ESTRIH |  |  |  | 0
A/3.12 | TLAKARSKA DELA
Splošna določila za tlakarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela
2. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture pregleda površine oblaganja določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog
SINTETIČNA PREVLEKA ATLETSKIH TEKMOVALIŠČ Sintetična prevleka mora biti visoko kvalitetna, ki omogoča vrhunske pogoje za trening in vrhunske pogoje za tekmovanja. Prevleka naj bo vodno nepropustna, opis materiala »full PUR« ali z dvojnim slojem. Debelina prevleke mora biti najmanj 20 cm. Sintetična prevleka je potrebno položiti na glavnem in pomožnem stadionu. Ustrezno sintetično prevleko je potrebno položiti tudi v dvoranah in sicer v krožni 200m dvorani, ter v ogrevalni dvorani in zaletišču metov. Polaganje sintetične prevleke na vseh tekmovališčih se mora v celoti opraviti na ACL Sintetične prevleke proizvajalca mora imeti certifikat WA in odgovarjati ostalim predpisom. Zelo pomembne so reference proizvajalca o številu položenih sintetičnih prevlek na stadionih in položenih sintetičnih prevlek, na katerih so se izvedla velika svetovna in evropska atletska tekmovanja in imajo ti objekti certifikat WA. Izvajalci del morajo biti izkušeni, z večjim številom položenih sintetičnih prevlek in izkušenimi izvajalci.
Izpolnjeni morajo biti tudi predpisi Evropske unije o uporabi smol. Sintetična prevleka se bo položila na: - glavni stadion, - pomožni stadion, - krožna dvorana, - ogrevalna dvorana in dvorana za trening mladih./dvorana za mete/
Igrišče / Atletika Poligoni za atletiko morajo biti projektirani v skladu z IAAF, World Athletic, Track and Field Facilities Manual ed. 2019, in drugimi certifikacijskimi navodili IAAF I IAAF Track and Field Facilities Manual 1.nov. 2019, Edition - Marking Plan 400m OutdoorTrack in Ambrožič, Pravila za atletska tekmovanja 2016-2017, Prevod iz IAAF COMPETITION RULES 2016-2017,(Ljubljana: Atletska zveza Slovenije, 2016).
Igrišče / Nogomet Velikost igrišča za zvezni nogomet je v skladu z zahtevami UEFA - 105 x 68 metrov. Stadion je načrtovan za nogomet, tako da zadovolji vse pogoje za UEFA 3 kategorijo, glede na UEFA Stadium Infrastructure Regulations, ed.2018. )
Tla, talne in druge obloge Tla v tehničnih prostorih in v vertikalnih stopniščih (PS-ST) morajo biti izdelana iz vsaj težko gorljivih materialov razreda Bfl-s1 po EN 13501:2 Tla prostorov v kleti (pisarna, garderoba, shramba, čajna kuhinja, hodniki itd.) izdelana iz najmanj težko vnetljivih materialov razreda Bfl ali Cfl-s1 po EN. Tla v garaži morajo biti iz težko vnetljivih materialov razreda Bfl-s1.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.12/1 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka: Npr. ali enakovredno Sistem Microtopping Floor – tlak debeline 4mm: -priprava podlage -nanos temeljnega premaza (primer) -Microtopping BC v dveh slojih -brušenje in čiščenje površine -Microtopping HP* prvega nanosa v dveh slojih - brušenje in čiščenje površine -nanos Ideal PU WB easy *Microtopping HP - zaključni premaz HP (High performance) Microtopping zaključni premaz HP je zasnovan za visoko odpornost proti obrabi in na območjih z intenzivnim prometom Upoštevait nizkostenske zaokrožnice in zaključke; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 99.52 |  | 0
A3.12/2 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka: Npr. ali enakovredno Mapei epoksidni tlak za garaže -betonska podlaga -osnovni premaz (primer)+posip s kremenčevim peskom PRIMER SN+Quarzo 0,5 -epoksi formula+barvna pasta+posip s kremenčevim peskom MAPEFLOOR I 300 SL+MAPECOLOR PASTA+ Quarzo 0,5 -epoksi formula+barvna pasta MAPEFLOOR I 300 SL+MAPECOLOR PASTA Upoštevait nizkostenske zaokrožnice in zaključke, upoštevati ivzedbo dilatacij; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 7511.54 |  | 0
A3.12/3 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka na pomožnem stadionu, upoštevait nizkostenske zaokrožnice in zaključke, upoštevati ivzedbo dilatacij; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca. | m2 | 14252.31 |  | 0
Sestava tlaka
▪ | športni tlak na bazi EPDM granulata in PUR prevleko - vodoodporen, liti - izveden na licu mesta - npr.: Polytan Rekortan PUR d=01,40 cm
▪ | asfaltni betonski zaščitni sloj/obrabni - vodonepropustni AC 8 SURF B70/100 A5 d=04,00 cm
▪ | asfaltni betonski osnovni sloj- vodonepropustni AC 16 BASE B70/100 A5 d=06,00
▪ | geotekstil
▪ | tampon TD 0/32 zgoščenost Ev2 100MPa d= 25,00
▪ | ločilni sloj PP filc 150g/m2
▪ | drenažno nasutje prani rizelj 16-32 d= 52,20
▪ | ločilni sloj PP filc 150g/m2
▪ | hidroizolacija- npr.: Sistem Servidek/Servipak premaz Servidek zmes (bitumensko lateksna zmes, sestavljena iz dveh komponent) in zaščitnih plošč Servipak
Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!
A3.12/4 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka: sintetična folija na bazi mehkega PVC, debelina 1.5 mm, folija kaširana s filcem na spodnji strani, polno zalepljena na podlago s sisitemskimi kontaktnim PUR lepilom, s posebno obdelavo pri prostorskih vogalih, kot npr.: Renolit Alkorplan A ali enakovr Kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca. | m2 | 140 |  | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
A/3.13 | SUHOMONTAŽNA DELA
Splošna določila za montažerska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju montažnih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela ter vsa navodila in parametre za pravilno vgradnjo izbranega sistema. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno in gladko, medsebojni stiki rezani pod kotom in bandažirani v skladu s pravili stroke: pred polaganjem mrežice in po polaganju mrežice. Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom drugače določeno.
2. Pri izdelavi oblog, sten in stropov se uporablja enovit in originalen material samo enega proizvajalca v skladu s predpisano garancijo in navodili poljubnega proizvajalca, kot na primer Knauf.
3. Stiki stene s sosednjimi gradbenimi elementi: V enotni ceni je treba vkalkulirati togi stik profilov s tesnilnim trakom s steno, stropom in tlemi v skladu z avstrijskim standardom B 3356-6.
MED IZVAJANJEM SUHOMONTAŽNIH DEL UPOŠTEVATI NAVODILA ZA IZVEDBO LAHKIH PREDELNIH STEN IN OBLOG TER PREBOJEV SKOZI NJIH IZ ELABORATA GRADBENE AKUSTIKE!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.13/1 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: Oblaganje stene | m2 | 66.75 |  | 0
mineralna kamena volna λ= 0,035 vgrajena med podkonstrukcijo 20,00 cm /nosilna podkonstrukcija obloge v pasu izolacije/ parna zapora sd=1500 2x mavčnokartonske plošče odporne na udarce in impregnirane npr.: DIAMANT plošče 02,50
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
A3.13/2 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: Oblaganje stene | m2 | 126.58 |  | 0
mineralna volna SIST EN 13162 vgrajena med podkonstrukcijo, plošče kamene volne [λD = max. 0.035 W/(m.K), gostota plošč min. 50 kg/m³, upornost zračnemu toku v vrednosti Ξ ≥ 10 kPa.s/m²], npr.: Knauf Insulation NaturBoard Venti ali enakovredno 20,00 cm /nosilna podkonstrukcija obloge v pasu izolacije/ parna zapora sd=1500 2x mavčnokartonske plošče odporne na udarce in impregnirane npr.: DIAMANT plošče 02,50
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
A3.13/3 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: Oblaganje stene | m2 | 116.32 |  | 0
zračni prostor 02,00 kovinski “C” profil / toplotna izolacija 05,00 mavčno kartonska plošča 01,25 mavčno kartonska plošča 01,25
| SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
A/3.14 | SLIKOPLESKARKA DELA
Splošna določila za slikopleskarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten.
3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
4. V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ipd.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.14/1 | Kompletna izvedba prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje ab stropa ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 6281.1 |  | 0
A3.14/2 | Kompletna izvedba prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje ometane stene ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 1327.46 |  | 0
A3.14/3 | Kompletna izvedba prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje mavčno kartonske stene ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 193.32 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
A/3.15 | SEDEŽI NA TRIBUNAH
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.15/1 | GLAVNI ATLETSKI STADION
| 1-tribuna (303 kosov) _ montaža- položena na sprehajalni del tribune, enojna, z naslonjalom, brez ročajev, material HDPE, Anti-weathering, Anti-Fire, Anti-UV, Visoka in nizka temperatura, max širina 50cm, ergonomska za gledalce športnih dogodkov, barva po izbiri oblikovalca, opremljena s številom sedežev 2-sedeža za invalide s spremljevalci (6 kosov) _ enojna, samostojna, z zložljivim, z naslonjalom, brez ročajev, material HDPE, Anti-vremenskimi vplivi, Anti-Fire, Anti-UV, visoka in nizka temperatura, maksimalna širina 50 cm, barva po izbiri oblikovalca, opremljena s številom sedežev | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ SEDEŽI NA TRIBUNAH |  |  |  | 0

## A¦Objekt 3
A/4.0 | OBJEKT 3
Ponudnik je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI)!
REKAPITULACIJA
A./ | OBJEKT 3
A/4.1 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
A/4.2 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
A/4.3 | TESARSKA DELA - OPAŽ |  |  |  | 0
A/4.4 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
A/4.5 | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
A/4.6 | KROVSKLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
A/4.7 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
A/4.8 | STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
A/4.9 | ESTRIH |  |  |  | 0
A/4.10 | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
A/4.11 | SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
A/4.12 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
A/4.13 | DVIGALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKT 3 |  |  |  | 0
Izvajalec mora za potrebe izvedbe za vse jeklene in betonske elemente fasade, fasadne podkonstrukcije in zelene biostrukture, ki se pritrjuje na primarno nosilno konstrukcijo izdelati statični izračun in delavniško dokumentacijo vključno z detajli in sidranji na primarno konstrukcijo. Pri izdelavi dokumentacije upoštevati PZI načrt arhitekture in načrt gradbenih konstrukcij. Dokumentacijo je potrebno predati v pregled in potrditev projektantu arhitekture in projektantu gradbenih konstrukcij. Prav tako mora izvajalec za potrebe dokazila o zanesljivosti izdelati in predati statični izračun za vse elemente fasade in fasadne pod konstrukcije ali pa celoten element certificirati.
A/4.1 | ZEMELJSKA DELA
Splošna določila za zemeljska dela :
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti:
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.
3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi zelenico.
4. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke.
Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi načrta gradbenih konstrukcij!
Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.
Geomehanik mora pred pričetkom vgrajevanja tamponskega nasutja preveriti geološko-geotehnične razmere.
Izkopi naj se izvajajo v suhem vremenu!
Vsa zemeljska dela izvajati skladno z navodili odgovornega geologa!
Dela izvajati ob prisotnosti odgovornega geologa in odgovornega nadzornika.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A4.1/ 1 | Strojni površinski odriv ali odkop terena I. in II. kategorije (humusa) v celotni debelini ≤ 30 cm, s transportom na začasno deponijo gradbišča na gradbeni parceli v oddaljenost do 400 m. Humus se hrani na deponiji zaradi kasnejše uporabe pri zunanji ureditvi. | m3 | 1710.9 |  | 0
A4.1/ 2 | Strojni široki izkop materiala, zemljina III. - IV. kat. (prisotni meljasti peski, prodi in grušči), za izvedbo temeljev in kletne etaže, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo - glej postavko A3.1/ 9. Del izkopanega materiala se lahko uporabi pri zasipu za temelji in stenami do nivoja terena; material, ki se lahko uporabi določiti na licu mesta ob prisotnosti geologa (ocena 30% izkopanega materiala se uporabi pri zasipu), material, ki se uporabi pri zasipu se deponira na začasni deponiji. Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu! | m3 | 13260 |  | 0
A4.1/ 3 | Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu III. in IV. kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa (količina ocenjena) | m3 | 20 |  | 0
A4.1/ 4 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 2 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po m2. | m2 | 8554.5 |  | 0
A4.1/ 5 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 8554.5 |  | 0
A4.1/ 6 | Nabava, dobava in polaganje filc natezne trdnosti 15kN/m (npr. Polyfelt TS50) ali enakovredno, pred začetkom nasipavanja, vključno s potrebnimi preklopi 10% | m2 | 9409.9 |  | 0
A4.1/ 7 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala (tamponski drobljenec TD 0/125 mm) kot nasutje pod temeljno ploščo. Nasutje se izvaja in utrjuje v plasteh po 25-30cm. Časovno konsolidacijo nasutja predpiše geomehanik, ki pred izvedbo plošče preveri nosilnost terena in opravi meritve zbitosti tampona. Potreben je nadzor geomehanika! Planiranje nasutja s točnostjo +- 1 cm | m3 | 5132.72 |  | 0
A4.1/ 8 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot zasip za temelji in stenami, do nivoja terena, z utrjevanje zasipa po plasteh v debelini največ po 25-30 cm. Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite. | m3 | 2830 |  | 0
a) | Vgrajevanje izkopanega materiala, kot zasip (glej postavko A3.1/ 2), do nivoja terena, z utrjevanje zasipa po plasteh v debelini največ po 25-30 cm. Upoštevati dovoz z začasne deponije! Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena! | m3 | 3978 |  | 0
A4.1/ 9 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 20 km, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo | m3 | 9282 |  | 0
A4.1/ 10 | Geomehanski pregled in nadzor: strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja izkopa, utrjevanja in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev. V ceni je zajeti vse potrebne obiske geomehanika, vključno z izdelavo končnega poročila. | kpl | 1 |  | 0
A4.1/ 11 | Črpanje vode iz dna gradbene jame oz. kleti objekta
Obračun po urah - ocena.
| črpalka (60 dni x 8ur/dan) | ur | 480 |  | 0
| delo PK (60 dni x 2ur/dan) | ur | 120 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
A/4.2 | BETONSKA DELA
Splošna določila za betonska dela :
Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov. Posebej pa je treba upoštevati sledeče:
1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.
2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.
3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke.
4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane.
5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202.
6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi.
7. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1!
8. Recepturo in vgrajevanje betona obdela tehnolog za betone v sodelovanju s tehnologom za izvedbo tesnitev. Opomba: Izvedba vodotesnih gibljivih cevnih prebojev skozi talno ploščo: Obodi odprtin (vbetonirane cevi s sredinsko tesnilno manšeto) naj bodo izvedeni po načrtu instalacij. Preboji morajo biti nameščeni pravokotno na ploščo. Po montaži instalacijskih vodov izvedemo zatesnitev med obodom preboja in instalacijskim vodom z dvema nabrekljivima trakovoma in s tesnilno manšeto na plošči .
Notranja poševna stena vulkana se izvedejo s samozgoščevalnim SCC betona navedenih lastnosti, trdnostnega razred najmanj C30/37 ali več (če statik zahteva višjo trdnost zaradi nosilnosti) in naslednje specifikacije razred izpostavljenosti betona je XC4, vodocementno razmerje manjše 0,48, zrno agregata Dmax 16. Zahteve lastnosti za svež SCC betona so: razred razlez s posedom SF3; razred viskoznosti t500 VS1 (in/ali VF1 za »V lijak«); zmožnost prehajanj razred PL2 (in/ali PJ2 za »J obroč«); odpornost proti segregaciji SR2. Oznaka razreda izpostavljenosti XC4 je zahtevana zaradi doseganja prilagojenegaa razreda vidnega betona VB 3 ne glede na to ali so betoni znotraj ali zunaj tudi za notranje betone! V sestavo betona se doda
V sestavo betona se doda standardne praškaste dodatke ali polnila s katerimi se zagotavlja ustrezne lastnosti SCC betona tako, da bo dosežen ustrezni volumen paste v sestavi SCC betona (sestavo določi tehnolog kompetentnega akreditiranega laboratorija kot npr. IRMA, IGMAT, ZAG) in da bodo izpolnjene zahtevane lastnosti svežega SCC betona. PRO – S Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane! Uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorja. Dodatno se mora v sestavo SCC betona dodati dodatek za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (7-9 kg/m3 tekoči dodatek SRA 100, Ha-Be) in dodatek za kompenziranje krčenja z učinkom ekspanzije oziroma notranjega prednapenjanja na bazi sulfoaluminata, ki kontrolirano tvori etringit (35-45 kg/m3 CALUMEX QX-P odvisno od procenta armiranja fasade). Po potrebi se lahko doda stabilizator za povečevanje robustnosti SCC betona in zmanjševanje krvavenja (kot na primer 1,0 – 2,0 kg/m3 STABILISIERER DF, HaBe). (Po potrebi, predvsem v poletnem obdobju se v sestavo doda tudi regulator vezanja (0,5 – 1,0 kg/m3 Recover, Grace).
Uporaba cementa je omejena na cement tipa CEM I, CEM II 42,5 A (S ali LL) ali CEM II C 42,5. Količina paste v sestavi mora biti prilagojena zahtevi po doseganju SCC betona in vidnega betona prilagojenega razreda VB 3. Kot praškaste materiale za doseganje SCC lastnosti priporočamo uporabo granulirane plavžne žlindre 60 – 100 kg/m3 betona in/ali bele mikrosilike v količini 20 do 40 kg/m3. Zaradi zagotavljanja čistosti mineralnih agregatnih frakcij in brez organskih primesi, priporočamo izdelavo sestave betona s kamnolomski kamenim agregatom dolomitno/apnenega izvora, ki ne vsebuje prekomernega deleža glinenih delcev (test kakovost finih delcev SE ali metilen modro MB).
Vgradnja betonov v opaže (vulkan) mora potekati s pomočjo kontraktorja (slika 20) ali ustrezne ozke cevi, ki so jo namesti med armaturo v opaž tako, da je prosti pad betona minimalen oziroma največ 0,5 m (za vidni beton razreda VB 3 priporočamo da prostega pada betona sploh ni). Če je mogoče naj se SCC beton direktno iz cevi vgradi v element po principu spodrivanja, če je le mogoče naj bo kontraktor ves čas v stiku z betonom. Beton se mora vgrajevati kontinuirno in čim bolj enakomerno po celotnem obodu prstana. Beton je potrebno v opaž vgraditi predno začne se začne proces vezanja cementa (odvisno od vrst cementa), priporočamo pa, da se SCC beton vgradi v 2 – 3 urah od začetka betoniranja (odvisno tudi od nosilnosti opaža). V primeru, da je potrebna počasnejša vgradnja je potrebno sestavo SCC betona modificirati in dodati v sestavo regulator vezanja.
Betonska mešanica mora biti v skladu z SIST EN 206-1 in SIST EN 206. Beton je brezobličen kompozit, ki se mu po zamejitvi z opažem dodeli prostor, ki ga zavzame. Vse površine vidnih betonov morajo biti zaščitene s transparentnim hidrofobnim premazom. Površine, ki so izpostavljene grafitom se zaščitijo s protigrafitnim tansparentnim premaz. Vidni betoni morajo biti izvedeni v kvaliteti vidnega betona, brez gnezd in mehurjev. Uporabi se črpni beton z dodatki za vidne betone, plastifikatorje. Vse opažne luknje se polnijo z armiranobetonskimi čepi. Vsi robovi konstrukcijski elementih morajo biti izvedeni brez trikotnih letvic , razen na konstrukcijskih elementih pri katerih je to prikazano v detajlih ali navedeno in prikazano v ostalih delih tehnične dokumentacije, navedeno v tehničnih opisih.
Kvaliteta obdelane površine vidnega betona mora biti vrste VB2 ali VB3, za katero veljajo naslednje splošne zahteve za obdelavo pri opaženi površini: brez segregacije, krušenja robov ali izcedkov, brez večjih zračnih luknjic (premera nad 3 mm in globine 2 mm), največ 2 % na celotno površino, koncentracija por v skupinah na 5% od celotne površine. Površine se lahko fino brusi ali peska. V dogovoru z arhitekti velja za notranjost lupine / stene v dvorani za mete, ki bo kot dodaten zahtevek obravnavan in potrjeno testno polje. Korekcija površine se izvede pred nanosom zaščitnega brezbarvnega hidrofobnega premaza, kot protiprašne zaščite.
Zgoščevanje črpnih betonov se izvede z notranjim vibratorji – vibracijsko iglo. Tesnenje opažev za preprečitev uhajanja cementnega mleka na vetikalnih stikih opaža se tesni s silikonskim kitom. V horizontalne senčne fuge se vgradi tesnilni trak cca 20/5mm. Specifikacija betona, ki ustreza pogojem vgrajevanja za zunanjo uporabo (primer: C30/37 XC4/XF3 Cl 0,2 Dmax16 S4)
Vidni beton (primer: VB3/P3/T3/C3). Pri vidnem betonu na arhitekturnih elementih in členih se uporablja kvaliteten opaž, ki je čist in gladek, ki dobro tesni in na betonu ne pušča nobenih madežev. Pri stenah in stenah dvigalnih jaškov se uporabijo velikostenski opaži npr.: ali enakovredno Doka Top 50 z opažno ploščo Doka Plex. Zaradi izbrane opažne obloge folije npr.: ali enakovredno Formtex in možnosti prilagoditve predvideni obliki gradnje, je velikostenski opaž npr.: ali enakovredno Doka Top 50 primeren pri visokih zahtevah glede površine betona (vidni beton).
Pred izvedbo vidnih betonov na fasadah ali v notranjosti objektov je potrebno pripraviti vzorce vidnih betonov, ki jih pregledata in potrdita arhitekt ter investitor. Vzorci se izdelajo za opažna olja, z različnimi nanosi opažnih olj (samo popršeno, pobrisano, opažna olja različnih proizvajalcev…) in poizkusno polje z opaženjem s folijo za izpodriv zraka in vode, za različne konsistence betonov (konsistenca S4, spodnja meja, srednja meja in zgornja meja), različne opažne ploskve (vezana plošča – gladki film, vezana plošča – plastificirana Doka sistem itd.), za vgrajevanje betona (normalno vibriranje, revibriranje).
Detajlni opis glej tehnične smernice oz. priporočila za izvedbo vidnih betonov, ki jih je pripravil Rok Ercegovič, u.d.i.g. (Rok Ercegovič s.p.), Ljubljana 16-10-2023
Načrtovan sistem gradnje zagotavlja ustrezno tehnično rešitev in arhitekturno pojavnost stavb s tehnologijo vgradnje SCC betonov na vseh fasadnih AB stenah – na območju biostrukture, vključujoč nosilne stene in fasade, ki so v svoji pojavnosti gladko prehajajoča forma iz vertikalne v nagibno, tlorisno iz ravne v ukrivljeno. Tehnologija gradnje vertikalnega ali nagibnega zidu, ki je na zunanji strani hidro in toplotno izoliran, zaključen z AB obešeno fasado- izveden kot vidni beton (opažen s folijo npr.: Formtex ali enakovredno ) se izvaja na celotnem območju medhiše – žabe, na višini sten - fasad cca do 12 m, po obodu objekta 1, vključujoč spodnji zid atletske dvorane, ki je z notranje strani obložen z akustično oblogo (objekt 1) in vertikalne stene dvorane za mete, ki so obložene z akustično oblogo (objekt 3); shrambe in servisni prostori, nagibne stene-zelene strehe, to je dvorane za mete – vulkana, ki ima notranji vidni obod poševne stene, fasadnih nagibnih zidov pomožnega stadiona (objekta 2) in zidcev na ploščadih in pohodnih rampah do strehe N2.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A4.2/ 1 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15, v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►podložni beton pod temelji | m3 | 553.33 |  | 0
A4.2/ 2 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, PV-II, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab temelj | m3 | 2912.12 |  | 0
A4.2/ 3 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, PV-II, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab temelj VULKAN | m3 | 470.16 |  | 0
A4.2/ 4 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C35/45, VB2, XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab stena | m3 | 328.06 |  | 0
A4.2/ 5 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, SCC, VB2, XC4, XF3, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab stena | m3 | 337.54 |  | 0
A4.2/ 6 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab stene vulkana (glej zgoraj splošni opis) | m3 | 296.57 |  | 0
A4.2/ 7 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C50/60, VB2, XC4, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab pravokotni steber | m3 | 12.25 |  | 0
A4.2/ 8 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C50/60, VB2, XC4, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab pravokotni steber | m3 | 12.76 |  | 0
A4.2/ 9 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C35/45 VB2, XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab okrogli steber | m3 | 34.85 |  | 0
A4.2/ 10 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, VB3, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab nosilec | m3 | 8.76 |  | 0
A4.2/ 11 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, VB3, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab nosilec | m3 | 22.67 |  | 0
A4.2/ 12 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, VB3, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab vute | m3 | 55.13 |  | 0
A4.2/ 13 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, XD3, XF4,VB2, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab stopnice | m3 | 37.87 |  | 0
A4.2/ 14 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C35/45, VB2, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab etažna plošča | m3 | 1673.92 |  | 0
A4.2/ 15 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, PV-II + Penetron Admix /bela kad – kristalizacija/, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab stene okrogli jašek | m3 | 42.71 |  | 0
A4.2/ 16 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XD3/XF4 CI0,2D max 16 S4 v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►ab talna plošča d=15 cm | m3 | 612.83 |  | 0
a) | Kompletna izvedba dilatacije; upoštevati zraze v ab talno ploščo, v globino 1/3 debeline talne plošče in zapolnitev reže s trajno elastičnim kitom (za visoke obremenitve) | m1 | 1560 |  | 0
A4.2/ 17 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15, v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: ►naklonski beton shramba atletske dvorane, tehnični prostori. | m3 | 20.15 |  | 0
a) | Dobava in polaganje ločilni sloj PE folija 0,20 (pred izvedbo naklonskega betona) | m2 | 183.23 |  | 0
A4.2/ 18 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve. S500 Količina ocenjena na podlagi količine vgrajenega betona. Točna količina bo znana v armaturnih načrtih oz. armaturnih izvlečkih. | kg | 1392328 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
A/4.3 | TESARSKA DELA - OPAŽ
Splošna določila za tesarska dela :
Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče:
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
3. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
4. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana.
5. Splošne zahteve za vidne betone:- uporabi se opažni sistem z vsemi sistemskimi elementi, vključno s tesnili;- opaži morajo biti pred izvedbo čisti in nepoškodovani;- pri opaženju je potrebno uporabiti ustrezna olja, ki ne smejo kakorkoli vplivati na površine (npr. različna obarvanost površine, še posebej pri razredu VB3);-
6. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.
Za izdelavo poševne steen vulkana se mora uporabiti za ta namen prilagojen velikostenski opažni sistem kot na primer Top 50 Doka, ki ne pušča odtisov okvirjev opažev in gladke vodoodbojne vezne opažne plošče primerne debeline (glede na potrebno ukrivljenost opažne površine). Opaži morajo biti zakrivljen po obliki konstrukcije. Za doseganje ukrivljenosti konstrukcije opaža se uporabi posebej izdelane zakrivljene »remenate«. Tak opaž je sestavljen iz »I nosilce« H20 na katere se vijači vodoodbojno vezno ploščo debeline 9 – 15 mm odvisno od radija krivine. Opaže povezujejo jeklene povezovalne traverze, ki se povezujejo z opažnimi sidri premera vsaj φ 20 mm zaradi čim manjših deformacij. Višina opažnega segmenta je omejena na 6,0 m zaradi nosilnosti in pritiska betona (pritisk do 150 kN/m2).
Za izdelavo opaža za poševno ukrivljeno vulkan v obliki prisekanega poševnega stožca, mora izvajalec obvezno izbrati dobavitelja opaža, ki ima delavnico primerne kapacitete za izdelavo opažev za celotni projekt. Izvajalec mora preko dobavitelja opažev angažirati projektanta opažev s katerim poiščeta optimalno rešitev opaženja in pripravita opažne načrt s takti betoniranja. Opaži za poševno ukrivljeno fasado in vulkan v obliki prisekanega poševnega stožca bodo zaradi oblike narejeni po meri (unikatni) in se praviloma uporabijo samo enkrat. Zaradi visokih stroškov opažev bi bilo smotrno preveriti možnost predelave že uporabljenih opažev v nove segmente.
Stiki opažev (poševni enostranski ali dvostranski opaži) in opažnih povezav morajo biti ustrezno zatesnjeni, da ne prihaja do iztekanja cementnega mleka. Kakršno koli iztekanje cementnega mleka pusti na mestu iztekanja in okolici barvno spremembo na površini. Sistem tesnjenja mora biti rešeno sistemsko (za vse uporabljene opažne sisteme), za vse možne primere izvajanja tako, da je zagotovljen razred VB 3. Dosežena mora biti ravnost zahtevan za razred VB 3 tako opažne površine kot stikov med opažnimi ploščami.
Pri opaženju vgradnja trikotnih letev na vse zunanje robove velikosti 1,5cm
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A4.3/ 1 | Izdelava opaža ab temelj, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 529.24 |  | 0
A4.3/ 2 | Izdelava opaža ab temelj - vulkan, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 470.16 |  | 0
A4.3/ 3 | Izdelava opaža ab stene, višine 0-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 5410.83 |  | 0
A4.3/ 4 | Izdelava opaža ab stene vulkan (glej opis sploščna določila), skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 4015.25 |  | 0
A4.3/ 5 | Izdelava opaža ab pravokotni stebri, višine 0-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 209.22 |  | 0
A4.3/ 6 | Izdelava opaža ab okrogli stebri premera 60 cm, višine 0-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 232.94 |  | 0
A4.3/ 7 | Izdelava opaža ab nosilci, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 185.03 |  | 0
A4.3/ 8 | Izdelava opaža ab stopnice in podesta; opaž rame, podesti, čelnih in stranskih stranic, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje. | m2 | 222.25 |  | 0
A4.3/ 9 | Izdelava opaža ab vute, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 180.08 |  | 0
A4.3/ 10 | Izdelava opaža ravne ab etažne plošče z opažnimi ploščami s podporami do višine 6,00 m, vključno z opažem roba plošče, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 5579.72 |  | 0
A4.3/ 11 | Kompletna dobava in vgradnja v opaž - Folija za opaže fasade – Formtex; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Zahteve za opažno folijo so sledeče: • Folija mora imeti dvojno funkcijo in mora vsebovati tako filtrski kot drenažni sistem za odvajanje odvečne vode in zraka. • Velikost por filtrskega sistema mora biti manjša od 32 mikronov. • Propustnost zraka 250 lit/m2/sek. • Propustnost vode 10 lit/m2/sek • Folija mora biti sposobna zadržati vsaj 1,0 liter vode na kvadratni meter kar omogoči boljšo nego betona. Na opažnih površinah na katerih je nalepljena opažna folija se ne sme uporabiti ločevalnega sredstva za opaže! | m2 | 2895.3 |  | 0
A4.3/ 12 | Izdelava opaža okrogle AB stene (dviglani jašek), skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. Upoštevati uporabo delovnih odrov | m2 | 255.76 |  | 0
A4.3/ 13 | Izdelava opaža roba ab talne plošče h=15 cm, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m1 | 432.23 |  | 0
A4.3/ 14 | Dobava, montaža in demontaža opaža prehodov za razne cevi in instalacije skozi ab konstrukcije oziroma skozi razne konstrukcije, z enkratno uporabo lesa.
Odprtine velikosti:
▪ | do fi200 | kos | 24 |  | 0
▪ | do 0,20 m2 | kos | 6 |  | 0
▪ | 0,20 - 0,50 m2 | kos | 2 |  | 0
▪ | 0,50 - 0,75 m2 | kos | 2 |  | 0
▪ | 0,75 - 1,0 m2 | kos | 4 |  | 0
▪ | nad 1,00 m2 | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA - OPAŽ |  |  |  | 0
A/4.4 | ZIDARSKA DELA
Splošna določila za zidarska dela :
V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del ( hidroizolacija , estrihi, polaganje keramike) in pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije obvezno upoštevati in v e.m. vkalkulirati vsa predhodna dela: izdelava zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal ipd...
Vse zidarske odre je potrebno vkalkulirati v ceno za enoto mere.
Zidovi morajo biti zidani ravno, s čistimi bloki, fuge morajo biti enakomernih debelin ter popolnoma horizontalne in vertikalne. Stiki in fuge morajo biti z veznim sredstvom popolnoma zapolnjeni. Obračun: od 1 m3 čistega dejansko izvršenega ravnega zidu, pri čemer se odbijajo odprtine za vrata in okna po zidarskih merah, obenem z okensko in vratno preklado.
Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi. Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov. Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov. Standardi za zidarska dela vsebujejo, poleg izdelave opisane v posameznem standardu, še vsa potrebna pomožna dela, zlasti: - dela in ukrepe po določenih veljavnih predpisov varstva pri delu - prenos vode za močenje opeke in zidov, premeščanje maltark in občasno mešanje malte, dodajanje materiala in orodja. - postavite, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2 m1 - prenos in obeleževanje višinskih točk v objektu - čiščenje prostorov, izdelkov in delavnih priprav med delom in po dovršenem delu.
Zidanje z opeko : Splošni pogoji: Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke.Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža; Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska del.
Opis dela : - zastavljanje zidov; - naprava malt s prenosom do mesta izdelave malte; - prenos materiala do mesta vgraditve; - zidanje z opeko po opisu v posameznem standardu; - vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela. Obračun : Zidanje z opeko se obračunava po dejansko izvršenih količinah, po opisu in enoti mere v posameznem standardu. Odprtine za okna in vrata se odbijajo po zidarskih merah iz načrta.
Izolacije : Splošni pogoji : - vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov - po zvočni izolaciji se stropne konstrukcije delijo v dve skupini: - stropne konstrukcije, ki zadovoljujejo zahtevam o zaščiti pred ropotom/teže nad 300kg/m2 - stropne konstrukcije, ki ne odgovarjajo zaščiti pred ropotom/prenosu zraka po zraku - teže izpod 300 kg/m2
Opis dela : - priprava vsega izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve - naprava izolacije po opisu v posameznih standardu - vsa pomožna dela po opisu iz splošnih boločil za zidarska dela
Splošni pogoji : - razna zidarska dela se morajo izvajati po veljavnih predpisih in normativih - kvaliteta uporabljenih materialov in izdelkov mora ustrezati zahtevam obveznih standardov
Opis dela : - naprava malt s prenosi do mesta izdelave malte - prenos materiala do mesta vgraditve - naprava raznih zidarskih del po opisu v posameznem standardu - vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A4.4/ 1 | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije temeljnih tal z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. - hidroizolacija: sintetična folija na bazi HDPE, d= 0.8 mm s slojem za kemično sprimnost s svežim betonom, kot npr.: GCP Preprufe 250 ali enakovredno | m2 | 6894.74 |  | 0
A4.4/ 2 | Kompletna izvedba horizontalne vertikalne hidroizolacije z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. - hidroizolacija: samolepilna HDPE folija v sistemu GCP Bituthene 4000 ali enakovredno | m2 | 1477.06 |  | 0
A4.4/ 3 | Kompletna izvedba zaščita vertikalne hidroizolacije: -toplotna izolacija: plošče iz XPS-a d=12,0 cm + zaščita izolacije, čepasta folija Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 892.34 |  | 0
A4.4/ 4 | Kompletna izvedba zaščita vertikalne hidroizolacije: -toplotna izolacija: plošče iz XPS-a d=4,0 cm + zaščita izolacije, čepasta folija Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 527.41 |  | 0
A4.4/ 5 | Dobava in vgradnja toplotna izolacija pod temeljno ploščoe d=12 cm – XPS 500 kPa ekstrudirani polisteren z gladko površino in robovi s stopničastim preklopom npr.: Fragmat 500 GL. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 6894.76 |  | 0
A4.4/ 6 | Nabava, dobava in zidanje opečnih predelnih zidov debeline 25cm Porotherm 25 S P+E, z uporabo porozirane opeke in podaljšane malte 1:2:6. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material, lepljenje opeke. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 85.2 |  | 0
| Nabava, dobava in zidanje opečnih predelnih zidov debeline 25cm Porotherm 25-38 IZO Profi, z uporabo porozirane opeke in podaljšane malte 1:2:6. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material, lepljenje opeke. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 21.4 |  | 0
A4.4/ 7 | Nabava, dobava in zidanje opečnih predelnih zidov debeline 20cm Porotherm 20 Profi, z uporabo porozirane opeke in podaljšane malte 1:2:6. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material, lepljenje opeke. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 89.72 |  | 0
A4.4/ 8 | Nabava, dobava in zidanje opečnih predelnih zidov debeline 11,5 cm Porotherm 11.5 Profi, z uporabo porozirane opeke in podaljšane malte 1:2:6. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material, lepljenje opeke. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m2 | 201.92 |  | 0
A4.4/ 9 | Kompletna izvedba grobega in finega ometa notranjih zidanih sten; grobi omet se izvede s podaljšano cementno malto 1:3:9 s predhodnim obrizgom, fini apneni omet 1:3, armirano z armaturno mrežico 145 g/m2, z vsemi potrebnimi odri in transporti ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | m2 | 1923.32 |  | 0
A4.4/ 10 | Kompletna dobava materiala in izvedba oblaganje stene po spodnji sestavi: | m2 | 842.37 |  | 0
▪ | podkonstrukcija z mineralno volno vgrajeno na steno
▪ | zračni sloj 10,00
▪ | Heradesign Superfine vertikalni odmik od tal 10,00cm
Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!
A4.4/ 11 | Dolbljenje kanalov v zidanih stenah za vgraditev raznih instalacijskih cevi. Količina ocenjena | m1 | 200 |  | 0
A4.4/ 12 | Zidarska obdelava zidanih sten po prehodno izdolbljenih kanalih instalacijskih razvodov, špric in groba zidarska obdelava izdolbljenih kanalov v stenah. Količina cenjena! | m1 | 200 |  | 0
A4.4/ 13 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka na platoju Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! SRT45 | m2 | 3533.92 |  | 0
Sestava tlaka plato:
▪ | zaščitni premaz npr.: Peneseal PRO ali podobno
▪ | zaključni sloj – AB plošča – obdelan beton - štokani 15,00 (zajeto pri betonskih delih)
▪ | drenažna polja za visoke obremenitve / HDPE mreža s kaširanim filcem na gornji strani, kot npr.: POLYFELT DC 401 E
▪ | toplotna izolacija deb. 22 cm – XPS 300 kPa [λD max. 0.035 W/m²K], plošče v enem sloju!
▪ | hidroizolacija- npr.: Sistem Servidek/Servipak premaz Servidek zmes (bitumensko lateksna zmes, sestavljena iz dveh komponent) in zaščitnih plošč Servipak
▪ | Ab plošča (zajeto pri betonskih delih)
A4.4/ 14 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka na platoju Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 468.3 |  | 0
Sestava tlaka plato:
▪ | zaščitni premaz npr.: Peneseal PRO ali podobno
▪ | zaključni sloj – AB plošča – obdelan beton - štokani 15,00 (zajeto pri betonskih delih)
▪ | drenažna polja za visoke obremenitve / HDPE mreža s kaširanim filcem na gornji strain, kot npr.: POLYFELT DC 401 E
▪ | toplotna izolacija deb. 22 cm – XPS 300 kPa [λD max. 0.035 W/m²K], plošče v enem sloju!
▪ | hidroizolacija- npr.: Sistem Servidek/Servipak premaz Servidek zmes (bitumensko lateksna zmes, sestavljena iz dveh komponent) in zaščitnih plošč Servipak
▪ | naklonski beton 1%, C25/30 XC2 - PV I - S3 - Dmax 12, beton z zmanjšanim krčenjem; deb. 4,0-8,0 cm
▪ | vezni sloj - cementno akrilni pačok izveden tik pred vgrajevanjem estriha, visoko plastična masa vgrajena na površino a.b. plošče z grobim ščetkanjem s sledečo sestavo: ∙ cement: 1 del ∙ agregat fr. 1-4mm: 3 deli ∙ polimer (akrilat): 10% primešan z vodo konsistenca mase: rahlo tekoča
▪ | Ab plošča (zajeto pri betonskih delih)
A4.4/ 15 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka na platoju Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 287.6 |  | 0
Sestava tlaka plato:
▪ | zaščitni premaz npr.: Peneseal PRO ali podobno
▪ | zaključni sloj – AB plošča – obdelan beton - štokani 15,00 (zajeto pri betonskih delih)
▪ | filterski sloj – PP filc
▪ | prani rizelj frakcija 8mm -11mm; deb. 12,50 cm
▪ | filterski sloj – PP filc
▪ | toplotna izolacija d=10 cm - XPS 300 kPa [λD max. 0.035 W/m²K], plošče v enem sloju!
▪ | hidroizolacija- npr.: Sistem Servidek/Servipak premaz Servidek zmes (bitumensko lateksna zmes, sestavljena iz dveh komponent) in zaščitnih plošč Servipak
▪ | naklonski beton 1%, C25/30 XC2 - PV I - S3 - Dmax 12, beton z zmanjšanim krčenjem; deb. 4,0-8,0 cm
▪ | vezni sloj - cementno akrilni pačok izveden tik pred vgrajevanjem estriha, visoko plastična masa vgrajena na površino a.b. plošče z grobim ščetkanjem s sledečo sestavo: ∙ cement: 1 del ∙ agregat fr. 1-4mm: 3 deli ∙ polimer (akrilat): 10% primešan z vodo konsistenca mase: rahlo tekoča
▪ | Ab plošča (zajeto pri betonskih delih)
A4.4/ 16 | Kompletna dobava in vgradnja talne kanalete Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! Montaža in izvedba del po navodilih in detajlih proizvajalca!
a) | KANALICA TIPA HAURATON RECYFIX PRO 100 TIP 010 S POKROVOM Z REGO C250 | m1 | 506.53 |  | 0
b) | KANALICA TIPA HAURATON REYFIX PRO 100 TIP 020 S FIBRETEC REŠETKO | m1 | 51.4 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
A/4.5 | FASADERSKA DELA
Splošna določila za fasaderska dela :
OPOMBA: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah.
1. Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti.
2. Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob in razne preboje na fasadi.
OBVEZNO JE POTREBNO KONTROLIRATI SESTAVE PO POSAMEZNIH POSTAVKAH V "SESTAVAH KONSTRUKCIJ", KI SO MERODAJNE ZA IZDELAVO PONUDBE!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A4.5/ 1 | Kompletna dobava materiala in izdelava fasadne obloge po spodnji sestavi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 127.41 |  | 0
V ceni upoštevati uporabo fasadnih odrov ali dvižne ploščadi!
Sestava:
▪ | impregnacijski brezbarvni hidrofobni, oljeodbojni in protigrafitni zaščitni premaz, brez barve.kot npr.: protect Guard CE, special concrete
▪ | vidni beton d=12,0 cm, liti na opažno folijo npr. ali enakovredno Formtex, velikost betonaže v širini 12-15 m in v višini do max. 6,0 m, dilatirano na 1m, betonaža s posebnim SCC betonom lastnosti SF3 in dodanimi dodatki proti krčenju skladno s specifikacijo, elementi sidrani v nosilno AB steno in podpriti, dodatki za odpornost na atmosferske vplive, tesnenje sider s system eliminator MMA tehnologija ali podobno **izvedbo del in kvaliteto izvedbe določeno v elaboratu Smernice atletski stadion-rev2 Ljubljana 16.10.2023; ki ga je izdelalo podjetja Rok Ercegovič s.p. Faza betoniranja se izvede po vgradnji inox sider, mostne hidroizolacije, vgrajene 3D drenažne mreže in sloja toplotne izolacijev debelini d= 8cm. Opaženje fasade s folijo in za betoniranje vgrajuje SCC betonom. Folija pri betoniranju izpodriva zračne mehurčke in zapira odprtine iz zunanje površine fasadnih plošč, proti vrhu plošč. Raster opaženja je cca2m, max višina izvedbe betoniranja bi lahko bila do 6m. Vidna zunanja površina fasadnih plošč bo zaprta in lažje bo dosežena kvaliteta in finalni izgled vidnega betona. Stiki opaženja so manj vidni «nevidni«. Površinsko se fasadne plošče zaščiti / impregnira z vodoodbojnim premazom.
▪ | toplotna izolacija plošče EPS 100 plošče lepljena in sidrana d=18 cm
▪ | AB stena (zajeto pri betonskih delih)
A4.5/ 2 | Kompletna dobava materiala in izdelava fasadne obloge po spodnji sestavi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 842.37 |  | 0
V ceni upoštevati uporabo fasadnih odrov ali dvižne ploščadi!
Sestava:
▪ | impregnacijski brezbarvni hidrofobni, oljeodbojni in protigrafitni zaščitni premaz, brez barve.kot npr.: protect Guard CE, special concrete
▪ | vidni beton d=12,0 cm, liti na opažno folijo npr. ali enakovredno Formtex, velikost betonaže v širini 12-15 m in v višini do max. 6,0 m, dilatirano na 1m, betonaža s posebnim SCC betonom lastnosti SF3 in dodanimi dodatki proti krčenju skladno s specifikacijo, elementi sidrani v nosilno AB steno in podpriti, dodatki za odpornost na atmosferske vplive, tesnenje sider s system eliminator MMA tehnologija ali podobno **izvedbo del in kvaliteto izvedbe določeno v elaboratu Smernice atletski stadion-rev2 Ljubljana 16.10.2023; ki ga je izdelalo podjetja Rok Ercegovič s.p. Faza betoniranja se izvede po vgradnji inox sider, mostne hidroizolacije, vgrajene 3D drenažne mreže in sloja toplotne izolacijev debelini d= 8cm. Opaženje fasade s folijo in za betoniranje vgrajuje SCC betonom. Folija pri betoniranju izpodriva zračne mehurčke in zapira odprtine iz zunanje površine fasadnih plošč, proti vrhu plošč. Raster opaženja je cca2m, max višina izvedbe betoniranja bi lahko bila do 6m. Vidna zunanja površina fasadnih plošč bo zaprta in lažje bo dosežena kvaliteta in finalni izgled vidnega betona. Stiki opaženja so manj vidni «nevidni«. Površinsko se fasadne plošče zaščiti / impregnira z vodoodbojnim premazom.
▪ | toplotna izolacija plošče EPS 100 plošče lepljena in sidrana d=20 cm
▪ | AB stena (zajeto pri betonskih delih)
A4.5/3 | Kompletna dobava materiala in izdelava fasadne obloge - biotehnična struktura /ogrevano; po spodnji sestavi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
V ceni upoštevati uporabo fasadnih odrov ali dvižne ploščadi!
Sestava:
▪ | biotehnična struktura – vročecinkano jeklo fi 76,1/5mm na cca. 100cm z nerjavno mrežo velikost/okno 150mm x 150mm
▪ | sloj zraka 15 cm
impregnacijski brezbarvni hidrofobni, oljeodbojni in protigrafitni zaščitni premaz, brez barve.kot npr.: protect Guard CE, special concrete
▪ | vidni beton d=12,0 cm, liti na opažno folijo npr. ali enakovredno Formtex, velikost elementa cca 200/700cm, betonaža s posebnim SCC betonom lastnosti SF3 in dodanimi dodatki proti krčenju skladno s specifikacijo, elementi sidrani v nosilno AB steno in podpriti s peto, dodatki za odpornost na atmosferske vplive, tesnenje sider s system eliminator MMA tehnologija ali podobno **izvedbo del in kvaliteto izvedbe določeno v elaboratu Smernice atletski stadion-rev2 Ljubljana 16.10.2023; ki ga je izdelalo podjetja Rok Ercegovič s.p.
▪ | toplotna izolacija -XPS 300kPa, deb. 8,0 cm, pasovno lepljena na hidroizolacijo
▪ | hidroizolacija, npr.: system eliminator MMA tehnologija ali podobno, brizgana na AB steno
| dolžina vrvi | m1 | 737.24 |  | 0
| površina fasade | m2 | 824.97 |  | 0
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
A/4.6 | KROVSKO KLEPARSKA DELA
Splošna določila za krovska dela :
Pri izvajanju krovskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.
2. V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.
3. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev.
A4.6/1 | Kompletna dobava materiala in izdelava strehe "vulkana"; po spodnji sestavi; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 1448.7 |  | 0
▪ | toplotna izolacija XPS 300 kPa deb. 22 cm linijsko vertikalno lepljena in pridržana s sidri iz jeklenih nerjavnih inox sider z ušesi za jeklenico l=530mm Ø40- 50mm raster cca. 1,5m x 2,0m
▪ | hidroizolacija, npr.: system eliminator MMA tehnologija ali podobno, brizgana na AB steno
A4.6/2 | Kompletna dobava in montaža: Kleparska obroba na strehi vulkana, r.š. 95 cm (po detajlu) Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 120.95 |  | 0
A4.6/3 | Kompletna dobava in montaža: zaključna segmentna maska v obliki „L“ alu barvane pločevine d=1mm, kaširana na nosilno podlago; npr.:alucobond, bigana po obodu obsega vulkana s premerom cca 37,5 m /pas spodaj ob kanaleti do zelene strehe, razvita širina alu obrobe od 50cm-70cm vgrajena segmentno na nosilno podkonstrukcijo,izvedba detajla omogoča izcejanje meteorne vode iz zelene strehe. Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 37.5 |  | 0
A4.6/4 | Kompletna dobava in montaža: zaključna maska ob okrogli stekleni strehi vulkana/ zgoraj, po obodu 14m z noranjim premerom steklene strehe 13m, izdelana in usklajena z detajli zasteklitve, alu barvana pločevina d=1mm, kaširana na nosilno podlago; npr.: alucobond ali enakovredno, izvedena segmentno kot celoteb+n element ali sestavljena iz horizontalnega dela širine 60cm in vertikalnega dela višine od 100-145cm, iz alu barvane pločevine d=1mm, kaširana na nosilno podlago; npr.:alucobond, vgrajena na podkonstrukciji s celotnim toplotno izolacijskih in hoidroizolacijskim sestavom strehe, po celotnem gornjem obodu vulkana prikazano v detajlu steklene strehe" vulkana". Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 13 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
A/4.7 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
A4.7/1 | Kompletna dobava in montaža: Atrijum rešetke Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 58.1 |  | 0
A4.7/2 | Kompletna izdelava, dobava in montaža ograje in ročajev, po spodnji specifikaciji, vključno s pritrdilnim in veznim materialom; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
Spodaj prikazani izvlečki ograj in ročajev. Detajlni opis in izris ograj/ročajev z detajli, glej SHEME OGRAJ!
Zagotoviti skladnost pri pripravi in izdelavi delavniških načrtov in izvedbi ter vgradnji elementov ograj , izponitev skladnosti in možnost uporabe elemenztov, objektov s pogoji SIST 1186:2016 za slepe in slabovidne, za osebe s posebnimi potrebami ISO 21542:2021
A4.7/2/1 | Zunanja ograja Jakob INVISS-R frame H24 | kom | 1 |  | 0
O.O.Z.04a
dolžina (m)8,05
A4.7/2/2 | Zunanja samostojeća ograja | kom | 1 |  | 0
O.S.Z.01a-R
dolžina (m)17,47
A4.7/3 | Kompletna dobava in montaža: podkonstrukcija za sidranje sestave zelene strehe, vgrajena po celotni površini vulkana iz biganega vročecinkanega "L" profila iz perfoprirane pločevine d=4mm , horizontalno sidran na 1,5m in po višini 2m, sidranje z inox sidri cca l=54 fi 40mm(tipizirano sidro)v AB steno vulkana d=35cm po načrtu GK. Podkonstrukcija vgrajena in slajena z izvajalcem zelene strehe za pridržavanje celotnega sitema, zelene strehe, glej FZ04 (glej sidranje elaborat smernice za betone) Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 163.3 |  | 0
A4.7/4 | Kompletna dobava in montaža: Dostop do steklene strehe vulkana urediti z varovalnim linijskim kovinskim tirnim vodilom, za vpenjanje varovalne vrvi s pasom in "sedežem" za vzpenjanje. Tirni del vgrajen na položnejši del strehe vulkana. Po obodu obroča vulkana izveden nosilni kovinskim obroč s tirom sidranim po AB zid oboda. Po obodu vgrajena drsni sistem ali fiksna obršala na razmikih 1m po obodu vulkana premera 13m. Višina objekta nad ploščadjo 10m. Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | kpl | 1 |  | 0
A4.7/5 | Dobava in montaža korita: točkovna okrogla korita nadgradna / ob vulkanu fi 2,8m-3,3m/ h 50cm | kom | 9 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
A/4.8 | STAVBNO POHIŠTVO
Splošna določila za stavbno pohištvo:
Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu. Povsod upoštevati RAL montažo!!
2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.
3. Vse mere preveriti na mestu!
4. OBVEZNO UPOŠTEVATI TUDI SHEME OKEN IN VRAT!
5. V ceni upoštevati ves vezni in pritrdilni material, ustrezna tesnila, zaključne letvice, …
Vsa stekla so varnostna, lepljena in kaljena, zaradi nagiba v dvorano in v skladu s pravilnikom za varnostna stekla Mestne Občine Ljubljana / pridobljeno pri investitorju naročniku - MOL
V ceni/EM upoštevati izdelavo vseh detajlov in elementov (zunanje in notranje police, senčila, pokrivne in zaključne pločevine, odkapne pločevine. Izbrani izvajalec pripravi detajle in delavniške načrte. Upoštevati RAL montažo!
Izvajalec zasteklitve pri izdelavi delavniških načrtov,(ki jih potrdi arhitekt) zagotovi in predvidi način varovanja, ki omogoča posege servisiranja in čiščenja vseh steklenih površin, za stekleno streho vulkana, steklena fasado atletske dvorane in zasteklitve na poševnih delih fasade objekta 1. Predvidi se točkovno obešanje - sidranje na nivoju stika fasade s streho, na celotnem obodu eliptične strehe, po obodu zastekljene fasade atletske dvorane. Pooblaščena oseba, pri varovanju uporablja varovalno vrv, pas s "sedežem" ki se vpenja s fiksnim ali drsnim sistemom v tirnico, se dviga in spušča po višini steklene fasade od 2m do 14m višine.
DETAJLNI OPIS GLEJ SHEME OKEN IN VRAT!
A4.8/1 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
ALUMINIJASTA VRATA
A4.8/1/1 | V.A.04 | kom | 1 |  | 0
aluminijasta vrata
polna enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 120x220cm
A4.8/1/2 | V.A.04-R4 | kom | 1 |  | 0
aluminijasta vrata
polna enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 120x220cm
Prezračevalna rešetka dim.525x325mm.
A4.8/1/3 | V.A.06-V | kom | 2 |  | 0
aluminijasta vrata
zastekljena enokrilna notranja- mat
Zidarska odprtina: 90x220cm
Krilo skratiti za 1cm zbog prozračevanja.
A4.8/1/4 | V.A.07-V | kom | 2 |  | 0
aluminijasta vrata
zastekljena enokrilna notranja- mat
Zidarska odprtina: 100x220cm
A4.8/1/5 | V.A.09 | kom | 1 |  | 0
aluminijasta vrata
polna dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 200x220cm
A4.8/1/6 | V.A.09-R1 | kom | 3 |  | 0
aluminijasta vrata
polna dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 200x220cm
Prezračevalna rešetka dim. 425x125mm
A4.8/1/7 | V.A.09-R2 | kom | 2 |  | 0
aluminijasta vrata
polna dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 200x220cm
PPrezračevalna rešetka dim. 425x225mm.
A4.8/2 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
POŽARNA VRATA
A4.8/2/1 | V.P.90.03 | kom | 1 |  | 0
PP vrata EI290
polna dvokrilna notranja
Zidarska odprtina: 120x220cm
A4.8/2/2 | V.A.D.02 | kom | 2 |  | 0
Alumijumska drsna vrata
enokrilna notranja
Zidarska odprtina: 100x220cm
A4.8/2/3 | V.J.F.04 | kom | 1 |  | 0
Jeklena vrata
Polna dvokrilna fasadna
Zidarska odprtina: 110x220cm
A4.8/2/3 | V.J.F.06 | kom | 2 |  | 0
Jeklena vrata
Polna dvokrilna fasadna
Zidarska odprtina: 200x220cm
A4.8/2/4 | V.J.F.09 | kom | 2 |  | 0
Jeklena vrata
Zastekljena dvokrilna fasadna
Zidarska odprtina: 200x220cm
A4.8/3 | Kompletna izdelava, dobava in montaža
SEKCIJSKA VRATA
A4.8/3/1 | V.R.01 | kom | 4 |  | 0
Zunanja sekcijska vrata s prehodom v izvedbi s ThermoFrame spojem tipa Hörmann ali enakovredno: - širina x višina vrat 300cmx350cm - v okviru segmentnih vrat izvedena enokrilna vrata za osebni prehod dimenzije 1000 x 2200 mm, brez praga - izvedba vratnega krila z evakuacijsko ključavnico in panik letvijo -alu panel vrat zapolnjen s poliuretanom, d= 67 mm - elektro pogon z daljinskim upravljanjem in samodejno zaustavljanjem vrat v primeru naleganja na prepreko - soft start-soft end - hitrost odpiranja 0,25 m/s - ergonomska ročka za ročni dvig vrat v ležišče – možnost ročnega odpiranja ob prekinitvi električnega toka - zapah za zaklepanje vrat iz notranjosti - horizontalni tip vodil - vodila vrat pocinkana jeklena pločevina - SBD varnostni zaščitni sistem (varnostna zaščita v primeru zloma vzmeti) -barva po izboru arhitekta - trajno elastična in vremensko odporna tesnila na vseh štirih straneh vrat ( odporna na veter in dež, Izvedba s ThermoFrame spojem, pri katerem sta vodilo oz. okvir vrat in zid toplotno ločena
A4.8/3/2 | V.R.01a | kom | 2 |  | 0
Zunanja sekcijska vrata s prehodom v izvedbi s ThermoFrame spojem tipa Hörmann ali enakovredno: - širina x višina vrat 300cmx350cm - v okviru segmentnih vrat izvedena enokrilna vrata za osebni prehod dimenzije 1000 x 2200 mm, brez praga - izvedba vratnega krila z evakuacijsko ključavnico in panik letvijo - panel vrat zapolnjen s poliuretanom, d= 67 mm - elektro pogon z daljinskim upravljanjem in samodejno zaustavljanjem vrat v primeru naleganja na prepreko - soft start-soft end - hitrost odpiranja 0,25 m/s - ergonomska ročka za ročni dvig vrat v ležišče – možnost ročnega odpiranja ob prekinitvi električnega toka - zapah za zaklepanje vrat iz notranjosti - horizontalni tip vodil - vodila vrat pocinkana jeklena pločevina - SBD varnostni zaščitni sistem (varnostna zaščita v primeru zloma vzmeti) -barva po izboru arhitekta Odpiranje v primeru požara za dovod zraka - dvorana za mete - trajno elastična in vremensko odporna tesnila na vseh štirih straneh vrat ( odporna na veter in dež, Izvedba s ThermoFrame spojem, pri katerem sta vodilo oz. okvir vrat in zid toplotno ločena.
A4.8/4 | Kompletna izdelava, dobava in montaža | kpl | 1 |  | 0
Okrogla steklena streha v naklonu 7°: premera 13m, velikost polja zasteklitve124,5cm x 257cm
SISTEM ZASTEKLITVE : npr.: Schüco AOC 75 ST. SI Nadgradna toplotno izolirana konstrukcija SCHÜCO AOC 75 na jekleni podkonstrukciji za fasadne in strešne zasteklitve. Min. naklon strehe 7°. Vidna širina zunaj je 75 mm. Pritrditev osnovnega profila na pokonstrukcujo je izvedena s točkovnim varjenjem ali posebnimi tipskimi sorniki. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene z EPDM tesnili. Tesnila v prečkah in stebrih so opremljena inegriranimi kanali za odvod vode. Prekrivajoči princip odvoda vode je zasnovan na višinsko zamaknjenih nivojih tesnenja pri tesnilih v stebrih in prečkah. Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni z notranjimi in zunanjimi neprekinjenimi EPDM tesnili. Toplotna prevodnost konstrukcije Uf do 0,75 W/m2K. Debelina stekla od 8 do 70 mm. Možna zasteklitev do 1500 kg s posebnim nosilcem stekla. V strešno konstrukcijo se lahko vstavijo strešna okna sistema AWS RO 50, fiksne zasteklitve in paneli.
Schüco AOC 75 ST. SI - testi in standardi Zrakotesnost po EN 12152 - razred AE Vodotesnost po EN 12154 - RE 2550 Opozorilo - navedene vrednosti so maksimalne vrednosti, ki jih je mogoče doseči in so odvisne tudi od vgrajenega stekla in/ali okovja; služijo samo za prikaz 'zmogljivosti' sistema. Dejansko zahtevane vrednosti so zabeležene pri posameznih elementih ali sklopih elementov
Barva profilov: -elektrostatično prašno barvano -RAL 7001
Trislojna zasteklitev U=1,4W/m2K Toslojna zasteklitev Ug=0,5 W/m2K, skupna toplotna prevodnost strehe U=1,4W/m2K Sončno zaščitno steklo G propustnost svetlobe 21,7% Propustnost svetlobe T/v=43.2% Zasteklitev transparentna polja: - steklo s sitotiskom 50%, zunanje steklo kaljeno ESG, notranje lepljeno VSG - TGI distančnik stekla barva: RAL 7001
okno velikosti : oprema - strešno okno Schüco AWS RO 50, kot vstavni element za odvod dima in toplote Schüco AWS RO 50, odpiranje na elektro motor, povezava na požarno centralo in ročno na gumb skupna aerodinamična površina Aa = 3.3m2
Ostalo: -tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu -skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
OPOMBA: -sitotisk pokrivnosti 50% RAL 9006 - srebrna barva -sitotisk se izvede na notranji strani zunanjega stekla
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
A/4.9 | ESTRIH
Splošna določila za estrih:
OPOMBA: Pri izvajanju estrihov je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za vse notranje horizontalne in vertikalne transporte.
2. Izvajalec je pred pričetkom izvedbe estrihov dolžan predložiti projekt estrihov, v katerem bo prikazan način zagotavljanja kvalitete vgrajenih estrihov ter njihovo negovanje do dosežene prdpisane kvalitete. Stroške negovanja estrihov je vračunati v C/E in pri sami izvedbi estrihov izvesti vsa dela po popisu, vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije + 2 cm. Višek trakov se odstrani po končanih delih. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vračunati tudi izvedbo delovnih stikov in dilatacij.
Ravnost estriha skladno z EN standard 18202!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A4.9/1 | Kompletna izvedba tlaka - estrih:
Kompletna dobava in polaganje toplotno izolacije kot izolacija pod estrihom, vključno z vsem potrebnim materialom, vsemi obdelavami prebojev in zaključkov in spojev brez toplotnih mostov z ostalimi elementi toplotne zaščite zgradbe, prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pomožimi in pripravljalnimi deli. Obračun po tlorisni površini tlaka.
▪ | EPS npr.: FRAGMAT EPS 150 in stirobeton v območju polaganja instalacij POLITERM BLU deb. 20 cm | m2 | 304.03 |  | 0
▪ | toplotna izolacija – XPS 500kPa - ekstrudirani polisteren z gladko površino in robovi s stopničastim preklopom npr.: Fragmat 500 GL deb. 12 cm | m2 | 1480.91 |  | 0
A4.9/2 | Kompletna dobava in polaganje sistemskih plošč talno gretje na PE foliji d=2,50 cm, prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pomožimi in pripravljalnimi deli. Obračun po tlorisni površini tlaka. | m2 | 938.12 |  | 0
A4.9/3 | Kompletna dobava in polaganje ločilni sloj PE folija do mesta vgraditve, z vsemi pomožimi in pripravljalnimi deli. Obračun po tlorisni površini tlaka. | m2 | 49.12 |  | 0
A4.9/4 | Kompletna izdelava in vgradnja mikroarmirani betonski estrih; trdnost najmanj CT-C20-F4, skladno s SIST EN 13813. Estrih strojno zaglajen (zniveliran), dilatiran od sten (tudi od suhomontažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena PE-LD. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu.
▪ | d=7,0 cm | m2 | 361.43 |  | 0
▪ | d=8,1 cm | m2 | 228.27 |  | 0
▪ | d=7,60 cm | m2 | 23.8 |  | 0
▪ | d=7,20 cm | m2 | 37.37 |  | 0
▪ | d=6,0 cm | m2 | 32.34 |  | 0
▪ | d=9,0 cm | m2 | 127.3 |  | 0
▪ | d=9,2 cm | m2 | 254.91 |  | 0
▪ | d=10,70 cm | m2 | 49.12 |  | 0
▪ | d=10,0 cm | m2 | 1346.07 |  | 0
| ESTRIH |  |  |  | 0
A/4.10 | TLAKARSKA DELA
Splošna določila za tlakarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela
2. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture pregleda površine oblaganja določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog
SINTETIČNA PREVLEKA ATLETSKIH TEKMOVALIŠČ Sintetična prevleka mora biti visoko kvalitetna, ki omogoča vrhunske pogoje za trening in vrhunske pogoje za tekmovanja. Prevleka naj bo vodno nepropustna, opis materiala »full PUR« ali z dvojnim slojem. Debelina prevleke mora biti najmanj 14 mm. Sintetična prevleka je potrebno položiti na glavnem in pomožnem stadionu. Ustrezno sintetično prevleko je potrebno položiti tudi v dvoranah in sicer v krožni 200m dvorani, ter v ogrevalni dvorani in zaletišču metov. Polaganje sintetične prevleke na vseh tekmovališčih se mora v celoti opraviti na ACL Sintetične prevleke proizvajalca mora imeti certifikat WA in odgovarjati ostalim predpisom. Zelo pomembne so reference proizvajalca o številu položenih sintetičnih prevlek na stadionih in položenih sintetičnih prevlek, na katerih so se izvedla velika svetovna in evropska atletska tekmovanja in imajo ti objekti certifikat WA. Izvajalci del morajo biti izkušeni, z večjim številom položenih sintetičnih prevlek in izkušenimi izvajalci.
Izpolnjeni morajo biti tudi predpisi Evropske unije o uporabi smol. Sintetična prevleka se bo položila na: - glavni stadion, - pomožni stadion, - krožna dvorana, - ogrevalna dvorana in dvorana za trening mladih.
Igrišče / Atletika Poligoni za atletiko morajo biti projektirani v skladu z IAAF, World Athletic, Track and Field Facilities Manual ed. 2019, in drugimi certifikacijskimi navodili IAAF I IAAF Track and Field Facilities Manual 1.nov. 2019, Edition - Marking Plan 400m OutdoorTrack in Ambrožič, Pravila za atletska tekmovanja 2016-2017, Prevod iz IAAF COMPETITION RULES 2016-2017,(Ljubljana: Atletska zveza Slovenije, 2016).
Igrišče / Nogomet Velikost igrišča za zvezni nogomet je v skladu z zahtevami UEFA - 105 x 68 metrov. Stadion je načrtovan za nogomet, tako da zadovolji vse pogoje za UEFA 3 kategorijo, glede na UEFA Stadium Infrastructure Regulations, ed.2018. )
Tla, talne in druge obloge Tla v tehničnih prostorih in v vertikalnih stopniščih (PS-ST) morajo biti izdelana iz vsaj težko gorljivih materialov razreda Bfl-s1 po EN 13501:2 Tla prostorov v kleti (pisarna, garderoba, shramba, čajna kuhinja, hodniki itd.) izdelana iz najmanj težko vnetljivih materialov razreda Bfl ali Cfl-s1 po EN. Tla v garaži morajo biti iz težko vnetljivih materialov razreda Bfl-s1.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.10/1 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka: Npr. ali enakovredno Sistem Microtopping Floor – tlak debeline 4mm: -priprava podlage -nanos temeljnega premaza (primer) -Microtopping BC v dveh slojih -brušenje in čiščenje površine -Microtopping HP* prvega nanosa v dveh slojih - brušenje in čiščenje površine -nanos Ideal PU WB easy *Microtopping HP - zaključni premaz HP (High performance) Microtopping zaključni premaz HP je zasnovan za visoko odpornost proti obrabi in na območjih z intenzivnim prometom Upoštevait nizkostenske zaokrožnice in zaključke; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 2264.29 |  | 0
A2.10/2 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka: zaščitni premaz za beton, kot npr.: Peneseal FH, protect Guard HP ali enakovredno; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 1557.97 |  | 0
A2.10/3 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka: Tlak fitnes reciklirana guma - polaganje v roli / brez vonja! 2,5 cm, upoštevait nizkostenske zaokrožnice in zaključke; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca. Kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 379.5 |  | 0
A2.10/4 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka: večslojna sintetična podloga tip tartan 1,40 cm; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 239.68 |  | 0
A2.10/5 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka: samorazlivna izravnalna masa npr.: Mapei Ultraplan + vgrajen industrijski parket /kant / hrast lepljen na podlago s polivretanskimi lepili 1,40 cm; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 24.99 |  | 0
A2.10/6 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka: poliuretanski tlak, dodatek proti zdrsnosti R12; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 183.23 |  | 0
A2.10/7 | Kompletna dobava materiala in izvedba tlaka: Umetna športna trava (prostor za dvigovanje uteži in fitnes) Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 33.96 |  | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
A/4.11 | SUHOMONTAŽNA DELA
Splošna določila za montažerska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju montažnih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela ter vsa navodila in parametre za pravilno vgradnjo izbranega sistema. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno in gladko, medsebojni stiki rezani pod kotom in bandažirani v skladu s pravili stroke: pred polaganjem mrežice in po polaganju mrežice. Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom drugače določeno.
2. Pri izdelavi oblog, sten in stropov se uporablja enovit in originalen material samo enega proizvajalca v skladu s predpisano garancijo in navodili poljubnega proizvajalca, kot na primer Knauf.
3. Stiki stene s sosednjimi gradbenimi elementi: V enotni ceni je treba vkalkulirati togi stik profilov s tesnilnim trakom s steno, stropom in tlemi v skladu z avstrijskim standardom B 3356-6.
MED IZVAJANJEM SUHOMONTAŽNIH DEL UPOŠTEVATI NAVODILA ZA IZVEDBO LAHKIH PREDELNIH STEN IN OBLOG TER PREBOJEV SKOZI NJIH IZ ELABORATA GRADBENE AKUSTIKE!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A4.11/1 | Kompletna dobava in montaža: PLOŠČE IZ LESNE VOLNE NA STENI Za dušenje celotnega zvočnega spektra, uporabimo plošče iz lesne volne plošče, debeline 25 mm, ki so od stene oddaljene 10 cm, v vmesnem prostoru je 100 mm mineralne volne; npr. sestava Heradesign Superfine. Te obloge so nameščene: - na celoten betonski obod dvorane, razen za novinarskimi in VIP tribunami. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 1592.85 |  | 0
A4.11/2 | Kompletna dobava in montaža: PLOŠČE IZ LESNE VOLNE OKOLI STEBROV Za dušenje skoraj celotnega zvočnega spektra, uporabimo plošče iz lesne volne plošče, debeline 25mm, ki so od stropa oddaljene 5cm, v vmesnem prostoru je 50mm mineralne volne; npr. sestava Heradesign Superfinei. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! | m2 | 499.1 |  | 0
SUHOMONTAŽNI STROPOVI
A4.11/3 | Kompletna dobava in oblaganje stropa: SS.A4- AKUSTIČNI STROP - tipa Tektalan A2-E31-035/2 Upoštevati montažo tipske kovinske podkonstrukcije, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 413.23 |  | 0
A4.11/4 | Kompletna dobava in oblaganje stropa: SS.MV-mavčne plošče – monolitni odporen na vlago Upoštevati montažo tipske kovinske podkonstrukcije, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 205.37 |  | 0
A4.11/5 | Kompletna dobava in oblaganje stropa: SS.A1- AKUSTIČNI STROP - tipa HERADESIGN Micro Upoštevati montažo tipske kovinske podkonstrukcije, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 553.78 |  | 0
A4.11/6 | Kompletna dobava in oblaganje stropa: SS.A2- AKUSTIČNI STROP - tipa HERADESIGN Plano Upoštevati montažo tipske kovinske podkonstrukcije, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 303.16 |  | 0
SUHOMONTAŽNE STENE
A4.11/6 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: | m2 | 70.64 |  | 0
mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 kovinski “C” profil / toplotna izolacija – mineralna steklena volna SIST EN 13162, debeline 10 cm, [specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, λD = 0.038 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno 10,00 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25 mavčno kartonska plošča, npr. Knauf Diamant 01,25
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
A4.11/7 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: | m2 | 197.26 |  | 0
mavčno kartonska plošča 01,25 mavčno kartonska plošča 01,25 kovinski “C” profil / toplotna izolacija – mineralna steklena volna SIST EN 13162, debeline 10 cm, [specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, λD = 0.038 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno 10,00 mavčno kartonska plošča 01,25 mavčno kartonska plošča 01,25
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
A4.11/8 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: Oblaganje stene | m2 | 229.9 |  | 0
zračni prostor 02,00 kovinski “C” profil / toplotna izolacija 05,00 mavčno kartonska plošča 01,25 mavčno kartonska plošča 01,25
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
A4.11/9 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: Oblaganje stene | m2 | 431.17 |  | 0
mineralna kamena volna λ= 0,035 vgrajena med podkonstrukcijo 20,00 /nosilna podkonstrukcija obloge v pasu izolacije/ parna zapora sd=1500 00,20 2x mavčnokartonske plošče odporne na udarce in impregnirane npr.: DIAMANT plošče 02,50
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
A4.11/10 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: Oblaganje stene | m2 | 68.59 |  | 0
mineralna kamena volna λ= 0,035 vgrajena med podkonstrukcijo 20,00 /nosilna podkonstrukcija obloge v pasu izolacije/ parna zapora sd=1500 00,20 2x mavčnokartonske plošče odporne na udarce in impregnirane npr.: DIAMANT plošče 02,50
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
A4.11/11 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: Oblaganje stene | m2 | 36.86 |  | 0
mineralna volna SIST EN 13162 vgrajena med podkonstrukcijo, plošče kamene volne [λD = max. 0.035 W/(m.K), gostota plošč min. 50 kg/m³, upornost zračnemu toku v vrednosti Ξ ≥ 10 kPa.s/m²], npr.: Knauf Insulation NaturBoard Venti ali enakovredno 20,00 /nosilna podkonstrukcija obloge v pasu izolacije/ parna zapora sd=1500 00,20 2x mavčnokartonske plošče odporne na udarce in impregnirane npr.: DIAMANT plošče 02,50
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
A4.11/12 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene, po spodnji sestavi: Oblaganje stene | m2 | 336.4 |  | 0
zračni prostor 02,00 kovinski “C” profil / toplotna izolacija - mineralna steklena volna SIST EN 13162, debeline 5 cm, [specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, λD = 0.038 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno 05,00 mavčno kartonska plošča 01,25 mavčno kartonska plošča 01,25
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za stikala in vtičnice, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
| SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
A/4.12 | SLIKOPLESKARKA DELA
Splošna določila za slikopleskarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten.
3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
4. V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ipd.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A4.12/1 | Kompletna izvedba prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje ab stropa ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 2311.96 |  | 0
A4.12/2 | Kompletna izvedba prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje mavčnokartonskega stropa ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 215.64 |  | 0
A4.12/3 | Kompletna izvedba prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje stenskih površin ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 3740.12 |  | 0
A4.12/4 | Kompletna dobava materiala in izvedba obdelava stenskih površin po spodnji sestavi: npr. ali enakovredno Sistem Microtopping Wall -priprava podlage -nanos temeljnega premaza (primer) R-R -nanos Microtopping BC v enem sloju -nanos Microtopping HP -nanos Microtopping FC -brušenje in nanos zaščitne mase Ideal PU WB Easy /otporno protiv obrabi in vodonepropusten/ kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 211.63 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
A/4.13 | DVIGALO
A4.13/1 | Dvigalo | kpl | 1 |  | 0
VRSTA DVIGALA: OSEBNO - TOVORNO BREZSTROJNIČNO DVIGALO
OZNAKA DVIGALA: i.3.l
ZAHTEVANI STANDARD : SIST EN81-20, SIST EN81-50, SIST EN81-73, SIST EN81-28 SIST EN81-58 SIST EN81-70:2021
NOSILNOST 2500 kg ali 33 oseb
TIP DVIGALA : Kot na primer Schindler 5500 Time Square ali enakovredno
STROJNICA : Dvigalo brez strojnice
SISTEM POGONA : Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja
ŠTEVILO VKLOPOV NA URO : 180
VELIKOST POTREBNE VAROVALKE NAZIVNA MOČ NAPRAVE : : / 19.7 kW [PMN]
ELEKTRIČNA NAPETOST : 3f x 400V / 230V, 50 Hz
VIŠINA DVIGA : 4.4 m
ŠTEV. POSTAJ : 2 (-1,0)
ŠTEV. VHODOV : 2 (neprehodna kabina)
HITROST : 1,0 m/s
SISTEM UPRAVLJANJA : • Mikroprocesorsko - zbirno krmiljenje navzdol • govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala • Požarni program - pri prejetju signala iz požarne centrale se dvigalo parkira v postaji, ki je definirana kot požarna postaja in se izklopi (skladno s SIST EN81-73). • Svetlobni signal za preobremenitev • Možnost priklopa na centralni nadzorni sistem objekta • Predpriprava za čitalec kartic v kabini – omejitev dostopa (čitalec vgradi naročnik) • Avtomatsko vračanje v glavno postajo, ko dvigalo ni v uporabi • Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko 5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20 • Avtomatska evakuacija v najbližjo postajo • Regenerativni pogon • Krmilje dvigala locirano v podboju jaškovnih vrat najvišje postaje • Razsvetljava jaška skladno s SIST EN81-20 (točka 5.2.1.4) • Vsa varnostna in končna stikala skladno s SIST EN81-20 (točka 5.12.2)
SIGNALIZACIJA v kabini : • 1 x Mehansko kabinsko tipkalo, iz brušene nerjaveče pločevine po celotni višini kabine, s kontrastnimi in reliefnimi tipkami (črne tipke) • Tipke z »Braillovimi« oznakami • Rezervacija kabine s pomočjo ključa na kabinskem tipkalu • Induktivna zanka (za gluhe) • Zvočna najava v slovenskem jeziku • Tipka za zapiranje vrat • Tipka za odpiranje vrat • Tipka za alarm • Svetlobna indikacija potrditve pozivov
v glavni postaji : • Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje • Zvočni signal ob prihodu kabine – gong • Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat • Stikalo za izklop dvigala
v ostalih postajah : • Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje • Zvočni signal ob prihodu kabine – gong • Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat
KABINA : Kabine mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (točka 5.4) Specifikacija kabine: • stene kabine iz strukturirane nerjavne pločevine tip »Linen« • strop iz polirane nerjavne pločevine, z LED razsvetljavo tip: Line • ročaj na stranski in zadnji steni kabine, • ogledalo na zadnji steni, po celotni širini, nad nivojem ročaja • talna obloga: črna pegasta guma (R10)
dimenzije : Širina x globina x višina: 2000mm x 2100mm x 3000 mm (svetla višina 2900mm)
štev. vhodov : 1, neprehodna kabina
zaščita vhoda : • Elektronska svetlobna zavesa • Omejilec sile zapiranja
VRATA KABINE : Avtomatska, centralna, 4-delna (C4), iz strukturirane nerjaveče pločevine (tip »Linen«), s frekvenčno reguliranim pogonom
dimenzije : širina 1500 mm, višina 2700 mm
JAŠKOVNA VRATA : Avtomatska, centralna, 4-delna (C4), iz strukturirane nerjaveče pločevine (tip »Linen«), Požarna odpornost skladno s standardom EN81-58  E120 (v vseh postajah)
dimenzije širina 1500 mm, višina 2700 mm
VODILA : Vodila kabine in protiuteži morajo biti dimenzionirana skladno s standardom SIST EN81-50 (priloga C)
JAŠEK DVIGALA : Armirano-betonski
dimenzije : širina 2700 mm, globina 2950 mm
glava jaška : 4700 mm
poglobitev : 1400 mm
STROJNICA : Brez strojnično dvigalo
Ostale zahteve : • Lestev za dostop v jašek skladna s SIST EN81-20 (priloga F) • Ploščice in napisi • Navodila za uporabo in vzdrževan je skladno z SIST EN81-20 (točka 7.2) El. podatki: I.3.l (tovorno dvigalo) - nosilnost 2500kg: Required motor output PME: 15.78 kW Nominal motor output (PMN): 19.70 kW Nom.current install.total INNT: 41.6 A Startng nom.current total INAT: 46.0 A Fuse building SIH (zahtevana velikost varovalke v razdelilni omarici objekta): 80 A
A4.13/2 | Dvigalo | kpl | 2 |  | 0
VRSTA DVIGALA: OSEBNO BREZSTROJNIČNO DVIGALO ZA PREVOZ OSEB IN KOLES
OZNAKA DVIGALA: i.3.k, i.3.m
ZAHTEVANI STANDARDI SIST EN81-20, SIST EN81-50, SIST EN81-73, SIST EN81-28 SIST EN81-58 SIST EN81-70:2021
NOSILNOST 1800 kg ali 24 oseb
TIP DVIGALA : Kot na primer Schindler 5500 Time Square ali enakovredno
STROJNICA : Dvigalo brez strojnice
SISTEM POGONA : Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja
ŠTEVILO VKLOPOV NA URO : 180
VELIKOST POTREBNE VAROVALKE NAZIVNA MOČ NAPRAVE : 13.60 kW [PMN]
ELEKTRIČNA NAPETOST : 3f x 400V / 230V, 50 Hz
VIŠINA DVIGA : 4.4 m
ŠTEV. POSTAJ : 2 (-1,0)
ŠTEV. VHODOV : 2 (neprehodna kabina)
HITROST : 1,0 m/s
SISTEM UPRAVLJANJA : • Mikroprocesorsko - zbirno krmiljenje navzdol • govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala • Požarni program - pri prejetju signala iz požarne centrale se dvigalo parkira v postaji, ki je definirana kot požarna postaja in se izklopi (skladno s SIST EN81-73). • Svetlobni signal za preobremenitev • Možnost priklopa na centralni nadzorni sistem objekta • Predpriprava za čitalec kartic v kabini – omejitev dostopa (čitalec vgradi naročnik) • Avtomatsko vračanje v glavno postajo, ko dvigalo ni v uporabi • Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko 5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20 • Avtomatska evakuacija v najbližjo postajo • Regenerativni pogon • Krmilje dvigala locirano v podboju jaškovnih vrat najvišje postaje • Razsvetljava jaška skladno s SIST EN81-20 (točka 5.2.1.4) • Vsa varnostna in končna stikala skladno s SIST EN81-20 (točka 5.12.2)
SIGNALIZACIJA v kabini : • 1 x Mehansko kabinsko tipkalo, iz brušene nerjaveče pločevine po celotni višini kabine, s kontrastnimi in reliefnimi tipkami (črne tipke) • Tipke z »Braillovimi« oznakami • Rezervacija kabine s pomočjo ključa na kabinskem tipkalu • Induktivna zanka (za gluhe) • Zvočna najava v slovenskem jeziku • Tipka za zapiranje vrat • Tipka za odpiranje vrat • Tipka za alarm • Svetlobna indikacija potrditve pozivov
v glavni postaji : • Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje • Zvočni signal ob prihodu kabine – gong • Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat • Stikalo za izklop dvigala
v ostalih postajah : • Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje • Zvočni signal ob prihodu kabine – gong • Tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat
KABINA : Kabine mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (točka 5.4) Specifikacija kabine: • stene kabine iz strukturirane nerjavne pločevine tip »Linen« • strop iz polirane nerjavne pločevine, z LED razsvetljavo tip: Line • ročaj na stranski in zadnji steni kabine, • ogledalo na zadnji steni, po celotni širini, nad nivojem ročaja • talna obloga: črna pegasta guma (R10)
dimenzije : Širina x globina x višina: 1800mm x 2100mm x 2400 mm (svetla višina 2300mm)
štev. vhodov : 1, neprehodna kabina
zaščita vhoda : • Elektronska svetlobna zavesa • Omejilec sile zapiranja
VRATA KABINE : Avtomatska, centralna, 2-delna (C2), iz strukturirane nerjaveče pločevine (tip »Linen«), s frekvenčno reguliranim pogonom
dimenzije : širina 1100 mm, višina 2200 mm
JAŠKOVNA VRATA : Avtomatska, centralna, 2-delna (C2), iz strukturirane nerjaveče pločevine (tip »Linen«), Požarna odpornost skladno s standardom EN81-58  E120 (v vseh postajah)
dimenzije širina 1100 mm, višina 2100 mm
VODILA : Vodila kabine in protiuteži morajo biti dimenzionirana skladno s standardom SIST EN81-50 (priloga C)
JAŠEK DVIGALA : Armirano-betonski
dimenzije : širina 2700 mm, globina 2950 mm
glava jaška : 4700 mm
poglobitev : 1400 mm
STROJNICA : Brez strojnično dvigalo
Ostale zahteve : • Lestev za dostop v jašek skladna s SIST EN81-20 (priloga F) • Ploščice in napisi • Navodila za uporabo in vzdrževan je skladno z SIST EN81-20 (točka 7.2) I.3.k; I.3.m (dvigalo za osebe in kolesa) - nosilnost 1800kg: Required motor output PME: 11.37 kW Nominal motor output (PMN): 13.60 kW Nom.current install.total INNT: 33.5 A Startng nom.current total INAT: 37.3 A Fuse building SIH (zahtevana velikost varovalke v razdelilni omarici objekta): 63 A
A4.13/3 | 32. Hidravlična dvižna miza Primer: https://www.lincos.si/kategorije/dvizna-tehnika/dvizne-mize/i_6149_rocna-hidravlicna-dvizna-miza-400-kg-jbm-50630 | kom | 2 |  | 0
| SKUPAJ DVIGALO |  |  |  | 0

## A¦Razna d.
A/5.0 | RAZNA DELA
Ponudnik je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI)!
REKAPITULACIJA
A./ | RAZNA DELA
A/7.1 | RAZNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  | 0
A/5.1 | RAZNA DELA
A5.1/1 | Priprava podatkov za izdelavo PID projektne dokumentacije (arhitektura, gradbene konstrukcije) z označitvijo sprememb na PZI projektu, foto dokumentacijo, sprotnimi geodetskimi posnetki (komunalni vodi) in predajo izdelvalcu PID načrtov. | kpl | 1 | 0
A5.1/2 | Izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta (NOV) za arhitekturno gradbeni del in opremo v treh tiskanih izvodih in digitalnem izvodu. | kpl | 1 | 0
A5.1/3 | Izdelava končnega geodetskega posnetka s certifikatom, na območju novogradnje in tangirane okolice z natančno vrisanimi komunalnimi vodi. Izdelava v štirih tiskanih izvodih in digitalnem izvodu. | kpl | 1 | 0
A5.1/4 | Meritve zvočne zaščite stavbe in izpolnitev izkaza o zvočni zaščiti stavbe, meritve s certificirano opremo v skladu z zakonodajo. Z izdelavo elaborata meritev, izpolnitvijo izkaza (v tiskani obliki 4x in v elektronski obliki) | kpl | 1 | 0
A5.1/5 | Priprava dokumentacije in vpis stavbe v katster stavb | kpl | 1 | 0
A5.1/6 | Priprava dokumentacije in izdelava energetske izkaznice | kpl | 1 | 0
A5.1/7 | Čiščenje objekta po končanih delih, pred predajo kupcu, v postavki je zajeto: | kpl | 1 | 0
- odstranjevanje preostalih odpadkov od izvedbe, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija
- odstranjevanje zaščitnih folij in mehanskih zaščit na oblogah, vratih, oknih, vgrajeni opremi in podobno, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija
- odstranjevanje madežev od malt in lepil, z ustreznimi topili, glede na vrsto površine
- odstranjevanje barve iz vseh površin, vodotopne in lak barve, pri tem se površina podloge ne sme poškodovati, zato se mora za čiščenje uporabiti ustrezno čistilno sredstvo glede na vrsto madeža in vsto podlage
- grobo čiščenje, odstranjevanje prahu in odpadkov, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija
- prvo čiščenje z vodo ali detergenti
- zaključno čiščenje z detergenti ali čistili ustrezne kvalitete glede na vrsto polage ali opreme
- vsa potrebna čistila za vsako vrsto podlage posebej
- vsi potrebni pripomočki za čiščenje
- delovna pomožna sredstva: lestve
Čiščenje mora biti izvedeno strokovno, tako da je očiščena površina nepoškodovana, zaradi neustreznega čistilnega sredstva ali mehanske poškodbe.
Čiščenje mora biti izvedeno na vseh površinah novogradnje in obstoječega objekta.
Obračun po m2 tlorisne površine notranjih prostorov
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  | 0

## A¦Podtlačni sistem met.vode
A/6.0 | PODTLAČNI SISTEM ZA METEORNE VODE
Ponudnik je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI)!
REKAPITULACIJA
A./ | PODTLAČNI SISTEM ZA METEORNE VODE
A/6.1 | PODTLAČNI SISTEM ZA METEORNE VODE |  |  | 0
| SKUPAJ PODTLAČNI SISTEM ZA METEORNE VODE |  |  | 0
Tehnični opis sistema Podtlačni sistem odvoda padavinskih vod, skladno s standardi: ASME A112.6.9, SIST EN 1253-1 in SIST EN 12056; po hidravličnem izračunu proizvajalca; upoštevan sistem Valsir RAINPLUS
Tehnični opis vtočnika Ogrevani prirobnični podtlačni vtočnik zmogljivosti od 1-65 l/s, v izvedbi z vertikalnim odtokom, s ploščo iz nerjaveče pločevine. Vtočniki so skladni s standardi ASME A112.6.9, SIST EN 12056-3 in SIST EN 1253-1.
Opis delovanja podtlačnega siste odvodnjavanja: podtlačni sistem za odvodnjavanje meteornih vod s streh deluje kot popolnoma napolnjen sistem. Napolnjenost sistema je dosežena z ustreznim dimenzioniranjem cevovodov in hidravličnim izravnavanjem pretokov vode v sistemu ter s posebno oblikovanimi podtlačni vtočniki. V vertikalah nastaja podtlak, ki se preko napolnjenih razvodov prenaša do vtočnikov. Nastali podtlak srka vodo v vtočnike in učinkovito odvodnjava vodo s strešne površine. Cevni razvodi so iz polietilena, varjeni in trajno tesni, popolnoma gladki in elastični. Vsi vari na težje dostopnih mestih so narejeni z elektro varilnimi spojkami, ki zagotavljajo najvišjo stopnjo zanesljivosti. Gladkost cevi in velika hitrost vode ob delovanju zagotavljata samočistilni učinek cevovodov.
A/6.1 | PODTLAČNI SISTEM ZA METEORNE VODE
A6.1/1 | Kompletna dobava materiala, po spodnji specifikaciji, in izvedba kompletne montaže; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. V ceni upoštevati izvedbo vseh potrebnih preboje skozi ab konstrukcijo (tlaki in stene ter predelne stene) in ustrezno tesnenje prebojev! Dela lahko izvajajo le strokovno usposobljene osebe!
a) | PEHD CEVI
| PEHD cev L= 5 M D.40 | m1 | 25 | 0
| PEHD cev L= 5 M D.50 | m1 | 80 | 0
| PEHD cev L= 5 M D.56 | m1 | 190 | 0
| PEHD cev L= 5 M D.63 | m1 | 290 | 0
| PEHD cev L= 5 M D.75 | m1 | 270 | 0
| PEHD cev L= 5 M D.90 | m1 | 200 | 0
| PEHD cev L= 5 M D.110 | m1 | 340 | 0
| PEHD cev L= 5 M D.125 | m1 | 320 | 0
| PEHD cev L= 5 M D.160 | m1 | 920 | 0
| PEHD cev L= 5 M D.200 | m1 | 325 | 0
| PEHD cev L= 5 M D.250 | m1 | 350 | 0
| PEHD cev L= 5 M D.315 | m1 | 20 | 0
| PEHD cev (ojačana) L= 5 M D.200 SDR26 | m1 | 80 | 0
b) | PEHD SPOJNI ELEMENTI
| PEHD 90° koleno D.160 | kos | 30 | 0
| PEHD 88°30' koleno D.40 | kos | 9 | 0
| PEHD 88°30' koleno D.50 | kos | 29 | 0
| PEHD 88°30' koleno D.56 | kos | 41 | 0
| PEHD 88°30' koleno D.63 | kos | 38 | 0
| PEHD 88°30' koleno D.75 | kos | 21 | 0
| PEHD 88°30' koleno D.90 | kos | 15 | 0
| PEHD 88°30' koleno D.110 | kos | 1 | 0
| PEHD 88°30' koleno D.125 | kos | 4 | 0
| PEHD 45° koleno D.40 | kos | 10 | 0
| PEHD 45° koleno D.50 | kos | 45 | 0
| PEHD 45° koleno D.56 | kos | 100 | 0
| PEHD 45° koleno D.63 | kos | 108 | 0
| PEHD 45° koleno D.75 | kos | 50 | 0
| PEHD 45° koleno D.90 | kos | 32 | 0
| PEHD 45° koleno D.110 | kos | 20 | 0
| PEHD 45° koleno D.125 | kos | 30 | 0
| PEHD 45° koleno D.160 | kos | 130 | 0
| PEHD 45° koleno D.200 | kos | 60 | 0
| PEHD 45° koleno D. 250 | kos | 60 | 0
| PEHD 45° Odcep D. 75/75 | kos | 2 | 0
| PEHD 45° Odcep D. 160/160 | kos | 3 | 0
| PEHD 45° Odcep D. 200/200 | kos | 1 | 0
| PEHD 45° Odcep D. 250/250 | kos | 2 | 0
| PEHD 45° Odcep D.56/50 | kos | 1 | 0
| PEHD 45° Odcep D.90/56 | kos | 5 | 0
| PEHD 45° Odcep D.75/40 | kos | 2 | 0
| PEHD 45° Odcep D.75/50 | kos | 9 | 0
| PEHD 45° Odcep D.75/63 | kos | 2 | 0
| PEHD 45° Odcep D.90/63 | kos | 7 | 0
| PEHD 45° Odcep D.110/50 | kos | 4 | 0
| PEHD 45° Odcep D.110/56 | kos | 8 | 0
| PEHD 45° Odcep D.110/63 | kos | 7 | 0
| PEHD 45° Odcep D.110/75 | kos | 4 | 0
| PEHD 45° Odcep D.110/90 | kos | 1 | 0
| PEHD 45° Odcep D.125/50 | kos | 5 | 0
| PEHD 45° Odcep D.125/56 | kos | 14 | 0
| PEHD 45° OdcepD.125/63 | kos | 5 | 0
| PEHD 45° Odcep D.125/75 | kos | 3 | 0
| PEHD 45° Odcep D.125/90 | kos | 2 | 0
| PEHD 45° Odcep D.125/110 | kos | 1 | 0
| PEHD 45° Odcep D.160/110 | kos | 2 | 0
| PEHD 45° Odcep D.160/125 | kos | 3 | 0
| PEHD 45° Odcep D.200/110 | kos | 1 | 0
| PEHD 45° Odcep D.200/125 | kos | 3 | 0
| PEHD 45° Odcep D.250/125 | kos | 1 | 0
| PEHD 45° Odcep D.250/160 | kos | 2 | 0
| PEHD 45° Odcep D.160/50 | kos | 2 | 0
| PEHD 45° Odcep D.160/56 | kos | 3 | 0
| PEHD 45° Odcep D.160/63 | kos | 12 | 0
| PEHD 45° Odcep D.160/75 | kos | 6 | 0
| PEHD 45° Odcep D.160/90 | kos | 2 | 0
| PEHD 45° Odcep D.200/50 | kos | 2 | 0
| PEHD 45° Odcep D.200/56 | kos | 2 | 0
| PEHD 45° Odcep D.200/63 | kos | 2 | 0
| PEHD 45° Odcep D.200/75 | kos | 1 | 0
| PEHD 45° Odcep D.200/90 | kos | 2 | 0
| PEHD 45° Odcep D.250/50 | kos | 1 | 0
| PEHD 45° Odcep D.250/56 | kos | 1 | 0
| PEHD 90° čistilni kos 110 | kos | 2 | 0
| PEHD 90° čistilni kos 160 | kos | 8 | 0
| PEHD 90° čistilni kos 200 | kos | 4 | 0
c) | PEHD SPOJNI ELEMENTI
| PEHD elektro-varilna spojka D.40 | kos | 42 | 0
| PEHD elektro-varilna spojka D.50 | kos | 129 | 0
| PEHD elektro-varilna spojka D.56 | kos | 233 | 0
| PEHD elektro-varilna spojka D.63 | kos | 263 | 0
| PEHD elektro-varilna spojka D.75 | kos | 200 | 0
| PEHD elektro-varilna spojka D.90 | kos | 144 | 0
| PEHD elektro-varilna spojka D.110 | kos | 176 | 0
| PEHD elektro-varilna spojka D.125 | kos | 158 | 0
| PEHD elektro-varilna spojka D.160 | kos | 464 | 0
| PEHD elektro-varilna spojka D.200 | kos | 131 | 0
| PEHD elektro-varilna spojka D.250 | kos | 94 | 0
| PEHD elektro-varilna spojka D.315 | kos | 5 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.50/40 | kos | 20 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.56/50 | kos | 20 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.63/40 | kos | 2 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.63/50 | kos | 3 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.63/56 | kos | 18 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.75/50 | kos | 1 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.75/56 | kos | 5 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.75/63 | kos | 21 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.90/63 | kos | 2 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.90/75 | kos | 21 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.110/40 | kos | 24 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.110/50 | kos | 26 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.110/56 | kos | 34 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.110/63 | kos | 37 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.110/75 | kos | 26 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.110/90 | kos | 23 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.125/90 | kos | 5 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.160/110 | kos | 3 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.125/110 | kos | 20 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.160/125 | kos | 23 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.200/110 | kos | 4 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.200/125 | kos | 1 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.200/160 | kos | 26 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.250/200 | kos | 17 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.315/200 | kos | 2 | 0
| PEHD Ekscentrična redukcija D.315/250 | kos | 1 | 0
| Cevna objemka M 10 D.40 | kos | 60 | 0
| Cevna objemka M 10 D.50 | kos | 145 | 0
| Cevna objemka M 10 D.56 | kos | 225 | 0
| Cevna objemka M 10 D.63 | kos | 236 | 0
| Cevna objemka M 10 D.75 | kos | 48 | 0
| Cevna objemka M 10 D.110 | kos | 23 | 0
| Cevna objemka M 10 D.125 | kos | 73 | 0
| Cevna objemka M 10 D.160 | kos | 108 | 0
| Cevna objemka 200X1'' | kos | 32 | 0
| Cevna objemka 250X1'' | kos | 10 | 0
| Zidna prirobnica 1'' G | kos | 42 | 0
| Pritrdilna ploščica za objemko M10 | kos | 918 | 0
| M10x1 m navojna palica | kos | 1300 | 0
| Nosilna tračnica 41x41x2, L = 5 m | m1 | 2950 | 0
| Vezni element nosilne tračnice | kos | 480 | 0
| U-plošča | kos | 1500 | 0
| Vijak M10 | kos | 3000 | 0
| 10.5x40x2 podložka | kos | 1500 | 0
| RAINPLUS cevna objemka D. 50 | kos | 47 | 0
| RAINPLUS cevna objemka D. 56 | kos | 130 | 0
| RAINPLUS cevna objemka D. 63 | kos | 250 | 0
| RAINPLUS cevna objemka D.75 | kos | 350 | 0
| RAINPLUS cevna objemka D.90 | kos | 270 | 0
| RAINPLUS cevna objemka D.110 | kos | 340 | 0
| RAINPLUS cevna objemka D. 125 | kos | 300 | 0
| RAINPLUS cevna objemka D.160 | kos | 720 | 0
| RAINPLUS cevna objemka D. 200 | kos | 320 | 0
| RAINPLUS cevna objemka D. 250 | kos | 232 | 0
| RAINPLUS cevna objemka D. 315 | kos | 7 | 0
d) | VTOČNIK TER ELEMENTI VTOČNIK
| RAINPLUS vtočnik 40-110 | kos | 155 | 0
| Varnostni preliv 110 | kos | 37 | 0
| RAINPLUS ogrevalni del vtočnika | kos | 155 | 0
e) | IZOLACIJA SISTEMA
| Parozaporna izolacija debeline 13mm | m2 | 1450 | 0
f) | DODATNO DELO
| Tesnenje prebojev vertikal (20-30 kos različni premeri) | kpl | 1 | 0
| Dodatni obešalni sistem in drobni material 7% vrednosti materiala | kpl | 1 | 0
***Opomba
Pred izvedbo potrebno preveriti dokumentacijo in vskladiti trase z ostalimi inštalacijami
potrebno vskladiti način obešanja na konstrukcijo objekta
potrebno definirati vse preboje v objekt ter tesnenje le teh
Pod stropom, kjer potekajo horizontalni razvodi, preveriti morebitna križanja s strojnimi inštalacijami
V ceni upoštevati protipožarno tesnenje podtlačnega odvodnjavanja
| SKUPAJ PODTLAČNI SISTEM ZA METEORNE VODE |  |  | 0

## A¦Tehnologija kuhinje
A/7.0 | TEHNOLOGIJA KUHINJE
OPREMA
POS | OPIS | E M | KOL. | PROIZVAJALEC ALI EKVIVALENT | MODEL ALI EKVIVALENT | E.CENA | SKUPAJ
NIVO KLET
PRODAJA (20a,20b)
pos 1 | Neutralni segment retro pulta z dvema vratoma | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
stenski, izdelan od inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče in centralne police 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, kot del vsakih vrat narediti ročaj za odpiranje, skupaj z nastavljivimi PVC nogami
dim. 90x60x90 cm
pos 2 | Aparat za pokovko | kom | 2 | BECKERS - Italija | * |  | 0
ima kotliček iz nerjavečega jekla za hitro segrevanje in zaporedne triminutne cikle pokanja, zmogljiv motor kotlička, kaljeno steklo in srebrn okvir
dim. 50,5x37x68 cm
inštalirana moč - 6,5kW, 400V-3N-50Hz
pos 3 | Digitalni hladilnik | kom | 4 | ELECTROLUX - Italija | R04PVG4 |  | 0
iz nerjavečega jekla AISI 304, temperaturni režim od 0°C do +10°C, z enimi steklenimi vrati na ključavnico, z notranjimi zaobljenimi robovi in nastavljivimi inox nogami, namenjen za sprejem posode 600x400mm, komplet s 4 rešetkami 400x600mm, možnost temperaturnega programiranja, prilagojen za delo pri temperaturi okolja do +32°C
dim. 70x62x175,5 cm
inštalirana moč - 0,5kW, 230V-1N-50Hz
pos 4 | Nevtralni segment retro pulta z dvojnimi vrati in z enojnim pomivalnim koritom | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
stenski, iz nerjavečega jekla AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče in centralne police 40mm, debelina inoxa delovne plošče in pomivalnik bazena 1mm, delovna plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inox škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, kot del vsakih vrat narediti ročaj za odpiranje, s prostorom za depurator na mestu namenjenem kavnemu aparatu, v kompletu z nastavljvimi PVC nogami
dim. 90x60x90 cm
4.1 | Mešalna kromirana baterija | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
enoročna, montaža na pomivalno korito
4.2 | Plastični dvojni sifon | kom | 2 | * | * |  | 0
pos 5 | Espresso kavni aparat z dvema skupinama | kom | 2 | WMF - Nemačka | CombiNation S
z vgrajenim kavnim mlinčkom prostornine 1,05kg vsak in bojlerjem kapacitete 48lit/h, skupna zmogljivost aparata 300 skodelic espresso kave/h, 240 skodelic cappucina/h in 220 skodelic filter kave/h, vse iz nerjavečega jekla
dim. 45x59x76 cm
inštalirana moč - 6,3kW, 400V-3N-50Hz
v izvedbi dobavitelja kave
pos 6 | Hladilni segment točilnega pulta | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz nerjavečega jekla AISI 304, delovna plošča z zaobljenimi robovi, debelina delovne plošče 50mm, debelina inoxa 1mm, temperaturni režim od -2°C do +10°C, z vgrajenima 2 vratoma in agregatom ter hladilnimi boksi in centralno polico, in podlogom za fasado pulta, komplet z nastavljvimi PVC nogami
dim. 150x70x90 cm
inštalirana moč - 0,4kW, 230V-1N-50Hz
pos 7 | Nevtralni segment točilnega pulta z blokom predalov | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz nerjavečega jekla AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoxa 0.8mm, delovna plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inox škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, z blokom treh predalov iz nerjavečega jekla debeline 0.8mm, v sklopu čelne maske vsakega predala narediti ročaj za odpiranje v celotni širini, in podlogo za fasado pulta, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 120x70x90 cm
pos 8 | Register blagajna - fiskalni tiskalnik | kom | 2 | / | /
priklopiti na dizel agregat
v izvedbi Investitorja
inštalirana moč - 1,5kW, 230V-1N-50Hz
pos 9 | Preklopna plošča | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz kislinsko odpornega nerjavečega jekla AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina plošče 40mm, debelina inoxa 0.8mm, delovna plošča ukrivljena iz vseh strani, radij 20mm, nosilna konstrukcija inox škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, skupaj z nosilci in mejnikom
dim. 80x70x5 cm
PRODAJA (21a, 21b)
pos 1 | Nevtralni segment retro pulta z dvema vratoma | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
stenski, iz nerjavečega jekla AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče in centralne police 40mm, debelina inoxa 0.8mm, delovna plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inox škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, v sklopu vsakih vrat izdelati ročaj za odpiranje, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 90x60x90 cm
pos 2 | Aparat za pokovko | kom | 2 | BECKERS - Italija | * |  | 0
ima kotliček iz nerjavečega jekla za hitro segrevanje in zaporedne triminutne cikle pokanja, zmogljiv motor kotlička, kaljeno steklo in srebrn okvir
dim. 50,5x37x68 cm
inštalirana moč - 6,5kW, 400V-3N-50Hz
pos 3 | Digitalni hladilnik | kom | 4 | ELECTROLUX - Italija | R04PVG4 |  | 0
iz nerjavečega jekla AISI 304, temperaturni režim od 0°C do +10°C, z enimi steklenimi vrati na ključavnico, z notranjimi zaobljenimi robovi in nastavljivimi inox nogami, namenjen za sprejem posode 600x400mm, komplet s 4 rešetkami 400x600mm, možnost progamiranja temperature, prilagojen za delo pri temperaturi okolja do +32°C
dim. 70x62x175,5 cm
instalisana snaga - 0,5kW, 230V-1N-50Hz
pos 4 | Nevtralni segment retro pulta z dvema vratoma in z enodelnim pomivalnim koritom | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
stenski, iz nerjavečega jekla AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče in centralne police 40mm, debelina inoxa delovne plošče in pomivalnik bazena 1mm, delovna plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inox škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, v sklopu vsakih vrat izdelati ročaj za odpiranje, s prostorom za depurator na mestu namenjenem kavnemu aparatu, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 90x60x90 cm
9.1 | Mešalna kromirana baterija | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
enoročna, montaža na pomivalno korito
9.2 | Plastični dvojni sifon | kom | 2 | * | * |  | 0
pos 5 | Espresso kavni aparat z dvema skupinama | kom | 2 | WMF - Nemačka | CombiNation S
z vgrajenim kavnim mlinčkom prostornine 1,05kg vsak in bojlerjem kapacitete 48lit/h, skupna zmogljivost aparata 300 skodelic espresso kave/h, 240 skodelic cappucina/h in 220 skodelic filter kave/h, vse iz nerjavečega jekla
dim. 45x59x76 cm
inštalirana moč - 6,3kW, 400V-3N-50Hz
v izvedbi dobavitelja kave
pos 6 | Hladilni segment točilnega pulta | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz nerjavečega jekla AISI 304, delovna plošča z zaobljenimi robovi, debelina delovne plošče 50mm, debelina inoxa 1mm, temperaturni režim od -2°C do +10°C, z vgradnima 2 vratoma in agregatom ter hladilnimi škatlami in centralno polico, in podlago za fasado pulta, komplet z nastavljivimi PVC nogami
dim. 150x70x90 cm
inštalirana moč - 0,4kW, 230V-1N-50Hz
pos 7 | Nevtralni segment točilnega pulta z blokom predalov | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz nerjavečega jekla AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoxa 0.8mm, delovna plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inox škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, z blokom treh predalov iz nerjavečega jekla debeline 0.8mm, v sklopu čelne maske vsakega predala izdelati ročaj za odpiranje v celotni širini, ter podlogo za fasado pulta, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 130x70x90 cm
pos 8 | Register blagajna - fiskalni tiskalnik | kom | 2 | / | /
priklopiti na dizel agregat
v izvedbi Investitorja
inštalirana moč - 1,5kW, 230V-1N-50Hz
pos 9 | Preklopna plošča | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz kislinsko odpornega inoxa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina plošče 40mm, debelina inoxa 0.8mm, delovna plošča ukrivljena iz vseh strani, radij 20mm, nosilna konstrukcija inox škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, skupaj z nosilci in mejnikom
dim. 75x70x5 cm
pos 10 | Digitalni hladilnik | kom | 4 | ELECTROLUX - Italija | R04NVF4 |  | 0
iz nerjavečega jekla AISI 304, temperaturni režim od -2°C do +8°C, z enimi polnimi vrati z možnostjo zaklepanja, zaobljenimi notranjimi robovi in nastavljvimi inox nogami, za sprejem posode 600x400mm, komplet s 4 rešetkami 400x600mm, možnost progamiranja temperature, prilagojen za delo pri temperaturi okolja do +43°C
dim. 70x62x175,5 cm
inštalirana moč - 0,5kW, 230V-1N-50Hz
pos 11 | Skladiščni regal | kom | 4 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
s 4 polnimi policami, iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina polic 40mm z ojačitvami, debelina inoxa 0.8mm, nosilna konstrukcija škatlasti inox profili 30x30x1.2mm, v kompletu z nastvavljvimi PVC nogami
dim. 120x50x200 cm
PRALNICA (H.7)
pos 1 | Delovna miza s polnim hrbtiščem, spodnjo polico ter blokom predalov | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
centralni, iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče in spodnje police 40mm, debelina inox-a 0.8mm, delovna plošča ukrivljena iz vseh strani, radij 20mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1,2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, blok treh predalov iz nerjavečega jekla debeline 0.8mm, skupaj z nastavljivimi PVC nogami
dim. 160x60x85 cm
pos 2 | Preklopna plošča | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz kislingo odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča ukrivljena iz vseh strani, radij 20mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, v kompletu z nosilci in mejnikom
dim. 60x60x5 cm
pos 3 | Skladiščna podložka - inoks | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
polnilo iz inoks "C" profila z ojačitvami, nosilna konstrukcija škatlasti inoks profili 40x40x1.2, nosilnost do 500kg, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 80x60x15 cm
pos 4 | Električni profesionalni pralni stroj | kom | 1 | ELECTROLUX - Italija | WH6-6 |  | 0
avtomatski, z visoko centrifugo, kapacitete 6 kg perila, trajanje pralnega cikla 41 min
dim. stroja 59,5x68,1x83,2 cm
inštalirana moč - 4,6kW, 400V-3N-50Hz
pos 5 | Električni profesionalni sušilni stroj | kom | 1 | ELECTROLUX - Italija | TD6-6 |  | 0
avtomatski, teža enega polnjenja cca 6kg, boben iz inoksa, z dovodom svežega zraka, trajanje cikla 41 min
dim. mašine 59,7x72,5x84 cm
inštalirana moč - 4,6kw, 400V-3N-50Hz
pos 6 | Bazen voziček | kom | 2 | ELECTROLUX - Italija | BV141 |  | 0
iz inoksa, za prevoz mokrega perila, prostornina 220l
dim. 60x77,5x40 cm
pos 7 | Električni profesionalni pralni stroj | kom | 1 | ELECTROLUX - Italija | WH6-14 |  | 0
avtomatski, z visoko centrifugo, kapaciteta 14 kg perila, trajanje pralnega cikla 49 min
dim. mašine 91x82,1x134 cm
inštalirana moč - 13,4kW, 400V-3N-50Hz
pos 8 | Električni profesionalni pralni stroj | kom | 2 | ELECTROLUX - Italija | WH6-20 |  | 0
avtomatski, z visoko centrifugo, kapaciteta 20 kg perila, trajanje pralnega cikla 46 min
dim. mašine 97x94,7x142,6 cm
inštalirana moč - 18,5kW, 400V-3N-50Hz
pos 9 | Talna odtočna rešetka za pralne stroje | kom | 1 | / | /
vključiti v gradbeni projekt in projekt ViK-a
inoks rešetka ki se namesti v nivo gotovih obdelanih tal preko 15cm globokega kanala s sifonskim odtokom
dim. 305x30 cm
pos 10 | Električni profesionalni sušilni stroj | kom | 2 | ELECTROLUX - Italija | TD6-16 |  | 0
avtomatski, teža enega polnjenja cca 16kg, boben iz inoksa, z dovodom svežega zraka, trajanje cikla 30 min
dim. mašine71x121(136)x169 cm
inštalirana moč - 18,8kw, 400V-3N-50Hz
pos 11 | Električna omara za sušenje perila | kom | 1 | ELECTROLUX - Italija | DC6-15WW |  | 0
avtomatska, teža enega polnjenja cca 15kg, trajanje cikla 95 min, z dvema vratoma
dim. mašine120x75x197cm
inštalirana moč - 6,2kw, 400V-3N-50Hz
pos 12 | Talna odtočna rešetka za pralne stroje | kom | 1 | / | /
vključiti v gradbeni projekt in projekt ViK-a
inoks rešetka ki se namesti v nivo gotovih obdelanih tal preko 15cm globokega kanala s sifonskim odtokom
dim. 130x40 cm
pos 13 | Električni valj | kom | 1 | ELECTROLUX - Italija | IB42314 |  | 0
za likanje ravnih delov perila, dimenzije valja 140/Ø23cm, hitrost likanja 3,4 m/min
dim. 179,5x51x102,5 cm
inštalirana moč - 7.5kw, 400V-3N-50Hz
pos 14 | Voziček za transport suhega perila | kom | 2 | ELECTROLUX - Italija | RT 115 |  | 0
kovinska konstrukcija, dva koleščka z zavoro, s perforiranimi policami, s stranicami in dnom
dim. 80x60x157 cm
pos 15 | Elektro-parna miza | kom | 2 | ELECTROLUX - Italija | FIT2B |  | 0
za likanje modnih delov, v kompletu z likalnikom
dim. 160x50x90 cm
inštalirana moč 5,6kW, 400V-3N-50Hz
pos 16 | Delovna miza s podnjo polico | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
centralna, iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče in spodnje police 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča ukrivljena iz vseh strani, radij 20mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1,2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo
dim. 150x60x85 cm
pos 17 | Skladiščni regal | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
s 4 polnimi policami, iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina polic 40mm z ojačitvami, debelina inoksa 0.8mm, nosilna konstrukcija škatlasti inoks profili 30x30x1.2mm, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 100x50x200 cm
pos 18 | Kovinsko stojalo za uniforme | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
mobilno, s štirimi kolesi in dve zavori
dim. 150x50x180 cm
R2 | Rezervna vtičnica 220V - 1kW | kom | 1 | / | /
R3 | Rezervna vtičnica 3x380/220V - 2kW | kom | 1 | / | /
NIVO PRITLIČJA
PRODAJA (04a)
pos 1 | Digitalni hladilnik | kom | 2 | ELECTROLUX - Italija | R04PVG4 |  | 0
iz nerjavečega jekla AISI 304, temperaturni režim od 0°C do +10°C, z enimi steklenimi vrati z možnostjo zaklepanja, zaobljenimi notranjimi robovi in nastavljivimi inoks nogicami, namenjen za sprejem posode 600x400mm, komplet s 4 rešetkami 400x600mm, možnost progamiranja temperature, prilagojen za delo pri temperaturi okolja do +32°C
dim. 70x62x175,5 cm
inštalirana moč - 0,5kW, 230V-1N-50Hz
pos 2 | Hladilni segment retro pulta | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
stenski, iz inoksa AISI 304, delovna plošča z zaobljenimi robovi, debelina delovne plošče 50mm, debelina inoksa 1mm, temperaturni režim od -2°C do +10°C, z vgrajenim agregatom in 4 vrati ter centralno polico, komplet z nastavljivimi PVC nogicami
dim. 250x70x90 cm
inštalirana moč - 0,75kW, 230V-1N-50Hz
pos 3 | Hladilna horizontalna vitrina za sendviče | kom | 2 | TECFRIGO - Italija | HORIZONT 200 |  | 0
komplet z inoks podnožjem, okvirjem, agregatom in drsnimi steklenimi vrati ter 3 steklenimi policami dimenzij 76,5x38cm, temperaturni režim od +4°C do +10°C
dim. 120x52,8x72,5
inštalirana moč - 0,5kW, 230V-1N-50Hz
pos 4 | Nevtralni segment retro pulta - sekcija za espresso kavo | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
centralni, iz inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo, z vgrajenim predalom za kavno usedlino in prostorom za depurator na mestu predvidenem za kavni aparat, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 150x70x90 cm
pos 5 | Mlinček za kavo z dozirnikom | kom | 1 | SAN MARCO - Italija | SM TK
kapaciteta 10 kg/h
dim. 22x38x60cm
inštalirana moč - 0,5kW, 400V-3N-50Hz
v izvedbi dobavitelja kave
pos 6 | Espresso kavni aparat s tremi skupinami | kom | 1 | SAN MARCO - Italija | TOP 85
s črpalko za avtomatsko izravnavo vode v bojlerju, prostornina bojlerja 19 lit.
dim. 96x54,5x47 cm
inštalirana moč - 7kW, 400V-3N-50Hz
v izvedbi dobavitelja kave
pos 7 | Nevtralni segment točilnega pulta z enostranskimi drsnimi vrati | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo, s centralno polico in enim predalom na zaklepanje, drsna vrata na kolesih iz dvojne nerjaveče pločevine debeline 0.6mm na notranji strani in 0.8 na zunanji strani, v sklopu vsakih vrat narediti ročaj za odpiranje, s podlogo za fasado pulta in konzumno polico, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 110x(70-40)x(90-115) cm
pos 8 | Register blagajna - fiskalni tiskalnik | kom | 2 | / | /
priklopiti na dizel agregat
v izvedbi Investitorja
inštalirana moč - 1,5kW, 230V-1N-50Hz
pos 9 | Nevtralni segment točilnega pulta z dvodelnim pomivalnim koritom na desni strani | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa delovne plošče 0.8mm in pomivalnik bazena 1mm, delovna plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo, s prostorom za ledomat, s podlogo za fasado pulta in konzumno polico, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 175x(70-40)x(90-115) cm
9.1 | Mešalna kromirana baterija | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
enoročna, montaža na pomivalno korito
9.2 | Plastični dupli sifon | kom | 1 | * | * |  | 0
pos 10 | Ledomat | kom | 2 | ICEMATIC - Italija | N35s |  | 0
iz inoksa AISI 304, notranjost iz specijalne plastike odporne na odtise, z vgradno posodo za led, kapaciteta 35kg ledu/24h, prostornina posode 10 kg
dim. 45x51x68,5 cm
inštalirana moč - 0,4kW, 230V/1N/50Hz
pos 11 | Nevtralni segment točilnega pulta z enostranskimi drsnimi vrati | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo, s centralno polico in enim predalom na zaklepanje, drsna vrata na kolescih iz dvojne nerjaveče pločevine debeline 0.6mm na notranji strani in 0.8 na zunanji strani, v sklopu vsakih vrat narediti ročaj za odpiranje, s podlogo za fasado pulta in konzumno polico, kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 120x(70-40)x(90-115) cm
pos 11a | Nevtralni segment točilnega pulta za pivo z enostranskimi drsnimi vrati | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo, drsna vrata na kolescih iz dvojne nerjaveče pločevine debeline 0.6mm na notranji strani in 0.8 na zunanji strani, v sklopu vsakih vrat narediti ročaj za odpiranje, s podlogo za fasado pulta in konzumno polico, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 120x(70-40)x(90-115) cm
pos 12 | Dispenzer za točenje gaziranih sokov | kom | 1 | / | /
v izvedbi dobavitelja sokov
s 5 pipami, komplet s stojalom iz inoksa AISI304 18/10, agregatom, posodami in razdelilnikom
inštalirana moč - 1kW, 230V-1N-50Hz
pos 13 | Šankomat za točenje piva | kom | 1 | / | /
v izvedbi dobavitelja piva
z dekorativno glavo, kapaciteta 2 pipi, komplet s posodami za pivo in agregatom ter razdelilnikom
inštalirana moč - 1kW, 230V-1N-50Hz
pos 14 | Nevtralni segment točilnega pulta z dvodelnim pomivalnikom na levi strani | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa delovne plošče 0.8mm in pomivalnega bazena 1mm, delovna plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo , s prostorom za ledomat, s podlogo za fasado pulta in konzumno polico, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 175x(70-40)x(90-115) cm
14.1 | Mešalna kromirana baterija | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
enoročna, montaža na pomivalno korito
14.2 | Plastični dupli sifon | kom | 1 | * | * |  | 0
R2 | Rezervna vtičnica 220V - 1kW | kom | 3 | / | /
R3 | Rezervna vtičnica 3x380/220V - 2kW | kom | 3 | / | /
PRODAJA (04b, 04c)
pos 1 | Digitalni hladilnik | kom | 4 | ELECTROLUX - Italija | R04PVG4 |  | 0
iz inoksa AISI 304, temperaturni režim od 0°C do +10°C, kapaciteta 400 lit, z enimi steklenimi vrati z možnostjo zaklepanja, z zaobljenimi notranjimi robovi in nastavljivimi inoks nogami, namenjen za sprejem posode 600x400mm, komplet s 4 rešetkami 400x600mm, možnost progamiranja temperature, prilagojen za delo na temperaturi okolja do +32°C
dim. 70x62x175,5 cm
inštalirana moč - 0,5kW, 230V-1N-50Hz
pos 2 | Hladilni segment retro pulta | kom | 4 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
stenski, iz inoksa AISI 304, delovna plošča z zaobljenimi robovi, debelina delovne plošče 50mm, debelina inoksa 1mm, temperaturni režim od -2°C do +10°C, z vgrajenim agregatom in 4 vrati ter centralno polico, komplet z nastavljivimi PVC nogami
dim. 250x70x90 cm
inštalirana moč - 0,75kW, 230V-1N-50Hz
pos 3 | Hladilna horizontalna vitrina za sendviče | kom | 4 | TECFRIGO - Italija | HORIZONT 200 |  | 0
komplet z inoks podstavkom, okvirjem, agregatom in drsnimi steklenimi vrati in 3 steklene police dimenzij 76,5x38cm, temperaturni režim od +4°C do +10°C
dim. 120x52,8x72,5
inštalirana moč - 0,5kW, 230V-1N-50Hz
pos 4 | Nevtralni segment retro pulta - sekcija za espresso kavo | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
centralni, iz inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo, z vgrajenim predalom za kavno usedlino in delom za depurator na mestu predvidenem za kavni aparat, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 100x70x90 cm
pos 5 | Mlinček za kavo z dozirnikom | kom | 2 | SAN MARCO - Italija | SM TK | #REF! | #REF!
kapaciteta 10 kg/h
dim. 22x38x60cm
inštalirana moč - 0,5kW, 400V-3N-50Hz
v izvedbi dobavitelja kave
pos 6 | Espresso kavni aparat s tremi skupinami | kom | 2 | SAN MARCO - Italija | TOP 85 | #REF! | #REF!
s črpalko za automatsko izravnavo vode v bojlerju, prostornina bojlerja 19 lit.
dim. 96x54,5x47 cm
inštalirana moč - 7kW, 400V-3N-50Hz
v izvedbi dobavitelja kave
pos 7 | Nevtralni segment točilnega pulta z enostranimi drsnimi vrati | kom | 4 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo, s centralno polico in enim predalom na zaklepanje, drsna vrata na kolesih iz dvojnega nerjavečega jekla debeline 0.6mm na notranji strani in 0.8 na zunanji strani, v sklopu vsakih vrat narediti ročaj za odpiranje, sa podlogo za fasado pulta in konzumno polico, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 110x(70-40)x(90-115) cm
pos 8 | Registar blagajna - fiskalni tiskalnik | kom | 4 | / | /
priklopiti na dizel agregat
v izvedbi Investitorja
inštalirana moč - 1,5kW, 230V-1N-50Hz
pos 9 | Nevtralni segment točilnega pulta z dvodelnim pomivalnikom na desni strani | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debeline delovne plošče 40mm, debelina inoksa delovne plošče 0.8mm in pomivalnik bazena 1mm, delovna plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo, s prostorom za ledomat, s podlogo za fasado pulta in konzumno polico, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 175x(70-40)x(90-115) cm
9.1 | Mešalna kromirana baterija | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
enoročna, montaža na pomivalno korito
9.2 | Plastični dupli sifon | kom | 2 | * | * |  | 0
pos 10 | Ledomat | kom | 4 | ICEMATIC - Italija | N35s |  | 0
iz inoksa AISI 304, notranjost iz specijalne plastike odporne na odtise, z vgrajeno posodo za led, kapaciteta 35kg ledu/24h, prostornina posode 10 kg
dim. 45x51x68,5 cm
inštalirana moč - 0,4kW, 230V/1N/50Hz
pos 11 | Nevtralni segment točilnega pulta z enostranimi drsnimi vrati | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mmzamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo, s centralno polico in enim predalom na zaklepanje, drsna vrata na kolescih iz dvojnega nerjavečega jekla debeline 0.6mm na notranji strani in 0.8 na zunanji strani, v sklopu vsakih vrat narediti ročaj za odpiranje, s podlogo za fasado pulta in konzumno polico, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 120x(70-40)x(90-115) cm
pos 11a | Nevtralni segment točilnega pulta za pivo z enostranimi drsnimi vrati | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo, drsna vrata na kolescih iz dvojnega nerjavečega jekla debeline 0.6mm na notranji strani in 0.8 na zunanji strani, v sklopu vsakih vrat narediti ročaj za odpiranje, s podlogo za fasado pulta in konzumno polico, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 120x(70-40)x(90-115) cm
pos 12 | Dispenzer za točenje gaziranih sokov | kom | 2 | / | /
v izvedbi dobavitelja sokov
s 5 pipami, komplet s stojalom iz inoksa AISI304 18/10, agregatom, posodami in razvodom
inštalirana moč - 1kW, 230V-1N-50Hz
pos 13 | Šankomat za točenje piva | kom | 2 | / | /
v izvedbi dobavitelja piva
z dekorativno glavo, kapacitete 2 pipi, komplet s posodami za pivo in agregatom in razdelilnikom
inštalirana moč - 1kW, 230V-1N-50Hz
pos 14 | Nevtralni segment točilnega pulta z dvodelnim pomivalnikom na levi strani | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa delovne plošče 0.8mm in pomivalnik bazena 1mm, delovna plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo, s prostorom za ledomat, s podlogo za fasado pulta in konzumno polico, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 175x(70-40)x(90-115) cm
14.1 | Mešalna kromirana baterija | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
enoročna, montaža na pomivalno korito
14.2 | Plastični dupli sifon | kom | 2 | * | * |  | 0
R2 | Rezervna vtičnica 220V - 1kW | kom | 6 | / | /
R3 | Rezervna vtičnica 3x380/220V - 2kW | kom | 6 | / | /
NIVO PRVEGA NADSTROPJA
RESTAVRACIJA
GARDEROBE ZA KUHINJSKO OSEBJE
pos 1 | Garderobna omara za eno osebo | kom | 9 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
za eno osebo - vsebuje dve ločeni vertikalni omari v enem okvirju (za civilni in delovno obleko), vsaka s palico za obešanje, polico v zgornjem delu in polico za obutev v spodnjem delu, izdelana iz kovinskih plošč debeline 0,7mm, vrata debeline 0,5mm, s poševno streho, prezračevalni odprtini zgoraj in spodaj, komplet s ključem in kljuavnico; ustreza standardu HACCP
dim. 30x50x180 cm
TROKADERO
pos 1 | Cev za čiščenje tal | kom | 1 | ELECTROLUX - Italija | MRM15 |  | 0
z zaprtim nosilcem za navijanje cevi, iz inoksa AISI 304, z gumijasto cevjo s pištolo in prenosnim ročajem, skupna dolžina cevi je 15m
SKLADIŠČE
pos 1 | Skladiščni regal | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
sa 4 polnimi policami, iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina polic 40mm z ojačitvami, debelina inoksa 0.8mm, nosilna konstrukcija škatlasti inoks profili 30x30x1.2mm, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 110x40x200 cm
pos 2 | Digitalni hladilnik | kom | 2 | ELECTROLUX - Italija | REX71FR |  | 0
iz inoksa AISI 304, temperaturni režim od -2°C do +10°C, kapaciteta 670lit, digitalno upravljanje na zaslon, ročna nastavitev cikla odmrzovanja, z enimi polnimi vrati, zaobljenimi notranjimi robovi in nastavljivimi inoks nogami, perdviden za sprejem posode do GN 2/1, komplet s 3 RILSAN rešetkami GN2/1 in 3 pari inoks drsnikov, primeren za delo pri temperaturi okolja do +43°C
dim. 71x83,7x205 cm
inštalirana moč - 0,3kW, 230V-1N-50Hz
pos 3 | Digitalni zamrzovalnik | kom | 1 | ELECTROLUX - Italija | REX71FFE |  | 0
iz inoksa AISI 304, temperaturni režim od -15°C do -22°C, kapaciteta 670 lit, možnost programiranja, z enimi polnimi vrati (odpiranje v desno), in policami 520x442mm, s 5 kompleti inoks drsnikov, z zaobljenimi notranjimi robovi in nastavljivimi inoks nogami, možnost progamiranja temperature, primeren za delo pri temperaturi okolja do +32°C
dim. 60x70x204 cm
inštalirana moč - 0,7kW, 230V-1N-50Hz
PRIPRAVA ZELENJAVE
pos 1 | Umivalnik za roke | kom | 1 | FORCAR - Italija | LM 48 |  | 0
s pipo in sifonom, dodatki za stensko montažo, kolenski pogon, višina vzglavja cca 300mm, zaobljen spoj vzglavlja in bazena, konstrukcije iz inoksa 18/10 AISI 304
dim. 48x35x53 cm
1.1 | Dozator za tekoče milo | kom | 1 | JOFEL - Španija | AC 53 550 |  | 0
iz inoksa, kapaciteta 0,85lit.
1.2 | Dozator za razkužilo | kom | 1 | JOFEL - Španija | AC 71 000 |  | 0
iz ABS plastike, kapaciteta 0,9lit
1.3 | Držalo za papirnate brisače | kom | 1 | JOFEL - Španija | AH 12 000 |  | 0
iz inoksa, za 600 listov
pos 2 | Koš za smeti | kom | 1 | FORCAR - Italija | AV 4667 |  | 0
s kolesi, konstrukcija iz inoksa AISI 304, prostornina 50lit., s pedalko za dvig pokrova in dvema ročajema ob strani
dim. Ø39x60 cm
pos 3 | Delovna miza brez spodnje police | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
stenska, iz od kislinsko obstojnega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča ukrivljena na sprednji strani, radij 20mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1,2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo, hrbtni del dvignjen 100mm, vse skupaj z nstavljivimi PVC nogami
dim.60x70x85 cm
pos 4 | Večnamenski lupilnik za krompir / koreninasto zelenjavo | kom | 1 | ELECTROLUX - Italija | T5S |  | 0
namizni, kapaciteta polnjenja 5kg, prilagojen za kapaciteto 30-100 obroka (do 80kg/h), s posodo za filtriranje in abrazivnim diskom, konstrukcija iz inoksa, z varnostnim stikalom in prozornim snemljivim pokrovom
dim. 31,4x48,5x45 cm
inštalirana moč - 0,5kw, 230V/1N/50Hz
pos 5 | Dvodelno pomivalno korito | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
zidni, iz kislinsko odpornega inox-a AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina inoksa delovne plošče in pomivalnik bazena 1mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1,2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo, hrbtni del dvignjen 100mm, delovna plošča ukrivljena na sprednji strani, radij 20mm, s prostorom za mehčalec, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 140x70x85 cm
5.1 | Mešalna kromirana baterija | kom | 1 | MONOLITH - Italija | * |  | 0
enoročna, montaža na pomivalno korito
5.2 | Plastični dvojni sifon | kom | 1 | * | * |  | 0
pos 6 | Stenska konzolna polica za shranjevanje rezalnih desk | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC |  |  | 0
s predelnimi stenami za odlaganje poliuretanskih desk in mejniki, iz kislinsko odpornega inox-a AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), nosilna konstrukcija škatlasti inoks profili 20x20x1.2mm, z vertikalno razdelitvijo iz polnega inoks profila Ø6mm, komplet s priborom za obešanje
dim. 30x30x30 cm
6.1 | Megnetno držalo za nože | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
z možnostjo pritrjevanja nožev na magnetno podlogo
dim. 30x30x5 cm
pos 7 | Hladna miza | kom | 1 | ELECTROLUX - Italija | RCSN4M4U |  | 0
stenska, iz kislinsko odpornega inoksa AISI304, kapaciteta 560lit, temperaturni režim od -2°C do +10°C, debelina delovne plošče 50mm, z vzglavjem višine 100mm, vgrajenim agregatom in hladilni boksi v kombinaciji centralne police in drsnika za GN posode, skupaj 4 vrata, po višine nastavljive noge, prilagojena za delo pri temperaturi okolja do +43°C, z avtomatskim odtajevanjem in izparilnikom odtajane vode
dim. 220,6x70x85 cm
inštalirana moč - 0,3kW, 230V-1N-50Hz
pos 7a | Delovna plošča po meri | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
glede na razpoložljiv prostor v kotu, iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča ukrivljena na sprednji strani, radij 20mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1,2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo, hrbni del dvignjen 100mm, vse v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
cca dim. 30x35x70x85 cm
pos 8 | Digitalna namizna tehtnica z zaslonom | kom | 1 | CAS - Koreja | SW -1S |  | 0
merilno območje do 20 kg, merilna zmogljivost 2kg/1g, 5kg/2g, 10kg/5g,20kg/10g, z LCD zaslonom (5 mestni)
inštalirana moč - 0,2kW, 230V-1N-50Hz
pos 9 | Viseča zaprta omarica | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
s sredinsko polico debeline 30mm , iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580) debeline 0.8mm, drsna vrata na kolesih iz dvojne nerjaveče pločevine debeline 0.6mm na notranji strani in 0.8 na zunanji strani, v sklopu vsakih vrat po celotni višini narediti ročaj za odpiranje
dim. 110x40x65 cm
pos 10 | Sekljalnik zelenjave | kom | 1 | ROBOT COUPE - Francuska | CL50 |  | 0
s posodo iz inoksa, nazobčana rezila iz inoksa AISI 402, ergonomsko oblikovano strgalo iz kompozitnega materiala, z ravno vodotesno nadzorno ploščo, stikalom in zaščito na ročaju, pokrovu in posodi
dim. 35x32x59 cm
inštalirana moč - 0,55kW, 400V-3N-50Hz
pos 11 | Namizni cuter | kom | 1 | ROBOT COUPE - Francuska | R 301 |  | 0
s podnožjem iz inoksa, dvema hitrostima in varnostnim stikalom, posoda s prostornino 3,7lit., skupaj z 2/4 noži po izbiri
dim. 23,8x30x49 cm
inštalirana moč - 1,2kW, 400V-3N-50Hz
pos 12 | Ultravijolična baktericidna svetilka | kom | 1 | FORCAR - Italija | FT30 |  | 0
iz inoksa AISI304, z vgrajenima dvema svetilkama 2x15w, pokritost zaščite 80m²
dim. 47x18,5x35,5 cm
inštalirana moč - 0,2kW, 230V-1N-50Hz
R2 | Rezervna vtičnica 220V - 1kW | kom | 1 | / | /
R3 | Rezervna vtičnica 3x380/220V - 2kW | kom | 1 | / | /
PRIPRAVA RIBE / MESA
pos 1 | Umivalnik za roke | kom | 1 | FORCAR - Italija | LM 48 |  | 0
s pipo in sifonom, dodatki za stensko montažo, kolenski pogon, višina vzglavlja cca 300mm, zaobljen spoj vzglavja in bazena, konstrukcija iz inoksa 18/10 AISI 304
dim. 48x35x53 cm
1.1 | Dozator za tekoče milo | kom | 1 | JOFEL - Španija | AC 53 550 |  | 0
iz inoksa, kapaciteta 0,85lit.
1.2 | Dozator za razkužilo | kom | 1 | JOFEL - Španija | AC 71 000 |  | 0
iz ABS plastike, kapaciteta 0,9lit
1.3 | Držalo za papirnate brisače | kom | 1 | JOFEL - Španija | AH 12 000 |  | 0
iz inoksa, za 600 listov
pos 2 | Koš za smeti | kom | 1 | FORCAR - Italija | AV 4667 |  | 0
s kolesi, konstrukcija iz inoksa AISI 304, prostornina 50lit., s pedalko za dvig pokrova in dvema ročajema ob strani
dim. Ø39x60 cm
pos 3 | Enodelno pomivalno korito | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
stensko, iz kislinsko odpornega inox-a AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina spodnje police 40mm iz inoksa debeline 0.8mm, debelina inoksa delovne plošče in pomivalnik bazena 1mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni za 20mm glede na dlovno ploščo, hrbtni del dvignjen 100mm, delovna plošča ukrivljena na sprednji strani, radij 20mm, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 70x70x85 cm
3.1 | Mešalna kromirana baterija | kom | 1 | MONOLITH - Italija | * |  | 0
enoročna, montaža na pomivalno korito
3.2 | Plastični sifon | kom | 1 | * | * |  | 0
pos 4 | Stenska konzolna polica za shranjevanje rezalnih desk | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC |  |  | 0
s predelnimi stenami za odlaganje poliuretanskih desk in mejniki, iz kislinsko odpornega inox-a AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), nosina konstrukcija škatlasti inoks profili 20x20x1.2mm, z vertikalno raudelitvijo iz polnega inoks profila Ø6mm, komplet s priborom za obešanje
dim. 30x30x30 cm
4.1 | Magnetno držalo za nože | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
z možnostjo pritrjevanja nožev na magnetno podlogo
dim. 30x30x5 cm
pos 5 | Hladna miza | kom | 1 | ELECTROLUX - Italija | RCSN2M2U |  | 0
stenska, iz kislinsko odpornega inoksa AISI304, kapaciteta 280lit, temperaturni režim od -2°C do +10°C, debelina delovne plošče 50mm, višina vzglavlja 100mm, z vgrajenom agregatom in hladilnimi boksi v kombinaciji centralne police in drsnika za GN posode, skupaj 2 vrata, po višini nastavljive noge, prilagojena za delo na temperaturi okolja do +43°C, z avtomatskim odtajevanjem in izparilnkom odtajene vode
dim. 123,4x70x85 cm
inštalirana moč - 0,3kW, 230V-1N-50Hz
pos 6 | Digitalna namizna tehtnica z zaslonom | kom | 2 | CAS - Koreja | SW -1S |  | 0
merilno območje do 20 kg, merilna zmogljivost 2kg/1g, 5kg/2g, 10kg/5g,20kg/10g, z LCD zaslonom (5 mestni)
inštalirana moč - 0,2kW, 230V-1N-50Hz
pos 7 | Viseča zaprta omarica | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
s sredinsko polico debeline 30mm, iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580) debeline 0.8mm, drsna vrata na kolesih iz dvojne nerjaveče pločevine debeline 0.6mm na notranji strani in 0.8 na zunanji strani, v sklopu vsakih vrat pocelotni višini narediti ročaj za odpiranje
dim. 120x40x65 cm
pos 8 | Delovna plošča po meri | kom | 1 | LOKALNI PROIZVOĐAČ | * |  | 0
glede na razpoložljiv prostor v kotu, iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča na sprednji strani ukrivljena, radij 20mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1,2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo, hrbtni de dvignjen 100mm, vse v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
cca dim. 22x18x70x85 cm
pos 8a | Delovna plošča po meri | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
glede na razpoložljiv prostor v kotu, iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča ukrivljena na sprednji strani, radij 20mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1,2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo, hrbtni del dvignjen 100mm, vse v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
cca dim. 25x35x70x85 cm
pos 9 | Sterilizator nožev | kom | 1 | FORCAR - Italija | KCR10 |  | 0
iz inoksa, stenski tip z UV svetilkami, za 10 nožev, z varnostnim stikalom
dim. 43x16x61 cm
inštalirana moč - 0,3kW, 230V-1N-50Hz
pos 10 | Električni mlin za mletje mesa | kom | 1 | FIMAR - Italija | 11/RS |  | 0
kapaciteta 160kg/h, vse iz inoksa, odprtina za meso Ø52mm z varnostnim stikalom, trezervnimi noži, setom podložk in ostalim priborom
dim. 40x29x51 cm
inštalirana moč - 1,5kW, 400V-3N-50Hz
pos 11 | Digitalni hladilnik | kom | 1 | ELECTROLUX - Italija | PS04F1FLHC |  | 0
iz inoksa AISI 304, temperaturni režim od -15°C do -22°C, kapaciteta 470 lit, možnost progamiranja, z enimi polnimi vrati (odpiranje na desno), in policami 520x442mm, s 5 kompleti inoks drsnikov, z zaobljenimi notranjimi robovi in nastavljivimi inoks nogami, možnost progamiranja temperature, prilagiojen za delo na temperaturi okolja do +32°C
dim. 60x70x204 cm
inštalirana moč - 0,5kW, 230V-1N-50Hz
R2 | Rezervna vtičnica 220V - 1kW | kom | 1 | / | /
R3 | Rezervna vtičnica 3x380/220V - 2kW | kom | 1 | / | /
POMIVANJE KUHINJSKE POSODE
pos 1 | Umivalnik za roke | kom | 1 | FORCAR - Italija | LM 48 |  | 0
s pipo in sifonom, dodatki za stensko montažo, kolenski pogon, višina vzglavja cca 300mm, zaobljen spoj vzglavja in bazena, konstrukcija iz inoksa 18/10 AISI 304
dim. 48x35x53 cm
1.1 | Dozator za tekoče milo | kom | 1 | JOFEL - Španija | AC 53 550 |  | 0
iz inoksa, kapaciteta 0,85lit.
1.2 | Dozator za razkužilo | kom | 1 | JOFEL - Španija | AC 71 000 |  | 0
iz ABS plastike, kapaciteta 0,9lit
1.3 | Držalo za papirnate brisače | kom | 1 | JOFEL - Španija | AH 12 000 |  | 0
iz inoksa, za 600 listov
pos 2 | Koš za smeti | kom | 1 | FORCAR - Italija | AV 4667 |  | 0
s kolesi, konstrukcija iz inoksa AISI 304, prostornina 50lit., s pedalko za dvig pokrova in dvema ročajema ob strani
dim. Ø39x60 cm
pos 3 | Dvodelno pomivalno korito | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
stensko, iz kislinsko odpornega inox-a AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina inoksa delovne plošče in pomivalnik bazena 1mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1,2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo, hrbtni del dvignjen 100mm, delovna ploča ukrivljena na sprednji strani, radij 20mm, s prostorom za mehčalec, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 110x70x85 cm
3.1 | Mešalna kromirana baterija za prho na fleksibilni cevi | kom | 1 | MONOLITH - Italija | * |  | 0
enoročna, montaža na pomivalno korito
3.2 | Plastični dvojni sifon | kom | 1 | * | * |  | 0
pos 4 | Pomivalni stroj z dvižno napo | kom | 1 | WINTERHALTER - Nemačka | PT-M |  | 0
z dvižno napo, tri hitrosti pomivanja, kapaciteta 22/32/48 košar/h, dimenzije košar 500/500 mm, višina odprtine 440mm, kapaciteta tanka 35l, z dozirnikom za tekočino in sijaj, skupaj s setom košar in zunanjim mehčalcem vode
dim. 73,5x75x151,5(199,5) cm
inštalirana moč - 0,5kW + 15,7kW, 415V-3N-50/60Hz
pos 5 | Stenska parna zavora | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | *
vključiti v projekt strojnih inštalacij
iz kislinsko odpornega inoksa AISI304, vsi robovi zaobljeni, komplet s filtrom, osvetlitvijo in nosilno konstrukcijo za obešanje, brez odtočnih cevi in ventilatorja
dim. 110x110x45 cm
inštalirana moč za osvetlitev - 0,5kW, 230V-1N-50Hz
pos 6 | Delovna miza brez spodnje police | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
stenska, iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča na sprednji strani ukrivljena, radij 20mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo, hrbtni del dvignjen 100mm, s prostorom za mehčalec, vse v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 90x70x85 cm
pos 6a | Delovna plošča po meri | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
trikotna, glede na razpoložljiv prostor v kotu, iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča na sprednji strani ukrivljena, radij 20mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1,2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo, hrbtni del dvignjen 100mm, vse v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
cca dim. 10x70x85 cm
pos 7 | Stojalo za čisto posodo | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
sa 4 perforiranimi policami, iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina polic 40mm z ojačitvami, debelina inoksa 0.8mm, nosilna konstrukcija škatlasti inoks profili 30x30x1.2mm, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 130x50x200 cm
HLADNA KUHINJA
pos 1 | Umivalnik za roke | kom | 1 | FORCAR - Italija | LM 48 |  | 0
s pipo in sifonom, dodatki za stensko montažo, kolenski pogon, višina vzglavja cca 300mm, zaobljen spoj vzglavja in bazena, konstrukcija iz inoksa 18/10 AISI 304
dim. 48x35x53 cm
1.1 | Dozator za tekoče milo | kom | 1 | JOFEL - Španija | AC 53 550 |  | 0
iz inoksa, kapaciteta 0,85lit.
1.2 | Dozator za razkužilo | kom | 1 | JOFEL - Španija | AC 71 000 |  | 0
iz ABS plastike, kapaciteta 0,9lit
1.3 | Držalo za papirnate brisače | kom | 1 | JOFEL - Španija | AH 12 000 |  | 0
iz inoksa, za 600 listov
pos 2 | Koš za smeti | kom | 1 | FORCAR - Italija | AV 4667 |  | 0
s kolesi, konstrukcija iz inoksa AISI 304, prostornina 50lit., s pedalko za dvig pokrova in dvema ročajema ob strani
dim. Ø39x60 cm
pos 3 | Enodelno pomivalno korito | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
stensko, iz kislinsko odprnega inox-a AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina spodnje police 40mm iz inoksa debeline 0.8mm, debelina inoksa delovne plošče in pomivalnik bazena 1mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni za 20mm glede na delovno ploščo, hrbtni del dvignjen 100mm, delovna plošča na sprednji strani ukrivljena, radij 20mm, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 70x70x85 cm
3.1 | Mešalna kromirana baterija | kom | 1 | MONOLITH - Italija | * |  | 0
enoročna, montaža na pomivalno korito
3.2 | Plastični sifon | kom | 1 | * | * |  | 0
pos 4 | Stenska konzolna polica za shranjevanje rezalnih desk | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC |  |  | 0
s predelnimi stenami za odlaganje poliuretanskih desk in mejniki, iz kislinsko odpornega inox-a AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), nosilna konstrukcija škatlasti inoks profili 20x20x1.2mm, z vertikalno razdelitvijo iz polnega inoks profila Ø6mm, komplet s priborom za obešanje
dim. 30x30x30 cm
4.1 | Magnetno držalo za nože | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
z možnostjo pritrjevanja nožev na magnetno podlogo
dim. 30x30x5 cm
pos 5 | Hladna miza | kom | 1 | ELECTROLUX - Italija | RCSN3M3U |  | 0
stenska, iz kislinsko odpornega inoksa AISI304, prostornina 415lit, temperaturni režim od -2°C do +10°C, debelina delovne plošče 50mm, višina vzglavja100mm, z vgrajenim agregatom in hladilnimi boksi v kombinaciji centralne police in drsnika za GN posodee, skupaj 3 vrati, po višini nastavljive noge, prilagojena za delo pri temperaturi okolja do +43°C, z avtomatskim odjaevanjem in izparilnikom odtajane vode
dim. 171,8x70x85 cm
inštalirana moč - 0,3kW, 230V-1N-50Hz
pos 6 | Digitalna namizna tehtnica z zaslonom | kom | 1 | CAS - Koreja | SW -1S |  | 0
merilno območje do 20 kg, merilna zmogljivost 2kg/1g, 5kg/2g, 10kg/5g,20kg/10g, z LCD zaslonom (5 mestni)
inštalirana moč - 0,2kW, 230V-1N-50Hz
pos 7 | Kitchen aid | kom | 1 | FIMAR - Italija | K5 |  | 0
univerzalni kuhinjski mešalnik, komplet z nastavki za stepanje jajc, gnetenje testa – s spiralo in nastavkom v obliki "ribje kosti" (whip K5, hook K5 in lopatka K5), prostornina posode 4,83 lit.
dim. 39x29x42 cm
inštalirana moč - 0,5kW, 230V-1N-50Hz
pos 8 | Električna gravitacijska salamoreznica | kom | 1 | FIMAR - Italija | H/300 |  | 0
premer noža Ø300mm, z vgrajenim brusilnikom, ohišje iz anodizirane aluminijeve zlitine (hladno litje), rezilo iz nerjavečega jekla, nastavljiva debelina reza od 0 do 15mm
dim. (50-65)x(49-50)x(40-45) cm
inštalirana moč - 0,3kW, 230V-1N-50Hz
pos 9 | Delovna miza s spodnjo polico | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
centralna, iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče in spodnje police 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča iz vseh straneh ukrivljena, radij 20mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1,2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm
dim. 50x60x85 cm
pos 9a | Delovna plošča po meri | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
trikotna, glede na razpoložljiv prostor v kotu, iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča na sprednji strani ukrivljena, radij 20mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1,2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, hrbtni del dvignjen 100mm, vse v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
cca dim. 5x20x70x85 cm
pos 10 | Viseča zaprta omarica | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
s sredinsko polico debeline 30mm , iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580) debeline 0.8mm, drsna vrata na kolesih iz dvojne inoks pločevine debeline 0.6mm na notranji strani i 0.8 na zunanji strani, v sklopu vsakih vrat narediti po celotni višini ročaj za odpiranje
dim. 170x40x65 cm
R2 | Rezervna vtičnica 220V - 1kW | kom | 1 | / | /
R3 | Rezervna vtičnica 3x380/220V - 2kW | kom | 1 | / | /
TERMO KUHINJA
pos 1 | Umivalnik za roke | kom | 1 | FORCAR - Italija | LM 48 |  | 0
s pipo in sifonom, nastavki za stensko montažo, kolenski pogon, višina vzglavja cca 300mm, zaobljen spoj vzglavja in bazena, konstrukcija iz inoksa 18/10 AISI 304
dim. 48x35x53 cm
1.1 | Dozator za tekoče milo | kom | 1 | JOFEL - Španija | AC 53 550 |  | 0
iz inoksa, kapaciteta 0,85lit.
1.2 | Dozator za razkužilo | kom | 1 | JOFEL - Španija | AC 71 000 |  | 0
iz ABS plastike, kapaciteta 0,9lit
1.3 | Držalo za papirnate brisače | kom | 1 | JOFEL - Španija | AH 12 000 |  | 0
iz inoksa, za 600 listov
pos 2 | Koš za smeti | kom | 1 | FORCAR - Italija | AV 4667 |  | 0
s kolesi, konstrukcija iz inoksa AISI 304, prostornina 50lit., s pedalko za dvig pokrova in dvema ročajema ob strani
dim. Ø39x60 cm
pos 3 | Enodelno pomivalno korito | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
stensko, iz kislinsko odpornega inox-a AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina spodnje police 40mm iz od inoksa debeline 0.8mm, debelina inoksa delovne plošče in pomivalnik bazena 1mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, hrbtni del dvignjen 100mm, delovna plošča na sprednji strani ukrivljena, radij 20mm, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 70x70x85 cm
3.1 | Mešalna kromirana baterija | kom | 1 | MONOLITH - Italija | * |  | 0
enoročna, montaža na pomivalno korito
3.2 | Plastični sifon | kom | 1 | * | * |  | 0
pos 4 | Stenska konzolna polica za shranjevanje rezalnih desk | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC |  |  | 0
s predelnimi stenami za odlaganje poliuretanskih desk in mejniki, iz kislinsko odpornega inox-a AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), nosilna konstrukcija škatlasti inoks profili 20x20x1.2mm, z vertikalno razdelitvijo iz polnega inoks profila Ø6mm, komplet s priborom za obešanje
dim. 30x30x30 cm
4.1 | Magnetno držalo za nože | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
z možnostjo pritrjevanja nožev na magnetno podlogo
dim. 30x30x5 cm
pos 5 | Delovna miza brez spodnje police | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
stenska, iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča na sprednji strani ukrivljena, radij 20mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, hrbtni del dvignjen 100mm, s prostorom za mehčalec, skupaj v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 60x70x85 cm
pos 6 | Električna parno - konvekcijska pečica | kom | 1 | RATIONAL - Nemačka | SCC101 |  | 0
kapaciteta 10GN1/1, temperatura pare med 30°C in 130°C, vroč zrak od 30°C do 300°C, kombinacija pare in vročega zraka od 30°C do 300°C, iz inoksa AISI 304, notranjost pečice z zaobljenimi robovi in brez spojev, razmak med drsniki za pekače 68mm, regulacija programov preko mikroprocesorja, s 7 avtomatskimi programi toplotne obdelave, z možnostjo povezave z integiranim sistemom HACCP, z zunanjim mehčalcem vode
dim. 85,7x77,1x101,7 cm
instalisana snaga - 0,5 kW + 19kW, 400V-3N-50Hz
6.1 | Stojalo za konvekcijsko pečico | kom | 1 | RATIONAL - Nemačka | * |  | 0
iz inoksa AISI 304, odprto, z drsniki za pekače s 14 drsnimi U-tirnicami
dim. 85,7x77,1x69,6 cm
pos 7 | Stenska parna zapora - eko napa | kom | 1 | / | /
vključiti v projekt strojnih inštalacij
iz kislinsko odpornega inoksa AISI304, vsi robovi zaobljeni, komplet s filtrom in osvetlitvijo, brez odtočni cevi in ventilatorjev
dim. 120x110x45 cm
inštalirana moč za osvetlitev - 0,5kW, 230V-1N-50Hz
pos 8 | Voziček za transport | kom | 1 | FORCAR - Italija | CA 1476 |  | 0
z drsniki za pekače, kapaciteta 14GN2/1, konstrukcija iz škatlastih profilov 25x25mm iz inoksa AISI 304, s koleščki, drsniki nastavljeni za sprejem GN posode globine 65 mm
dim. 58x65x182 cm
pos 9 | Električni aparat za kuhanje testenine | kom | 1 | ELECTROLUX - Italija | E7PCED1KF0 |  | 0
vse iz inoksa AISI 304, z enim bazenom prostornine 24lit., kapacitete 8kg/h, skupaj s kompletom košar, pokrovov in rešetk, z zaobljenimi robovi, komplet z nastavljivimi nogami
dim. 40x70x85 cm
inštalirana moč - 6kw, 400V-3N-50Hz
pos 10 | Blok miza | kom | 3 | ELECTROLUX - Italija | E7WTNDN000 + E7BAND00O0 |  | 0
iz inoksa AISI 304, z zaprtim podnožjem in zaobljenimi robovi, z delovno ploščo debeline 1mm, skupaj z nastavljivimi nogami
dim. 40x70x85 cm
pos 11 | Električni štedilnik | kom | 1 | ELECTROLUX - Italija | E7ECEH4QE0 |  | 0
s 4 kuhalnimi ploščami in električno pečico za GN 2/1, vse iz inoksa AISI304, z zaobljenimi robovi, nastavljiva delovna temperatura grelnih plošč na 7 nivojih, delovna temperatura pečice od 140°C do 300°C, stikala z indikatorskimi lučkami, skupaj z nastavljivimi nogami
dim. 80x70x85 cm
inštalirana moč - 16,4kw, 400V-3N-50Hz
pos 12 | Električni indukcijski štedilnik - top | kom | 1 | ELECTROLUX - Italija | E7INEH4000 |  | 0
s steklokeramično ploščo z 2 ogrevalnima conama, vse iz inoksa AISI304, z zaobljenimi robovi, stikala z indikatorskimi lučkami
dim. 80x70x25 cm
inštalirana moč - 14kw, 400V-3N-50Hz
12.1 | Odprto stojalo za indukciski top | kom | 1 | ELECTROLUX - Italija | E7BANH00O0 |  | 0
iz inoksa AISI 304, z zaobljenimi robovi, vrati in nastavljivimi nogami
dim. 80x70x60 cm
pos 13 | Električni žar | kom | 1 | ELECTROLUX - Italija | E7GREHGCFU |  | 0
na zaprtem stojalu, z rebrasto kromirano ploščo, vse iz inoksa AISI 304, z zaobljenimi robovi, opremljen z indikatorsko lučko in elektronskim termostatom, z dvema neodvisnema temperaturnima conama, skupaj z nastavljivimi nogami
dim. 80x70x85 cm
inštalirana moč - 12kw, 400V-3N-50Hz
pos 14 | Blok miza | kom | 1 | ELECTROLUX - Italija | E7WTNHN000 + E7BANH00O0 |  | 0
iz inoksa AISI 304, z zaprtim stojalom in zaobljenimi robovi, z delovno ploščo debeline 1mm, skupaj z nastavljivimi nogami
dim. 80x70x85 cm
pos 15 | Električni cvrtnik | kom | 1 | ELECTROLUX - Italija | E7FREH2GF0 |  | 0
na zaprtem stojalu, z dvema samostojnima bazenoma prostornine 2x15lit, komplet z rezervnimi košarami, pokrovom, spodnjo rešetko in filtrom za odcejanje in prečiščevanje olja, grelci izven posode z oljem, termostat za regulacijo temperature do 185°C, zaobljeni robovi, delovna plošča debeline 1mm, skupaj z nastavljivimi nogami
dim. 80x70x85 cm
inštalirana moč - 20kw, 400V-3N-50Hz
pos 16 | Centralna parna zapora - eko hauba | kom | 1 | / | /
vključiti v projekt strojnih inštalacij
klasični tip, iz inoksa AISI304, debelina inoksa min 0,8mm: komplet z enostavno snemljivimi filtri iz štirislojne AL mrežice; v okvirju iz inoksa AISI304 debeline min 0,8mm in vgrajeno neonsko osvetlitvijo vzdolž sprednjega roba parne zapore
dim. 260x200x45 cm
inštalirana moč za osvetlitev - 0,5kW, 230V-1N-50Hz
pos 17 | Delovna miza brez spodnje police | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
prilagojen razpoložljivemu kotnemu prostoru, iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča na sprednji strani ukrivljena, radij 20mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1,2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, hrbtni del dvignjen 100mm, skupaj z nastavljivimi PVC nogami
cca dim. 40x10x140x85 cm
pos 18 | Delovna plošča po meri | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
glede na razpoložljiv prostor v kotu, iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča na sprednji strani ukrivljena, radij 20mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1,2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, hrbtni del dvignjen 100mm, skupaj z nastavljivimi PVC nogami
cca dim. 5x20x70x85 cm
pos 19 | Topla miza z obojestranskimi drsnimi vrati | kom | 2 | ELECTROLUX - Italija | MTCD1600P |  | 0
sredinska, vse iz kslinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), delovna plošča vsestransko ukriljena, radij 20mm, z dvostranskimi drsnimi vrati in ležaji za drsenje; delovna plošča in osrednja polica debeline 40mm iz inoksa debeline 1mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm, zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, opremljena z 2-smernim prezračevalnim sistemom, ki omogoča enakomerno porazdelitev toplega zraka ter enakomerno temperaturo; delovna temperatura od 30°C do 90°C, nadzorna plošča s termostatom i kontrolnimi lučkami, skupaj z nastavljivimi PVC nogami
dim. 120x70x85 cm
inštalirana moč - 2,5kW, 230V-1N-50Hz
pos 20 | Nadgranja tople mize v obliki ogrevane inox police | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
komplet z inoks konstrukcijo, montira se na mizo na višini +45cm od delovne ploče, z infrardečimi svetilkami za vzdrževanje temperature hrane
dim. 120x50x70 cm
inštalirana moč - 0,75kW, 230V-1N-50Hz
pos 21 | Nadgradnja mize za izdajanje v obliki nevtralne inoks police | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
vse iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), komplet z inoks konstrukcijo iz škatlastih profilov 40x40x1.2mm, polica debeline 40mm iz inoksa debeline 0,8mm, montira se na mizo na višini +45cm od delovne ploče
dim. 120x50x70 cm
pos 22 | Hladna miza | kom | 1 | ELECTROLUX - Italija | RCSN4M4U |  | 0
stenska, iz kislinsko odpornega inoksa AISI304, prostornina 560lit, temperaturni režim od -2°C do +10°C, debelina delovne plošče 50mm, višina vzglavja 100mm, z vgrajenim agregatom in hladilnimi boksi v kombinaciji sredinske police in drsnika za GN posode, skupaj 4 vrata, po višini nastavljive noge, prilagojena za delo pri temperaturi okolja do +43°C, z avtomatskim odtajanjem in izparilnikom odtajane vode
dim. 220,6x70x85 cm
inštalirana moč - 0,3kW, 230V-1N-50Hz
pos 23 | Nadgradnja mize za izdajanje v obliki nevtralne inoks police | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
vse iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), komplet z inoks konstrukcijo iz škatlastih profilov 40x40x1.2mm, polica debeline 40mm iz inoksa debeline 0,8mm, montira se na mizo na višini +45cm od delovne plošče
dim. 220x50x70 cm
pos 24 | Ultravijolična baktericidna svetilka | kom | 1 | FORCAR - Italija | FT30 |  | 0
iz inoksa AISI304, z nameščenima dvema žarnicama 2x15w, pokritost zaščite 80m²
dim. 47x18,5x35,5 cm
inštalirana moč - 0,2kW, 230V-1N-50Hz
R2 | Rezervna vtičnica 220V - 1kW | kom | 1 | / | /
R3 | Rezervna vtičnica 3x380/220V - 2kW | kom | 1 | / | /
NATAKARSKI OFIS
pos 1 | Umivalnik za roke | kom | 1 | FORCAR - Italija | LM 48 |  | 0
s pipo in sifonom, dodatki za stensko montažo, kolenski pogon, višina vzglavja cca 300mm, zaobljen spoj vzglavja in bazena, konstrukcija iz inoksa 18/10 AISI 304
dim. 48x35x53 cm
1.1 | Dozator za tekoče milo | kom | 1 | JOFEL - Španija | AC 53 550 |  | 0
iz inoksa, kapaciteta 0,85lit.
1.2 | Dozator za razkužilo | kom | 1 | JOFEL - Španija | AC 71 000 |  | 0
iz ABS plastike, kapaciteta 0,9lit
1.3 | Držalo za papirnate brisače | kom | 1 | JOFEL - Španija | AH 12 000 |  | 0
iz inoksa, za 600 listov
pos 2 | Nevtralna strežna miza | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
stenska, z dvemi vrati in dvema predaloma, iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče in sredinske police 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča na sprednji strani ukrivljena, radij 20mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, hrbtni del dvignjen 100mm, vrata in predali iz dvojne inoks pločevine debeline 0.6mm na notranji strani in 0.8 na zunanji strani, v sklopu vrat in predalov narediti ročaj za odpiranje, vse v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim.130x50x85 cm
POMIVANJE GOSTINSKE POSODE
pos 1 | Sprejemna miza brez spodnje police | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
centralna, iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča na sprednji strani ukrivljena, radij 20mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, hrbtni del dvignjen 100mm, debeline 15mm in s strani zaprt, vse v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 130x40x85 cm
pos 2 | Nadgradnja sprejemne mize v obliki nevtralne inoks police | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
prilagojeno za postavitev košar za pomivalni stroj, vse iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), komplet z inoks konstrukcijo iz škatlastih profila 40x40x1.2mm, polica debeline 40mm iz inoksa debeline 0,8mm, montira se na mizo na višini +45cm od delovne plošče
dim. 130x50x45 cm
pos 3 | Pokrivna plošča | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina ploče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča ukrivljena iz vseh strani, radij 20mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, v kompletu z nosilci in mejnikom
dim. 75x70x5 cm
pos 4 | Vhodna miza z enodelnim pomivalnim koritom | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
stenska, iz kislinsko odpornega inox-a AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina spodnje police 40mm iz inoksa debeline 0.8mm, debelina inoksa delovne plošče in pomivalnik bazena 1mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, hrbtni del dvignjen 100mm, delovna plošča na sprednji strani ukrivljena, radij 20mm, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 120x70x85 cm
4.1 | Mešalna kromirana baterija za prho na gibljivi cevi | kom | 1 | MONOLITH - Italija | * |  | 0
enoročna, montaža na pomivalno korito
4.2 | Plastični sifon | kom | 1 | * | * |  | 0
pos 5 | Stenska parna zapora -eko hauba | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC
vključiti v projekt strojnih inštalacij
iz kislinsko odpornega inoksa AISI304, vsi robovi zaobljeni, komplet s filtrom, osvetlitvijo in nosilno konstrukcijo za obešanje, brez odtočnih cevi in ventilatorja
dim. 120x110x45 cm
inštalirana moč za osvetlitev - 0,5kW, 230V-1N-50Hz
pos 6 | Pomivalni stroj z dvižno napo | kom | 1 | WINTERHALTER - Nemačka | PT-L |  | 0
z dvižno napo, tri hitrosti pomivanja, kapaciteta 22/32/48 košar/h, kratek program 77 košar/h, dimenzije košar 500/600 mm, z dozatorjem za tekočino in sijaj, komplet s setom košar in zunanjim mehčalcem vode
dim. 73,5x75x151,5(199,5) cm
inštalirana moč - 15,7+0,5kW, 400V-3N-50Hz
pos 7 | Izstopna miza iz pomivalnega stroja | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča ukrivljena iz vseh strani, radij 20mm, nosilna kontrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1,2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 80x60x90 cm
pos 8 | Omara za čisto posodo in probor z enostranskimi drsni vrati | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz kislinsko odpornega inox-a AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina notranjih polic 40mm, debelina inoksa 0.8mm, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm, dvostranska drsna vrata na kolesih iz dvojne inoks pločevine debeline 0.6mm na notranji strani in 0.8mm na zunanji strani, v sklopu vsakih vrat narediti ročaj za odpiranje po celotni višini, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 140x50x200 cm
BAR
pos 1 | Nevtralni segment točilnega pulta za pivo | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa 0.8mm, delovna plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, s prostorom za namestitev pivskih sodov in agregata ter mestom v delovni plošči za šankomat, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami in podlogo za fasado pulta in konzumno polico
dim. 100x(70-35)x(90-115) cm
pos 2 | Šankomat za točenje piva | kom | 1 | / | /
v izvedbi dobavitelja piva
z dekorativno glavo, kapacitete 2 pipi, komplet s posodami za pivo in agregatom in razvodom
inštalirana moč - 1kW, 230V-1N-50Hz
pos 3 | Nevtralni segment točilnega pulta z dvodelnim pomivalnim koritom | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina delovne plošče 40mm, debelina inoksa delovne plošče 0.8mm in pomivalnik bazena 1mm, delovna plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, s prostorom za ledomat, eksterni agregat, stroj za pomivanje kozarcev ter koš za smeti, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami in podlogo za fasado pulta in konzumno polico
dim. 230x(70-35)x(90-115) cm
pos 4 | Koš za smeti Slim Jim | kom | 1 | RUBBERMAID - S.A.D. | FG354000 |  | 0
iz trde plastike, dugotrajen in enostaven za čišćenje, kapacitete cca 87lit
dim. 27,9x50,8x76,2 cm
pos 5 | Pomivalni stroj | kom | 1 | WINTERHALTER - Nemačka | UC-XL |  | 0
iz oplemenitenega jekla 1.4301, tri hitrosti pomivanja, kapaciteta 22/32/48 košar/h, kratek program 77 košar/h, dimenzije košar 500/500 mm, komplet s setom košar
dim. 60x67,1x82 cm
inštalirana moč - 0,5kW + 7,9kW, 400V-3N-50Hz
pos 6 | Ledomat | kom | 1 | ICEMATIC - Italija | N35s |  | 0
iz inoksa AISI304, notranjost iz posebne plastike odporne na prstne odtise, z vgrajeno posodo za led, prostornina 35kg ledu/24h, prostornina posode 10kg
dim. 45x51x68 cm
inštalirana moč - 0,5kW, 230V/1N/50Hz
pos 7 | Hladilni segment točilnega pulta | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz kislinsko odpornega inoksa AISI304, temperaturni režim od -2°C do +10°C, debelina delovne plošče 50mm, višina vzglavja 100mm, z eksternim agregatom in hladilnimi zaboji v kombinaciji sredinske police in drsnikov za GN posode, skupaj 2 vrata, po višini nastavljive noge, prilagojen za delo pri temperaturi okolja do +43°C, z avtomatskim odtajanjem in izparilnikom odtajane vode
dim. 120x(70-35)x(90-115) cm
inštalirana moč - 0,4kW, 230V-1N-50Hz
pos 8 | Register blagajna - fiskalni tiskalnik | kom | 1 | / | /
priklopiti na dizel agregat
v izvedbi Investitorja
inštalirana moč - 1,5kW, 230V-1N-50Hz
pos 9 | Hladilni segment retro pulta | kom | 2 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
stenski, iz kislinsko odpornega inoksa AISI304, temperaturni režim od -2°C do +10°C, debelina delovne plošče 50mm, višina vzglavja 100mm, z vgrajenim agregatom in hladilnimi zaboji v kombinaciji sredinske police in drsnikov za GN posode, skupaj 2 vrata, po višini nastavljive noge, prilagojen za delo pri temperaturi okolja do +43°C, z avtomatskim odtajanjem in izparilnikom odtajane vode
dim. 150x70x85 cm
inštalirana moč - 0,4kW, 230V-1N-50Hz
pos 10 | Nevtralni segment retro pulta - sekcija za espresso kavo | kom | 1 | LOKALNI PROIZVAJALEC | * |  | 0
iz inoksa AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), debelina inoksa delovne plošče B356 1mm, delovn plošča z zaobljenimi robovi, nosilna konstrukcija inoks škatlasti profili 40x40x1.2mm zamaknjeni glede na delovno ploščo za 20mm, z vgrajeno posodo za kavno usedlino in delom za depurator na mestu predvidenem za kavni aparat, v kompletu z nastavljivimi PVC nogami
dim. 150x70x90 cm
pos 11 | Mlin za kavo sa dozatorjem | kom | 1 | SAN MARCO - Italija | SM TK |  | 0
kapaciteta 10 kg/h
dim. 22x38x60cm
inštalirana moč - 0,5kW, 400V-3N-50Hz
pos 12 | Espresso kavni aparat s dvema skupinama | kom | 1 | SAN MARCO - Italija | 85E |  | 0
s črpalko za avtomatsko izravnavo vode v bojlerju, prostornina bojlerja 12 lit.
dim. 72x54,5x47 cm
inštalirana moč - 4,5kW, 400V-3N-50Hz
pos 13 | Drobilec ledu | kom | 1 | VEMA - Italija | * |  | 0
možnost drobljenja ledu v 4 različne velikosti, s kozarcem za led iz lexana in posodo iz inoksa, telo iz aluminijeve zlitine
dim. 25x30x66 cm
inštalirana moč - 0,5kW, 230V-1N-50Hz
pos 14 | Barski mikser - blender | kom | 1 | VEMA - Italija | * |  | 0
s posodo iz lexana kapacitete 1,2lit ali 2-litrsko inoks posodo, s stikalom in motorjem z 2 hitrostmi, aluminijsko ohišje, pokrov iz lexana s snemljivim pokrovom
dim. 15x15x52 cm
inštalirana moč - 0,2kW, 230V-1N-50Hz
pos 15 | Cedilo za citruse | kom | 1 | VEMA - Italija | * |  | 0
avtomatsk z ročajem, kromirano telo s stiskalnim stožcem, integriranim cedilom iz polikarbonata ali inoksa
dim. 20x31x52
inštalirana moč - 0,5kW, 230V-1N-50Hz
pos 16 | Cold press juicer | kom | 1 |  |  |  | 0
komercialni sokovnik za hladno stiskanje in sočenje, z Al ohišjem in inoks posodo za sočenje, komplet z indukcijskim motorjem
inštalirana moč - 0,65kW, 230V-1N-50Hz
R2 | Rezervna vtičnica 220V - 1kW | kom | 2 | / | /
R3 | Rezervna vtičnica 3x380/220V - 2kW | kom | 2 | / | /
[5 empty] | IZNOS (RSD): |  | #REF!
[5 empty] | PDV (20%) |  | #REF!
[5 empty] | UKUPNO (RSD) |  | #REF!
[5 empty] | SKUPAJ |  | 0
[5 empty] | DDV 22% | 0
[5 empty] | SKUPAJ Z DDV-jem | 0
ZAHTEVANA INŠTALIRANA MOČ (kW)
odgovorni projektant: Jasminka Ličina Bošković. d.i.a.
br. licence 300 7865 04
maj, 2023.god.

## REKAPITULACIJA SI
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK (€) | ZNESEK (€) | ZNESEK (€) | ZNESEK (€)
|  |  |  | € | OBJEKT 1 | OBJEKT 2 | OBJEKT 3 | SI SKUPAJ
Datum: 12.12.2023
Upoštevano:
Recenzija, 15.11.2023
Končna recenzija, 28.11.2023
UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA
OBJEKT 1 - DVORANA IN STADION
OBJEKT 2 - GARAŽA
OBJEKT 3 - DVORANA ZA METE
OPOMBA: POPISI SO PROJEKTANTSKI IN NAREJENI NA OSNOVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE!
* | V popisih strojnih instalacij niso zajeta:
gradbena dela, razen navedenih
elektro dela, razen navedenih
* | Vso opremo, ki je predvidena za vezavo na CNS, je potrebno uskladiti z dobaviteljem CNS-a.
* | Vsa izbrana oprema mora biti potrjena s strani investitorja, nadzora in projektantov strojnih inštalacij.
* | Tehnološka oprema ni predmet teh popisov.
* | Oprema v kuhinji ni predmet teh popisov.
* | Pred naročilom mora biti vsa izbrana oprema (sanitarna keramika, armature, ogledala, držala, milniki …) potrjena s strani investitorja in nadzora ter usklajena s posameznimi načrti (arhitektura, strojno, elektro…)
* | načrt požarne varnosti izdelan pri podjetju IVD Maribor, Maribor.
* | Oprema, ki je specificirana v predmetnih popisih je bila določena samo za potrebe projektiranja in ni zavezujoča!
REKAPITULACIJA
A. | VODOVODNI PRIKLJUČEK - objekt 1, 2, 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ZUNANJI CEVNI RAZVOD Z VODOMERNIMI JAŠKI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ZUNANJA HIDRANTNA MREŽA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SPLOŠNO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B. | VODOVOD IN KANALIZACIJA: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | HLADNA IN TOPLA VODA TER CIRKULACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | NOTRANJI HIDRANTNI VOD - mokri |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | POŽARNA OPREMA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | TEHNOLOŠKA IN FEKALNA KANALIZACIJA TER KONDENZ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | METEORNA KANALIZACIJA - ZNOTRAJ OBJEKTA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SPLOŠNO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C. | VROČEVOD S TOPLOTNIMI POSTAJAMI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PRIMARNI CEVNI RAZVOD PO KLETI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TOPLOTNE POSTAJE - OGREVANJE IN STV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SEKUNDARNI DEL TP - OGREVANJE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SEKUNDARNI DEL TPP1 - OGREVANJE IN STV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SEKUNDARNI DEL TPP2 - OGREVANJE IN STV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SEKUNDARNI DEL TPP3 - OGREVANJE IN STV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SPLOŠNO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D. | OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | KONVEKTORJI, RADIATORJI, ZAVESE - OGREVANJE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | KLIMATI - OGREVANJE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TALNO OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TALNO OGREVANJE - STADION |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | HLAJENJE - HLADILNI AGREGAT TER PODPOSTAJA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | HLADILNA PODPOSTAJA 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | KONVEKTORJI - HLAJENJE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | KLIMATI - HLAJENJE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SPLIT SISTEMI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SPLOŠNO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
E. | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SISTEM K1 - DVORANA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SISTEM K2 - DVORANA TRIBUNE in SISTEM K6 - KUHINJA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SISTEM K3 - METI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SISTEM K4 IN K4.1 - OGREVALNA DVORANA IN AVLA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SISTEM K5.1 - STADION |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SISTEM K5.2 - STADION |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MEHANSKI ODVOD DIMA IN TOPLOTE (Objekt) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | GARAŽA - SPLOŠNO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | GARAŽA - MODT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SPLOŠNO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
F. | ŠPRINKLER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ŠPRINKLER POSTAJA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ŠPRINKLER OMREŽJE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SPLOŠNO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ (STROJNE INSTALACIJE): |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DODATEK 5% ZA NEPREDVIDENA DELA | [6 empty] | 0
| SKUPAJ (STROJNE INSTALACIJE): | [6 empty] | 0
* | Ponudbene cene morajo vsebovati:
1. | nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost - avto dvigalo);
2. | pripravljalna dela in organizacijo gradbišča;
3. | zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo;
4. | zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe;
5. | manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
6. | izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
7. | stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
8. | izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati;
9. | ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti enakovreden ali kvalitetnejši kot projektno predvidenim;
10. | obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov;
11. | izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda, hlajenja in plinov (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov;
12. | tlačni preskus inštalacije hlajenja – npr. predinštalacija split sistemov z dušikom s tlakom 24 bar v času trajanja 10 minut po izenačitvi temperatur, končno polnitvijo dušika tlaka 1 bar z zatiskanjem cevi in spajkanjem. V celotnem času gradnje morajo biti vsi cevovodi povezani v zbiralnik in pod tlakom z vgrajenim merilnikom tlaka
13. | izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije;
14. | izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezračevanje;
15. | izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda, plinov in prezračevanja ter izdelavo zapisnikov;
16. | izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in kemične analize vode ter izdelavo zapisnika;
17. | označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
18. | izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer:
a) nastavitev obratov obtočnih črpalk,
b) nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, diferenčno-tlačnih regulatorjev, prestrujnih ventilov in ostalih ventilov skupaj z dob. opreme,
c) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov,
d) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih proizvajalca opreme,
19. | izvedbo ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer:
e) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na posamezne obratovalne stopnje,
f) nastavitve prezračevalnih rešetk in kanalskih sistemov, po posameznih prostorih
g) meritve in nastavitve temperatur dovodnega zraka, zraka v prostoru in vlažnosti;
h) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščenega podjetja;
20. | izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja znotraj objekta in navzven na okolico ter izdelavo zapisnika s strani pooblaščenega podjetja;
21. | izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;
22. | potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. notranje hidrantno omrežje, zunanje hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana s strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite.
23. | izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za prit. na zid;
24. | izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;
25. | izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
i) izjave,
j) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
k) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
l) navodila za uporabo in vzdrževanje,
m) garancijske liste,
n) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
26. | izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
27. | čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
28. | zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju;
29. | nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;
30. | ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe. Za kalkuliranje dodatnih del iz področja strojnih inštalacij in opreme, se uporabijo zadnji veljavni predpisi.
31. | za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje, ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog strojnih inštalacij in strojne opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.
32. | izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave.
33. | izvajalec označi cevne inštalacije po predpisu v DIN 2403. Razločno označevanje cevnih inštalacij po vrsti medija je v interesu varnosti, vzdrževanja in zaščite pred požarom. Označevanje mora opozarjati na nevarnosti z namenom preprečevanja nesreč.
34. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času projektiranja PZI projekta !

## VOD. PRIKLJUČEK
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Kol. | ZNESEK (€)
OBJEKT 1, 2, 3
Datum: 12.12.2023
UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA
OBJEKT 1 - DVORANA IN STADION
OBJEKT 2 - GARAŽA
OBJEKT 3 - DVORANA ZA METE
OPOMBA: POPISI SO PROJEKTANTSKI IN NAREJENI NA OSNOVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE!
* | V popisih strojnih instalacij niso zajeta:
* | gradbena dela, razen navedenih
* | elektro dela, razen navedenih
* | Vso opremo, ki je predvidena za vezavo na CNS, je potrebno uskladiti z dobaviteljem CNS-a.
* | Vsa izbrana oprema mora biti potrjena s strani investitorja, nadzora in projektantov strojnih inštalacij.
* | Tehnološka oprema ni predmet teh popisov.
* | Oprema v kuhinji ni predmet teh popisov.
* | Pred naročilom mora biti vsa izbrana oprema (sanitarna keramika, armature, ogledala, držala, milniki …) potrjena s strani investitorja in nadzora ter usklajena s posameznimi načrti (arhitektura, strojno, elektro…)
* | načrt požarne varnosti izdelan pri podjetju IVD Maribor, Maribor.
* | OBVEZNO PREBRATI NA STRANI REKAPITULACIJE " Ponudbene cene morajo vsebovati"
REKAPITULACIJA
A. | VODOVODNI PRIKLJUČEK
1 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2 | ZUNANJI CEVNI RAZVOD Z VODOMERNIMI JAŠKI |  |  |  | 0
3 | ZUNANJA HIDRANTNA MREŽA |  |  |  | 0
4 | SPLOŠNO |  |  |  | 0
| SKUPAJ (VODOVODNI PRIKLJUČEK): |  |  |  | 0
VODOVODNI PRIKLJUČKI
1. | ZEMELJSKA DELA
1.1. | Zakoličba trase z investitorjem, upravljavcem in nadzorom ter postavljanje prečnih profilov (za merjenje globine izkopa) na vseh lomnih točkah kanala in odcepov v projektiranem padcu vodovoda za mehansko določanje padcev ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka.
| VODOVOD | m | 235 |  | 0
| ZUNANJA HIDRANTNA MREŽA | m | 1260 |  | 0
1.2. | Strojni izkop jarka za vodovod (cevovod, jaški) v terenu III. - IV. ktg., v naklonu ca. 70° (ta se prilagodi karakteristikam materiala), povprečna širina dna izkopa je 50 cm, izkop v globini do 1.2 m, kompletno z nalaganjem na transportno sredstvo ter odvozom na začasno gradbiščno deponijo. | m3 | 1214.6875 |  | 0
1.3. | Strojni izkop jarka za AB jaške v terenu III. - IV. ktg., v naklonu ca. 70° (naklon se prilagodi karakteristikam materiala), izkop v globini do 3,0 m pod predvideno koto, kompletno z nalaganjem na transportno sredstvo ter odvozom na začasno gradbiščno deponijo. | m3 | 45 |  | 0
1.4. | Ročni izkop jarka za vodovod, izkop v terenu III. - IV. ktg., z nakladanjem izkopnega materiala na samokolnico in odvozom materiala s samokolnico na začasno gradbiščno deponijo izvajalca. Obračun po dejanskih stroških! | m3 | 149.5 |  | 0
1.5. | Ročno planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in strojna utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 več ali enako 20 MPa) | m3 | 747.5 |  | 0
1.6. | Dobava in vgraditev peščenega materiala za izdelavo posteljice(0-8 mm) s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP, v debelini cca. 10 cm | m3 | 102.7812 |  | 0
1.7. | Dobava in vgraditev peščenega materiala kot obsip cevovoda (4-8 mm), v debelini cca. 30 cm nad cevjo-pokrivna plast, z ročnim utrjevanjem v območju cevi. Obsip cevi je potrebno izvajati v slojih po 15 cm istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. | m3 | 654.0625 |  | 0
1.8. | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca granulacije 0 - 60 mm za zasip jarka (do posteljice ceste) kanalizacije ter zasip jaškov skupaj z utrjevanjem do potrebne trdnosti | m3 | 373.75 |  | 0
1.9. | Izkop razširitve jarka za izvedbo nadzemnih in podzemnih hidrantov, itd.: delo za izvedbo ležišča, obsip s peskom ob njih, upoštevati cca. 0,50 m3/kos, zasip, odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo ter vsa potrebna dela za izvedbo! | kompl | 14 |  | 0
1.10. | Asfalt
| Dobava in vgrajevanje asfaltov, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in obnovitvijo horizontalne prometne signalizacije. | m2 | 0 |  | 0
ZAJETO V ZUNANJI UREDITVI
1.11. | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR VODOVOD" nad vodovodno, priključno cevjo pri zasipavanju v globini cca 40 cm pod koto terena. | m | 1495 |  | 0
1.12. | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja | m3 | 1409.1875 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  | Skupaj: |  | 0
2. | ZUNANJI CEVNI RAZVOD Z VODOMERNIMI JAŠKI
Opomba:
Proizvajalci in tipi posameznih elementov cevnega razvoda so informativni. Točne tipe in proizvajalce določi distributer vodovoda. Vse posege na obstoječ javni vodovodni sistem lahko izvaja le upravljavec JVS.
Meja popisov zunanjega cevnega razvoda je prirobnica na vstopu cevi v vodomerni jašek.
2.1. | Kompletna izdelava vodotesnega vodovodnega jaška, svetlih notranjih dimenzij 2,4x1,1x1,8m (deb. sten 20 cm), komplet z opaženjem, dobavo in vgrajevanjem armature, dobavo in vgrajevanjem betona C 25/30, podložnega betona, zasipom jaška (ca. 11,0 m3/jašek), dobavo in vgradnjo Inox stopnic v jašku, LTŽ pokrov dim 60 x 60 cm, z napisom "VODOVOD". Na vrhu jaška se izvede vhod v jašek (notranjih dimenzij 0,60 x 0,60). Na dnu jaška se napravi poglobitev (notranjih dimenzij 0,4 x 0,4 x 0,4m), s pohodno rešetko na vrhu, za eventualno črpanje vode. Komplet s preboji in vsemi pomožnimi deli ter fino obdelavo notranjosti. | kompl | 3 |  | 0
2.2. | Oprema vodomernega jaška V1, ki je sestavljen iz naslednijh sestavnih delov
*EV zasun z mehkim tesnenjem DN100 - kom 2
*Kombiniran vodomer z impulznim izhodom DN50-35m3/h, (kot npr. Sensus) - kom 1
*Čistilni kos DN100 - kom 1
*Demontažno - montažni kos DN50 - kom 1
*Nepovratna loputa DN50 - kom 1
*FF kos DN100 l=1000mm - kom 2
*FF kos DN50 l=300mm - kom 1
*FFR kos DN100/DN50 l=200mm - kom 2
*Zatesnitev prehoda cevi DN100 skozi zunanjo steno - kom 2.
| *Drobni material (prirobnice, tesnila, vijaki, …) | kompl | 1 |  | 0
2.3. | Oprema vodomernega jaška V2 in V3, ki je sestavljen iz naslednijh sestavnih delov
*EV zasun z mehkim tesnenjem DN80 - kom 2
*Kombiniran vodomer z impulznim izhodom DN50-35m3/h, (kot npr. Sensus) - kom 1
*Čistilni kos DN80 - kom 1
*Demontažno - montažni kos DN50 - kom 1
*Nepovratna loputa DN50 - kom 1
*FF kos DN80 l=1000mm - kom 2
*FF kos DN50 l=300mm - kom 1
*FFR kos DN80/DN50 l=200mm - kom 2
*Zatesnitev prehoda cevi DN80 skozi zunanjo steno - kom 2.
| *Drobni material (prirobnice, tesnila, vijaki, …) | kompl | 2 |  | 0
2.4. | Cev iz nodularne litine z mufo in fazonskimi kosi(kot npr. PONT-A MOUSSON-Ductil) po ISO2531 oz. DIN 28610 T1, kompletno z vsemi fazonskimi kosi, vijačnim in s tesnilnim materialom
| DN80 | m | 205 |  | 0
| DN100 | m | 215 |  | 0
2.5. | Izdelava stenskih prebojev | ur | 4 |  | 0
2.9. | Tlačni preizkus cevovoda po EN 805, dezinfekcija ter izdaja poročila o pregledu vzorcev vode ter izpiranje cevovoda po končanih delih | kompl | 1 |  | 0
| ZUNANJI CEVNI RAZVOD Z VODOMERNIMI JAŠKI |  | Skupaj: |  | 0
3. | ZUNANJA HIDRANTNA MREŽA
3.1. | Dobava in montaža nadtalnega hidranta DN80 inox, vgradne globine L=1,25m (H=1,80 m) komplet z EV zasun F4 DN80, vgradna tel. garnitura, cestna kapa, FF kos DN80/1000, N kos DN80, s spojnim materialom in tesnili, lomljiva izvedba | kompl | 11 |  | 0
3.2. | Dobava in montaža podtalnega hidranta DN80, komplet z EV zasun F4 DN80, vgradna tel. garnitura, cestna kapa, FF kos DN80/1000, N kos DN80, s spojnim materialom in tesnili, lomljiva izvedba | kompl | 3 |  | 0
3.3. | Cev iz nodularne litine z mufo in fazonskimi kosi(kot npr. PONT-A MOUSSON-Ductil) po ISO2531 oz. DIN 28610 T1, kompletno z vsemi fazonskimi kosi, vijačnim in s tesnilnim materialom
| DN150 | m | 1410 |  | 0
3.4. | Izdelava stenskih prebojev | ur | 4 |  | 0
3.5. | Tlačni preizkus cevovoda po EN 805, meritev hidrantne mreže ter izdaja poročila o preizkusu in meritvah po končanih delih | kompl | 1 |  | 0
| ZUNANJA HIDRANTNA MREŽA |  | Skupaj: |  | 0
4. | SPLOŠNO
4.1. | Izdelava načrta izvedenih del (PID) v treh mapiranih izvodih, pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. | kompl | 1 |  | 0
4.2. | Geodetski posnetek zgrajenga voda, izdelanega po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca voda. | kompl | 1 |  | 0
4.3. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času projektiranja PZI projekta !
Obračun po dejanskih stroških
Gradbena dela, katera niso zajeta v splošnih delih in se opravljajo po urah
| KV delavec | ur
| NKV delavec | ur
Podati vrednosti urne postavke, vrednosti se ne upoštevajo v skupno rekapitulacijo.
| SPLOŠNO |  | Skupaj: |  | 0

## VO-KA
Št. | Opis materiala in del | EM | Cena/EM | Kol. | ZNESEK (€) | Kol. | ZNESEK (€) | Kol. | ZNESEK (€)
|  |  | € | OBJEKT 1 |  | OBJEKT 2 |  | OBJEKT 3
Datum: 12.12.2023
UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA
OBJEKT 1 - DVORANA IN STADION
OBJEKT 2 - GARAŽA
OBJEKT 3 - DVORANA ZA METE
OPOMBA: POPISI SO PROJEKTANTSKI IN NAREJENI NA OSNOVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE!
* | V popisih strojnih instalacij niso zajeta:
* | gradbena dela, razen navedenih
* | elektro dela, razen navedenih
* | Vso opremo, ki je predvidena za vezavo na CNS, je potrebno uskladiti z dobaviteljem CNS-a.
* | Vsa izbrana oprema mora biti potrjena s strani investitorja, nadzora in projektantov strojnih inštalacij.
* | Tehnološka oprema ni predmet teh popisov.
* | Oprema v kuhinji ni predmet teh popisov.
* | Pred naročilom mora biti vsa izbrana oprema (sanitarna keramika, armature, ogledala, držala, milniki …) potrjena s strani investitorja in nadzora ter usklajena s posameznimi načrti (arhitektura, strojno, elektro…)
* | načrt požarne varnosti izdelan pri podjetju IVD Maribor, Maribor.
* | OBVEZNO PREBRATI NA STRANI REKAPITULACIJE " Ponudbene cene morajo vsebovati"
REKAPITULACIJA
B. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
1 | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | HLADNA IN TOPLA VODA TER CIRKULACIJA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | NOTRANJI HIDRANTNI VOD - mokri |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | POŽARNA OPREMA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | TEHNOLOŠKA IN FEKALNA KANALIZACIJA TER KONDENZ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | METEORNA KANALIZACIJA - ZNOTRAJ OBJEKTA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | SPLOŠNO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ (VODOVOD IN KANALIZACIJA): |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VODOVOD IN KANALIZACIJA
1. | SANITARNA OPREMA
OPOMBA:
Točen tip sanitarne oprema določi/potrdi arhitekt/investitor
1.1. | Stranišče:
- | konzolna školjka iz sanitarnega porcelana z vgrajenim zadnjim iztokom, proizvajalca kot npr. Villeroy & Boch, Avento Combi-Pack, 37x53x31.5 mm, barva: White Alpin.
- | pokrov WC školjke kot npr. Villeroy & Boch, barva White Alpin, pritrena na školjko z vijakoma in krilnim maticama
- | stenskega WC elementa, proizvajalca kot npr. Geberit Duofix SIGMA - ZA SUHOMONTAŽNO VGRADNJO, ki se sestoji iz pocinkanega jeklenega okvirja globine 12cm za vzidavo ali vgradnjo v lahko montažno steno, izpiralnega kotlička volumna 6/9l z izolacijo proti rosenju in z vgrajenim 1/2" kotnim zapornim ventilom s kromirano zvijavo cevjo s splakovalnim mehanizmom skupaj s splakovalno cevjo, PE odtočnega kolena f90/90mm, PE prehodnega komada f90/110mm, WC priključne garniture
- | tipka za splakovanje kot npr. Villeroy & Boch ViConnect, barva: White
- | kotnega regulirnega ventila s kromirano ročko in rozeto DN15xDN10
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba školjke s steno s penasto izolacijo ter s silikonskim trajno elastičnim kitom
|  | kom |  | 177 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0
1.2. | Stranišče za invalide:
konzolna školjka iz sanitarnega porcelana z vgrajenim zadnjim iztokom, proizvajalca kot npr. DOLOMITE ATLANTIS J3517.
pokrov WC školjke kot npr. Dolomite, pritrena na školjko z vijakoma in krilnim maticama
stenskega WC elementa, npr. proizvajalca kot npr. Geberit Duofix SIGMA - ZA SUHOMONTAŽNO VGRADNJO - ZA INVALIDSKI WC, ki se sestoji iz pocinkanega jeklenega okvirja globine 12cm za vzidavo ali vgradnjo v lahko montažno steno, izpiralnega kotlička volumna 3/6l z izolacijo proti rosenju in z vgrajenim 1/2" kotnim zapornim ventilom s kromirano zvijavo cevjo s splakovalnim mehanizmom skupaj s splakovalno cevjo, PE odtočnega kolena f90/90mm, PE prehodnega komada f90/110mm, WC priključne garniture in seta za dvokoličinsko proženje
- | oprijemalo za pomoč invalidom pri presedanju s preklopom, izdelan iz jekla ter prevlečen z nylon poliamidom, velikosti 700x310mm, pritrjen v steno s pomočjo vijakov in vložkov, proizvajalca Dolomite Atlantis, skupaj z namestitvijo ojačitvenega profila iz pocinkanega jekla v montažno steno s pritrditvijo v tla ali strop
- | tipka za splakovanje kot npr. Geberit
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba školjke s steno s penasto izolacijo ter s silikonskim trajno elastičnim kitom | kom |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Umivalnik - vgradni:
- | podpultni umivalnik kot npr. Villeroy & Boch, Loop & Friends, 540 x 340 mm, barva: White Alpin, vgrajen v sanitarni pult, izrez za umivalnik po šabloni proizvajalca umivalnikov - dobava plošče je v sklopu arhitekturne opreme
- | Stenski vgradni sifon za umivalnik z vgradnim ohišjem in kromirano pokrivno ploščo - dimenzija pokrivne plošce 14,8 x 18,5 cm Element je sestavljen iz: priključega kolena Ø 40 mm, priključne matice 11/4”, odtoka Ø 50 in Ø 56 in tesnilnega materiala
- | kromirana medeninasta enoročna stoječa baterija za umivalnik, z ročno nastavitvijo iztočne temperature z obračanjem, skupaj s kromiranimi veznimi cevkami ter zg. delom sifona, proizvajalca kot npr. HANSGROHE, tip Vernis Blend Single 190
- | kotnih regulirnih ventilov s kromirano ročko in rozeto DN15
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba umivalnika s steno s silikonskim trajno elastičnim kitom | kom |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Umivalnik - vgradni:
- | podpultni umivalnik kot npr. Villeroy & Boch, Loop & Friends, 450 x 280 mm, barva: White Alpin, vgrajen v sanitarni pult, izrez za umivalnik po šabloni proizvajalca umivalnikov - dobava plošče je v sklopu arhitekturne opreme
- | Stenski vgradni sifon za umivalnik z vgradnim ohišjem in kromirano pokrivno ploščo - dimenzija pokrivne plošce 14,8 x 18,5 cm Element je sestavljen iz: priključega kolena Ø 40 mm, priključne matice 11/4”, odtoka Ø 50 in Ø 56 in tesnilnega materiala
- | kromirana medeninasta enoročna stoječa baterija za umivalnik, z ročno nastavitvijo iztočne temperature z obračanjem, skupaj s kromiranimi veznimi cevkami ter zg. delom sifona, proizvajalca kot npr. HANSGROHE, tip Vernis Blend Single 190
- | kotnih regulirnih ventilov s kromirano ročko in rozeto DN15
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba umivalnika s steno s silikonskim trajno elastičnim kitom | kom |  | 118 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
1.5. | Umivalnik:
- | umivalniška zidna školjka iz sanitarne keramike bele barve s prelivno odprtino, proizvajalca kot npr. Villeroy & Boch, Memento 2.0, 500 x 420 mm, barva: White Alpin, pritrjene v steno s kromiranimi vijaki in zidnimi vložki oz. maticami
- | Stenski vgradni sifon za umivalnik z vgradnim ohišjem in kromirano pokrivno ploščo - dimenzija pokrivne plošce 14,8 x 18,5 cm Element je sestavljen iz: priključega kolena Ø 40 mm, priključne matice 11/4”, odtoka Ø 50 in Ø 56 in tesnilnega materiala
- | kromirana medeninasta enoročna stoječa baterija za umivalnik, z ročno nastavitvijo iztočne temperature z obračanjem, skupaj s kromiranimi veznimi cevkami ter zg. delom sifona, proizvajalca kot npr. HANSGROHE, tip Vernis Blend Single 190
nosilnega pocinkanega jeklenega ogrodja za postavitev v lahko montažno steno za pritrditev školjke in armature
- | kotnih regulirnih ventilov s kromirano ročko in rozeto DN15
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba umivalnika s steno s silikonskim trajno elastičnim kitom | kom |  | 80 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0
1.6. | Umivalnik za invalide:
- | umivalniška zidna školjka za invalide iz sanitarne keramike bele barve s prelivno odprtino, proizvajalca kot npr. Dolomite Atlantis J0403, s sredinsko vdolbitvijo zunanjega roba, pritrjene v steno s kromiranimi vijaki in zidnimi vložki oz. maticami
- | set za odtok vode sestoječ se iz kromiranega ventila f32mm, zvijave cevi iz umetne mase s podometnim sifonom s kromiranim pokrovom, proizvajalca kot npr. Dolomite Atlantis
- | kromirana medeninasta enoročna stoječa baterija za umivalnik, s podaljšano ročko za lažji doseg, ročno nastavitvijo iztočne temperature z obračanjem, skupaj s kromiranimi veznimi cevkami, proizvajalca kot npr. HANSGROHE,
nosilnega pocinkanega jeklenega ogrodja za postavitev v lahko montažno steno za pritrditev školjke in armature
- | kotnih regulirnih ventilov s kromirano ročko in rozeto DN15
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba umivalnika s steno s silikonskim trajno elastičnim kitom | kom |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Tuš
- | vgradna tuš kad iz umetne mase, velikosti 800x800x29mm, bele barve, proizvajalca kot npr. LAUFEN PRO Marbond
sifon za tuš kad, primeren za nizke, vgradne tuš kadi, H=65mm, φ90mm,
- | kromirana medeninasta podometna enoročna termostatska stenska baterija za tuš, ročno nastavitvijo iztočne temperature z obračanjem ter iBox universal, proizvajalca kot npr. Hansgrohe, Talis E
- | kromirana nadglavna pršna glava, nameščene v krogličnem ležišču na fiksni stenski konzoli, kompletno z cevno povezavo z armaturo, proizvajalca kot npr. Hansgrohe, Croma Overhead 280 1jet
- | Steklena predelna stena z vrati izdelana iz varnostnega stekla, dim.800x1900 mm, prosojne barve, kompletno s pritrdilnim materialom
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba kadi s tlemi in steno s silikonskim trajno elastičnim kitom
|  | kom |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
1.8. | Tuš - na nivoju terena - ARMATURA
- | kromirana medeninasta podometna enoročna termostatska stenska baterija za tuš, ročno nastavitvijo iztočne temperature z obračanjem ter iBox universal, proizvajalca kot npr. Hansgrohe, Talis E
- | kromirana nadglavna pršna glava, nameščene v krogličnem ležišču na fiksni stenski konzoli, kompletno z cevno povezavo z armaturo, proizvajalca kot npr. Hansgrohe, Croma Overhead 280 1jet
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala
|  | kom |  | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
1.9. | Tuš - na nivoju terena
- | tuš kanaleta in pokrivna rešetka, z horizontalnim iztokom, sifonom in prirobnico za navezavo tankoslojne hidroizolacije iz nerjavečega jekla (1.4301ali AISI 304), kot npr. ACO Passavant tip ShowerDrain R 70. Kanaleta in pokrivna rešetka sta izdelani iz ščetkanega nerjavečega jekla. Tesnilna prirobnica zagotavlja vodotesnost spoja med hidroizolacijo in kanaleto, izstavljiv sifon za lažje čiščenje in vzdrževanje, vgrajen padec dna proti iztoku DN50, višina 80mm / 114mm, širina 70mm, prirobnica vertikalna-stenska zadaj, kompletno s pritrdilnim materialom
| dim.: 900x114mm - 1x iztok | kom |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim.: 1300x114mm - 1x iztok | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim.: 1600x114mm - 2x iztok | kom |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim.: 1700x114mm - 2x iztok | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim.: 2100x114mm - 2x iztok | kom |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim.: 2300x114mm - 3x iztok | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim.: 2400x114mm - 3x iztok | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim.: 4100x114mm - 4x iztok | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim.: 5300x114mm - 5x iztok | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Pisoar:
- | Stenski pisoar z avtomatskim individualnim izpiranjem iz nerjavečega jekla, proizvajalca kot npr. Supratech, SPN-2
- | Elektronika za splakovanje pisoarja, transformator za mrežno napajanje 230V/24V
- | podometnega regulirno/zapornega ventila s kromirano rozeto in kapo DN15
- | Stenski vgradni sifon za pisoar z vgradnim ohišjem Element je sestavljen iz: priključega kolena Ø 40 mm, priključne matice 11/4”, odtoka Ø 50 in Ø 56 in tesnilnega materiala
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba elementa s steno s silikonskim trajno elastičnim kitom
- | W1800 x D220 x H520 mm - 3 osebe + 2x predelna stena | kom |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | W2400 x D220 x H520 mm - 4 osebe + 3x predelna stena | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Pisoar - URIMAT:
- | pisoarna školjka je izdelana iz visokokakovostne polikarbonatne litine, odpornega na lom ter varnega pred vandalizmom.
- | Sifon s posebno drenažno pastjo in hidrostatičnim plovcem, vstavljen v pisoar, vsrkava urin in ga odvaja (brez porabe vode) naprej v kanalizacijo, z hidrostatičnem plovcem, ki zatesni vložek (brez zaporne tekožine) in preprečuje širjenje neprijetnih vonjav.
- | nosilnega pocinkanega jeklenega ogrodja za postavitev v lahko montažno steno za pritrditev školjke in armature
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba školjke s steno s silikonskim trajno elastičnim kitom
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba elementa s steno s silikonskim trajno elastičnim kitom | kom |  | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
1.12. | Trokadero:
- | stenska školjka iz sanitarne keramike bele barve s prelivno odprtino, proizvajalca kot npr. Publica-Geberit 201680600, z vgrajenim zadnjim iztokom
- | set za odtok vode, sestoječ se iz S sifona f110mm,
- | kromirana medeninasta enoročna stoječa baterija za tuš z zgibno prho, ročno nastavitvijo iztočne temperature z obračanjem, proizvajalca kot npr. Hansgrohe
nosilnega pocinkanega jeklenega ogrodja za postavitev v lahko montažno steno za pritrditev školjke in armature
- | podometni izplakovalni ventil s podometno vezno cevjo DN15
- | sklopna rešetka za školjko, izdelana iz jeklenih cevi in kromirana.
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba trokadera s tlemi s silikonskim trajno elastičnim kitom | kom |  | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.13. | Pomivalno korito - TEHNOLOGIJA:
Korito dobavljivo v sklopu opreme
- | kromirana stoječa enoročna mešalna armatura z dolgim gibljivim izlivom DN 15, z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama
- | odlivno prelivna armatura (sifon) s čepom in verižico
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba s steno s silikonskim trajno elastičnim kitom
|  | kom |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Pomivalno korito - ČAJNA KUHINJA:
Korito dobavljivo v sklopu opreme
- | kromirana stoječa enoročna mešalna armatura z dolgim gibljivim izlivom DN15, z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama, kot npr. Hansgrohe
- | odlivno prelivna armatura (sifon) s čepom in verižico
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba s steno s silikonskim trajno elastičnim kitom
|  | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.15. | Priključek za tehnološko opremo - pomivalni stroj:
Pomivalni stroj dobavljiv v sklopu opreme
- | odlivno prelivna armatura (sifon)
- | krogelni ventil DN20 kot Kovina-Herz
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba s steno s silikonskim trajno elastičnim kitom
|  | kom |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.16. | Priključek za tehnološko opremo - industrijski pralni stroj:
Pralni stroj dobavljiv v sklopu opreme
- | odlivno prelivna armatura (sifon)
- | krogelni ventil DN20 kot Kovina-Herz
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba s steno s silikonskim trajno elastičnim kitom
|  | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | Priključek za tehnološko opremo:
- | krogelni ventil DN25 kot Kovina-Herz
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala
|  | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
1.18. | Priključek za tehnološko opremo:
- | krogelni ventil DN15 kot Kovina-Herz
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala
|  | kom |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.19. | Električni grelnik vode:
z varnostnim ventilom
delovni tlak: 6bar
raztezna posoda za sanitarno vodo V=2 l
Elektro podatki: 2,0kW/220v/50Hz
nosilna podkonstrukcija
| V=50 l | kom |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.20. | Električni grelnik vode:
z varnostnim ventilom
delovni tlak: 6bar
Elektro podatki: 2,0kW/220v/50Hz
nosilna podkonstrukcija
| V=10 l | kom |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0
1.21. | Zidna pipa z nastavkom za pritrditev gumi cevi
| DN15 | kom |  | 22 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0
1.22. | Zunanja pipa proti zmrzali z nastavkom za gumi cev. V zimskem času se iz povezovalne cevi enostavno izpusti voda. Kot npr.: CALEFFI 603 ICECAL.
| DN15 | kom |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
1.23. | Vrtni jašek 200x200mm za vradnjo zunanje pipe proti zmrzali z nastavkom za gumi cev (pipa zajeta v poziciji 1.22).
|  | kom |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
1.24. | Ogledalo
- | Stensko ogledalo s posnetimi robovi, skupaj s kromiranimi pritrdilnimi elementi
| L=600 | kom |  | 80 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0
| L=1500 | kom |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L=2000 | kom |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L=2200 | kom |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25. | Ogledalo za invalide
- | Stensko ogledalo s posnetimi robovi, skupaj s kromiranimi pritrdilnimi elementi - prirejeno tako, da je možno izvesti ustrezen nagib za invalide
- | 655/655/3 | kom |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26. | Higienski koši | kom |  | 176 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0
- | Veliki higienski koši za smeti, izdelani iz nerjavečega jekla
1.27. | Podajalnik za toaletni papir | kom |  | 190 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0
- | Podajalnik za toaletni papir, skupaj s pritrdilnim materialom
1.28. | Podajalnik za papirnate brisače | kom |  | 176 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0
- | Podajalnik za papirnate brisače, skupaj s pritrdilnim materialom
1.29. | Milnik, senzorski, montiran na steno | kom |  | 176 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0
- | Milnik, senzorski, montiran na steno, skupaj s pritrdilnim materialom
1.30. | Straniščna metlica | kom |  | 190 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0
- | Straniščna metlica, skupaj s posodico, prirejene za pritrditev v zid, skupaj s pritrdilnim materialom
1.31. | Obešalo za obleko | kom |  | 282 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0
- | Kromirano obešalo za obleke, skupaj s pritrdilnim materialom
| SANITARNA OPREMA |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. | HLADNA IN TOPLA VODA TER CIRKULACIJA
2.1. | Krogelni ventil, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo) in privijala s ploščatim tesnenjem. Delovna temperatura -15 do 1200C, pri PN6,
| DN15 | kom |  | 85 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0
| DN20 | kom |  | 44 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0
| DN25 | kom |  | 28 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0
| DN32 | kom |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | kom |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | kom |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2.2. | Tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr sistem Geberit Mapress).
| DN15 | m |  | 1196 | 0 | 45 | 0 | 102 | 0
| DN20 | m |  | 1037 | 0 | 48 | 0 | 66 | 0
| DN25 | m |  | 1040 | 0 | 12 | 0 | 75 | 0
| DN32 | m |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m |  | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m |  | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m |  | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 9mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,038 W/mK pri 00C, za temp. območje do +1000C, skupaj s tipskim lepilom, proizvod Armacell Tubolit DG, namenjena za izoliranje cevovodov hladne vode.
| DN15 | m |  | 190 | 0 | 45 | 0 | 36 | 0
| DN20 | m |  | 565 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0
| DN25 | m |  | 329 | 0 | 12 | 0 | 75 | 0
| DN32 | m |  | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m |  | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 19 mm (do DN40) in 38mm (do DN200), s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,038 W/mK pri 00C, za temp. območje do +1000C, skupaj s tipskim lepilom, proizvod Armacell Tubolit DG, namenjena za izoliranje cevovodov tople vode.
| DN15 | m |  | 1006 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0
| DN20 | m |  | 472 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| DN25 | m |  | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | m |  | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m |  | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m |  | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Pe-X cev - industrijsko predizolirana vstavljena v okroglo ekstrudirano izolacijo iz Pe pene in vodotesno Pe folijo deb. 4 mm za hladno vodo kompl. z dodatkom za odrez
| f16x2,6 | m |  | 495 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0
| f20x2,9 | m |  | 433 | 0 | 36 | 0 | 25 | 0
| f25x3,7 | m |  | 430 | 0 | 41 | 0 | 12 | 0
| f32x4,7 | m |  | 184 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0
2.6. | Pe-X cev - industrijsko predizolirana vstavljena v okroglo ekstrudirano izolacijo iz Pe pene in vodotesno Pe folijo deb. 13 mm za toplo vodo, kompl. z dodatkom za odrez
| f16x2,0 | m |  | 581 | 0 | 45 | 0 | 25 | 0
| f20x2,25 | m |  | 248 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0
| f25x3,0 | m |  | 91 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| f32x4,7 | m |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Dodatek 45% za cevne instalacije
| Dodatek 45% za cevne instalacije za oblikovne kose, spojne kose, tesnilni in pritrdilni material, zaščitne cevi, … | kompl |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2.8. | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom, proizvajalca kot MP, HILTI
| DN15 | kom |  | 598 | 0 | 22.5 | 0 | 51 | 0
| DN20 | kom |  | 518.5 | 0 | 24 | 0 | 33 | 0
| DN25 | kom |  | 520 | 0 | 6 | 0 | 37.5 | 0
| DN32 | kom |  | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | kom |  | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | kom |  | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | kom |  | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | kom |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Dobava in vgradnja polietilenskih cevi (PE 100, Typ 2), vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti.
| PE100 RC SDR11 ∅25 | m |  | 145 | 0 | 213 | 0 | 153 | 0
| PE100 RC SDR11 ∅40 | m |  | 54 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0
2.10. | Dobava in vgradnja polietilenskih cevi (PE 80), vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti., kompl. z dodatkom za odrez
| PE80 RC SDR11 ∅75 (zaščitna cev) | m |  | 199 | 0 | 274 | 0 | 153 | 0
2.11. | Predizolirana cev ustreza kot. npr. CALPEX – DUO oz. CALPEX – UNO ali enakovredno. Cev za daljinsko ogrevanje/hlajenje. Primerna za temperaturo do + 95°C in tlak 6 bar, medijska cev iz mrežastega PE-Xa (polietilen s kisikovo difuzijsko zaporo - EVOH), izolacija iz valovite PUR-pene, polnjene s pentanom, ki ne vsebuje CFC, PE-folija in na koncu še brezšivno ekstrudiran polietilenski (PE-LD) zaščitni plašč. Dobavljiva v kolutih.
*strojni in ročni izkop z odlaganjem oz. z odvozom odvečnega materiala na deponijo, ročnim planiranjem tal, dobava in vgraditev peska granulacije 0-4mm za obsutje in podlago cevi, ročni in strojni zasip, meritve trdnosti ter vzpostavitev v prvotno stanje.
Cev je namenjena za požarno vodo (DN40) in sanitarno vodo (DN25).
| CALPEX DUO Sanitarna voda 50+32/126 - DN40+DN25 | m |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cev je namenjena za hladno sanitarno vodo (DN25).
| CALPEX UNO Sanitarna voda 32/76 - DN25 | m |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. | Predizolirano koleno 90oC, ustreza kot. npr. CALPEX – DUO oz. CALPEX – UNO ali enakovredno. Primerna za temperaturo do + 95°C in tlak 6 bar,
| CALPEX DUO Sanitarna voda 50+32/126 - DN40+DN25 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CALPEX UNO Sanitarna voda 32/76 - DN25 | kom |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. | Končni priključek ustreza kot. npr. CALPEX ali enakovredno (navojno pritrjevanje). Končni priključek z varilnim nastavkom (jeklo St 37.0), za priključitev na obstoječe cevi.
| CPX NIPL/BV - DN40+DN25 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CPX NIPL/BV - DN25 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14. | Termostezna zaključna kapa ustreza kot. npr. CALPEX (za podzemske priključke). Kot zaključek pri hišnih priključkih, material: polimeriziran in modificiran poliolefin, premazan s posebno lepljivo snovjo, odporen do temperature 125°C.
| CPX ZAKLJ. KAPA TRMS / 50+32/126 - DN40+DN25 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CPX ZAKLJ. KAPA TRMS / 32/76 - DN25 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15. | Zidno tesnilo CALPEX. Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume.
| CPX ZIDNO TESNILO NEOP.126mm / D = 126 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CPX ZIDNO TESNILO NEOP.76mm / D = 76 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16. | Nosilna konstrukcija za cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, vroče cinkana, skupaj s podporami in pritrdilnim materialom | kg |  | 475 | 0 | 95 | 0 | 240 | 0
2.17. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm, požarne odpornosti EI90. Kot Hilti.
| do 0,2m2 | kom |  | 43 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0
2.18. | Vrtanje lukenj v AB ploščo oz. steno, kompletno z vso zaščitno opremo in pomožnim materilaom.
| do ф100mm | kom |  | 43 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0
2.19. | Označevanje cevovodov za hladno vodo z nalepko (modra puščica, ki nakazuje smer pretoka vode) in toplo vodo (rdeča puščica) ter z napisno tablico na vsakih 15m | kom |  | 306 | 0 | 24 | 0 | 42 | 0
| HLADNA IN TOPLA VODA TER CIRKULACIJA |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. | NOTRANJI HIDRANTNI VOD - mokri
Opomba:
Notranji hidrantni razvod je nepretočne izvedbe, vezan na šprinkler strojnico.
3.1. | Dobava montaža zidnega "euro" hidranta, omarica izdelna iz pločevine, sestoječa iz:
- | pločevinaste omarice velikosti 840x740x250mm, izdelane iz RF pločevine z vrati na jezično zaporo, skupaj z znakom za hidrant po CE "zvijava cev"
- | zaporni kotni ventil C-R2" za zidni hidrant
- | 30 m dolge gumijaste cevi f25mm, navito na vrtljivem bobnu s tlačno in stabilno spojko "C" in univrzalnim ročnikom na zasun f25RP
- | pritrdilni material
|  | kom |  | 22 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0
3.1a. | Mikroprocesorska hidropostaja za požarni sistem z dvema vertikalnima centrifugalnima INOX črpalkami:
vertikalna večstopenjska črpalka LOWARA tip 10 SV 05 F 022T/D - 2 kom
(Q=2,78 l/s pri ΔH=45m, moč P=2,2 kW) => po črpalki
zvezna tlačna sonda MBS 1900C-10 (0-10 bar, 4-20m A)
mikroprocesorska krmilno-zaščitna omarica MPHP 2/15 za reguliranje požarnega režima obratovanja:
mikroprocesorski krmilnik Lowara tip SM30
displej za prikazovanje stanj, napak, želenega in trenutnega tlaka na vratih omarice
izbirno stikalo ročno-0-avtomatsko
zagon črpalk: direktni zagon
v primeru izpada ene izmed črpalk delovanje prevzame rezervna črpalka
kontrola napetosti, asimetrije, termična in kratkostična zaščita elektromotorjev
24 urni test obratovanja (požarni režim)
svetlobna signalizacija stanja in napak na vratih omarice
priključne sponke za daljinsko priklop daljinske signalizacije
* obratovanje za vsako črpalko (3x)
*napaka za vsako črpalko (3x)
*ni vode
Priključki:
sesalni kolektor: navojno 21/2˝
tlačni kolektor: navojno 21/2˝
Vsi potrebni zasuni in nepovratni ventili na sesalni in tlačni strani - hidropostaja obratuje s predtlakom!
2 kom vertikalna membranska posoda 20l, 16 bar
celotna hidropostaja je montirana na skupnem podstavku in opremljena z gumijastimi amortizterji
Tehnični podatki:
ΔH=4,5 bar (45m)
pretok: Q=5,56 l/s (2x 2,78 l/s)
priključna moč: 2x 2,2 kW
| (kot npr.VIP Tehnika, tip MPHP 2 / 22 / 10 SV 05) | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Ventilska postaja BART (ali enakovredno) namenjena za hitro proženje suho-mokrih hidrantnih omrežij, kompletno z odzračno odzračnimi ventili (izpraznitev je ročna). Sklop mora biti kompletiran z elektrokrmilno omaro AVS, krmilno ojačevalno omaro za izpraznitev, signalno hupo, končnimi stikali na posameznih ventili v sklopu hidranta, vključno s posamezno priključno dozo AD3 (elektro del je zajet v projektu elektro instalacij)
| DN80 | kompl |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3.3. | Tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr sistem Geberit Mapress).
| DN32 | m |  | 93 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
| DN40 | m |  | 650 | 0 | 81 | 0 | 21 | 0
| DN50 | m |  | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0
3.4. | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom, proizvajalca kot npr. MP, HILTI
| DN32 | kom |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
| DN40 | kom |  | 216.6667 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0
| DN50 | kom |  | 0 | 0 | 76.6667 | 0 | 0 | 0
3.5. | Polnilno-praznilni krogelni ventil, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo)
| DN20 | kom |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
3.6. | Nosilna konstrukcija za cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, vroče cinkano, skupaj s podporami in obešali za cevne razvode | kg |  | 250 | 0 | 160 | 0 | 75 | 0
3.7. | Označbe notranjih hidrantnih omaric, vključno s pritrdilnim materialom | kom |  | 22 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0
3.8. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm, požarne odpornosti EI90. Kot Hilti.
| do 0,2m2 | kom |  | 32 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0
3.9. | Vrtanje lukenj v AB ploščo oz. steno, kompletno z vso zaščitno opremo in pomožnim materilaom.
| do ф100mm | kom |  | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0
3.10. | Označevanje cevovodov za hladno vodo z nalepko (modra puščica, ki nakazuje smer pretoka vode) in toplo vodo (rdeča puščica) ter z napisno tablico na vsakih 15m | kom |  | 50 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0
| NOTRANJI HIDRANTNI VOD - mokri |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. | POŽARNA OPREMA
Opomba:
Število gasilnih aparatov v popisu je na podlagi Načrta požarne varnosti izdelano pri podjetju IVD Maribor, Maribor
4.1. | Ročni gasilnik na prah PDE, namenjen za gašenje začetnih požarov trdnih snovi, vnetljivih tekočin ter plinov in požarov na električnih napeljavah in napravh s količino prahu 6 oz. 9kg. Gasilnik se sestoji iz rezervoarja pod tlakom z vgrajenim manometrom, ventilom, ročnikom ter omarice z vrati za pritrditev na steno, vključno s pritrdilnim materialom, kot npr. Gloria
| 9EG (9kg) | kom |  | 75 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0
4.,2. | Ročni gasilnik na ogljikov dioksid "CO2" gasilnik, namenjen za gašenje začetnih požarov plinov in požarov na električnih napeljavah in napravah, kot tudi začetnih požarov trdnih snovi s količino 5 kg. Gasilnik se sestoji iz rezervoarja pod tlakom z vgrajenim manometrom, ventilom, ročnikom ter omarice z vrati za pritrditev na steno, vključno s pritrdilnim materialom, kot npr. Gloria
. | 5EG (5kg) | kom |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0
4.3. | Označbe gasilnih aparatov pritrjene na konstrukcijo nad gasilne aparate, vključno s pritrdilnim materialom
| dim. 155x155 | kom |  | 87 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0
| POŽARNA OPREMA |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
TEHNOLOŠKA IN FEKALNA KANALIZACIJA
METEORNA KANALIZACIJA - ZNOTRAJ OBJEKTA
5. | TEHNOLOŠKA IN FEKALNA KANALIZACIJA TER KONDENZ
Opomba:
Meteorna (tlačna) kanalizacija ni predmet teh popisov!
Vsi elementi za odvodnjavanje meteornih vod iz zunanjih površin niso predmet teh popisov!
V POPISIH JE ZAJETA METEORNA KANALIZACIJA ZNOTRAJ OBJEKTA DO TEMELJNE PLOŠČE.
Horizontalni razvodi kanalizacije pod temeljno ploščo niso predmet teh popisov (v gradbenih popisih)!
5.1. | Cevni sistem za odvodnjavanje zgradb po DIN EN 12056, DIN 1986 – 100. Silent-PP cevi preizkušani in namenjeni za uporabo znotraj zgradb ter tudi za talne razvode po DIN EN 1451. Zvočno optimiran odtočni cevni sistem z vtičnimi spojkami, vrednosti LAFmax od 20dB do 30dB odvisno od načina vgradnje, v skladu z DIN 4109 (merjenje hrupa v sosednjem prostoru diagonalno).
Silent-PP robustne trislojne cevi z vtično spojko in tovarniško vstavljenim EPDM tesnilom ter fitingi z vtično spojko in tovarniško vstavljenim EPDM tesnilom, po obodu narebričeni za lažji oprijem, z robom/omejevalcem globine vtika, z oznakami 30° za hitro in preprosto poravnavo.
Material: Polipropilen PP-C/PP-MD/PP-C Raztezek: 0,08 mm (m*K) Temperaturna obstojnost: do 90°C, kratkotrajno do 100°C Požarne lastnosti: DIN 4102, B2-normalno gorljiv, ne kaplja Klasa E po DIN EN 13501-1 Togost: 4KN/m2 UV obstojnost: skladiščenje na prostem do 2 leti. Cevi so znotraj bele zaradi boljše vidljivosti v primeru snemanja z kamero.
| DN32 | m |  | 65 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0
| DN50 | m |  | 516 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0
| DN70 | m |  | 263 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0
| DN100 | m |  | 875 | 0 | 48 | 0 | 15 | 0
| DN125 | m |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150 | m |  | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Izdelava odtokov kondenza iz PP cevi od klimatskih naprav. Cevi morajo biti izolirane s penasto parazaporno izolacijo debeline 6mm. Cevi vodene vidno, v stenah in tlaku.
| DN32 | m |  | 1045 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0
| DN50 | m |  | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Čistilni kos za kanalizacijo, komplet z gumi tesnilom ter pritrdilnim materialom
| DN50 | kom |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN70 | kom |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | kom |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN125 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M10 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom, proizvajalca kot npr. HILTI
| DN32 | kom |  | 555 | 0 | 8.5 | 0 | 10 | 0
| DN50 | kom |  | 258 | 0 | 12.5 | 0 | 9 | 0
| DN70 | kom |  | 131.5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0
| DN100 | kom |  | 437.5 | 0 | 24 | 0 | 7.5 | 0
| DN125 | kom |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150 | kom |  | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | Cevni prezračevalni ventil, komplet s tesnilnim in montažnim materialom, kot npr. HL900.
| DN100 | kom |  | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0
5.6. | Dobava in montaža PVC-C (HT) odzračne strešne kape po DIN 19 538-10 in DIN EN 1566-1 s pritrdilnim in tesnilnim materialom za prehod cevi skozi ploščo strehe, s prirobnico, ustrezne višine za možnost izvedbe hidroizolacije, vključno z montažnim in vgradnim materialom.
| DN100 | kom |  | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
5.7. | PE talni sifon - pretočni, nerjaveča plošča
| DN50, 123x123mm/115x115mm | kom |  | 122 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0
5.8. | Kanaleta z rešetko s sredinskim horizontalnim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301ali AISI 304), kot ACO Passavant. Kanaleta in njeni deli so izdelani iz kislinsko odpornega in pasiviranega nerjavečega jekla debeline 2mm, spodnji del požiralnika vsebuje prirobnico za pritrditev hidroizolacije, sifon, vedro, O obroč in horizontalni iztok DN70/DN100, nastavljiva višina. Kanaleta s protizdrsno mrežasto elektropolirano rešetko obremenitvenega razreda L15 z elementi za sidranje. Kanaleta se teleskopsko namesti v spodnji del požiralnika.
| dim.: 300x300 | kom |  | 23 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0
5.9. | Nosilna konstrukcija za cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, vroče cinkano, skupaj s podporami in obešali za cevne razvode | kg |  | 125 | 0 | 85 | 0 | 25 | 0
5.10. | Podometni sifon za kondenzat klima naprav za proti smradu zanesljiv odvod kondenzata v kanalizacijo. Prozoren kasetni vložek zanesljiv proti izsušitvi in z možnostjo čiščenja. Priključek možen za cevi zunanjega premera Ø 20 – 32 mm (minimalno – notranji premer 18 mm). Gradbena zaščita skrajšljiva na globino vgradnje. Minimalna globina vgradnje 60 mm.
| HL138, DN32 - 100x100mm | kom |  | 53 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
5.11. | Priključek tehnološke opreme na kanalizacijo
- | pritrdilnega in tesnilnega materiala.
| DN50 | kom |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN70 | kom |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | kom |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12. | Izdelava prebojev in utorov | ur |  | 210 | 0 | 45 | 0 | 65 | 0
5.13. | Vrtanje lukenj v AB ploščo oz. steno, kompletno z vso zaščitno opremo in pomožnim materilaom.
| do ф100mm | kom |  | 115 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0
5.14. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm, požarne odpornosti EI90. Kot Hilti.
| do 0,2m2 | kom |  | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0
| TEHNOLOŠKA IN FEKALNA KANALIZACIJA TER KONDENZ |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
6. | METEORNA KANALIZACIJA - ZNOTRAJ OBJEKTA
6.1. | LTŽ (duktil) cev za meteorno kanalizacijo, spajana z objemko in gumi tesnilom ter kompletno z vsem pritrdilnim materialom
| DN100 | m |  | 465 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0
| DN150 | m |  | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Izolacija v cevakih debeline 9mm, namenjene za duktilne cevovode.
| DN100 | m |  | 465 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0
6.3. | Izolacija v ploščah debeline 9mm, namenjena za duktilne cevovode. | m2 |  | 99.4752 | 0 | 57.2736 | 0 | 0 | 0
6.4. | LTŽ (duktil) koleno, spajan z mufo in gumi tesnilom oz. objemko in gumi tesnilom
| DN100 | kom |  | 185 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
| DN150 | kom |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | LTŽ (duktil) odcep , spajan z mufo in gumi tesnilom oz. objemko in gumi tesnilom
| DN100/100-45o | kom |  | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| DN150/150-45o | kom |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | LTŽ (duktil) čistilni kos, spajan z mufo in gumi tesnilom oz. objemko in gumi tesnilom
| DN100 | kom |  | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| DN150 | kom |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M10 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom, proizvajalca kot npr. HILTI
| DN100 | kom |  | 232.5 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0
| DN150 | kom |  | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | Nosilna konstrukcija za cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, vroče cinkano, skupaj s podporami in obešali za cevne razvode | kg |  | 105 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0
6.8. | Izdelava prebojev in utorov | ur |  | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
6.10. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm, požarne odpornosti EI90. Kot Hilti.
| do 0,2m2 | kom |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| METEORNA KANALIZACIJA - ZNOTRAJ OBJEKTA |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
7. | SPLOŠNO
7.1. | Tlačni preizkus cevovoda po EN 805. | kompl |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0
7.2. | Začetna in zaključna dela, nastavitev iztočnih armatur v sanitarnih in gastro prostorih na iztočni tlak 50-100kPa in hiperkloriranje, temeljito izpiranje delov cevovoda, bakteriološka in kemična analiza vode z izdelavo zapisnika od pooblaščene institucije | kompl |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0
7.3. | Preizkus vodotesnosti celotne kanalizacije | kompl |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0
7.4. | Izdelava načrta izvedenih del (PID) v treh mapiranih izvodih, pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. Načrtu je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju | kompl |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0
7.5. | Transportni in ostali splošni stroški | kompl |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0
7.6. | Čiščenje po končanih delih | kompl |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0
7.7. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času projektiranja PZI projekta !
Obračun po dejanskih stroških
Gradbena dela, katera niso zajeta v splošnih delih in se opravljajo po urah
| KV delavec | ur
| NKV delavec | ur
Podati vrednosti urne postavke, vrednosti se ne upoštevajo v skupno rekapitulacijo.
| SPLOŠNO |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0

## VROČEVOD
Št. | Opis materiala in del | EM | Cena/EM | Kol. | ZNESEK (€) | Kol. | ZNESEK (€) | Kol. | ZNESEK (€)
|  |  | € | OBJEKT 1 |  | OBJEKT 2 |  | OBJEKT 3
Datum: 12.12.2023
UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA
OBJEKT 1 - DVORANA IN STADION
OBJEKT 2 - GARAŽA
OBJEKT 3 - DVORANA ZA METE
OPOMBA: POPISI SO PROJEKTANTSKI IN NAREJENI NA OSNOVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE!
* | V popisih strojnih instalacij niso zajeta:
gradbena dela, razen navedenih
elektro dela, razen navedenih
* | Vso opremo, ki je predvidena za vezavo na CNS, je potrebno uskladiti z dobaviteljem CNS-a.
* | Vsa izbrana oprema mora biti potrjena s strani investitorja, nadzora in projektantov strojnih inštalacij.
* | Tehnološka oprema ni predmet teh popisov.
* | Oprema v kuhinji ni predmet teh popisov.
* | Pred naročilom mora biti vsa izbrana oprema (sanitarna keramika, armature, ogledala, držala, milniki …) potrjena s strani investitorja in nadzora ter usklajena s posameznimi načrti (arhitektura, strojno, elektro…)
* | načrt požarne varnosti izdelan pri podjetju IVD Maribor, Maribor.
* | OBVEZNO PREBRATI NA STRANI REKAPITULACIJE " Ponudbene cene morajo vsebovati"
REKAPITULACIJA
C. | VROČEVOD S TOPLOTNIMI POSTAJAMI
1 | PRIMARNI CEVNI RAZVOD PO KLETI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | TOPLOTNE POSTAJE - OGREVANJE IN STV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | SEKUNDARNI DEL TP - OGREVANJE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | SEKUNDARNI DEL TPP1 - OGREVANJE IN STV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | SEKUNDARNI DEL TPP2 - OGREVANJE IN STV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SEKUNDARNI DEL TPP3 - OGREVANJE IN STV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | SPLOŠNO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ (VROČEVOD S TOPLOTNIMI POSTAJAMI): |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1. | PRIMARNI CEVNI RAZVOD PO KLETI
Opomba: v popisih je zajet razvod od vstopa v garažo do umerjevalnega dela v posamezni toplotni postaji.
1.1. | Srednje težka jeklena brezšivna cev po DIN 2448, kompletno z varilnim materialom in dodatkom za odrez, nazivne velikosti:
Cevovodi vključujejo:
* | Toplotna izolacija cevovodov (MINERALNA VLAKNA) ; za cevi do DN100 je debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 25oC, primerna do temperature +130oC. in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
| DN32 | m |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | m |  | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Varilnimi loki po DIN 2605, 1.del (r=1,5D), zmanjševalnimi kosi po DIN 2616 z varilnim materialom, nazivne velikosti:
| DN50 - koleno 90o | kom |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 - koleno 90o | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 - koleno 90o | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 - koleno 90o | kom |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50/40 - R-kos | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65/50 - R-kos | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100/80 - R-kos | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65/50 - T-kos | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100/50 - T-kos | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom, proizvajalca MEFA, namenjene za ogrevanje
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom.
| DN32 | kom |  | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | kom |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | kom |  | 42.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | kom |  | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | kom |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Prirobnični ventil, namenjen za toplo vodo do 150oC, ustreza KLINGER KVN ali BONNETI
- | NP 16
- | ohišje:GG 25
- | komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN32 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | UMIRJEVALNIKI NA PRIMARNEM DELU V TOPLOTNI POSTAJI STOLPA A, B IN C
Jeklena brezšivna cev po DIN2448 dimenzije DN150 z bombiranim pokrovom na obeh koncih, dvema priključkoma DN 100 na primarni strani ter štirimi priključki DN100 na sekundarni strani, odzračevanje DN15 na vrhu in izpust vode DN20 spodaj ter DN15 kratka veza. Dolžina cevi je cca 2,5 m.
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom, vse proizvode (lokacije in dimenzije fiksnih točk ter detajli izvedbe so razvidni iz načrtov)
* | Toplotna izolacija cevovodov (MINERALNA VLAKNA) ; za cevi do DN100 je debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 25oC, primerna do temperature +130oC. in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm. | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Jekleni krogelni ventil NP16 s priključki za uvaritev,
*ustreza KLINGER KVN ali BONNETI
*namenjeni za odzračevanje, izpust iz umirjevalnih cevi ter kratko vezo
| DN15 NP16 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 NP16 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Srednje težka jeklena brezšivna cev po DIN 2448, kompletno z varilnimi loki po DIN 2605, 1.del (r=1,5D), zmanjševalnimi kosi po DIN 2616, z varilnim materialom in dodatkom za odrez, nazivne velikosti:
| DN15 | m |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | m |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Lijak izdelan iz jeklene pločevine 3 mm 500*120 z sifonom
| DN 50 in konzolo za montažo na zid | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Povezava odtoka lijaka v kanalizacijo | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Zaščitno barvanje (dvakrat) cevi in obešalnega materiala po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, enkrat finalno barvanje | m |  | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Nosilna konstrukcija za črpalke, razdelilce, cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, skupaj s podporami in obešali cevne razvode | kg |  | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Pleskanje vidnih delov primarnega dela postaje in
| cevovoda | m2 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Napisne ploščice in označitev smeri pretokov | kom |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Priključek na vročevodni priključek leti. Pred priključitvijo je potrebno pridobiti soglasje Energetike Ljubljana. | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | Izdelava stenskih prebojev in utorov
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRIMARNI CEVNI RAZVOD PO KLETI |  | Skupaj |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. | TOPLOTNE POSTAJE - OGREVANJE IN STV
Opomba: Pozicije armatur ter črpalk vključujejo potrebno izolacijo po zahtevah PURES-a.
Vse armature na primarni strani so nazivnega tlaka PN16.
Vse armature na primarni strani so prirobnične izvedbe oziroma s priključki za uvaritev proizvod KLINGER ali BONNETI.
Specifikacija opreme in materiala kompaktnih toplotnih postaj je narejena s strani podjetja Danfoss Trata d.o.o., Ljubljana, ponudba MP-1332/22 - TP Dravlje objekti A, B, C
2.1 | Kompaktna toplotna postaja, oprema in material kompaktne toplotne postaje je narejeno s strani podjetja Danfoss Trata d.o.o., Ljubljana.
Namenjena za OGREVANJE
Moč: 1000kW (TP 1000kW ogrevanje) - DSE-O-1000kW
Vse armature na primarni strani so prirobnične izvedbe oziroma s priključki za uvaritev proizvod KLINGER ali BONNETI.
VsI regulacijski ventili na primarni strani so prirobnične izvedbe oziroma s priključki za uvaritev.
Elektromagnetni pogon regulacijskega ventila mora imeti linearno karakteristiko. Vgradi se lahko samo hitri pogon, zapiranje/odpiranje se izvede v največ 18 sekundah.
Kompletno s elektro in krmilno regulacijsko omaro. Vključno z vmesnikom Bacnet IP ali Modbus - IP Protokol za priključitev na CNS.
V sklopu TP ni zajet toplotni števec.
Glavna oprema kompaktne toplotne postaje:
Prenosnik toplote tip SL333TK-1-80 izdelan iz plošč iz nerjavnega jekla EN1.4404 (AISI316L), za temp. od -196 do +225 C, ter tlake do PN 25 bar. Priključki na prenosniku: 4 x DN100. Kompletno s tipsko toplotno izolacijo, s snemljivim izolacijskim ohišjem iz umetne mase. Najvišja dopustna temperatura znaša 180°C. Izračun prenosnika je priložen v tehničnem poročilu.
Prehodni ventil Danfoss tip VM 2 PN25 40/16, nazivnega premera DN 40, nazivne tlačne stopnje PN 25, Tmax. 150 C, material ohišja siva litina GG-40.3, maks. dop. diferenčni tlak 16 bar, z motorno zaslonko za EM pogon. Kompletno s protiprirobnicama tesnili in vijaki. Izračun prehodnega ventila je priložen v tehničnem poročilu.
*q=16,9 m3/h
*Kvs=16,0 m3/h
*dpv=112 kPa
Elektromotorni pogon Danfoss tip AMV 23 230V 15s/mm 10mm 450N. El. priključek 230V AC. Elektromagnetni pogon regulacijskega ventila mora imeti linearno karakteristiko. Vgradi se lahko samo hitri pogon, zapiranje/odpiranje se izvede v največ 18 sekundah.
Obtočna črpalka na sekundarni strani: WILO Stratos GIGA 100/1-17 PN10
*Q= 1000kW, q=16,9m3/h
*dtp=100/48oC, DN80, PN16
| *dts=55/45oC, DN150, PN10 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Kompaktna toplotna postaja, oprema in material kompaktne toplotne postaje je narejeno s strani podjetja Danfoss Trata d.o.o., Ljubljana.
Namenjena za ogrevanje STV - v prostoru TPP1 in TPP2
Moč: 195kW (TP 195kW STV) - DSE-SP-195kW
Vse armature na primarni strani so prirobnične izvedbe oziroma s priključki za uvaritev proizvod KLINGER ali BONNETI.
VsI regulacijski ventili na primarni strani so prirobnične izvedbe oziroma s priključki za uvaritev.
Elektromagnetni pogon regulacijskega ventila mora imeti linearno karakteristiko. Vgradi se lahko samo hitri pogon, zapiranje/odpiranje se izvede v največ 18 sekundah.
Kompletno s elektro in krmilno regulacijsko omaro. Vključno z vmesnikom Bacnet IP ali Modbus - IP Protokol za priključitev na CNS.
V sklopu TP ni zajet toplotni števec.
Glavna oprema kompaktne toplotne postaje:
Prenosnik toplote tip XB37H-1-60 izdelan iz plošč iz nerjavnega jekla EN1.4404 (AISI316L), PN 25 bar. Priključki na prenosniku: 4 x navojni priključek G1. Kompletno s tipsko toplotno izolacijo, s snemljivim izolacijskim ohišjem iz umetne mase. Najvišja dopustna temperatura znaša 65/10°C. Izračun prenosnika je priložen v tehničnem poročilu.
Prehodni ventil Danfoss tip VM 2 PN25 20/4, nazivnega premera DN 20, nazivne tlačne stopnje PN 25, Tmax. 150 C, material ohišja siva litina GG-40.3, maks. dop. diferenčni tlak 16 bar, z motorno zaslonko za EM pogon. Kompletno s protiprirobnicama tesnili in vijaki. Izračun prehodnega ventila je priložen v tehničnem poročilu.
*q=3,9 m3/h
*Kvs=4,00 m3/h
*dpv=95 kPa
Cirkulacijska črpalka za STV, kot npr. WILO Stratos, MAXO 25/05-6, Pel=0,14kW/230V
Elektromotorni pogon Danfoss tip AMV 33 230V 3s/mm 10mm 450N. El. priključek 230V AC. Elektromagnetni pogon regulacijskega ventila mora imeti linearno karakteristiko. Vgradi se lahko samo hitri pogon, zapiranje/odpiranje se izvede v največ 18 sekundah.
*Q= 195kW, q=3,9m3/h
*dtp=65/22oC, DN32, PN16
| *dts=55/10oC, DN32, PN10 | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Kompaktna toplotna postaja, oprema in material kompaktne toplotne postaje je narejeno s strani podjetja Danfoss Trata d.o.o., Ljubljana.
Namenjena za ogrevanje STV - v prostoru TPP3
Moč: 50kW (TP 50kW STV) - DSE-SP-50kW
Vse armature na primarni strani so prirobnične izvedbe oziroma s priključki za uvaritev proizvod KLINGER ali BONNETI.
VsI regulacijski ventili na primarni strani so prirobnične izvedbe oziroma s priključki za uvaritev.
Elektromagnetni pogon regulacijskega ventila mora imeti linearno karakteristiko. Vgradi se lahko samo hitri pogon, zapiranje/odpiranje se izvede v največ 18 sekundah.
Kompletno s elektro in krmilno regulacijsko omaro. Vključno z vmesnikom Bacnet IP ali Modbus - IP Protokol za priključitev na CNS.
V sklopu TP ni zajet toplotni števec.
Glavna oprema kompaktne toplotne postaje:
Prenosnik toplote tip XB37H-1-16 izdelan iz plošč iz nerjavnega jekla EN1.4404 (AISI316L), PN 25 bar. Priključki na prenosniku: 4 x navojni priključek G1. Kompletno s tipsko toplotno izolacijo, s snemljivim izolacijskim ohišjem iz umetne mase. Najvišja dopustna temperatura znaša 65/10°C. Izračun prenosnika je priložen v tehničnem poročilu.
Prehodni ventil Danfoss tip VM 2 PN25 15/1 , nazivnega premera DN 15, nazivne tlačne stopnje PN 25, Tmax. 150 C, material ohišja siva litina GG-40.3, maks. dop. diferenčni tlak 16 bar, z motorno zaslonko za EM pogon. Kompletno s protiprirobnicama tesnili in vijaki. Izračun prehodnega ventila je priložen v tehničnem poročilu.
*q=0,99 m3/h
*Kvs=1,00 m3/h
*dpv=100 kPa
Cirkulacijska črpalka za STV, kot npr. WILO Stratos, MAXO 25/05-6, Pel=0,14kW/230V
Elektromotorni pogon Danfoss tip AMV 33 230V 3s/mm 10mm 450N. El. priključek 230V AC. Elektromagnetni pogon regulacijskega ventila mora imeti linearno karakteristiko. Vgradi se lahko samo hitri pogon, zapiranje/odpiranje se izvede v največ 18 sekundah.
*Q= 50kW, q=0,99m3/h
*dtp=65/22oC, DN32, PN16
| *dts=55/10oC, DN32, PN10 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Števec toplotne energije z računsko enoto na električno napajanje, multifunkcijski display z mikroprocesorjem, vključno s temperaturnimi tipali za vgradnjo v cev, M-BUS kartico za daljinsko odčitavanje ter radijska kartica RF, izdelek ALLMESS ali enakovredno - overjen
* namenjen za TP 1000kW - ogrevanje
NP 16
kompletno s radijsko in M-bus opcijsko kartico
Racunska enota toplotnega števca CF-800 1 L/imp s COMIO opc. kartico MID
Ultrazvočni volumski del 1 l/imp US-Echo II Qn55 DN50
Temperaturna tipala THF 50 1,75 m MID - 1 par
Vgradni komplet topl. Števca EBS DN50 Qn55 brez distanc.
*Qn=16,9 m3/h / DN50
* omrežno napajanje števca 240V
| * ALLMESS US Echo II Qn15 DN50 z računsko enoto CF800+ M-Bus + RF | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Števec toplotne energije z računsko enoto na električno napajanje, multifunkcijski display z mikroprocesorjem, vključno s temperaturnimi tipali za vgradnjo v cev, M-BUS kartico za daljinsko odčitavanje ter radijska kartica RF, izdelek ALLMESS ali enakovredno - overjen
* namenjen za TP 50kW STV, v prostoru TPP3
NP 16
kompletno s radijsko in M-bus opcijsko kartico
Racunska enota toplotnega števca CF-800 1 L/imp s COMIO opc. kartico MID
Ultrazvocni volumski del 1 l/imp US-Echo II Qn1,5 DN20 G1B
Temperaturna tipala THF 50 1,75 m MID - 1 par
Varilni nastavek AM 10mmx12mm
Potopna tulka 10mmx33mm
Potopna tulka M10x1 mm AMS-BG
Spojnica 15mmx20mm ms - 2 kosa
*Qn=1,5 m3/h / DN20
* omrežno napajanje števca 240V
| * ALLMESS US Echo IIQn1,5 DN20 z računsko enoto CF800+ M-Bus + RF | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Števec toplotne energije z računsko enoto na električno napajanje, multifunkcijski display z mikroprocesorjem, vključno s temperaturnimi tipali za vgradnjo v cev, M-BUS kartico za daljinsko odčitavanje ter radijska kartica RF, izdelek ALLMESS ali enakovredno - overjen
* namenjen za TP 195kW STV, v prostoru TPP1 in TPP2
NP 16
kompletno s radijsko in M-bus opcijsko kartico
Racunska enota toplotnega števca CF-800 1 L/imp s COMIO opc. kartico MID
Ultrazvočni volumski del 1 l/imp US-Echo II Qn6,0 DN25
Temperaturna tipala THF 50 1,75 m MID - 1 par
Vgradni komplet topl. Števca EBS DN25 Qn6,0 brez distanc.
*Qn=6,0 m3/h / DN25
* omrežno napajanje števca 240V
| * ALLMESS US Echo II Qn6,0 DN25 z računsko enoto CF800+ M-Bus + RF | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Prirobnični ventil, namenjen za toplo vodo do 150oC, ustreza KLINGER KVN ali BONNETI
- | NP 16
- | ohišje:GG 25
- | komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN50 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Termometer - palični 0-150 oC | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Manometer, kompletno s tripotno pipo ter priključno cevjo, za naslednje podatke:
- | merilno območje: 0-16 bar | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. | Polnilno-praznilni jekleni krogelni ventil NP16 s priključki za uvaritev,
*ustreza KLINGER KVN ali BONNETI
| DN15-NP16 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20-NP16 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32-NP16 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. | Srednje težka jeklena brezšivna cev po DIN 2448 z varilnim materialom in dodatkom za odrez, nazivne velikosti:
Cevovodi vključujejo:
* | Toplotna izolacija cevovodov (MINERALNA VLAKNA); za cevi do DN100 je debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 25oC, primerna do temperature +130oC. in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
| DN25 | m |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | m |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. | Dodatek 45% za cevne instalacije
| Dodatek 45% za cevne instalacije za fazonsee kose, varilne loke po DIN 2605, 1.del (r=1,5D), zmanjševalne kose po DIN 2616, tesnilni in pritrdilni material, zaščitne cevi, … | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom, proizvajalca MEFA, namenjene za ogrevanje - vročevod
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom.
| DN25 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | kom |  | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | kom |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | kom |  | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14. | Zaščitno barvanje (dvakrat) cevi in obešalnega materiala po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, enkrat finalno barvanje | m |  | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15. | Nosilna konstrukcija za črpalke, razdelilce, cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, skupaj s podporami in obešali cevne razvode | kg |  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16. | Pleskanje vidnih delov primarnega dela postaje in
| cevovoda | m2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17. | Napisne ploščice in označitev smeri pretokov | kom |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLOTNE POSTAJE - OGREVANJE IN STV |  | Skupaj |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. | SEKUNDARNI DEL TP - OGREVANJE
3.1. | Razdelilec tople vode izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448 iz materiala St-35 za nazivni tlak NP16, dvakrat minimizaranega:
Toplotna izolacija cevovodov; za cevi do DN100 je debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +105oC. in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
* namenjen za TP
Dimenzije:
- DN300 x 2000mm
Priključki:
- DN15, kom 2, navojni
- DN20, kom 1, navojni
- DN50, kom 1, prirobnični
- DN125, kom 1 prirobnični
- DN150, kom 1 prirobnični
- DN200, kom 1 prirobnični
| - podkonstrukcija za montažo razdelilca | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Zbiralec tople vode izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448 iz materiala St-35 za nazivni tlak NP16, dvakrat minimizaranega:
Toplotna izolacija cevovodov; za cevi do DN100 je debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +105oC. in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
* namenjen za TP
Dimenzije:
- DN300 x 2000mm
Priključki:
- DN15, kom 2, navojni
- DN20, kom 1, navojni
- DN50, kom 1, prirobnični
- DN125, kom 1 prirobnični
- DN150, kom 1 prirobnični
- DN200, kom 1 prirobnični
Ostalo:
| - podkonstrukcija za montažo razdelilca | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Naprava za vzdrževanje tlaka s črpalko, odplinjevanje, namenjen za:
Natančno vzdrževanje tlaka s črpalko, ±0.2 bar, dopolnjevanje vode, odplinjevanje. Za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, dodatki proti zmrzovanju do 50%, kompaktna regulacijska enota TecBox z vsemi funkcijskimi elementi,
dynaflex delovanje, elastično, obratovanje z regulacijo hitrosti
1 črpalka, 1 prelivni ventil
fillsafe nadzor dopolnjevanja vode z možnostjo regulacije dopolnjevanja s Pleno P
oxystop odplinjevanje vode iz sistema in vode iz dopolnjevanja z delnim vakuumom
regulacija BrainCube, za optimalno varno obratovanje, samo-optimizacija s spominsko funkcijo, numerični in grafični prikaz tlaka in prostornine, električni priklop 230V/50Hz s sklopko za ločitev iz omrežja, podatkovni vmesnik RS 485, prosto programabilni digitalni izhodi
vsebuje nerjavno cev s tesnili za priključitev na primarno posodo
CE-overjeno skladno z evropskimi direktivami PED/DEP 97/23/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar
Električna napetost: 230V / 50Hz
Nivo hrupa: SPL 55 dB(A)
Električna moč: PA 1,1 kW
| Kot npr. Transfero TV 6.1 E connect ali enakovredno | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Dopolnjevanje vode - za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN 12953, dodatki proti zmrzovanju do 50%, hidravlična enota z vsemi funkcijskimi elementi;
zunanja regulacija v napravi za vzdrževanje tlaka ali napravi za odplinjevanje, npr.Compresso ali Transfero
brez črpalke
z vodnim števcem in zaščito proti povratnemu toku tip BA skladno z EN 1717, DVGW, SVGW, KIWA N.V., KIWA U.K. in testirano po CSTB
proizvod Pneumatex – IMI International
| Pleno P BA4 R, PS 10 bar ali enakovredno | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Primarna posoda za vzdrževanje tlaka V=400 l
Primarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko, podnožje s senzorjem za merjenje količine vode,
jeklena, varjena, barva berilij, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti
zmrzovanju do 50%;
• airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex;
• blazino je možno odzračiti na vrhu, odvod kondenza na dnu
• podnožje za pokončno montažo
• vključno s fleksibilnim priključkom za priključitev na vodni strani
• endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo
• izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
• vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred
nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
Nominalen volumen: VN 400 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 2 bar
| kot npr. Transfero TU 400 ali enakovredno | kom |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.6. | Raztezna posoda (80 litrov)
Raztezna posoda za kompenzacijo manjših nihanj tlaka in za dodatno zaščito sistema ogrevanja. Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;
airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex;
konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom;
izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
Nominalen volumen: VN 80 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar
| kot npr. SD 80.10 ali enakovredno | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Zaporna pipa, vzdrževanje in demontaža razteznih posod, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1:
zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom
notranji navoj na obeh straneh
Maksimalen dovoljen tlak: PS 20 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
| Ustreza kot npr. Pneumatex – IMI International, DLV 20 ali enakovredno | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Varnostni ventil na vzmet s protiprirobnico, tesnilom in vijaki za vodo 80°C. Kot npr. PNEVMATEX ali enakovredno
| DN32/50 - ogrevanje | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Enojna avtomatska naprava za mehčanje vodovodne vode z osnovnimi podatki:
- | nazivni pretok: 0,1-1,2 m3/h
- | Izhodna kvaliteta: <0.1ºdH z možnostjo nastavitve 0-10ºdH
- | Tehnologija: nevtralna ionska izmenjava
- | Kapaciteta: 4000 cbm/ºdH
- | Filter: PP ojačan z steklenimi vlakni
- | Krmiljenje: avtomatsko na osnovi elektronske meritve pretečene količine, mehke vode z prikazom skupnega in trenutnega pretoka, ostanka mehke vode, stanja regen.ciklusa, Krmiljenje: avtomatsko na osnovi elektronske meritve pretečene količine, mehke vode z prikazom skupnega in trenutnega pretoka, ostanka mehke vode, stanja regen.ciklusa,
- | Solna posoda: PE V100l z dvojnim dnom in nepovratno sesalnim ventilom z varovalnim sistemom preliva
- | Povezovalna instalacija in armatura: PVC/NIRO DN25NP10
- | Priključki: dovod R1 1/2", odvod R1 1/4", kanal f50, el. 220V/50Hz
- | Tabletirana sol: 100 kg
- | Reagent za skupno trdoto vode – skala <0.1ºdH
- | Delovni tlak: 2,5-8 bar
| kot npr. Cmc Minom 1 ali enakovredno | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | Zaporna loputa prirobnične izvedbe, brez vzdrževanja ARI ali enakovredno:
- | ARI
- | tip: ZESA kompletno z ročko
- | NP16
- | tesnilo: EPDM
- | ohišje: GGG-40
- | disk: Wr.n.1.458, 1.4401
- | medij (voda/glycol): 100/0%
- | kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN50 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN125 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN200 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11. | Zaporna loputa z motornim pogonom
- | Zaporna loputa z elektromotornim pogonom.
- | Za uporabo v ogrevanju ali hlajenju,
- | temperaturah pod +2°C le z uporabo mešanice glikol/voda, material ventila EN GJL 250 - DN25 do DN300, EN GJS 400-15 za DN350.
- | ON/OFF signal DN25 do DN250, tritočkovni DN300, DN350, s končnima stikalom za indikacijo lege, z ročnim posredovanjem.
- | Pogon v zaščiti IP66 (DN25 - DN125) oziroma IP67 (DN150 - DN350/250).
- | Izvedba 230VAC.
- | medij (voda/glycol): 100/0%
- | kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN200/NP16 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12. | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz nikanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo).
| DN15 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13. | Lovilec nečistoč, prirobnične izvedbe, namenjen za toplo oz. hladno vodno mešanico, ARI ali enakovredno, PN16, s sitom iz nerjavnega materiala z odprtinami 1,2mm in magnetnim vložkom, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN50/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN125/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14. | Ventil za hidravlično uravnoteženje TA tip STAD, STAF ali enakovredno s:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesu s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev
| DN50/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN125/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15. | Polnilno-praznilni krogelni ventil, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo)
| DN15 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16. | Srednje težka jeklena brezšivna cev po DIN 2448 z varilnim materialom in dodatkom za odrez, nazivne velikosti:
Cevovodi vključujejo:
* | Toplotna izolacija cevovodov; za cevi do DN100 je debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +1050C. in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
| DN20 | m |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN125 | m |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150 | m |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN200 | m |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17. | Dodatek 45% za cevne instalacije
| Dodatek 45% za cevne instalacije za fazonsee kose, varilne loke po DIN 2605, 1.del (r=1,5D), zmanjševalne kose po DIN 2616, tesnilni in pritrdilni material, zaščitne cevi, … | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18. | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom, proizvajalca MEFA, namenjene za ogrevanje
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom.
| DN20 | kom |  | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | kom |  | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | kom |  | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN125 | kom |  | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150 | kom |  | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN200 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19. | Zaščitno barvanje (dvakrat) cevi in obešalnega materiala po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, enkrat finalno barvanje
|  | m |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20. | Nosilna konstrukcija za črpalke, razdelilce, cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, skupaj s podporami in obešali cevne razvode | kg |  | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21. | Pleskanje vidnih delov sekundarnega dela postaje in
| cevovoda | m2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22. | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz cevi DN100, skupne prostornine 2 l s prigrajeno cevjo dolžine 4m in krogelno pipo s teflonskim tesnenjem DN15. Odcepni T kos mora biti mora biti istega imenskega naziva kot trasa cevovoda.
|  | kompl |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm ter izjavo o ustreznosti.Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi.
| do 0,2m2 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24. | Kovinski lijak s sifonom, skupaj s pritrdilnim materialom za montažo na zid. | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25. | Potopno tipalo Pt1000, L=100mm, vključno potopna tuljka dolžine 100 mm za tipanje temperature ogrevalne vode od -30°C do 130°C na cevovodih in razdelilniku ogrevalne vode, kompletno z mufnami, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.26. | Termometer,za naslednje podatke:
- | navojni priključek M12x1,5mm za vgradnjo v cev
- | dolžina tipala l=110mm
- | temperaturno območje: 0-1200C | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.27. | Manometer, kompletno s tripotno pipo ter priključno cevjo, za naslednje podatke:
- | merilno območje: 0-6 bar | kom |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.28. | Umivalnik za kotlarno 400x300, kovinske izvedbe, kompletno z držalnim materialom ter mešalno baterijo in pripadajočo armaturo | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29. | Napisne ploščice in označitev smeri pretokov | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.30. | Izdelava stenskih prebojev in utorov
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.31. | Elektro priključki brez elektro kablov | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SEKUNDARNI DEL TP - OGREVANJE |  | Skupaj |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. | SEKUNDARNI DEL TPP1 - OGREVANJE IN STV
4.1. | Razdelilec tople vode izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448 iz materiala St-35 za nazivni tlak NP16, dvakrat minimizaranega:
Toplotna izolacija cevovodov; za cevi do DN100 je debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +105oC. in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
* namenjen za TPP1
Dimenzije:
- DN200 x 2000mm
Priključki:
- DN15, kom 2, navojni
- DN20, kom 1, navojni
- DN80, kom 2, prirobnični
- DN100, kom 1, prirobnični
- DN125, kom 1 prirobnični
Ostalo:
| - podkonstrukcija za montažo razdelilca | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Zbiralec tople vode izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448 iz materiala St-35 za nazivni tlak NP16, dvakrat minimizaranega:
Toplotna izolacija cevovodov; za cevi do DN100 je debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +105oC. in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
* namenjen za TPP1
Dimenzije:
- DN200 x 2000mm
Priključki:
- DN15, kom 2, navojni
- DN20, kom 1, navojni
- DN80, kom 2, prirobnični
- DN100, kom 1, prirobnični
- DN125, kom 1 prirobnični
Ostalo:
| - podkonstrukcija za montažo razdelilca | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Elektronsko regulirana obtočna črpalka z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom-enojna izvedba, namenjena za pretok tople vode za vejo - konvektorji, zavesa, klimati, talno:
Oznake črpalke: Č8, Č9, Č10
Karakteristike:
- pretok: 18,1-18,9 m3/h
- padec tlaka: 0,85 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 100/0%
- temperatura medija: -10 do 1100C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 0,95 kW
- napetost: 1x230V/50Hz
- elektronska regulacija vrtlajev
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP X4D
Cevni priključek:
-DN65 - prirobnični
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- gumi kompenzatorja (2x)
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
| kot WILO tip Stratos Maxo 65/0,5-12 PN10 ali enakovredno | kompl |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Nepovratna loputa, medprirobnične izvedbe, namenjena za toplo vodo, PN16, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN65/NP16 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Tropotni ventil s elektro pogonom, namenjen za toplo vodo, PN16, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN50; q=18,9m3/h; kvs=49m3/h; dp=14kpa | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Zaporna loputa prirobnične izvedbe, brez vzdrževanja ARI ali enakovredno:
- | ARI
- | tip: ZESA kompletno z ročko
- | NP16
- | tesnilo: EPDM
- | ohišje: GGG-40
- | disk: Wr.n.1.458, 1.4401
- | medij (voda/glycol): 100/0%
- | kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN80 | kom |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN125 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz nikanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo).
| DN15 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | Lovilec nečistoč, prirobnične izvedbe, namenjen za toplo oz. hladno vodno mešanico, ARI ali enakovredno, PN16, s sitom iz nerjavnega materiala z odprtinami 1,2mm in magnetnim vložkom, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN80/NP16 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9. | Ventil za hidravlično uravnoteženje TA tip STAD, STAF ali enakovredno s:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesu s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev
| DN80/NP16 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10. | Polnilno-praznilni krogelni ventil, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo)
| DN15 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
4.11. | Srednje težka jeklena brezšivna cev po DIN 2448 z varilnim materialom in dodatkom za odrez, nazivne velikosti:
Cevovodi vključujejo:
* | Toplotna izolacija cevovodov; za cevi do DN100 je debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +1050C. in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
| DN20 | m |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN125 | m |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12. | Dodatek 45% za cevne instalacije
| Dodatek 45% za cevne instalacije za fazonsee kose, varilne loke po DIN 2605, 1.del (r=1,5D), zmanjševalne kose po DIN 2616, tesnilni in pritrdilni material, zaščitne cevi, … | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13. | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom, proizvajalca MEFA, namenjene za ogrevanje
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom.
| DN20 | kom |  | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | kom |  | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN125 | kom |  | 63.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14. | Varnostni ventil na vzmet s protiprirobnico, tesnilom in vijaki za vodo 80°C in tlak odpiranja 6,0 bar, PN10
| DN20 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15. | Pretočna membranska raztezna posoda za sanitarno vodo kompletno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| * V=140 lit, PN10 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16. | Avtomatske naprave za proporcionalno mikrodoziranje aditivov za pripravo sanitarne in pitne vode:
- | dozirno črpalko
- | opremo na sesalni in tlačni strani
- | krmilnim kablom
- | nivojskim stikalom min
- | impulznim vodomerom DN25
- | prvim polnjenjem (25 kg inhibitorja)
- | spuščanjem v obratovanje
- | Hidravlična kapaciteta 8,5 m3/h
- | Kapaciteta dozirne črpalke 6 l/h
- | Obratovalni tlak 10 b a r
- | Dozirni ventil 15 DN
- | Hidravlični priključek DN40
- | El. priključek 220/50/17 V/Hz/W
| tip kot npr.: CmC MAK, PRODOS 4 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17. | Zaščitno barvanje (dvakrat) cevi in obešalnega materiala po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, enkrat finalno barvanje
|  | m |  | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18. | Nosilna konstrukcija za črpalke, razdelilce, cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, skupaj s podporami in obešali cevne razvode | kg |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19. | Pleskanje vidnih delov sekundarnega dela postaje in
| cevovoda | m2 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20. | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz cevi DN100, skupne prostornine 2 l s prigrajeno cevjo dolžine 4m in krogelno pipo s teflonskim tesnenjem DN15. Odcepni T kos mora biti mora biti istega imenskega naziva kot trasa cevovoda.
|  | kompl |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm ter izjavo o ustreznosti.Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi.
| do 0,2m2 | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22. | Kovinski lijak s sifonom, skupaj s pritrdilnim materialom za montažo na zid. | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23. | Potopno tipalo Pt1000, L=100mm, vključno potopna tuljka dolžine 100 mm za tipanje temperature ogrevalne vode od -30°C do 130°C na cevovodih in razdelilniku ogrevalne vode, kompletno z mufnami, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24. | Termometer,za naslednje podatke:
- | navojni priključek M12x1,5mm za vgradnjo v cev
- | dolžina tipala l=110mm
- | temperaturno območje: 0-1200C | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.25. | Manometer, kompletno s tripotno pipo ter priključno cevjo, za naslednje podatke:
- | merilno območje: 0-6 bar | kom |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.26. | Umivalnik za kotlarno 400x300, kovinske izvedbe, kompletno z držalnim materialom ter mešalno baterijo in pripadajočo armaturo | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.27. | Napisne ploščice in označitev smeri pretokov | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.28. | Izdelava stenskih prebojev in utorov
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.29. | Elektro priključki brez elektro kablov | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SEKUNDARNI DEL TPP1 - OGREVANJE IN STV |  | Skupaj |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. | SEKUNDARNI DEL TPP2 - OGREVANJE IN STV
5.1. | Razdelilec tople vode izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448 iz materiala St-35 za nazivni tlak NP16, dvakrat minimizaranega:
Toplotna izolacija cevovodov; za cevi do DN100 je debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +105oC. in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
* namenjen za TPP2
Dimenzije:
- DN250 x 2500mm
Priključki:
- DN15, kom 2, navojni
- DN20, kom 1, navojni
- DN65, kom 2, prirobnični
- DN100, kom 1, prirobnični
- DN150, kom 2 prirobnični
Ostalo:
| - podkonstrukcija za montažo razdelilca | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Zbiralec tople vode izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448 iz materiala St-35 za nazivni tlak NP16, dvakrat minimizaranega:
Toplotna izolacija cevovodov; za cevi do DN100 je debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +105oC. in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
* namenjen za TPP2
Dimenzije:
- DN250 x 2500mm
Priključki:
- DN15, kom 2, navojni
- DN20, kom 1, navojni
- DN65, kom 2, prirobnični
- DN100, kom 1, prirobnični
- DN150, kom 2 prirobnični
Ostalo:
| - podkonstrukcija za montažo razdelilca | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Elektronsko regulirana obtočna črpalka z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom-enojna izvedba, namenjena za pretok tople vode za vejo - talno stadion:
Oznake črpalke: Č4
Karakteristike:
- pretok: 85,9 m3/h
- padec tlaka: 0,90 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 100/0%
- temperatura medija: -10 do 1100C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 3,70 kW
- napetost: 3x400V/50Hz
- elektronska regulacija vrtlajev
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP X4D
Cevni priključek:
- DN100 - prirobnični
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- gumi kompenzatorja (2x)
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
| kot WILO tip Stratos GIGA 100/1-17 PN10 ali enakovredno | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Elektronsko regulirana obtočna črpalka z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom-enojna izvedba, namenjena za pretok tople vode za vejo - konvektorji, zavesa, radiatorji:
Oznake črpalke: Č5
Karakteristike:
Oznake črpalke: Č16
Karakteristike:
- pretok: 33,1 m3/h
- padec tlaka: 0,84 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 100/0%
- temperatura medija: -10 do 1100C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 1,41 kW
- napetost: 1x230V/50Hz
- elektronska regulacija vrtlajev
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP X4D
Cevni priključek:
-DN80 - prirobnični
Ostalo:
- gumi kompenzatorja (2x)
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
| kot WILO tip Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10 ali enakovredno | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | Elektronsko regulirana obtočna črpalka z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom-enojna izvedba, namenjena za pretok tople vode za vejo - TALNO:
Oznake črpalke: Č7
Karakteristike:
- pretok: 12,9 m3/h
- padec tlaka: 0,85 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 100/0%
- temperatura medija: -10 do 1100C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 0,56 kW
- napetost: 1x230V/50Hz
- elektronska regulacija vrtlajev
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP X4D
Cevni priključek:
- DN50 - prirobnični
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- gumi kompenzatorja (2x)
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
| kot WILO tip Stratos MAXO 40/0,5-12 PN16 ali enakovredno | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | Elektronsko regulirana obtočna črpalka z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom-enojna izvedba, namenjena za pretok tople vode za vejo - klimati:
Oznake črpalke: Č6
Karakteristike:
- pretok: 6,42 m3/h
- padec tlaka: 0,82 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 100/0%
- temperatura medija: -10 do 1100C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 0,56 kW
- napetost: 1x230V/50Hz
- elektronska regulacija vrtlajev
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP X4D
Cevni priključek:
- DN40 - prirobnični
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- gumi kompenzatorja (2x)
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
| kot WILO tip Stratos MAXO 50/0,5-12 PN16 ali enakovredno | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | Nepovratna loputa, medprirobnične izvedbe, namenjena za toplo vodo, PN16, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN40/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | Tropotni ventil s elektro pogonom, namenjen za toplo vodo, PN16, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN40; q=12,9m3/h; kvs=40m3/h; dp=10kpa | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9. | Zaporna loputa prirobnične izvedbe, brez vzdrževanja ARI ali enakovredno:
- | ARI
- | tip: ZESA kompletno z ročko
- | NP16
- | tesnilo: EPDM
- | ohišje: GGG-40
- | disk: Wr.n.1.458, 1.4401
- | medij (voda/glycol): 100/0%
- | kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN65 | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150 | kom |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10. | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz nikanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo).
| DN15 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11. | Lovilec nečistoč, prirobnične izvedbe, namenjen za toplo oz. hladno vodno mešanico, ARI ali enakovredno, PN16, s sitom iz nerjavnega materiala z odprtinami 1,2mm in magnetnim vložkom, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN65/NP16 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12. | Ventil za hidravlično uravnoteženje TA tip STAD, STAF ali enakovredno s:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesu s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev
| DN65/NP16 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150/NP16 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13. | Polnilno-praznilni krogelni ventil, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo)
| DN15 | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
5.14. | Srednje težka jeklena brezšivna cev po DIN 2448 z varilnim materialom in dodatkom za odrez, nazivne velikosti:
Cevovodi vključujejo:
* | Toplotna izolacija cevovodov; za cevi do DN100 je debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +1050C. in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
| DN20 | m |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | m |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150 | m |  | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15. | Dodatek 45% za cevne instalacije
| Dodatek 45% za cevne instalacije za fazonsee kose, varilne loke po DIN 2605, 1.del (r=1,5D), zmanjševalne kose po DIN 2616, tesnilni in pritrdilni material, zaščitne cevi, … | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16. | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom, proizvajalca MEFA, namenjene za ogrevanje
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom.
| DN20 | kom |  | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | kom |  | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150 | kom |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17. | Varnostni ventil na vzmet s protiprirobnico, tesnilom in vijaki za vodo 80°C in tlak odpiranja 6,0 bar, PN10
| DN20 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18. | Pretočna membranska raztezna posoda za sanitarno vodo kompletno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| * V=140 lit, PN10 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.19. | Avtomatske naprave za proporcionalno mikrodoziranje aditivov za pripravo sanitarne in pitne vode:
- | dozirno črpalko
- | opremo na sesalni in tlačni strani
- | krmilnim kablom
- | nivojskim stikalom min
- | impulznim vodomerom DN25
- | prvim polnjenjem (25 kg inhibitorja)
- | spuščanjem v obratovanje
- | Hidravlična kapaciteta 8,5 m3/h
- | Kapaciteta dozirne črpalke 6 l/h
- | Obratovalni tlak 10 b a r
- | Dozirni ventil 15 DN
- | Hidravlični priključek DN40
- | El. priključek 220/50/17 V/Hz/W
| tip kot npr.: CmC MAK, PRODOS 4 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20. | Zaščitno barvanje (dvakrat) cevi in obešalnega materiala po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, enkrat finalno barvanje
|  | m |  | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21. | Nosilna konstrukcija za črpalke, razdelilce, cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, skupaj s podporami in obešali cevne razvode | kg |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.22. | Pleskanje vidnih delov sekundarnega dela postaje in
| cevovoda | m2 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.23. | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz cevi DN100, skupne prostornine 2 l s prigrajeno cevjo dolžine 4m in krogelno pipo s teflonskim tesnenjem DN15. Odcepni T kos mora biti mora biti istega imenskega naziva kot trasa cevovoda.
|  | kompl |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm ter izjavo o ustreznosti.Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi.
| do 0,2m2 | kom |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.25. | Kovinski lijak s sifonom, skupaj s pritrdilnim materialom za montažo na zid. | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.26. | Potopno tipalo Pt1000, L=100mm, vključno potopna tuljka dolžine 100 mm za tipanje temperature ogrevalne vode od -30°C do 130°C na cevovodih in razdelilniku ogrevalne vode, kompletno z mufnami, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.27. | Termometer,za naslednje podatke:
- | navojni priključek M12x1,5mm za vgradnjo v cev
- | dolžina tipala l=110mm
- | temperaturno območje: 0-1200C | kom |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.28. | Manometer, kompletno s tripotno pipo ter priključno cevjo, za naslednje podatke:
- | merilno območje: 0-6 bar | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.29. | Umivalnik za kotlarno 400x300, kovinske izvedbe, kompletno z držalnim materialom ter mešalno baterijo in pripadajočo armaturo | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.30. | Napisne ploščice in označitev smeri pretokov | kom |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.31. | Izdelava stenskih prebojev in utorov
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.32. | Elektro priključki brez elektro kablov | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SEKUNDARNI DEL TPP2 - OGREVANJE IN STV |  | Skupaj |  | 0 |  | 0 |  | 0
6. | SEKUNDARNI DEL TPP3 - OGREVANJE IN STV
6.1. | Razdelilec tople vode izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448 iz materiala St-35 za nazivni tlak NP16, dvakrat minimizaranega:
Toplotna izolacija cevovodov; za cevi do DN100 je debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +1050C. in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
* namenjen za TPP3
Dimenzije:
- DN80 x 1500mm
Priključki:
- DN15, kom 2, navojni
- DN20, kom 1, navojni
- DN32, kom 1, prirobnični
- DN40, kom 1, prirobnični
- DN50, kom 1 prirobnični
Ostalo:
| - podkonstrukcija za montažo razdelilca | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Zbiralec tople vode izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448 iz materiala St-35 za nazivni tlak NP16, dvakrat minimizaranega:
Toplotna izolacija cevovodov; za cevi do DN100 je debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +1050C. in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
* namenjen za TPP3
Dimenzije:
- DN80 x 1500mm
Priključki:
- DN15, kom 2, navojni
- DN20, kom 1, navojni
- DN32, kom 1, prirobnični
- DN40, kom 1, prirobnični
- DN50, kom 1 prirobnični
Ostalo:
| - podkonstrukcija za montažo razdelilca | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Elektronsko regulirana obtočna črpalka z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom-enojna izvedba, namenjena za pretok tople vode za vejo - konvektorji, radiatorji:
Oznake črpalke: Č2
Karakteristike:
- pretok: 3,07 m3/h
- padec tlaka: 0,82 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 100/0%
- temperatura medija: -10 do 1100C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 0,275 kW
- napetost: 1x230V/50Hz
- elektronska regulacija vrtlajev
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP X4D
Cevni priključek:
- DN32 - prirobnični
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- gumi kompenzatorja (2x)
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
| kot WILO tip Stratos MAXO 32/0,5-10 PN10 ali enakovredno | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | Elektronsko regulirana obtočna črpalka z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom-enojna izvedba, namenjena za pretok tople vode za vejo - konvektorji, radiatorji:
Oznake črpalke: Č3
Karakteristike:
- pretok: 1,93 m3/h
- padec tlaka: 0,80 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 100/0%
- temperatura medija: -10 do 1100C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 0,275 kW
- napetost: 1x230V/50Hz
- elektronska regulacija vrtlajev
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP X4D
Cevni priključek:
- DN25 - prirobnični
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- gumi kompenzatorja (2x)
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
| kot WILO tip Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10 ali enakovredno | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | Nepovratna loputa, medprirobnične izvedbe, namenjena za toplo vodo, PN16, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN25/NP16 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | Tropotni ventil s elektro pogonom, namenjen za toplo vodo, PN16, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN25; q=1,93m3/h; kvs=6,3m3/h; dp=10kpa | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | Zaporna loputa prirobnične izvedbe, brez vzdrževanja ARI ali enakovredno:
- | ARI
- | tip: ZESA kompletno z ročko
- | NP16
- | tesnilo: EPDM
- | ohišje: GGG-40
- | disk: Wr.n.1.458, 1.4401
- | medij (voda/glycol): 100/0%
- | kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN40 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz nikanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo).
| DN15 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9. | Lovilec nečistoč, navojne izvedbe, namenjen za toplo oz. hladno vodno mešanico, ARI ali enakovredno, PN16, s sitom iz nerjavnega materiala z odprtinami 1,2mm in magnetnim vložkom, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN32/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10. | Ventil za hidravlično uravnoteženje TA tip STAD, STAF ali enakovredno s:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesu s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev
| DN32/NP16 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11. | Polnilno-praznilni krogelni ventil, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo)
| DN15 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
6.12. | Srednje težka jeklena brezšivna cev po DIN 2448 z varilnim materialom in dodatkom za odrez, nazivne velikosti:
Cevovodi vključujejo:
* | Toplotna izolacija cevovodov; za cevi do DN100 je debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +1050C. in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
| DN20 | m |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | m |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13. | Dodatek 45% za cevne instalacije
| Dodatek 45% za cevne instalacije za fazonsee kose, varilne loke po DIN 2605, 1.del (r=1,5D), zmanjševalne kose po DIN 2616, tesnilni in pritrdilni material, zaščitne cevi, … | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14. | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom, proizvajalca MEFA, namenjene za ogrevanje
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom.
| DN20 | kom |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | kom |  | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | kom |  | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | kom |  | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15. | Varnostni ventil na vzmet s protiprirobnico, tesnilom in vijaki za vodo 80°C in tlak odpiranja 6,0 bar, PN10
| DN15 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16. | Pretočna membranska raztezna posoda za sanitarno vodo kompletno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| * V=800 lit, PN10 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17. | Avtomatske naprave za proporcionalno mikrodoziranje aditivov za pripravo sanitarne in pitne vode:
- | dozirno črpalko
- | opremo na sesalni in tlačni strani
- | krmilnim kablom
- | nivojskim stikalom min
- | impulznim vodomerom DN25
- | prvim polnjenjem (25 kg inhibitorja)
- | spuščanjem v obratovanje
- | Hidravlična kapaciteta 2,5 m3/h
- | Kapaciteta dozirne črpalke 4 l/h
- | Obratovalni tlak 10 b a r
- | Dozirni ventil 15 DN
- | Hidravlični priključek DN20
- | El. priključek 220/50/17 V/Hz/W
| tip kot npr.: CmC MAK, PRODOS 2 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18. | Zaščitno barvanje (dvakrat) cevi in obešalnega materiala po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, enkrat finalno barvanje
|  | m |  | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19. | Nosilna konstrukcija za črpalke, razdelilce, cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, skupaj s podporami in obešali cevne razvode | kg |  | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.20. | Pleskanje vidnih delov sekundarnega dela postaje in
| cevovoda | m2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21. | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz cevi DN100, skupne prostornine 2 l s prigrajeno cevjo dolžine 4m in krogelno pipo s teflonskim tesnenjem DN15. Odcepni T kos mora biti mora biti istega imenskega naziva kot trasa cevovoda.
|  | kompl |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.22. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm ter izjavo o ustreznosti.Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi.
| do 0,2m2 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.23. | Kovinski lijak s sifonom, skupaj s pritrdilnim materialom za montažo na zid. | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.24. | Potopno tipalo Pt1000, L=100mm, vključno potopna tuljka dolžine 100 mm za tipanje temperature ogrevalne vode od -30°C do 130°C na cevovodih in razdelilniku ogrevalne vode, kompletno z mufnami, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.25. | Termometer,za naslednje podatke:
- | navojni priključek M12x1,5mm za vgradnjo v cev
- | dolžina tipala l=110mm
- | temperaturno območje: 0-1200C | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.26. | Manometer, kompletno s tripotno pipo ter priključno cevjo, za naslednje podatke:
- | merilno območje: 0-6 bar | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.27. | Umivalnik za kotlarno 400x300, kovinske izvedbe, kompletno z držalnim materialom ter mešalno baterijo in pripadajočo armaturo | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.28. | Napisne ploščice in označitev smeri pretokov | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.29. | Izdelava stenskih prebojev in utorov
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.30. | Elektro priključki brez elektro kablov | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SEKUNDARNI DEL TPP3 - OGREVANJE IN STV |  | Skupaj |  | 0 |  | 0 |  | 0
7. | SPLOŠNO
7.1. | Tlačna preizkušnja | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | Polnjenje in praznjenje sistema | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Funkcionalni zagon, sheme, smeri pretokov, označevalne tablice | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | Transportni in ostali splošni stroški | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | Sodelovanje z izvajalci ostalih instalacij v času izvajanja. | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | Čiščenje po končanih delih | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8. | Izdelava načrta izvedenih del (PID) v treh mapiranih izvodih, pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. Načrtu je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9. | Projektantski nadzor nad izvajanjem del, katerega je po navodilih investitorja potrebno vključiti v ponudbo | ur |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času projektiranja PZI projekta !
Obračun po dejanskih stroških
Gradbena dela, katera niso zajeta v splošnih delih in se opravljajo po urah
| KV delavec | ur
| NKV delavec | ur
Podati vrednosti urne postavke, vrednosti se ne upoštevajo v skupno rekapitulacijo.
| SPLOŠNO |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0

## OGREVANJE IN HLAJENJE
Št. | Opis materiala in del | EM | Cena/EM | Kol. | ZNESEK (€) | Kol. | ZNESEK (€) | Kol. | ZNESEK (€)
|  |  | € | OBJEKT 1 |  | OBJEKT 2 |  | OBJEKT 3
Datum: 12.12.2023
UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA
OBJEKT 1 - DVORANA IN STADION
OBJEKT 2 - GARAŽA
OBJEKT 3 - DVORANA ZA METE
OPOMBA: POPISI SO PROJEKTANTSKI IN NAREJENI NA OSNOVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE!
* | V popisih strojnih instalacij niso zajeta:
gradbena dela, razen navedenih
elektro dela, razen navedenih
* | Vso opremo, ki je predvidena za vezavo na CNS, je potrebno uskladiti z dobaviteljem CNS-a.
* | Vsa izbrana oprema mora biti potrjena s strani investitorja, nadzora in projektantov strojnih inštalacij.
* | Tehnološka oprema ni predmet teh popisov.
* | Oprema v kuhinji ni predmet teh popisov.
* | Pred naročilom mora biti vsa izbrana oprema (sanitarna keramika, armature, ogledala, držala, milniki …) potrjena s strani investitorja in nadzora ter usklajena s posameznimi načrti (arhitektura, strojno, elektro…)
* | načrt požarne varnosti izdelan pri podjetju IVD Maribor, Maribor.
* | OBVEZNO PREBRATI NA STRANI REKAPITULACIJE " Ponudbene cene morajo vsebovati"
REKAPITULACIJA:
D. | OGREVANJE IN HLAJENJE
1 | KONVEKTORJI, RADIATORJI, ZAVESE - OGREVANJE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | KLIMATI - OGREVANJE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | TALNO OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | TALNO OGREVANJE - STADION |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | HLAJENJE - HLADILNI AGREGAT TER PODPOSTAJA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | HLADILNA PODPOSTAJA 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | KONVEKTORJI - HLAJENJE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | KLIMATI - HLAJENJE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | SPLIT SISTEMI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | SPLOŠNO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ (OGREVANJE IN HLAJENJE ): |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | KONVEKTORJI, RADIATORJI, ZAVESE - OGREVANJE
Opomba:
Konvektorji so zajeti pri poziciji konvektorji - hlajenje
1.1. | HEATER vodni kaloriferji, za dvocevno sistem ogrevanja, s spojnim in tesnilnim materialom
Qg=6,8-10,0kW, DN32
Pel= 0,25kW, 230V/50Hz
max. domet 27m
tropotni ventil s pogonom
kompletno s tipskim termostatom
| kot npr. SONNIGER HEATER R1 | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
1.2. | Industrijska toplozračna zavesa:
*vidna vgradnja
*Q=8,65/13,63/17,53kW (55/45°C)
*32060x730x330mm
*Pel=0,7kW; 230V/50Hz
*namenjena za širino vrat do 2,0m in višino do 2,9m
*kompletno z tropotnim ventilom, poševnosedežnim ventilom, regulatorjem-stikalom, tipalom za vrata, termostatom in obešalnim materialom.
| *kot npr. STAVOKLIMA tip Ttip THCP-200-4-Li0N EC | kompl |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Jekleni panelni radiatorji V&N za dvocevno sistem ogrevanja, s spojnim in tesnilnim materialom, stranski priključek
V&N "K"
11K/900
| L=600mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22K/900
| L=720mm | kom |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| L=800mm | kom |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| L=920mm | kom |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Pozicija vključuje demontažo in ponovno montažo radiatorja!
1.4. | Radiatorska termostatska glava kot Danfoss za radiatorje z vgrajenim ventilom
| DN15 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
1.5. | Radiatorski zaporni ventili kot Danfoss, za dvocevni sistem za radiatorje s sredinskim priključkom
| DN15 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
1.6. | Konzole za radiatorje
| h=900mm | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
1.7. | Radiatorski čep, odzračevalna pipica na ključ | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
1.8. | Eletrični radiator
| Pel=500W | kom |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| Pel=800W | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pel=1000W | kom |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.9. | Ventil za hidravlično uravnoteženje navojne izvedbe:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesu s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev, proizvod IMI Hydronic Engineering, kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| STAD-DN20 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| STAD-DN25 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| STAD-DN32 | kom |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| STAD-DN40 | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STAD-DN50 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Ventil za hidravlično uravnoteženje prirobnične izvedbe:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesu s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev, proizvod TA-IMI International, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| STAF DN65/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STAF-DN100/NP16 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Tankostenske sistemske cevi iz nelegiranega jekla 1.0034 E 195 po DIN EN10305, zunaj cinkane, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) in zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot sistem Geberit Mapress)
| DN15 | m |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0
| DN20 | m |  | 761 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| DN25 | m |  | 632 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
| DN32 | m |  | 149 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0
| DN40 | m |  | 386 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
| DN50 | m |  | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m |  | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m |  | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | m |  | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov kot Armaflex, debeline skladno s PURES, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 0ºC, za temp. območje -50 do +105°C, proizvod npr. Armacell - namenjene za ogrevanje.
* | Toplotna izolacija cevovodov; za cevi do DN100 je debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES.
* | Za cevovode, ki so vodeni v ogrevanem delu je debelina izolacije polovična.
| DN15 | m |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0
| DN20 | m |  | 761 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| DN25 | m |  | 632 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
| DN32 | m |  | 149 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0
| DN40 | m |  | 386 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
| DN50 | m |  | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m |  | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m |  | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | m |  | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Dodatek 45% za cevne instalacije
| Dodatek 45% za cevne instalacije za oblikovne kose, spojne kose, tesnilni in pritrdilni material, zaščitne cevi, … | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom kot Kovina-Herz, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo).
| DN15 | kom |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| DN20 | kom |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| DN25 | kom |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| DN32 | kom |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| DN40 | kom |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | kom |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | Zaporna loputa prirobnične izvedbe, brez vzdrževanja ARI ali enakovredno:
- | ARI
- | tip: ZESA kompletno z ročko
- | NP16
- | tesnilo: EPDM
- | ohišje: GGG-40
- | disk: Wr.n.1.458, 1.4401
- | medij (voda/glycol): 100/0%
- | kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN65 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom, proizvajalca MEFA, namenjene za ogrevanje
| DN15 | kom |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0
| DN20 | kom |  | 380.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| DN25 | kom |  | 316 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| DN32 | kom |  | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0
| DN40 | kom |  | 193 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
| DN50 | kom |  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | kom |  | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | kom |  | 75.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | kom |  | 69.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim material | kompl
1.17. | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz cevi DN100, skupne prostornine 2 l s prigrajeno cevjo dolžine 4m in krogelno pipo s teflonskim tesnenjem DN15. Odcepni T kos mora biti mora biti istega imenskega naziva kot trasa cevovoda. | kompl |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
1.18. | Nosilna konstrukcija za črpalke, razdelilce, cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, vroče cinkano, skupaj s podporami in obešali cevne razvode | kg |  | 205 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
1.19. | Izdelava stenskih prebojev in utorov
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
1.20. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm, požarne odpornosti EI90. Kot Hilti.
| do 0,2m2 | kom |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | Vrtanje lukenj v AB ploščo oz. steno, kompletno z vso zaščitno opremo in pomožnim materilaom.
| do ф100mm | kom |  | 24 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0
1.22. | Označevanje cevovodov z nalepkami, ki so ustrezne barve in označujejo vrsto medija in smer pretoka | kom |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KONVEKTORJI, RADIATORJI, ZAVESE - OGREVANJE |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. | KLIMATI - OGREVANJE
2.1. | Elektronsko regulirana obtočna črpalka z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom-enojna izvedba, namenjena za grelec klimata K1.1, K1.2:
Oznake črpalke: Č-K1.1, Č-K1.2
Karakteristike:
- pretok: 6,66 m3/h
- padec tlaka: 0,55 bar
- Pel: 0,24kW
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 100/0%
- temperatura medija: -20 do 1300C
Ostalo:
- tesnila
- holandci
| kot npr. Wilo tip: Stratos MAXO 40/0,5-10 PN10 | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Elektronsko regulirana obtočna črpalka z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom-enojna izvedba, namenjena za grelec klimata K2, K3, K4, K5.1, K5.2, K6:
Oznake črpalke: Č-K2, Č-K3, Č-K4, Č-K5.1, Č-K5.2, Č-K6
Karakteristike:
- pretok: 2,34 m3/h; 1,91 m3/h; 2,34 m3/h; 1,62 m3/h; 1,55 m3/h; 2,69 m3/h
- padec tlaka: 0,55 bar
- Pel: 0,16kW
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 100/0%
- temperatura medija: -20 do 1300C
Ostalo:
- tesnila
- holandci
| kot npr. Wilo tip: Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10 | kompl |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Elektronsko regulirana obtočna črpalka z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom-enojna izvedba, namenjena za grelec klimata K4.1:
Oznake črpalke: Č-K4.1
Karakteristike:
- pretok: 0,29 m3/h
- padec tlaka: 0,50 bar
- Pel: 0,14kW
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 100/0%
- temperatura medija: -20 do 1300C
Ostalo:
- tesnila
- holandci
| kot npr. Wilo tip: Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Ventil za hidravlično uravnoteženje navojne izvedbe:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesu s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev, proizvod IMI Hydronic Engineering, kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| STAD-DN25 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STAD-DN32 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STAD-DN50 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom kot Kovina-Herz, sestoječ se iz nikanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo).
| DN15 | kom |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 | kom |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | kom |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | kom |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Tankostenske sistemske cevi iz nelegiranega jekla 1.0034 E 195 po DIN EN10305, zunaj cinkane, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) in zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot sistem Geberit Mapress)
| DN20 | m |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | m |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m |  | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov kot Armaflex, debeline skladno s PURES, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 0ºC, za temp. območje -50 do +105°C, proizvod npr. Armacell - namenjene za ogrevanje.
* | Toplotna izolacija cevovodov; za cevi do DN100 je debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES.
* | Za cevovode, ki so vodeni v ogrevanem delu je debelina izolacije polovična.
| DN20 | m |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | m |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m |  | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom, proizvajalca MEFA, namenjene za ogrevanje
| DN20 | kom |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | kom |  | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | kom |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | kom |  | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | kom |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | kom |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Dodatek 45% za cevne instalacije
| Dodatek 45% za cevne instalacije za oblikovne kose, spojne kose, tesnilni in pritrdilni material, zaščitne cevi, … | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. | Predizolirana cev CALPEX – UNO H. Cev za daljinsko ogrevanje, izolacija PLUS. Primerna za temperaturo do + 95°C in tlak 6 bar, medijska cev iz mrežastega PE-Xa (polietilen s kisikovo difuzijsko zaporo - EVOH), izolacija iz valovite PUR-pene, polnjene s pentanom, ki ne vsebuje CFC, PE-folija in na koncu še brezšivno ekstrudiran polietilenski (PE-LD) zaščitni plašč. Dobavljiva v kolutih.
*strojni in ročni izkop z odlaganjem oz. z odvozom odvečnega materiala na deponijo, ročnim planiranjem tal, dobava in vgraditev peska granulacije 0-4mm za obsutje in podlago cevi, ročni in strojni zasip, meritve trdnosti ter vzpostavitev v prvotno stanje.
| CALPEX/H UNO 90/182 PLUS- DN80 | m |  | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. | Predizolirano koleno 90oC, ustreza kot. npr. CALPEX – UNO ali enakovredno. Primerna za temperaturo do + 95°C in tlak 6 bar,
| CALPEX/H UNO 90/182 PLUS- DN80 | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. | Predizolirano koleno 45oC, ustreza kot. npr. CALPEX – UNO ali enakovredno. Primerna za temperaturo do + 95°C in tlak 6 bar,
| CALPEX/H UNO 90/182 PLUS- DN80 | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. | Končni priključek CALPEX (navojno pritrjevanje). Končni priključek z varilnim nastavkom (jeklo St 37.0), za priključitev na obstoječe cevi.
| CPX NIPL/BV DN 80; 90x8.2/88,9x3,2 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14. | Termostezna zaključna kapa CALPEX - UNO (za podzemske priključke). Kot zaključek pri hišnih priključkih, material: polimeriziran in modificiran poliolefin, premazan s posebno lepljivo snovjo, odporen do temperature 125°C.
| CPX ZAKLJ. KAPA TRMS 60999 / 90/182 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15. | Zidno tesnilo CALPEX. Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume.
| CPX ZIDNO TESNILO NEOP.182mm / D = 182 mm | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16. | PVC opozorilni trak s kovinsko nitko in napisom "POZOR TOPLOVOD" | m |  | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17. | Blazine za kompenzacijo raztezkov, 1000x240x40mm, D=180 do 280mm | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18. | Tripotni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom ter pritrdilnim in tesnilm materialom:
samo vgradnja
- | DOBAVA V SKLOPU KLIMATA | kompl |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19. | Nepovratna loputa, navojne izvedbe, namenjena za toplo vodo, PN16, kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN25/NP16 | kom |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40/NP16 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20. | Lovilec nečistoč, navojne izvedbe, namenjen za toplo vodo, kot ARI, PN16, s sitom iz nerjavnega materiala z odprtinami 1,2mm in magnetnim vložkom, kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN20/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32/NP16 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40/NP16 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65/NP16 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21. | Polnilno-praznilni krogelni ventil kot Kovina-Herz, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo)
| DN15 | kom |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22. | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz cevi DN100, skupne prostornine 2 l s prigrajeno cevjo dolžine 4m in krogelno pipo s teflonskim tesnenjem DN15. Odcepni T kos mora biti mora biti istega imenskega naziva kot trasa cevovoda. | kom |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23. | Termometer kot INOL, za naslednje podatke:
- | navojni priključek M12x1,5mm za vgradnjo v cev
- | dolžina tipala l=110mm
- | temperaturno območje: 0-1200C | kom |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24. | Manometer kot INOL, kompletno s tripotno pipo ter priključno cevjo, za naslednje podatke:
- | merilno območje: 0-6 bar | kom |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25. | Nosilna konstrukcija za črpalke, razdelilce, cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, vroče cinkano, skupaj s podporami in obešali cevne razvode | kg |  | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.26. | Elektro priključki brez elektro kablov | kom |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.27. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm, požarne odpornosti EI90. Kot Hilti.
| do 0,2m2 | kom |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.28. | Izdelava stenskih prebojev in utorov
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.29. | Vrtanje lukenj v AB ploščo oz. steno, kompletno z vso zaščitno opremo in pomožnim materilaom.
| do ф100mm | kom |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.30. | Označevanje cevovodov z nalepkami, ki so ustrezne barve in označujejo vrsto medija in smer pretoka | kom |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KLIMATI - OGREVANJE |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. | TALNO OGREVANJE IN HLAJENJE
3.1. | Cev RAUTHERM SPEED Za instalacijo ogrevalnega sistema. Material: peroksidno zamrežen polietilen (PE-Xa), ustreza DIN 16892. Neprepustno za kisik skladno z DIN 4726. Dovoljenja: Registracijska št. DIN CERTCO: 3V395 PE-Xa ali 3V397. PE-Xa. / Barva: oranžna. Cevi izdobavljive z ustreznimi europskimi certifikati
| RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 | m |  | 78954 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0
3.2. | Plošča s čepki brez izolacije. Plošča za polaganje na že nameščeno izolacijo. Tehnika spajanja plošč je zatesnjena pred tekočimi estrihi zaradi presežne prekrivne folije z nameščenimi čepki. Vrsta gradnje A po DIN 18560 in DIN EN 1264. Mere plošče: 1450 x 850 mm, višina čepkov 20mm. Mere polaganja: 1400 x 800 mm = 1,12 m² na kom. Za cevi RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 in 16 x 1,5, RAUTHERM S 17 x 2,0 kakor tudi za RAUTITAN flex 16 x 2,2 in RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6.
| Plošča s čepki Varionova brez izolacije. | m2 |  | 14544 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0
3.3. | Trak za spajanje Polistirenska folija za pred tekočimi estrihi zatesnjen spoj med ploščami s čepki Varionova z ali brez izolacije, katere se polagajo stično. Razred gradbenega materiala B2 po DIN 4102. / Protipožarni razred E po DIN EN 13501. Mere: 950 x 100 mm
|  | kom |  | 640 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
3.4. | Priključni trak Polistirenska folija za pred tekočimi estrihi zatesnjen prehod iz plošče s čepki Varionova z ali brez izolacije na gladko področje s folijo. Za uporabo na področju vrat in sten kakor tudi pri prehodu na področja, kjer niso položene plošče s čepki Varionova. Razred gradbenega materiala B2 po DIN 4102. / Protipožarni razred E po DIN EN 13501. Mere: 950 x 200 mm
|  | kom |  | 2718 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0
3.5. | Mostiček Za fiksiranje folije na podlago in cevi pri polaganju pod kotom 45° glede na glavno smer polaganja. Razred gradbenega materiala B2 po DIN 4102. / Protipožarni razred E po DIN EN 13501.
|  | kom |  | 1218 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0
3.6. | Tesnilni trak za robove s folijo Za normirano razdelitev izravnalnih mas od sosednjih gradbenih delov pri talnih podkonstrukcijah. Material: Tesnilni trak za robove iz ekstrudirane PE pene z integrirano folijo na spodnjem robu. Razred gradbenega materiala po DIN 4102: B2. Protipožarna varnost po DIN 13501: E
| 8x150/165 mm | m |  | 16780 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0
3.7. | Komponenta estriha P Dodatek k cementno vezanim grelnim estrihom skladno z DIN 18560. Material: negorljiv, modificiran poliglikoleter brez kloridov. Lastnosti: optimalna predelava zaradi plastificiranja cementnega estriha, zmanjšana možnost nastanka razpok pri sušenju zaradi izboljšave vodno cementnega faktorja. Uporaba samo za cementne estrihe skladno z DIN 18560! Poraba: 35 g na m² površine in cm debeline estriha.
|  | kg |  | 5242 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0
3.8. | Lok za speljavo cevi 90° Za speljavo cevi REHAU. Material: poliamid. Temperaturna obstojnost od -5 °C do +60 °C
| 16 / 17 mm | kom |  | 2357 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
3.9. | Priključno vijačenje s prijemalnim obročem za cevi RAUTHERM SPEED in RAUTHERM SPEED K Za priključitev cevi RAUTHERM SPEED in RAUTHERM SPEED K na razdelilnik ogrevanja iz legiranega jekla. Lastnosti: razdrljiv spoj po VOB (DIN 18380). Spoj za zunanji navoj G ¾ Eurokonus skladno z DIN EN 16313.
| SPEED 16 x 1,5 | kom |  | 1430 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3.10. | Razdelilnik in zbiralec ogrevanja z merilnikom pretoka (zunanji navoj) Material: legirano jeklo/ nikljana medenina Cev predtoka: - priključek primarna stran zunanji navoj 1“ - 1 kom zaporni čep G1 - 2-15 kom integrirani prikazovalniki pretoka 0-5 l/min - 2-15 kom nastavek, nikljan z Eurokonus ¾“ - 1 kom pipa za praznjenje ¾“ priključek za mehko cev, vrtljiv, nikljan, ohišje iz umetne mase - 1 kom odzračevalni ventil, nikljan Cev povratnega toka: - priključek primarna stran zunanji navoj 1“ - 1 kom zaporni čep G1 - 2-15 kom integriran termostatski vložek (možnost dodatne opreme z REHAU nastavitvenimi pogoni UNI, M30 x 1,5) - 2-15 kom nastavek, nikljan z Eurokonus ¾“ - 1 kom pipa za praznjenje ¾“ priključek za mehko cev, vrtljiv, nikljan, ohišje iz umetne mase - 1 kom odzračevalni ventil, nikljan - stensko držalo z vložkom za zvočno izolacijo - tablice za označevanje
| * HKV-D 2 AG, 2 priključka, DN25-ZN, 201x341x89 mm | kompl |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| * HKV-D 3 AG, 3 priključki, DN25-ZN, 251x341x89 mm | kompl |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| * HKV-D 4 AG, 4 priključki, DN25-ZN, 301x341x89 mm | kompl |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| * HKV-D 5 AG, 5 priključkov, DN25-ZN, 351x341x89 mm | kompl |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
| * HKV-D 6 AG, 6 priključkov, DN25-ZN, 401x341x89 mm | kompl |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42
| * HKV-D 7 AG, 7 priključkov, DN25-ZN, 451x341x89 mm | kompl |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
| * HKV-D 8 AG, 8 priključkov, DN25-ZN, 501x341x89 mm | kompl |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
| * HKV-D 9 AG, 9 priključkov, DN25-ZN, 551x341x89 mm | kompl |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
| * HKV-D 10 AG, 10 priključkov, DN25-ZN, 601x341x89 mm | kompl |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
| * HKV-D 11 AG, 11 priključkov, DN25-ZN, 651x341x89 mm | kompl |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
| * HKV-D 12 AG, 12 priključkov, DN25-ZN, 701x341x89 mm | kompl |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264
714
3.11. | Razdelilna omarica za vgradnjo v steno 75 mm Material: omarica iz jeklene pločevine, lakirana v podobni beli barvi kot RAL 9016. Lastnosti: brezstopenjska nastavitev višine od 705-885 mm, globina nastavljiva zaradi 30 mm širokega brezstopenjsko nastavljivega okvirja za 75-125 mm, horizontalno in vertikalno nastavljiva pritrditev razdelilnika, predstisnjene izbokline za obojestransko vertikalno pritrditev, obojestranske horizontalne in vertikalne predstisnjene izbokline za dovod kabla, cev za spremembo smeri, zaključni okvir, primeren za estrih in okvir nastavljiva po lobini z možnostjo demontaže, vrata omarice z zapahom, vgradno ohišje z zaščito iz kartona, prozoren ovoj s tiskovinami za zapisnik o tlačnem preskusu, zapisnik o funkcijskem ogrevanju in z napisi o razdelilniku na notranji strani vrat, okvir in vrata zapakirana posebej v zaščitno folijo.
Dimenzije:
| UP 75/550, tip 2-4 HK, 600x705-885x75-125 mm | kom |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UP 75/750, tip 5-8 HK, 800x705-885x75-125 mm | kom |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| UP 75/950, tip 9-12 HK, 1000x705-885x75-125 mm | kom |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12. | Nastavitveni pogon UNI Termični nastavitveni pogon za krmiljenje regulirnih ventilov razdelilnikov ogrevanja REHAU HKV-D AG, Easyflow in RAUTHERM SPEED, normalno sklenjen. Prikaz hodov s kontrolo prilagoditve na zgornji strani pogona. Enostavna montaža zaradi namestitve na obroč ventilskega adapterja. Funkcija „First-Open“ za obratovanje površinskega gretja med gradbeno fazo (pred montažo regulatorjev). Dolžina kabla/Priključni vod: 1 m
- | Nastavitveni pogon UNI (230 V) | kom |  | 714 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
3.12. | Sobni regulator, namenjen za ogrevanje in hlajenje
- | 230 V | kom |  | 224 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
3.12. | Regulacijski razdelilnik
- | 230 V | kom |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13. | Ventil za hidravlično uravnoteženje navojne izvedbe:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesu s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev, proizvod IMI Hydronic Engineering, kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| STAD-DN25 | kom |  | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| STAD-DN32 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STAD-DN40 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STAD-DN50 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14. | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom kot Kovina-Herz, sestoječ se iz nikanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo).
| DN15 | kom |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 | kom |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | kom |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15. | Nerjavne tankostenske sistemske cevi iz materiala 1.4401, vključno potrebni sistemski fitingi s tesnilom (do 120°C) in zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr. (sistem Viega, tip Sanpress Inox). Namenjene za hlajenje.
| DN20 | m |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 | m |  | 1955 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0
| DN32 | m |  | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m |  | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m |  | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m |  | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m |  | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16. | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov kot Armaflex, debeline skladno s PURES, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 0ºC, za temp. območje -50 do +105°C, proizvod npr. Armacell - namenjene za hlajenje.
* | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov; za cevi do DN40 je izolacija debeline 19mm, za cevi od DN50 do DN200 pa najmanj 32mm, skladno s PURES.
| DN20 | m |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 | m |  | 1955 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0
| DN32 | m |  | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m |  | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m |  | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m |  | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m |  | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17. | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom, proizvajalca MEFA, namenjene za hlajenje
| DN20 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 | kom |  | 977.5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
| DN32 | kom |  | 594.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | kom |  | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | kom |  | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | kom |  | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | kom |  | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim material | kompl
3.18. | Dodatek 45% za cevne instalacije
| Dodatek 45% za cevne instalacije za oblikovne kose, spojne kose, tesnilni in pritrdilni material, zaščitne cevi, … | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19. | Krogelni ventil, kompletno s tesnilnim materialom
| DN25 | kom |  | 166 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
3.20. | Zaščitna cev namenjena za zaščito cevi do dimenzije 20 mm pri prehodih skozi dilatacijska polja. | kom |  | 2252 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
3.21. | Nosilna konstrukcija za cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, vroče cinkano, skupaj s pritrdilnim materialom. | kg |  | 215 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3.22. | Vrtanje lukenj v AB ploščo oz. steno, kompletno z vso zaščitno opremo in pomožnim materilaom.
| do ф100mm | kom |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
3.23. | Označevanje cevovodov z nalepkami, ki so ustrezne barve in označujejo vrsto medija in smer pretoka | kom |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| TALNO OGREVANJE IN HLAJENJE |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. | TALNO OGREVANJE - STADION
4.1. | Elektronsko regulirana obtočna črpalka z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom-enojna izvedba, namenjena za pretok tople vode - mešanica glikol/voda 60/40%:
Oznake črpalke: Č18
Karakteristike:
- pretok: 139,0 m3/h
- padec tlaka: 0,85 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 100/0%
- temperatura medija: -10 do 1100C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 11,0 kW
- napetost: 3y400V/50Hz
- elektronska regulacija vrtlajev
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP X4D
Cevni priključek:
-DN150 - prirobnični
Ostalo:
- gumi kompenzatorja (2x)
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
| kot WILO tip Stratos GIGA 150/2-16 PN10 ali enakovredno | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Prenosnik toplote z enim prehodom; material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, material tesnil NBRH, PN16, primeren za obtočno. Temperatura medija 110°C, min. temperatura medija 4°C.
- | Tehnične lastnosti:
Qg = 975,0kW
PRIMAR: 55/45°C (100% voda)
SEKUNDAR: 45/35°C, (40% glikola)
PRIKLJUČKI: DN100/PN16
- Izolacija - ogrevanje
|  | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Primarna posoda za vzdrževanje tlaka
Primarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko, podnožje s senzorjem za merjenje količine vode,
jeklena, varjena, barva berilij, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti
zmrzovanju do 50%;
• airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex;
• blazino je možno odzračiti na vrhu, odvod kondenza na dnu
• podnožje za pokončno montažo
• vključno s fleksibilnim priključkom za priključitev na vodni strani
• endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo
• izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
• vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred
nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
Nominalen volumen: VN 600 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 3 bar
medij glikol 40%
| kot npr. Statico SU 600 ali enakovredno | kom |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.4. | Varnostni ventil kot zaščita na generatorjev pred previsokim tlakom, rdeča litina, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1;
*vzmetno delovanje, možnost ročnega odzračenja, prostor vzmeti zaščiten z membrano
*dovodna in odvodna stran z notranjim navojem, odvodna stran je večja
*verzija secuguard, 5-letna garancija
*komponente CE-overjene skladno s TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027
proizvod kot – IMI Pneumatex
DSV 25-3,0 F
Reakcijski tlak varnostnega ventila: PSV 3,0 bar
Toleranca tlaka zapiranja: ASV 0,5 bar
Priključek: G1"; G1"
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
| medij glikol 40% | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Zaporna pipa, vzdrževanje in demontaža razteznih posod, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1:
zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom
notranji navoj na obeh straneh
Maksimalen dovoljen tlak: PS 20 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
| Ustreza kot npr. Pneumatex – IMI International, DLV 20 ali enakovredno | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Zaporna loputa medprirobnične izvedbe, brez vzdrževanja ARI:
- | ARI
- | tip: ZESA kompletno z ročko
- | NP16
- | tesnilo: EPDM
- | ohišje: GGG-40
- | disk: Wr.n.1.458, 1.4401
- | medij (voda/glycol): 65/40%
- | kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN150/NP16 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | Zaporna loputa medprirobnične izvedbe, brez vzdrževanja ARI:
- | ARI
- | tip: ZESA kompletno z ročko
- | NP16
- | tesnilo: EPDM
- | ohišje: GGG-40
- | disk: Wr.n.1.458, 1.4401
- | medij (voda/glycol): 100/0%
- | kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN150/NP16 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | Nepovratna loputa, medprirobnične izvedbe, namenjena za hladno vodo, PN16, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
- | medij (voda/glycol): 100/40%
| DN150/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9. | Lovilec nečistoč, prirobnične izvedbe, namenjen za hladno vodo, kot ARI, PN16, s sitom iz nerjavnega materiala z odprtinami 1,2mm in magnetnim vložkom, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
- | medij (voda/glycol): 100/40%
| DN150/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150/NP16 (glikol 40%) | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10. | Ventil za hidravlično uravnoteženje prirobnične izvedbe:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesu s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev, proizvod TA-IMI International, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| STAF-DN150 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STAF-DN150 (glikol 40%) | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11. | Polnilno-praznilni krogelni ventil kot Kovina-Herz, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo).
| DN15 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12. | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom kot Kovina-Herz, sestoječ se iz nikanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina.
| DN15 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13. | Srednje težka jeklena brezšivna cev po DIN 2448 z varilnim materialom in dodatkom za odrez, nazivne velikosti:
Cevovodi vključujejo:
* | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 19mm (za cevi do DN65) ter 32mm (za cevi do DN125), skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 0oC, za temp. območje -50 do +105o in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
| DN20 | m |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150 | m |  | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14. | Dodatek 45% za cevne instalacije
| Dodatek 45% za cevne instalacije za fazonsee kose, varilne loke po DIN 2605, 1.del (r=1,5D), zmanjševalne kose po DIN 2616, tesnilni in pritrdilni material, zaščitne cevi, … | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15. | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom, proizvajalca MEFA, namenjene za hlajenje
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom.
| DN20 | kom |  | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150 | kom |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16. | Glavne cevi namenjene za talno ogrevanje stadiona položene v nasutju. Kompletno s gradbenimi deli. Dobava in vgradnja.
| UB160x14.6-3295404001 - dobava cevi 4m | m |  | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17. | PP cevi - press sistem, namenjene za talno ogrevanje stadiona. Kompletno s gradbenimi deli. Dobava in vgradnja.
| PP25X2.3/OXICSÖ - dobava v kolutu 300m | m |  | 23602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18. | Koleno PE 100, namenjeno za talno ogrevanje stadiona. Dobava in vgradnja.
| W160 90F PE100 SDR11 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19. | T kos, namenjen za talno ogrevanje stadiona. Dobava in vgradnja.
| TPEMGA25X3/4C | kom |  | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TPEABO160x25 | kom |  | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20. | Elektro varilna obojka PE100, namenjena za talno ogrevanje stadiona. Dobava in vgradnja.
| K160 PE100 SDR11 | kom |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21. | Vtič pE100, namenjen za talno ogrevanje stadiona. Dobava in vgradnja.
| PE100 K160 SDR11 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22. | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz cevi DN100, skupne prostornine 2 l s prigrajeno cevjo dolžine 4m in krogelno pipo s teflonskim tesnenjem DN15. Odcepni T kos mora biti mora biti istega imenskega naziva kot trasa cevovoda. | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23. | Potopno tipalo Pt1000, L=100mm, vključno potopna tuljka dolžine 100 mm za tipanje temperature ogrevalne vode od -30°C do 130°C na cevovodih in razdelilniku ogrevalne vode, kompletno z mufnami, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24. | Termometer kot INOL, za naslednje podatke:
navojni priključek M12x1,5mm za vgradnjo v cev
| temperaturno območje: 0-600C | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.25. | Termometer kot INOL - palični, za naslednje podatke:
- | navojni priključek M12x1,5mm za vgradnjo v cev
- | dolžina tipala l=110mm
- | temperaturno območje: 0-600C | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.26. | Manometer kot INOL, kompletno s tripotno pipo ter priključno cevjo, za naslednje podatke:
| merilno območje: 0-6 bar | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.27. | Nosilna konstrukcija za črpalke, razdelilce, cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, vroče cinkano, skupaj s podporami in obešali cevne razvode. | kg |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.28. | Zaščitno barvanje (dvakrat) cevi in obešalnega materiala po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, skupne površine. | tm |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.29. | Dobava čistega etilen glikola za polnjenje hladilnega sistema. Polnjenje sistema se izvede z mešanico voda/glikol v razmerju 70%/40%. | litrov |  | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.30. | Označevanje cevovodov z nalepkami, ki so ustrezne barve in označujejo vrsto medija in smer pretoka. | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.31. | Izdelava stenskih prebojev in utorov
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.32. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm ter izjavo o ustreznosti.Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi.
| do 0,2m2 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.33. | Elektro priključitev vse opreme z elektro priključki, brez elektro kablov. | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TALNO OGREVANJE - STADION |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. | HLAJENJE - HLADILNI AGREGAT TER PODPOSTAJA
5.1. | Hladilni agregat - toplotna črpalka za proizvodnjo hladne/tople vode kompaktne izvedbe z zračno hlajenim kondenzatorjem za zunanjo postavitev, z visokim izkoristkom za delovanje pri temperaturah okolice od -15 do 50°C ter proizvodnjo tople vode do 60°C, mikroprocesorsko voden, s preverjenimi tehničnimi podatki s strani priznane neodvisne inštitucije EUROVENT, z listinami o skladnosti EC. Ustrezati zahtevam PURES-a.
Izdelana po Evropskih predpisih in standardih.
- PREIZKUSNI ZAGON
Naprava je kompletno sestavljena, električno zvezana, napolnjena s hladilom in preizkušena v tovarni, tako da na lokaciji napravo samo hidravlično in električno priključimo. Vključno z vmesnikom Bacnet IP ali Modbus - IP Protokol za priključitev na CNS.
- TEHNIČNI PODATKI:
- hladilna moč: 800,0 kW (Tv,h=6/11°C, Tz=35°C)
- grelna moč: 550,0 kW (Tv,h=44/39°C, Tz=-13°C)
- medij : voda + 30% propilen glikol
- hlajeni medij: R32
- število kompresorjev: 9
- število hladilnih krogov: 3
- število ventilatorjev: 20
- Zalogovnik: 1200 L
električna moč - max: 290,0 kW
- električno napajanje: 400/3/50 V/Ph/Hz
- dimenzije DxŠxV: 12300x2200x2450 mm
- teža transportna: 10000 kg
- Daljinski tablo
- AG gumi amortizerji
|  | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Naprava za vzdrževanje tlaka s črpalko, odplinjevanje, namenjen za:
Natančno vzdrževanje tlaka s črpalko, ±0.2 bar, dopolnjevanje vode, odplinjevanje. Za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, dodatki proti zmrzovanju do 50%, kompaktna regulacijska enota TecBox z vsemi funkcijskimi elementi,
dynaflex delovanje, elastično, obratovanje z regulacijo hitrosti
1 črpalka, 1 prelivni ventil
fillsafe nadzor dopolnjevanja vode z možnostjo regulacije dopolnjevanja s Pleno P
oxystop odplinjevanje vode iz sistema in vode iz dopolnjevanja z delnim vakuumom
regulacija BrainCube, za optimalno varno obratovanje, samo-optimizacija s spominsko funkcijo, numerični in grafični prikaz tlaka in prostornine, električni priklop 230V/50Hz s sklopko za ločitev iz omrežja, podatkovni vmesnik RS 485, prosto programabilni digitalni izhodi
vsebuje nerjavno cev s tesnili za priključitev na primarno posodo
CE-overjeno skladno z evropskimi direktivami PED/DEP 97/23/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar
Električna napetost: 230V / 50Hz
Nivo hrupa: SPL 55 dB(A)
Električna moč: PA 1,1 kW
| Kot npr. Transfero TV 6.1 E connect ali enakovredno | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Dopolnjevanje vode - za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN 12953, dodatki proti zmrzovanju do 50%, hidravlična enota z vsemi funkcijskimi elementi;
zunanja regulacija v napravi za vzdrževanje tlaka ali napravi za odplinjevanje, npr.Compresso ali Transfero
brez črpalke
z vodnim števcem in zaščito proti povratnemu toku tip BA skladno z EN 1717, DVGW, SVGW, KIWA N.V., KIWA U.K. in testirano po CSTB
proizvod Pneumatex – IMI International
| Pleno P BA4 R, PS 10 bar ali enakovredno | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Primarna posoda za vzdrževanje tlaka V=300 l
Primarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko, podnožje s senzorjem za merjenje količine vode,
jeklena, varjena, barva berilij, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti
zmrzovanju do 50%;
• airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex;
• blazino je možno odzračiti na vrhu, odvod kondenza na dnu
• podnožje za pokončno montažo
• vključno s fleksibilnim priključkom za priključitev na vodni strani
• endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo
• izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
• vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred
nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
Nominalen volumen: VN 300 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 2 bar
| kot npr. Transfero TU 300 ali enakovredno | kom |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.5. | Raztezna posoda (50 litrov)
Raztezna posoda za kompenzacijo manjših nihanj tlaka in za dodatno zaščito sistema ogrevanja. Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;
airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex;
konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom;
izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
Nominalen volumen: VN 50 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar
| kot npr. SD 50.10 ali enakovredno | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | Zaporna pipa, vzdrževanje in demontaža razteznih posod, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1:
zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom
notranji navoj na obeh straneh
Maksimalen dovoljen tlak: PS 20 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
| Ustreza kot npr. Pneumatex – IMI International, DLV 20 ali enakovredno | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | Primarna posoda za vzdrževanje tlaka V=140 l
Primarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko, podnožje s senzorjem za merjenje količine vode,
jeklena, varjena, barva berilij, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti
zmrzovanju do 50%;
• airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex;
• blazino je možno odzračiti na vrhu, odvod kondenza na dnu
• podnožje za pokončno montažo
• vključno s fleksibilnim priključkom za priključitev na vodni strani
• endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo
• izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
• vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred
nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
Nominalen volumen: VN 300 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 2 bar
| kot npr. Statico SU 140 ali enakovredno | kom |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.8. | Enojna avtomatska naprava za mehčanje vodovodne vode z osnovnimi podatki:
- | nazivni pretok: 0,1-1,2 m3/h
- | Izhodna kvaliteta: <0.1ºdH z možnostjo nastavitve 0-10ºdH
- | Tehnologija: nevtralna ionska izmenjava
- | Kapaciteta: 4000 cbm/ºdH
- | Filter: PP ojačan z steklenimi vlakni
- | Krmiljenje: avtomatsko na osnovi elektronske meritve pretečene količine, mehke vode z prikazom skupnega in trenutnega pretoka, ostanka mehke vode, stanja regen.ciklusa, Krmiljenje: avtomatsko na osnovi elektronske meritve pretečene količine, mehke vode z prikazom skupnega in trenutnega pretoka, ostanka mehke vode, stanja regen.ciklusa,
- | Solna posoda: PE V100l z dvojnim dnom in nepovratno sesalnim ventilom z varovalnim sistemom preliva
- | Povezovalna instalacija in armatura: PVC/NIRO DN25NP10
- | Priključki: dovod R1 1/2", odvod R1 1/4", kanal f50, el. 220V/50Hz
- | Tabletirana sol: 100 kg
- | Reagent za skupno trdoto vode – skala <0.1ºdH
- | Delovni tlak: 2,5-8 bar
| kot npr. Cmc Minom 1 ali enakovredno | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9. | Varnostni ventil kot zaščita na generatorjev pred previsokim tlakom, rdeča litina, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1;
*vzmetno delovanje, možnost ročnega odzračenja, prostor vzmeti zaščiten z membrano
*dovodna in odvodna stran z notranjim navojem, odvodna stran je večja
*verzija secuguard, 5-letna garancija
*komponente CE-overjene skladno s TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027
proizvod kot – IMI Pneumatex
DSV 25-3,0 F
Reakcijski tlak varnostnega ventila: PSV 3,0 bar
Toleranca tlaka zapiranja: ASV 0,5 bar
Priključek: G1"; G1"
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
| Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10. | Prenosnik hladu/toplote z enim prehodom; material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, material tesnil NBRH, PN16, primeren za obtočno. Temperatura medija 110°C, min. temperatura medija 4°C.
- | Tehnične lastnosti:
Qh = 800,0kW
PRIMAR: 6/11°C (30% glikola)
SEKUNDAR: 9/14°C, 100% voda
PRIKLJUČKI: DN200/PN16
- Izolacija - hlajenje
|  | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11. | Razdelilec hladne vode izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448 iz materiala St-35 za nazivni tlak NP16, dvakrat minimizaranega:
Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 19mm (za cevi do DN65) ter 32mm (za cevi do DN125), skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 0oC, za temp. območje -50 do +105o in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
* namenjen za hladilno postajo
Dimenzije:
- DN300 x 2000mm
Priključki:
- DN15, kom 2, navojni
- DN20, kom 1, navojni
- DN65, kom 1, prirobnični
- DN100, kom 1, prirobnični
- DN150, kom 1, prirobnični
- DN200, kom 1, prirobnični
Ostalo:
- podkonstrukcija za montažo razdelilca
|  | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12. | Zbiralec hladne vode izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448 iz materiala St-35 za nazivni tlak NP16, dvakrat minimizaranega:
Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 19mm (za cevi do DN65) ter 32mm (za cevi do DN125), skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 0oC, za temp. območje -50 do +105o in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
* namenjen za hladilno postajo
Dimenzije:
- DN300 x 2000mm
Priključki:
- DN15, kom 2, navojni
- DN20, kom 1, navojni
- DN65, kom 1, prirobnični
- DN100, kom 1, prirobnični
- DN150, kom 1, prirobnični
- DN200, kom 1, prirobnični
Ostalo:
- podkonstrukcija za montažo razdelilca
|  | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13. | Elektronsko regulirana obtočna črpalka z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom-enojna izvedba, namenjena za pretok hladne vode:
Oznake črpalke: Č11
Karakteristike:
- pretok: 139,0 m3/h
- padec tlaka: 0,85 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 100/0%
- temperatura medija: -10 do 1100C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 11,0 kW
- napetost: 3y400V/50Hz
- elektronska regulacija vrtlajev
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP X4D
Cevni priključek:
-DN150 - prirobnični
Ostalo:
- gumi kompenzatorja (2x)
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
| kot WILO tip Stratos GIGA 150/2-16 PN10 ali enakovredno | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14. | Elektronsko regulirana obtočna črpalka z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom - enojna izvedba, namenjena za pretok hladne vode za vejo - KONVEKTORJI:
Oznake črpalke: Č12
Karakteristike:
- pretok: 26,0 m3/h
- padec tlaka: 0,86 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 100/0%
- temperatura medija: -10 do 1100C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 1,41 kW
- napetost: 1x230V/50Hz
- elektronska regulacija vrtlajev
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP X4D
Cevni priključek:
-DN80 - prirobnični
Ostalo:
- gumi kompenzatorja (2x)
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
| kot WILO tip Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10 ali enakovredno | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15. | Elektronsko regulirana obtočna črpalka z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom - enojna izvedba, namenjena za pretok hladne vode za vejo - KLIMATI:
Oznake črpalke: Č13
Karakteristike:
- pretok: 96,9 m3/h
- padec tlaka: 0,87 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 100/0%
- temperatura medija: -10 do 1100C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 3,70 kW
- napetost: 3x400V/50Hz
- elektronska regulacija vrtlajev
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP X4D
Cevni priključek:
-DN100 - prirobnični
Ostalo:
- gumi kompenzatorja (2x)
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
| kot WILO tip Stratos GIGA 100/1-17 PN10 ali enakovredno | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16. | Elektronsko regulirana obtočna črpalka z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom-enojna izvedba, namenjena za pretok hladne vode za vejo - TALNO:
Oznake črpalke: Č14
Karakteristike:
- pretok: 12,9 m3/h
- padec tlaka: 0,84 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 100/0%
- temperatura medija: -10 do 1100C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 0,57 kW
- napetost: 1x230V/50Hz
- elektronska regulacija vrtlajev
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP X4D
Cevni priključek:
-DN40 - prirobnični
Ostalo:
- gumi kompenzatorja (2x)
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
| kot WILO tip Stratos MAXO 40/0,5-12 PN10 ali enakovredno | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17. | Tropotni ventil s elektro pogonom, namenjen za hladno vodo, PN16, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN50; q=11,1m3/h; kvs=31,0m3/h; dp=14kpa | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18. | Zaporna loputa medprirobnične izvedbe, brez vzdrževanja ARI:
- | ARI
- | tip: ZESA kompletno z ročko
- | NP16
- | tesnilo: EPDM
- | ohišje: GGG-40
- | disk: Wr.n.1.458, 1.4401
- | medij (voda/glycol): 65/35%
- | kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN200/NP16 | kom |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.19. | Zaporna loputa medprirobnične izvedbe, brez vzdrževanja ARI:
- | ARI
- | tip: ZESA kompletno z ročko
- | NP16
- | tesnilo: EPDM
- | ohišje: GGG-40
- | disk: Wr.n.1.458, 1.4401
- | medij (voda/glycol): 100/0%
- | kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN65/NP16 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100/NP16 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN125/NP16 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150/NP16 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN200/NP16 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20. | Zaporna loputa z motornim pogonom
- | Zaporna loputa z elektromotornim pogonom.
- | Za uporabo v ogrevanju ali hlajenju,
- | temperaturah pod +2°C le z uporabo mešanice glikol/voda, material ventila EN GJL 250 - DN25 do DN300, EN GJS 400-15 za DN350.
- | ON/OFF signal DN25 do DN250, tritočkovni DN300, DN350, s končnima stikalom za indikacijo lege, z ročnim posredovanjem.
- | Pogon v zaščiti IP66 (DN25 - DN125) oziroma IP67 (DN150 - DN350/250).
- | Izvedba 230VAC.
- | medij (voda/glycol): 100/0%
- | kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN125/NP16 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN200/NP16 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21. | Nepovratna loputa, medprirobnične izvedbe, namenjena za hladno vodo, PN16, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN40/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.22. | Lovilec nečistoč, prirobnične izvedbe, namenjen za hladno vodo, kot ARI, PN16, s sitom iz nerjavnega materiala z odprtinami 1,2mm in magnetnim vložkom, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN65/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN200/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.23. | Ventil za hidravlično uravnoteženje prirobnične izvedbe:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesu s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev, proizvod TA-IMI International, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| STAF-DN65 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STAF-DN100 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STAF-DN125 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STAF-DN150 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STAF-DN200 (glikol 35%) | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24. | Polnilno-praznilni krogelni ventil kot Kovina-Herz, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo).
| DN15 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.25. | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom kot Kovina-Herz, sestoječ se iz nikanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina.
| DN15 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.26. | Srednje težka jeklena brezšivna cev po DIN 2448 z varilnim materialom in dodatkom za odrez, nazivne velikosti:
Cevovodi vključujejo:
* | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 19mm (za cevi do DN65) ter 32mm (za cevi do DN125), skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 0oC, za temp. območje -50 do +105o in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
| DN20 | m |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | m |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN125 | m |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150 | m |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN200 | m |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.27. | Dodatek 45% za cevne instalacije
| Dodatek 45% za cevne instalacije za fazonsee kose, varilne loke po DIN 2605, 1.del (r=1,5D), zmanjševalne kose po DIN 2616, tesnilni in pritrdilni material, zaščitne cevi, … | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.28. | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom, proizvajalca MEFA, namenjene za hlajenje
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom.
| DN20 | kom |  | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | kom |  | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | kom |  | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN125 | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150 | kom |  | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN200 | kom |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.29. | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz cevi DN100, skupne prostornine 2 l s prigrajeno cevjo dolžine 4m in krogelno pipo s teflonskim tesnenjem DN15. Odcepni T kos mora biti mora biti istega imenskega naziva kot trasa cevovoda. | kom |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.30. | Potopno tipalo Pt1000, L=100mm, vključno potopna tuljka dolžine 100 mm za tipanje temperature ogrevalne vode od -30°C do 130°C na cevovodih in razdelilniku ogrevalne vode, kompletno z mufnami, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.31. | Termometer kot INOL, za naslednje podatke:
navojni priključek M12x1,5mm za vgradnjo v cev
| temperaturno območje: 0-600C | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.32. | Termometer kot INOL - palični, za naslednje podatke:
- | navojni priključek M12x1,5mm za vgradnjo v cev
- | dolžina tipala l=110mm
- | temperaturno območje: 0-600C | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.33. | Manometer kot INOL, kompletno s tripotno pipo ter priključno cevjo, za naslednje podatke:
| merilno območje: 0-6 bar | kom |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.34. | Nosilna konstrukcija za črpalke, razdelilce, cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, vroče cinkano, skupaj s podporami in obešali cevne razvode. | kg |  | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.35. | Zaščitno barvanje (dvakrat) cevi in obešalnega materiala po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, skupne površine. | tm |  | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.36. | Dobava čistega etilen glikola za polnjenje hladilnega sistema. Polnjenje sistema se izvede z mešanico voda/glikol v razmerju 70%/30%. | litrov |  | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.37. | Označevanje cevovodov z nalepkami, ki so ustrezne barve in označujejo vrsto medija in smer pretoka. | kom |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.38. | Uporaba dvigala za dvig hladilnega agregata na streho. Teža je cca. 10.000 kg, višina cca. 10,0m, oddaljenost od roba strehe cca. 20 m. | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.39. | Izdelava stenskih prebojev in utorov
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.40. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm ter izjavo o ustreznosti.Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi.
| do 0,2m2 | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.41. | Elektro priključitev vse opreme z elektro priključki, brez elektro kablov. | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HLAJENJE - HLADILNI AGREGAT TER PODPOSTAJA |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
6. | HLADILNA PODPOSTAJA 2
6.1. | Razdelilec hladne vode izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448 iz materiala St-35 za nazivni tlak NP16, dvakrat minimizaranega:
Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 19mm (za cevi do DN65) ter 32mm (za cevi do DN125), skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 0oC, za temp. območje -50 do +105o in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
* namenjen za hladilno postajo 2
Dimenzije:
- DN200 x 2000mm
Priključki:
- DN15, kom 2, navojni
- DN20, kom 1, navojni
- DN50, kom 1, prirobnični
- DN100, kom 2, prirobnični
- DN125, kom 1, prirobnični
Ostalo:
- podkonstrukcija za montažo razdelilca
|  | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Zbiralec hladne vode izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448 iz materiala St-35 za nazivni tlak NP16, dvakrat minimizaranega:
Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 19mm (za cevi do DN65) ter 32mm (za cevi do DN125), skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 0oC, za temp. območje -50 do +105o in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
* namenjen za hladilno postajo 1
Dimenzije:
- DN200 x 2000mm
Priključki:
- DN15, kom 2, navojni
- DN20, kom 1, navojni
- DN50, kom 1, prirobnični
- DN100, kom 2, prirobnični
- DN125, kom 1, prirobnični
Ostalo:
- podkonstrukcija za montažo razdelilca
|  | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Elektronsko regulirana obtočna črpalka z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom-enojna izvedba, namenjena za pretok hladne vode za vejo - KONVEKTORJI, KLIMAT K5.2:
Oznake črpalke: Č15
Karakteristike:
- pretok: 21,6 m3/h
- padec tlaka: 0,85 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 100/0%
- temperatura medija: -10 do 1100C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 0,95 kW
- napetost: 1x230V/50Hz
- elektronska regulacija vrtlajev
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP X4D
Cevni priključek:
-DN65 - prirobnični
Material ohišja:
- siva litina
Ostalo:
- gumi kompenzatorja (2x)
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
| kot WILO tip Stratos Maxo 65/0,5-12 PN10 ali enakovredno | kompl |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | Elektronsko regulirana obtočna črpalka z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom - enojna izvedba, namenjena za pretok hladne vode za vejo - KLIMATI:
Oznake črpalke: Č16
Karakteristike:
- pretok: 33,4 m3/h
- padec tlaka: 0,84 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 100/0%
- temperatura medija: -10 do 1100C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 1,41 kW
- napetost: 1x230V/50Hz
- elektronska regulacija vrtlajev
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP X4D
Cevni priključek:
-DN80 - prirobnični
Ostalo:
- gumi kompenzatorja (2x)
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
| kot WILO tip Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10 ali enakovredno | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | Elektronsko regulirana obtočna črpalka z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom-enojna izvedba, namenjena za pretok hladne vode za vejo - TALNO:
Oznake črpalke: Č17
Karakteristike:
- pretok: 6,11 m3/h
- padec tlaka: 0,83 bar
- enojna izvedba
- medij (voda/glycol): 100/0%
- temperatura medija: -10 do 1100C
Elektro podatki:
- el. moč motorja: 0,57 kW
- napetost: 1x230V/50Hz
- elektronska regulacija vrtlajev
- razred izolacije: F
- stopnja zaščite: IP X4D
Cevni priključek:
-DN40 - prirobnični
Ostalo:
- gumi kompenzatorja (2x)
- tesnila
- vijaki, matice, podložke
| kot WILO tip Stratos MAXO 40/0,5-12 PN10 ali enakovredno | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | Tropotni ventil s elektro pogonom, namenjen za hladno vodo, PN16, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN40; q=6,11m3/h; kvs=19,0m3/h; dp=10kpa | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | Zaporna loputa medprirobnične izvedbe, brez vzdrževanja ARI:
- | ARI
- | tip: ZESA kompletno z ročko
- | NP16
- | tesnilo: EPDM
- | ohišje: GGG-40
- | disk: Wr.n.1.458, 1.4401
- | medij (voda/glycol): 100/0%
- | kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN50/NP16 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100/NP16 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN125/NP16 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | Nepovratna loputa, medprirobnične izvedbe, namenjena za hladno vodo, PN16, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN40/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9. | Lovilec nečistoč, prirobnične izvedbe, namenjen za hladno vodo, kot ARI, PN16, s sitom iz nerjavnega materiala z odprtinami 1,2mm in magnetnim vložkom, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN50/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100/NP16 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10. | Ventil za hidravlično uravnoteženje prirobnične izvedbe:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesu s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev, proizvod TA-IMI International, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| STAF-DN50 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STAF-DN100 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11. | Polnilno-praznilni krogelni ventil kot Kovina-Herz, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo).
| DN15 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12. | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom kot Kovina-Herz, sestoječ se iz nikanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina.
| DN15 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13. | Srednje težka jeklena brezšivna cev po DIN 2448 z varilnim materialom in dodatkom za odrez, nazivne velikosti:
Cevovodi vključujejo:
* | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 19mm (za cevi do DN65) ter 32mm (za cevi do DN125), skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 0oC, za temp. območje -50 do +105o in Alu zaščitnim oklepom debeline 0,75 mm.
| DN20 | m |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | m |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN125 | m |  | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14. | Dodatek 45% za cevne instalacije
| Dodatek 45% za cevne instalacije za fazonsee kose, varilne loke po DIN 2605, 1.del (r=1,5D), zmanjševalne kose po DIN 2616, tesnilni in pritrdilni material, zaščitne cevi, … | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15. | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom, proizvajalca MEFA, namenjene za hlajenje
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom.
| DN20 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | kom |  | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | kom |  | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | kom |  | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN125 | kom |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16. | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz cevi DN100, skupne prostornine 2 l s prigrajeno cevjo dolžine 4m in krogelno pipo s teflonskim tesnenjem DN15. Odcepni T kos mora biti mora biti istega imenskega naziva kot trasa cevovoda. | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17. | Potopno tipalo Pt1000, L=100mm, vključno potopna tuljka dolžine 100 mm za tipanje temperature ogrevalne vode od -30°C do 130°C na cevovodih in razdelilniku ogrevalne vode, kompletno z mufnami, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18. | Termometer kot INOL, za naslednje podatke:
navojni priključek M12x1,5mm za vgradnjo v cev
| temperaturno območje: 0-600C | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19. | Termometer kot INOL - palični, za naslednje podatke:
- | navojni priključek M12x1,5mm za vgradnjo v cev
- | dolžina tipala l=110mm
- | temperaturno območje: 0-600C | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.20. | Manometer kot INOL, kompletno s tripotno pipo ter priključno cevjo, za naslednje podatke:
| merilno območje: 0-6 bar | kom |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21. | Nosilna konstrukcija za črpalke, razdelilce, cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, vroče cinkano, skupaj s podporami in obešali cevne razvode. | kg |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.22. | Zaščitno barvanje (dvakrat) cevi in obešalnega materiala po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, skupne površine. | tm |  | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.23. | Označevanje cevovodov z nalepkami, ki so ustrezne barve in označujejo vrsto medija in smer pretoka. | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.24. | Izdelava stenskih prebojev in utorov
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.25. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm ter izjavo o ustreznosti.Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi.
| do 0,2m2 | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.26. | Elektro priključitev vse opreme z elektro priključki, brez elektro kablov. | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HLADILNA PODPOSTAJA 2 |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
7. | KONVEKTORJI - HLAJENJE
7.1. | Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe, skupaj z montažnim materialom, za naslednje karakteristike:
- | štiricevni sistem
- | Qh=1,21 kW (2.hitrost) - 9/14°C
- | Qg=1,49 kW (2.hitrost) - 55/45°C
- | prehodni ventil s pogonom 230V - 2x
- | 220V / 50Hz / 160W
- | kompletno z masko za štiristranski vpih s elektro pogonom za nastavitev lopatic - RAL po izboru arhitekta
- | kad za zbiranje kondenza ter črpalka za odvod
| proizvod npr. AERMEC, tip FCL34 VL | kom |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7.2. | Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe, skupaj z montažnim materialom, za naslednje karakteristike:
- | štiricevni sistem
- | Qh=1,71 kW (2.hitrost) - 9/14°C
- | Qg=1,49 kW (2.hitrost) - 55/45°C
- | prehodni ventil s pogonom 230V - 2x
- | 220V / 50Hz / 160W
- | kompletno z masko za štiristranski vpih s elektro pogonom za nastavitev lopatic - RAL po izboru arhitekta
- | kad za zbiranje kondenza ter črpalka za odvod
| proizvod npr. AERMEC, tip FCL38 VL | kom |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe, skupaj z montažnim materialom, za naslednje karakteristike:
- | štiricevni sistem
- | Qh=1,85 kW (3.hitrost) - 9/14°C
- | Qg=2,49 kW (3.hitrost) - 55/45°C
- | prehodni ventil s pogonom 230V - 2x
- | 220V / 50Hz / 160W
- | kompletno z masko za štiristranski vpih s elektro pogonom za nastavitev lopatic - RAL po izboru arhitekta
- | kad za zbiranje kondenza ter črpalka za odvod
| proizvod npr. AERMEC, tip FCL44 VL | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe, skupaj z montažnim materialom, za naslednje karakteristike:
- | štiricevni sistem
- | Qh=2,43 kW (2.hitrost) - 9/14°C
- | Qg=1,91 kW (2.hitrost) - 55/45°C
- | prehodni ventil s pogonom 230V - 2x
- | 220V / 50Hz / 160W
- | kompletno z masko za štiristranski vpih s elektro pogonom za nastavitev lopatic - RAL po izboru arhitekta
- | kad za zbiranje kondenza ter črpalka za odvod
| proizvod npr. AERMEC, tip FCL64 VL | kom |  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe, skupaj z montažnim materialom, za naslednje karakteristike:
- | štiricevni sistem
- | Qh=3,32 kW (2.hitrost) - 9/14°C
- | Qg=2,4 kW (1.hitrost) - 55/45°C
- | prehodni ventil s pogonom 230V - 2x
- | 220V / 50Hz / 160W
- | kompletno z masko za štiristranski vpih s elektro pogonom za nastavitev lopatic - RAL po izboru arhitekta
- | kad za zbiranje kondenza ter črpalka za odvod
| proizvod npr. AERMEC, tip FCL84 VL | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | Revizijska odprina za vgradnjo v spuščeni strop dim. 600x600mm ter oznako - RAL po izboru arhitekta | kom |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7.7. | Stenski upravljalnik z zaslonom za ventilatorske konvektorje:
- ustreza CE predpisom
- nadometno-podometna vgradnja v dozo fi 60mm
- vgrajen termostat
- prikaz temperature v prostoru
- ročni ali avtomatski preklop gretje / hlajenje
- ročni ali avtomatski preklop med tremi hitrostmi ventilatorja
- brezpotencialni kontakt za daljinski vklop/izklop oz. priklop okenskega stikala oz. zasedenosti prostora oz. daljinskega preklopa hlajenje / gretje
- možnost priklopa zunanjega temperaturnega tipala vode in zraka
- upravljanje dveh ON/OFF pogonov ventilov
- možnost upravljanja večih konvektorjev hkrati ob uporabi relejskih vmesnikov SIT
| proizvod npr. AERMEC, tip AER503IR | kom |  | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7.8. | Krogelni ventil kot Kovina-Herz, kompletno s fleksibilno cevjo L=500mm ter tesnilnim materialom
| DN15 (ogrevanje) | kom |  | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| DN20 (hlajenje) | kom |  | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
7.9. | Ventil za hidravlično uravnoteženje navojne izvedbe:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesu s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev, proizvod IMI Hydronic Engineering, kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
- | ventil se vgradi v dotok, kadar se vgrajuje v kombinaciji z ventilom STAP
| STAD-DN15 | kom |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| STAD-DN20 | kom |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| STAD-DN25 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| STAD-DN32 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STAD-DN40 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STAD-DN50 | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10. | Ventil za hidravlično uravnoteženje prirobnične izvedbe:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, priključkom za izpust, opremljen z ročnim kolesom s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev. kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| STAF DN65/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STAF-DN80/NP16 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11. | Nerjavne tankostenske sistemske cevi iz materiala 1.4401, vključno potrebni sistemski fitingi s tesnilom (do 120°C) in zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr. (sistem Viega, tip Sanpress Inox). Namenjene za hlajenje.
| DN20 | m |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
| DN25 | m |  | 1025 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| DN32 | m |  | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m |  | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m |  | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m |  | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m |  | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | m |  | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12. | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov kot Armaflex, debeline skladno s PURES, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 0ºC, za temp. območje -50 do +105°C, proizvod npr. Armacell - namenjene za hlajenje.
* | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 19mm (za cevi do DN65) ter 32mm (za cevi do DN125), skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 0oC, za temp. območje -50 do +105oC.
| DN20 | m |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
| DN25 | m |  | 1025 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| DN32 | m |  | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m |  | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m |  | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m |  | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m |  | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | m |  | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13. | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom kot Kovina-Herz, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo).
| DN15 | kom |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| DN20 | kom |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| DN25 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| DN32 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14. | Zaporna loputa prirobnične izvedbe, brez vzdrževanja ARI ali enakovredno:
- | ARI
- | tip: ZESA kompletno z ročko
- | NP16
- | tesnilo: EPDM
- | ohišje: GGG-40
- | disk: Wr.n.1.458, 1.4401
- | medij (voda/glycol): 100/0%
- | kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN65 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15. | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom, proizvajalca MEFA, namenjene za hlajenje
| DN20 | kom |  | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| DN25 | kom |  | 512.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
| DN32 | kom |  | 324.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | kom |  | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | kom |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | kom |  | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | kom |  | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | kom |  | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim material | kompl
7.16. | Dodatek 45% za cevne instalacije
| Dodatek 45% za cevne instalacije za oblikovne kose, spojne kose, tesnilni in pritrdilni material, zaščitne cevi, … | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7.17. | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz cevi DN100, skupne prostornine 2 l s prigrajeno cevjo dolžine 4m in krogelno pipo s teflonskim tesnenjem DN15. Odcepni T kos mora biti mora biti istega imenskega naziva kot trasa cevovoda. | kom |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
7.18. | Nosilna konstrukcija za črpalke, razdelilce, cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, vroče cinkano, skupaj s podporami in obešali cevne razvode | kg |  | 390 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
7.19. | Izdelava stenskih prebojev in utorov
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.20. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm, požarne odpornosti EI90. Kot Hilti.
| do 0,2m2 | kom |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.21. | Vrtanje lukenj v AB ploščo oz. steno, kompletno z vso zaščitno opremo in pomožnim materilaom.
| do ф100mm | kom |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.22. | Označevanje cevovodov z nalepkami, ki so ustrezne barve in označujejo vrsto medija in smer pretoka | kom |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.23. | Elektro priključki konvektorjev brez elektro kablov | kom |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| KONVEKTORJI - HLAJENJE |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
8. | KLIMATI - HLAJENJE
8.1. | Zaporna loputa medprirobnične izvedbe, brez vzdrževanja ARI:
- | ARI
- | tip: ZESA kompletno z ročko
- | NP16
- | tesnilo: EPDM
- | ohišje: GGG-40
- | disk: Wr.n.1.458, 1.4401
- | medij (voda/glycol): 100/0%
- | kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN65/NP16 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80/NP16 | kom |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100/NP16 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | Lovilec nečistoč, prirobnične izvedbe, namenjen za hladno vodo, kot ARI, PN16, s sitom iz nerjavnega materiala z odprtinami 1,2mm in magnetnim vložkom, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN65/NP16 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80/NP16 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100/NP16 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3. | Lovilec nečistoč, navojne izvedbe, namenjen za toplo vodo, kot ARI, PN16, s sitom iz nerjavnega materiala z odprtinami 1,2mm in magnetnim vložkom, kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN32/NP16 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4. | Ventil za hidravlično uravnoteženje navojne izvedbe:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesu s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev, proizvod IMI Hydronic Engineering, kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| STAD-DN25 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
8.5. | Ventil za hidravlično uravnoteženje prirobnične izvedbe:
proporcionalno karakteristiko dušenja, z merskimi priključki na instrument za nastavitev pretoka, opremljen z ročnim kolesu s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja. Pozicija obvezno vključuje enkratno nastavitev, proizvod TA-IMI International, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| STAF-DN50 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STAF-DN65 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STAF-DN80 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5. | Nerjavne tankostenske sistemske cevi iz materiala 1.4401, vključno potrebni sistemski fitingi s tesnilom (do 120°C) in zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr. (sistem Viega, tip Sanpress Inox). Namenjene za hlajenje.
| DN20 | m |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m |  | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | m |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6. | Srednje težka jeklena brezšivna cev po DIN 2448 z varilnim materialom in dodatkom za odrez, nazivne velikosti:
Cevovodi vključujejo:
* | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 19mm (za cevi do DN65) ter 32mm (za cevi do DN125), skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 0oC, za temp. območje -50 do +105oC.
| DN150 | m |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7. | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov kot Armaflex, debeline skladno s PURES, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 0ºC, za temp. območje -50 do +105°C, proizvod npr. Armacell - namenjene za hlajenje.
* | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov; za cevi do DN40 je izolacija debeline 19mm, za cevi od DN50 do DN200 pa najmanj 32mm, skladno s PURES.
| DN20 | m |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m |  | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | m |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8. | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom, proizvajalca MEFA, namenjene za hlajenje
| DN20 | kom |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | kom |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | kom |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | kom |  | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN150 | kom |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim material | kompl
8.9. | Dodatek 45% za cevne jeklene instalacije
| Dodatek 45% za cevne instalacije za fazonsee kose, varilne loke po DIN 2605, 1.del (r=1,5D), zmanjševalne kose po DIN 2616, tesnilni in pritrdilni material, zaščitne cevi, … | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10. | Predizolirana cev CALPEX – UNO H. Cev za daljinsko ogrevanje, izolacija PLUS. Primerna za temperaturo do + 95°C in tlak 6 bar, medijska cev iz mrežastega PE-Xa (polietilen s kisikovo difuzijsko zaporo - EVOH), izolacija iz valovite PUR-pene, polnjene s pentanom, ki ne vsebuje CFC, PE-folija in na koncu še brezšivno ekstrudiran polietilenski (PE-LD) zaščitni plašč. Dobavljiva v kolutih.
*strojni in ročni izkop z odlaganjem oz. z odvozom odvečnega materiala na deponijo, ročnim planiranjem tal, dobava in vgraditev peska granulacije 0-4mm za obsutje in podlago cevi, ročni in strojni zasip, meritve trdnosti ter vzpostavitev v prvotno stanje.
| CALPEX/H UNO 160/250 - DN150 | m |  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11. | Predizolirano koleno 90oC, ustreza kot. npr. CALPEX – UNO ali enakovredno. Primerna za temperaturo do + 95°C in tlak 6 bar,
| CALPEX/H UNO 160/250 - DN150 | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.12. | Predizolirano koleno 45oC, ustreza kot. npr. CALPEX – UNO ali enakovredno. Primerna za temperaturo do + 95°C in tlak 6 bar,
| CALPEX/H UNO 160/250 - DN150 | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.13. | Končni priključek CALPEX (navojno pritrjevanje). Končni priključek z varilnim nastavkom (jeklo St 37.0), za priključitev na obstoječe cevi.
| CPX NIPL/BV DN 150; + | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.14. | Termostezna zaključna kapa CALPEX - UNO (za podzemske priključke). Kot zaključek pri hišnih priključkih, material: polimeriziran in modificiran poliolefin, premazan s posebno lepljivo snovjo, odporen do temperature 125°C.
| CPX ZAKLJ. KAPA TRMS 60999 / 160/250 - DN150 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.15. | Zidno tesnilo CALPEX. Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume.
| CPX ZIDNO TESNILO NEOP.250mm / D = 250 mm | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.16. | PVC opozorilni trak s kovinsko nitko in napisom "POZOR TOPLOVOD" | m |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.17. | Blazine za kompenzacijo raztezkov, 1000x240x40mm, D=180 do 280mm | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.18. | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom kot Kovina-Herz, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo).
| DN15 | kom |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.19. | Tripotni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom ter pritrdilnim in tesnilm materialom:
- | DOBAVA V SKLOPU KLIMATA | kompl |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.20. | Polnilno-praznilni krogelni ventil kot Kovina-Herz, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in metuljasto ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo)
| DN15 | kom |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.21. | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz cevi DN100, skupne prostornine 2 l s prigrajeno cevjo dolžine 4m in krogelno pipo s teflonskim tesnenjem DN15. Odcepni T kos mora biti mora biti istega imenskega naziva kot trasa cevovoda. | kom |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.22. | Termometer kot INOL, za naslednje podatke:
- | navojni priključek M12x1,5mm za vgradnjo v cev
- | dolžina tipala l=110mm
- | temperaturno območje: 0-1200C | kom |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.23. | Manometer kot INOL, kompletno s tripotno pipo ter priključno cevjo, za naslednje podatke:
- | merilno območje: 0-6 bar | kom |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.24. | Nosilna konstrukcija za črpalke, razdelilce, cevovode, ..., izdelana iz jeklenih profilov, vroče cinkano, skupaj s podporami in obešali cevne razvode | kg |  | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.25. | Elektro priključki brez elektro kablov | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.26. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm, požarne odpornosti EI90. Kot Hilti.
| do 0,2m2 | kom |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.27. | Izdelava stenskih prebojev in utorov
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.28. | Vrtanje lukenj v AB ploščo oz. steno, kompletno z vso zaščitno opremo in pomožnim materilaom.
| do ф100mm | kom |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.29. | Označevanje cevovodov z nalepkami, ki so ustrezne barve in označujejo vrsto medija in smer pretoka | kom |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KLIMATI - HLAJENJE |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
9. | SPLIT SISTEMI
9.1. | Notranja stenska kompaktna enota v beli barvi z možnostjo vgradnje WiFi modula v ohišje naprave. Energetsko učinkovita naprava z uporabo I-save funkcije, samodejnim uravnavanjem hitrosti ventilatorja ter možnostjo usmerjanja izpihovalnih loput z prioženim IR upravljalnikom.
- petstopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmerjanje zraka v vertikalno in horizontalno smer
- elektrostatičen anti-alergijski filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2,5 kW // gretje: 3,2 kW
Pretok zraka: hlajenje: 4,9-5,9-7,1-8,7-11,4 m3/min // gretje: 4,9-5,9-7,3-8,9-12,9 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 19-24-30-36-42 dB(A) // gretje: 19-24-34-39-45 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 57 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije (V x Š x G): 299 x 798 x 219 mm
| Teža: 10,5 kg | kompl |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9.2. | Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,3D Turbo,, izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v standarni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha. Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo klimatiziranega prostorskega zraka v 360° območju pod napravo.
- tri stopenjski 3D TURBO ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- zračni filter
- pet stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka
- 72 možnih načinov izpiha klimatizrianega zraka pri uporabi naprave z žičnim upravljalnikom
- črpalka za dvig kondenzata do višine 850 mm od spodnjega roba naprave
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2.5 (1.4 ~ 3.2) kW // gretje: 3.2 (1.3 ~ 4.2) kW
Pretok zraka: 6.5-7.5-8.5 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 25-28-31 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 48 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm
Teža notranje enote: 15 kg
| Teža dekorativne maske: 3 kg | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2.5 (1.4 ~ 3.2) kW // gretje: 2.9 (1.3 ~ 4.2) kW
Energetski razred: SEER: 5.3 - A // SCOP: 3.8 - A (pri notranjih enotah SEZ)
Energetski razred: SEER: 6.3 - A++ // SCOP: 4.3 - A+ (pri notranjih enotah SLZ)
Električna priključna moč: hlajenje 0.71 kW // gretje 0.80 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Priporočena varovalka: 10A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 45 dB(A) // gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 59 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 550 x 800 x 285 mm
Teža: 30 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 20 / 12 m
| Območje delovanja: hlajenje od -10°C do +46°C, gretje od -10° do +24°C | kompl |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9.4. | Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- štiristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Pretok zraka: 7.5 - 8.2 - 9.2 - 10.9 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 34 - 37 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 299 x 898 x 237 mm
| Teža: 13 kg | kompl |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9.5. | Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.3 - A++ // SCOP: 4.0 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 0.87 kW // gretje 1.04 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 46 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C
|  | kompl |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9.6. | Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
|  | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7. | Bakrene cevi, predizolirane z kot npr. ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m |  | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| Cu 9,52 | m |  | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| Cu 12,7 | m |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
9.8. | Dobava in montaža elektro signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| - 3x1,5mm2 oklopljen kabel za P link komunikacijo | m |  | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| - 2x0,75mm2 oklopljen kabel za žične upravljalnike | m |  | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
9.9. | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kompl |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
9.10. | Montaža notranje enote klimatskega sistema
- montaža notranjega dela klimatske naprave na navojne palice
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kompl |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
9.11. | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem | kg |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
9.12. | Zagon sistema
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
| - poučevanje osebja | kompl |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
9.13. | Elektro priključek split sistema - brez elektro kablov | kompl |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
9.14. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm, požarne odpornosti EI90. Kot Hilti.
| do 0,20m2 | kom |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
9.15. | Vrtanje lukenj v AB ploščo oz. steno, kompletno z vso zaščitno opremo in pomožnim materilaom.
| do ф100mm | kom |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| SPLIT SISTEMI |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
10. | SPLOŠNO
10.1. | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, funkcionalni zagon, sheme, smeri pretokov, čiščenje po končanih delih | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
10.2. | Tlačna preizkušnja, ki zajema:
*konvektorsko in radiatorsko ogrevanje
*konvektorsko hlajenje
| *trdnostni in tesnostni preizkus plinske instalacije za freonsko instalacijo | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
10.3 | Polnjenje in praznjenje sistema, ki zajema:
*konvektorsko in radiatorsko ogrevanje
*konvektorsko hlajenje
| *trdnostni in tesnostni preizkus plinske instalacije za freonsko instalacijo | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
10.4. | Izpiranje cevovodov po končani montaži:
*konvektorsko in radiatorsko ogrevanje
| *ogrevanje klimati in toplozračne zavese | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
10.5. | Izdelava načrta izvedenih del (PID) v treh mapiranih izvodih, pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. Načrtu je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
10.6. | Napisne table za sistem ogrevanja | kompl |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
10.7. | Čiščenje po končanih delih | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
10.8. | Projektantski nadzor nad izvajanjem del, katerega je po navodilih investitorja potrebno vključiti v ponudbo | ur |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
10.9. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času projektiranja PZI projekta !
Obračun po dejanskih stroških
Gradbena dela, katera niso zajeta v splošnih delih in se opravljajo po urah
| KV delavec | ur
| NKV delavec | ur
Podati vrednosti urne postavke, vrednosti se ne upoštevajo v skupno rekapitulacijo.
| SPLOŠNO |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0

## PREZRACEVANJE
Št. | Opis materiala in del | EM | Cena/EM | Kol. | ZNESEK (€) | Kol. | ZNESEK (€) | Kol. | ZNESEK (€)
|  |  | € | OBJEKT 1 |  | OBJEKT 2 |  | OBJEKT 3
Datum: 12.12.2023
UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA
OBJEKT 1 - DVORANA IN STADION
OBJEKT 2 - GARAŽA
OBJEKT 3 - DVORANA ZA METE
OPOMBA: POPISI SO PROJEKTANTSKI IN NAREJENI NA OSNOVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE!
* | V popisih strojnih instalacij niso zajeta:
gradbena dela, razen navedenih
elektro dela, razen navedenih
Vso opremo, ki je predvidena za vezavo na CNS, je potrebno uskladiti z dobaviteljem CNS-a.
* | Vsa izbrana oprema mora biti potrjena s strani investitorja, nadzora in projektantov strojnih inštalacij.
* | Tehnološka oprema ni predmet teh popisov.
* | Oprema v kuhinji ni predmet teh popisov.
* | Pred naročilom mora biti vsa izbrana oprema (sanitarna keramika, armature, ogledala, držala, milniki …) potrjena s strani investitorja in nadzora ter usklajena s posameznimi načrti (arhitektura, strojno, elektro…)
* | načrt požarne varnosti izdelan pri podjetju IVD Maribor, Maribor.
* | Oprema, ki je specificirana v predmetnih popisih je bila določena samo za potrebe projektiranja in ni zavezujoča!
* | OBVEZNO PREBRATI NA STRANI REKAPITULACIJE " Ponudbene cene morajo vsebovati"
REKAPITULACIJA:
E. | PREZRAČEVANJE
1 | SISTEM K1 - DVORANA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | SISTEM K2 - DVORANA TRIBUNE in SISTEM K6 - KUHINJA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | SISTEM K3 - METI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | SISTEM K4 IN K4.1 - OGREVALNA DVORANA IN AVLA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | SISTEM K5.1 - STADION |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SISTEM K5.2 - STADION |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | MEHANSKI ODVOD DIMA IN TOPLOTE (Objekt) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | GARAŽA - SPLOŠNO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | GARAŽA - MODT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | SPLOŠNO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ (PREZRAČEVANJE): |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
E. | PREZRAČEVANJE
1. | SISTEM K1 - DVORANA
1.1. | Dovodno-odvodna prezračevalna naprava zunanje izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot.
PREZRAČEVALNA NAPRAVA - K1.1 in K1.2
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 100 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
Enota se dostavi z:
TEHNIČNI PODATKI - OPIS KOMPONENT :
Tip naprave in velikost: 30/24
Dvoetažna enota
Teža 10.500 kg
Zunanja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 3.150 x 2690 x 9.303 mm
Pretok zraka: 45.000 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 3.150 x 2690 x 8.998 mm
Pretok zraka: 45.000 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.311 W/(m/s)
Razred hitrosti zraka: V2
Odvod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP3
SFP vrednost: 1.301 W/(m/s)
Razred hitrosti zraka: V2
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
DOVOD ZRAKA :
TF Vrečasti filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 113 Pa
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina vreče : 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 36 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 113 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina - spredaj - cel presek
Velikost: 2.990 mm x 2.380 mm
Jadrovinasti nastavek 2.990 x 2.380 x 100 mm
Regulacijska žaluzija
PT Ploščni rekuperator - diagonalni
Tehnični podatki:
Material okvirja: Aluminij
Material plošč: Aluminij
Širina by-pass žaluzije: 501,0 mm
Teža 3200 kg
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 45.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 28,1 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 59,0 r.h. %
Padec tlaka: 178 Pa
Odvod: 45.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,00 / 32,90 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 34,0 r.h. %
Padec tlaka: 178 Pa
Učinkovitost: 76,7 %
Moč vračanja toplote: 103,62 kW
Zimski režim - gretje:
Dovod: 45.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 17,40 °C
Vlažnost zraka – vstop /izstop: 90,0 / 9,0 r.h. %
Padec tlaka: 178 Pa
Odvod: 45.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 22,00 / -0,80 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 99,0 r.h. %
Padec tlaka: 178 Pa
Učinkovitost EUROVENT: 76,4 %
Pretok kondenzata: 164,32 l/h
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
2 Komplet Tlačni odjemi
VF Prostotekoči ventilator - Dovod
Dolžina: 2.440,0 mm
Padec tlaka v enoti: 11 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 45.000 m3/h
Eksterni padec tlaka: 450 Pa
Dinamični padec tlaka: 114 Pa
Skupni padec tlaka: 957 Pa
Totalni izkoristek: 76,0 %
Število vrtljajev: 1.050 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] vstop 80 93 87 88 88 86 78 82
Okt.[dB] izstop 86 96 96 97 94 93 82 83
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Podatki motorja:
Zaščita IP55
Razred izolacije F
Nominalna moč: 18,50/ / kW
Nominalni tok: 36,70 / / A
Napetost 3x400V / 50Hz
Učinkovitost: 91 %
Absorbirana el. moč: 17,18 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 3
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
1 Komplet Gumijasti amortizerji
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Jadrovinast nastavek
H Grelnik
Dolžina: 305,0 mm
Padec tlaka v enoti: 11 Pa
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 45.000 m3/h
Hitrost zraka: 1,87 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 19,00 / 24,00 °C
Moč: 76,16 kW
Zračni padec tlaka: 11 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 1,8500 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 18,3 kPa
Vsebina: 30,900 l
Protizmrzovalna zaščita
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
K Hladilnik
Dolžina: 305,0 mm
Padec tlaka v enoti: 47 Pa
Vodni/glikolni hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 45.000 m3/h
Hitrost zraka: 1,91 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,00 / 16,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 55,0 / 93,1 r.h. %
Moč: 193,24 kW
Zračni padec tlaka: 47 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 9,22 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 9,00 / 14,00 °C
Padec tlaka medija: 18,86 kPa
Vsebina: 162,80 l
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odzračevalni/izpustni ventil
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
S Dušilna enota
Dolžina: 915,5 mm
Padec tlaka v enoti: 21 Pa
Dušilna enota
63 Hz 10,0
125 Hz 15,0
250 Hz 24,7
500 Hz 37,9
1000 Hz 40,2
2000 Hz 40,0
4000 Hz 31,0
8000 Hz 27,1
Odprtina - spredaj - cel presek
Velikost: 2.990,0 mm x 2.380,0mm
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje 71,4
2 Zvočna moč vstop zraka 84,6
3 Zvočna moč izstop zraka 64,4
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 51,0
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 79,2
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 58,2
ODVOD ZRAKA :
TF Vrečasti filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 113 Pa
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina vreče : 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 36 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 113 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina - spredaj - cel presek
Velikost: 2.990 mm x 2.380 mm
Jadrovinasti nastavek 2.990 x 2.380 x 100 mm
S Dušilna enota
Dolžina: 915,5 mm
Padec tlaka v enoti: 21 Pa
Dušilna enota
63 Hz 10,0
125 Hz 15,0
250 Hz 24,7
500 Hz 37,9
1000 Hz 40,2
2000 Hz 40,0
4000 Hz 31,0
8000 Hz 27,1
Odprtina - spredaj - cel presek
Velikost: 2.990,0 mm x 2.380,0mm
VF Prostotekoči ventilator - Odvod
Dolžina: 2.287,5 mm
Padec tlaka v enoti: 11 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 45.000 m3/h
Eksterni padec tlaka: 450 Pa
Dinamični padec tlaka: 114 Pa
Skupni padec tlaka: 911 Pa
Totalni izkoristek: 75,4 %
Število vrtljajev: 1.003 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] vstop 81 93 88 87 88 86 78 82
Okt.[dB] izstop 86 95 96 97 94 93 81 83
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Podatki motorja:
Zaščita IP55
Razred izolacije F
Nominalna moč: 18,50/ / kW
Nominalni tok: 36,70 / / A
Napetost 3x400V / 50Hz
Učinkovitost: 91 %
Absorbirana el. moč: 16,47 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 3
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
1 Komplet Gumijasti amortizerji
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
1 Kos Jadrovinast nastavek
UM Obtočni zrak
Dolžina: 762,5 mm
Regulacijska žaluzija z motornim pogonom
PT Ploščni rekuperator - diagonalni
Tehnični podatki :
Material okvirja: Aluminij
Material plošč: Aluminij
Širina by-pass žaluzije: 501,0 mm
Teža 3200 kg
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 45.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 28,1 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 59,0 r.h. %
Padec tlaka: 178 Pa
Odvod: 45.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,00 / 32,90 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 34,0 r.h. %
Padec tlaka: 178 Pa
Učinkovitost: 76,7 %
Moč vračanja toplote: 103,62 kW
Zimski režim - gretje:
Dovod: 45.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 17,40 °C
Vlažnost zraka – vstop /izstop: 90,0 / 9,0 r.h. %
Padec tlaka: 178 Pa
Odvod: 45.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 22,00 / -0,80 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 99,0 r.h. %
Padec tlaka: 178 Pa
Učinkovitost EUROVENT: 76,4 %
Pretok kondenzata: 164,32 l/h
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
2 Komplet Tlačni odjemi
L Prazna enota
Odprtina - spredaj - cel presek
Velikost: 2.990,0 mm x 2.380,0mm
Reg. Žaluzija z motornim pogonom
Jadrovinast nastavek
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Komplet Podstavek BF3 - 200
1 Truck - Transport
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
1 Kos Čelni pokrov
1 Komplet UV-Protected electrical components mounted outside (f.ex. Light switch, cabling, repair switch…)
Opomba:
Tropotna regulacijska ventila sta zajeta v sklopu klimata.
● | Dodatna oprema klimata :
Elektrokomandna omara, v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, RS 485
Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli.
Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza analognih in digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: Ethernet, Modbus, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
Regulacijska funkcija:
regulacija temperature v prostoru
regulacija relativne vlage v prostoru
krmiljenje vseh pripadajočih in sodelujočih naprav kot npr. regulacijski ventili in obtočne črpalke
Naprava mora biti opremljena z vsemi potrebnimi senzorji temperature in vlage, presostati, pogoni,….. za nemoteno delovanje in zagotavljanje funkcij klimata.
Komplet z vsem pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom, elektro materialom, kabelsko povezavo in zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter šolanjem uporabnika.
Brez obtočnih črpalk
EKO montirana v strojnici ob klimatu.
Dobavitelj: Bossplast d.o.o.
| npr: EUROCLIMA ZHK INOVA DG, ZL 30/24 - AL 30/24 | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Trda guma za preprečevanje prenosa vibracij, za montažo pod klimate, debeline 2 cm | m2 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Indukcijska prezračevalna rešetka tip TROX, za dovod zraka v dvorano, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
Prezračevalna rešetka z električnim, temperaturno odvisnim nadzorom smeri zračnega toka.
Navpične sprednje lopatice je mogoče individualno nastaviti s ključem.
Horizontalne zadnje lopatice se nastavljajo s pomočjo električnega aktuatorja (24V~) kot pred-nastavljeno ali prek temperaturnih senzorjev (s tem optimiramo dovod zraka v prostor v odvisnosti od temperature dovedenega zraka).
Rob obrobe, ki je opremljen s penastim tesnilom, ima izvrtine za montažo z vijaki.
Material aluminij, pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| tip TROX DGAR VAR 6/900x150/GEG, dim. 900x150 mm | kompl |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Krmilna naprava za regulacijo dovodnih rešetk, s sponkami za vse izhode rešetk.
Možnost priključitve do 50 rešetk, na eno krmilno napravo.
24 VAC transformator, omogoča napajanje pogonov.
Nastavitvene vrednosti je mogoče vnaprej nastaviti na zaslonu krmilnika naprave.
Samodejni način, neposredno delovanje glede na temperaturo vpihovanega zraka kot tudi glede na temperaturno razliko vpihovanega in prostorskega zraka
Krmilna naprava se lahko preprosto namesti na DIN letev v elektrokrmilni omari.
BUS komunikacija
- MODBUS RTU vgrajen kot standard
| Krmilna naprava tip TROX STG3VAR | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Zaslon na dotik. Zunanji 4,3-palčni zaslon v formatu 16:9 omogoča preprosto nastavitev in spremljanje vseh funkcij ter tok nastavljene vrednosti temperature in položaja rešetk.
V zaslon je vgrajena tudi ura, ki se lahko uporablja za nastavljanje preklopnih časov v fazi ogrevanja prostora
Integrirana je tudi ročna nastavitev za zagon sistema.
Zaslon na dotik se lahko namesti v vrata elektro omare ali podobno. Lokacijo uskladiti z investitorjem in elektro projektom.
| tip TROX STG3DIS | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Odvodne rešetke TROX, za odvod zraka iz dvorane, vgrajene na kanalu, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
Material aluminij, pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| tip TROX DG3 900x300 mm (kanal ø900-1250 mm) | kompl |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Kanalski temperaturni senzor TROX, skupaj z montažnim materialom. Kabliranje je predmet elektro projekta.
Lokacijo uskladiti z investitorjem in elektro projektom.
PT1000, 0-10 VDC
| tip TROX KTF3VAR | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Prostorsko temperaturno tipalo TROX, skupaj z montažnim materialom. Kabliranje je predmet elektro projekta.
Lokacijo uskladiti z investitorjem in elektro projektom.
PT1000, 0-10 VDC
| tip TROX RTF3VAR | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Vrtinčni difuzor za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz priključne komore, regulacijske lopute, perforirane pločevine, maske in plastičnih usmernikov zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom, proizvod npr. Bossplast
| tip BD8-K-400/16-Z | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Vrtinčni difuzor za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz priključne komore, regulacijske lopute, perforirane pločevine, maske in plastičnih usmernikov zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom, proizvod npr. Bossplast.
| tip BD8-K-400/16-A | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Aluminjaste rešetke za vgradnjo v kanal, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka, za dovod in odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom, proizvod npr. Bossplast. Pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| AR-1/F, 625x225 mm | kom |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
| AR-1/F, 525x225 mm | kom |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
| AR-1/F, 325x225 mm | kom |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
| AR-1/F, 425x125 mm | kom |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
1.12. | Prezračevalni ventil za dovod ali odvod zraka. Podnožje je izdelano iz plastike PP, sprednja plošča iz aluminija, barva RAL 9010, za pritrditev v mavčni strop s sponkami, z regulacijo pretoka zraka, proizv. DETV, oblika maske S, priključek D = 125 mm.
Dobavitelj kot npr. BOSSPLAST d.o.o.,
| Tip: DETVS / 125 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Aluminijasta rešetka z vodoravnimi fiksnimi lamelami V oblike, izdelana iz vlečenih Al profilov v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki, s protiokvirjem za vgradnjo v vrata ali steno.
Dobavitelj kot npr. BOSSPLAST d.o.o.,
| TTA, 425x125mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Kanali za dovod in odvod zraka, pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po DIN 24190 in 24191, ter DIN 24152 stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. po DIN V 24194, 2.del. | kg |  | 31590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, vroče cinkana, skupaj s podporami, obešali in objemkami za kanalski razvod. | kg |  | 4738.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Toplotna in protikondenzna izolacija zunaj objekta, iz fleksibilnega in predobloženega sistema Arma-Chek Silver, z dvojno laminiranim slojem aluminija, prekritim s posebno UV zaščito in osnovo iz PVC. Z Armaflex izolacijo je obložni sistem visoko odporen na preboj in trganje ter je dober zadrževalec ognja. Pri izračunu debeline izolacije se uporabi koeficient zunanje toplotne prehodnosti α 5 W/(m².K). EU požarna klasifikacija E; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je večji od15.000; za temp. območje od -50°C do +100°C; plošče lepljene na površino do maks. +85°C; za obložno folijo do +75°C. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Izolacijo je potrebno lepiti z lepilom Armaflex 520; pred lepljenjem potrebno površine očistiti/razmastiti z Armaflex čistilom.
Pravokotni kanali - lepljenje izolacije na vsako stranico posebej z upoštevanjem preklopa 5mm ( info poraba: 3-4 m2/1lit pri temp. okolice 20 C).
Okrogli kanali - lepljenje izolacije kot pri ceveh- z upoštevanjem preklopa izolacije 5mm in seveda preklopa folije do 50mm; za premere >500mm potrebno lepiti izolaciji po celotni površini( velja tudi za večslojno izolacijo).
V kolikor se lepi samo na spoju, je poraba podobno kot pri cevni izolaciji.
Za bandažo lepljenih spojev ( preklop Arma-Chek Silver folije) potrebno uporabiti Arma-Chek Silver trakove v kolutu ACH-PSATAPES-50 ( širina traku...50mm, dolžina v kolutu...50m).
Površino predhodno očistiti/razmastiti z Armaflex čistilom.
Pravokotni kanali: bandaža lepljenih spojev na vsakem robu posebej in seveda prečno. Izolacijo na robovih-stikih potrebno odrezati pod kotom 45.
Okrogli kanali: bandaža lepljenih spojev -vzolžno in prečno.
OPOMBA :
Kanali dimenzije do vključno f500 mm, se izolirajo s prvim slojem ACE Plus 19 mm ter drugim slojem z Arma-Chek SILVER 19 mm. Kanali dimenzije od f560 mm naprej, se izolirajo z enim slojem ARMA-Chek SILVER 40 mm.
| ACE Plus 19 mm | m2 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Arma-Chek SILVER SI-19-99/E | m2 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Arma-Chek SILVER SI-40-99/E (odpadni zrak) | m2 |  | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Arma-Chek SILVER SI-50-99/E (dovod in odvod zraka) | m2 |  | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletno z lepilom Armaflex 520, trakovi PSA in čistilom
OPCIJA : toplotna izolacija ACE Plus (19, 40 in 50 mm), ovita z Dezinirano Al. pločevino debeline 0,8 mm, stiki zatesnjeni in odporni na vse vremenske vplive.
1.17. | Ročne lopute, izdelane iz pocinkane pločevine, vgrajene v kanale za dovod in odvod zraka, namenjene za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| dim. ø315 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | Fleksibilna cev za dovod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami
| f160 mm | m |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | Fleksibilna cev za odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami
| f125 mm | m |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f160 mm | m |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | Revizijski pokrov za vgradnjo v kanale, izdelan iz pocinkane pločevine, skupaj z mehanizmom za odpiranje, tesnilom in materialom za montažo
| dim. 600x400 mm | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | Zaščitna mreža iz pocinkane žice, raster 4x4 cm, na nosilnem okvirju, za pritrditev na kanal za odpadni zrak, skupaj z montažnim materialom.
| dim. 3000x2200 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | Izdelava stenskih prebojev in utorov ter oblikovnikov za prehod skozi streho ali zid na prosto, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23. | Set rezervnih filtrov za klimat | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24. | Elektro priključek klimata in ventilatorjev (brez elektro kablov) | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25. | Uporaba dvigala za dvig prezračevalne naprave na mesto postavitve. Teža naprave je cca. 10500 kg. | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SISTEM K1 - DVORANA |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. | SISTEM K2 - DVORANA TRIBUNE in SISTEM K6 - KUHINJA
2.1. | Dovodno-odvodna prezračevalna naprava zunanje izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot.
PREZRAČEVALNA NAPRAVA - K2
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 100 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
Enota se dostavi z:
TEHNIČNI PODATKI - OPIS KOMPONENT :
Tip naprave in velikost: 24/12
Dvoetažna enota
Teža 5.500 kg
Zunanja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 2.540 x 1.370 x 8.540 mm
Pretok zraka: 20.000 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 2.540 x 1.370 x 7.320 mm
Pretok zraka: 20.000 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.334 W/(m/s)
Razred hitrosti zraka: V2
Odvod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP3
SFP vrednost: 1.260 W/(m/s)
Razred hitrosti zraka: V2
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
DOVOD ZRAKA :
L Prazna enota
Dolžina: 305,0 mm
Odprtina - spredaj - cel presek
Velikost: 2.380 mm x 1.160 mm
Regulacijska žaluzija z motornim pogonom
TF Vrečasti filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 120 Pa
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina vreče : 520,0 mm
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
PT Ploščni rekuperator - diagonalni
Tehnični podatki:
Material okvirja: Aluminij
Material plošč: Aluminij
Širina by-pass žaluzije: 397,0 mm
Teža 1472 kg
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 20.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 27,9 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 60,0 r.h. %
Padec tlaka: 134 Pa
Odvod: 20.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,00 / 33,10 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 33,0 r.h. %
Padec tlaka: 134 Pa
Učinkovitost: 78,9 %
Moč vračanja toplote: 47,56 kW
Zimski režim - gretje:
Dovod: 20.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 18,10 °C
Vlažnost zraka – vstop /izstop: 90,0 / 9,0 r.h. %
Padec tlaka: 134 Pa
Odvod: 20.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 22,00 / -1,10 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 99,0 r.h. %
Padec tlaka: 134 Pa
Učinkovitost EUROVENT: 78,9 %
Pretok kondenzata: ….. l/h
Korito
2 kom Sifon s kroglico
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
2 Komplet Tlačni odjemi
UM Obtočni zrak
Dolžina: 457,5 mm
Regulacijska žaluzija z motornim pogonom
1 Kos Ključavnica na vratih
VF Prostotekoči ventilator - Dovod
Dolžina: 1.830,0 mm
Padec tlaka v enoti: 9 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 20.000 m3/h
Eksterni padec tlaka: 450 Pa
Dinamični padec tlaka: 99 Pa
Skupni padec tlaka: 945 Pa
Totalni izkoristek: 75,4 %
Število vrtljajev: 1.376 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] vstop 71 85 83 80 82 82 77 74
Okt.[dB] izstop 78 86 88 90 88 87 82 76
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Podatki motorja:
Zaščita IP55
Razred izolacije F
Nominalna moč: 7,50 kW
Nominalni tok: 14,90 A
Napetost 3x400V / 50Hz
Učinkovitost: 90 %
Absorbirana el. moč: 7,7 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 3
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
1 Komplet Gumijasti amortizerji
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Jadrovinast nastavek
H Grelnik
Dolžina: 305,0 mm
Padec tlaka v enoti: 14 Pa
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 20.000 m3/h
Hitrost zraka: 2,2 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 20,00 / 24,00 °C
Moč: 27,1 kW
Zračni padec tlaka: 14 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 0,66 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 6,79 kPa
Vsebina: 11,0 l
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
L Prazna enota
Dolžina: 915,0 mm
Standardna vrata s tečaji
1 Kos Ključavnica na vratih
K Hladilnik
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 75 Pa
Vodni/glikolni hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 20.000 m3/h
Hitrost zraka: 2,26 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,00 / 16,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 56,0 / 94,1 r.h. %
Moč: 87,64 kW
Zračni padec tlaka: 75 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 4,18 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 9,00 / 14,00 °C
Padec tlaka medija: 13,61 kPa
Vsebina: 70,9 l
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odzračevalni/izpustni ventil
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
S Dušilna enota
Dolžina: 915,5 mm
Padec tlaka v enoti: 25 Pa
Dušilna enota
63 Hz 9,0
125 Hz 14,0
250 Hz 20,7
500 Hz 33,9
1000 Hz 36,2
2000 Hz 36,0
4000 Hz 27,0
8000 Hz 23,1
Odprtina - spredaj - cel presek
Velikost: 2.380,0 mm x 1.160,0mm
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje 64,7
2 Zvočna moč vstop zraka 79,0
3 Zvočna moč izstop zraka 59,0
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 46,0
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 73,7
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 53,2
ODVOD ZRAKA :
TF Vrečasti filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 121 Pa
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina vreče : 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 36 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 121 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina - spredaj - cel presek
Velikost: 2.380 mm x 1.160 mm
Jadrovinasti nastavek 2.380 x 1.160 x 100 mm
S Dušilna enota
Dolžina: 915,5 mm
Padec tlaka v enoti: 24 Pa
Dušilna enota
63 Hz 9,0
125 Hz 14,0
250 Hz 20,7
500 Hz 33,9
1000 Hz 36,2
2000 Hz 36,0
4000 Hz 27,0
8000 Hz 23,1
Odprtina - spredaj - cel presek
Velikost: 2.380 mm x 1.160 mm
VF Prostotekoči ventilator - Odvod
Dolžina: 1.677,5 mm
Padec tlaka v enoti: 9 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 20.000 m3/h
Eksterni padec tlaka: 450 Pa
Dinamični padec tlaka: 99 Pa
Skupni padec tlaka: 869 Pa
Totalni izkoristek: 75,1 %
Število vrtljajev: 1.345 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] vstop 71 84 83 80 81 81 76 74
Okt.[dB] izstop 78 86 88 90 87 87 81 75
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Podatki motorja:
Zaščita IP55
Razred izolacije F
Nominalna moč: 7,50 kW
Nominalni tok: 14,9 A
Napetost 3x400V / 50Hz
Učinkovitost: 90 %
Absorbirana el. moč: 7,11 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 3
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
1 Komplet Gumijasti amortizerji
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
1 Kos Jadrovinast nastavek
UM Obtočni zrak
Dolžina: 457,5 mm
Regulacijska žaluzija z motornim pogonom
PT Ploščni rekuperator - diagonalni
Tehnični podatki:
Material okvirja: Aluminij
Material plošč: Aluminij
Širina by-pass žaluzije: 397,0 mm
Teža 1472 kg
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 20.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 27,9 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 60,0 r.h. %
Padec tlaka: 134 Pa
Odvod: 20.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,00 / 33,10 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 33,0 r.h. %
Padec tlaka: 134 Pa
Učinkovitost: 78,9 %
Moč vračanja toplote: 47,56 kW
Zimski režim - gretje:
Dovod: 20.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 18,10 °C
Vlažnost zraka – vstop /izstop: 90,0 / 9,0 r.h. %
Padec tlaka: 134 Pa
Odvod: 20.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 22,00 / -1,10 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 99,0 r.h. %
Padec tlaka: 134 Pa
Učinkovitost EUROVENT: 78,9 %
Pretok kondenzata: ….. l/h
Korito
2 kom Sifon s kroglico
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
2 Komplet Tlačni odjemi
L Prazna enota
Dolžina: 915,0 mm
Odprtina - spredaj - cel presek
Velikost: 2.380,0 mm x 1.160,0mm
Reg. Žaluzija z motornim pogonom
Jadrovinast nastavek
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Komplet Podstavek BF3 - 200
1 Truck - Transport
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
1 Kos Čelni pokrov
1 Komplet UV-Protected electrical components mounted outside (f.ex. Light switch, cabling, repair switch…)
Opomba:
Tropotna regulacijska ventila sta zajeta v sklopu klimata.
● | Dodatna oprema klimata :
Elektrokomandna omara, v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, RS 485
Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli.
Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza analognih in digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: Ethernet, Modbus, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
Regulacijska funkcija:
regulacija temperature v prostoru
regulacija relativne vlage v prostoru
krmiljenje vseh pripadajočih in sodelujočih naprav kot npr. regulacijski ventili in obtočne črpalke
Naprava mora biti opremljena z vsemi potrebnimi senzorji temperature in vlage, presostati, pogoni,….. za nemoteno delovanje in zagotavljanje funkcij klimata.
Komplet z vsem pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom, elektro materialom, kabelsko povezavo in zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter šolanjem uporabnika.
Brez obtočnih črpalk
EKO montirana v strojnici ob klimatu.
- Pogon 24V, končna stikala, število loput 22 kom.
Dobavitelj: Bossplast d.o.o.
| npr: EUROCLIMA ZHK INOVA DG, ZL 24/12 - AL 24/12 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Dovodna prezračevalna naprava zunanje izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot.
PREZRAČEVALNA NAPRAVA - K6 - KUHINJA
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, karakteristik T2/TB2, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
ZUNANJA ENOTA
Enote za zunanjo vgradnjo se dostavijo s tovarniško nameščeno streho, izdelano iz materiala Peraluman (Aluminijevo-magnezijeva zlitina) za optimalno zaščito pred korozijo. Streha mora viseti čez obseg enote za 50 mm. Odprtine za izpušni in svež zrak morajo biti opremljene z zaščitnimi žaluzijami ali ustrezno velikimi havbami narejenimi iz pocinkanega jekla. Žaluzije in havbe morajo biti opremljene z žičnato mrežo iz pocinkane pločevine. Vsi zunanji spoji in robovi plošč morajo biti od zunaj zatesnjeni s tesnilno maso.
OPIS KOMPONENT
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dovodna enota:
Zunanja izvedba
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 965,0 x 2.287,5 mm
Pretok zraka: 6.600 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A+
Projektna temperatura: 32,00 °C
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
L Prazna enota
Dolžina: 305,0 mm
Padec tlaka v enoti: 1 Pa
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 855,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Zaščitna havba
FTH Vrečasti filter s predfiltrom
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 178 Pa
Kasetni filter
Razred filtracije (EN779): G4
Začetni padec tlaka: 42 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 92 Pa
Padec tlaka za izračun: 67 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 61 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 161 Pa
Padec tlaka za izračun: 111 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
K Hladilnik
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 43 Pa
Direktni uparjalnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Padec tlaka: 33 Pa
Medij: R32
Uparjanje: 7,00
Vsebina: 11,700 l
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos °°Ball siphone
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
VF Prostotekoči ventilator - Dovod
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: 1 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 6.600 m3/h
Eksterni padec tlaka: 500 Pa
Dinamični padec tlaka: 66 Pa
Skupni padec tlaka: 795 Pa
Totalni izkoristek: 76,87 %
Število vrtljajev: 2.313 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 74,9 78,3 79,2 80,6 81,4 82,7 78,7 75,6
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 3,650/ / kW
Nominalni tok: 5,80 / / A
Učinkovitost: 88,15 %
Absorbirana el. moč: 2,15 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
S Dušilna enota
Dolžina: 1.372,5 mm
Padec tlaka v enoti: 22 Pa
Dušilna enota
63 Hz 5,7
125 Hz 13,6
250 Hz 23,2
500 Hz 38,9
1000 Hz 42,7
2000 Hz 42,5
4000 Hz 29,5
8000 Hz 22,1
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 855,0mm
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 58,6
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 66,5
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 56,7
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 42,5
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 60,9
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 51,3
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Komplet Podstavek ZHK GR-LP80
1 Dimenzije za prevoz s tovornjakom
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
1 Komplet Streha - ravna
1 Kos Čelni pokrov
1 Komplet UV-Protected electrical components mounted outside (f.ex. Light switch, cabling, repair switch…)
● | Dodatna oprema klimata :
Elektrokomandna omara, v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, RS 485
Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli.
Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza analognih in digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: Ethernet, Modbus, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
Regulacijska funkcija:
regulacija temperature v prostoru
regulacija relativne vlage v prostoru
krmiljenje vseh pripadajočih in sodelujočih naprav kot npr. regulacijski ventili in obtočne črpalke
Naprava mora biti opremljena z vsemi potrebnimi senzorji temperature in vlage, presostati, pogoni,….. za nemoteno delovanje in zagotavljanje funkcij klimata.
Komplet z vsem pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom, elektro materialom, kabelsko povezavo in zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter šolanjem uporabnika.
Brez obtočnih črpalk
EKO montirana v strojnici ob klimatu.
Dobavitelj: Bossplast d.o.o.
| npr: EUROCLIMA ZHK INOVA DG, 12/9 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Trda guma za preprečevanje prenosa vibracij, za montažo pod klimate, debeline 2 cm | m2 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Odvodni strešni ventilator za odvod odpadnega zraka od varčne nape, odpornega na visoke temperature, (120 °C), z ločenim elektro motorjem izven toka zraka, skladno z VDI 2052, skupaj s tipsko pripadajočo opremo in montažnim materialom.
Vmax=7700 m3/h, dP=500 Pa,
Pel=2467 W, 3x 400 V, 50 Hz,
m=83 kg
∙ proti povratno loputo tip DVK 560,
∙ strešnim podstavkom za poševno streho z dušilcem zvoka tip DSS 560-10,
∙ prirobnico tip DAF 560
∙ ploščo DAP560
Oznaka ventilatorja V10
Dobavitelj npr. Bossplast d.o.o.
| Tip, RUCK VENTILATOREN DVNI 560 D4 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Odvodni strešni ventilator za odvod odpadnega zraka od varčne nape, odpornega na visoke temperature, (120 °C), z ločenim elektro motorjem izven toka zraka, skladno z VDI 2052, skupaj s tipsko pripadajočo opremo in montažnim materialom.
q=1443 m3/h, dP=402 Pa,
el.p.: Pel=407 W, 3x 400 V, 50 Hz,
m=38,8 kg
∙ proti povratno loputo tip DVK 180-10,
∙ strešnim podstavkom za poševno streho z dušilcem zvoka tip DSS 220-10,
∙ prirobnico tip DAF 180
∙ ploščo DAP 180
Oznaka ventilatorja V11
Dobavitelj npr. Bossplast d.o.o.
| Tip, RUCK VENTILATOREN DVNI 225 D2 30 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Varčna kuhinjska napa nad glavnim termičnim blokom:
Visoko učinkovita varčna napa vsebuje:
Industrijski cevni prenosnik toplote namenjen za rekuperacijo zraka v kuhinjah ( izkoristek nad 65% ) gladke površine iz visokopoliranega inoxa in v skladu z ( VDI 2052 odstavek 6.4.4. ). Vgrajen tik nad izvorom toplote termičnega bloka. Prenosnik toplote mora biti v izvedbi "samočiščenja" zaradi preprečevanja povečanja padcov tlaka v sistemu ter nižanja izkoristka prenosnika. Interval čiščenja 1x letno.
Padec tlaka na rekuperatorju max 50Pa ob maksimalni zamazanosti.
Učinkovit sistem odvoda odpadnega zraka z namestitvijo visoučinkovitih multiciklonskih filtrov:
Multiciklonski laberinti filter z stopnjo izločanja 100% pri velikosti delcev 4,870 μm po DMT . Filtri morajo imeti certifikat požarne odpornosti DMT po smernicah VDI 2052-1 Možnost pranja v pomivalnem stroju.
By pass žaluzijo z regulacijo preko zveznega motornega pogona
Integrirane svetilke nad lepljenim kaljenim steklom, kar omogoča enostavno čiščenje spodnje površine nape vključno s steklom
Vpihovalni elementi nameščeni po celotnem obodu kuhinjske nape - laminar flow
Vodni dogrelniki
Dolžina kuhinjske nape: 3000 mm
Širina kuhinjske nape: 2000 mm
Dobavitelj: Bossplast d.o.o.
| Tip, SÜDLUFT SL THERMO - AK 3000x2000 mm, sredinska izvedba | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
● | Hidravlični modul za dogrevanje zraka v varčni napi Südluft
Hidravlični modul sestavljajo: regulacijski ventil z motornim pogonom, črpalka, dušilni ventil, zapiralna ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene in odvedene vode.
Dobavitelj: Bossplast d.o.o.
| Tip, SÜDLUFT PROGA SL 464 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
● | Regulacijska žaluzija z motornim pogonom na varčni napi
Dobavitelj: Bossplast d.o.o.
| Tip, B REG ŽAL. 500x500 + belimo LMC 24 A | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
● | Avtomatska regulacija kuhinjskega sistema
V sklopu varčne kuhinjske nape Südluft dobaviti vso funkcionalno potrebno periferno opremo za potrebe krmilno regulacijskega sistema celotnega sistema varčnih nap, prezračevalne naprave in prostorov, elektro komandno omara z DDC enotami in vsemi potrebnim regulacijskimi, krmilnimi, močnostnimi, zaščitnimi in signalizacijskimi elementi. Dobava zajema tudi kompleten pooblaščeni zagon in funkcionalni preizkus kompletnega prezračevalnega sistema. Kabliranje celonega sistema v sklopu dobave krmilnega sistema.
Opis: Integriran krmilni sistem s krmilnikom DOMAT s Touch screenom za podometno montažo zaščite IP 66. Omogoča nadzor nad vsemi napami v kuhinji, ročno nastavitev pretoka vseh kuhinjskih nap v 4 stopnjah, nastavitev temperature, nastavitev tedenskega urnika delovanja z dvema dnevnima periodama. Krmilni sistem omogoča ročni in avtomatični preklop med delovanjem z rekuperacijo toplote pozimi, poletnim delovanjem brez rekuperacije. Regulacijski sistem mora vsebovati oddaljen dostop preko IP naslova z izdelano spletno aplikacijo.
Dobavitelj: Bossplast d.o.o.
| Tip, BOSSPLAST EKO CONTROL | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Klasična kuhinjska napa pomivalni stroj 1 in 2
Dobava in montaža klasična kuhinjska napa stenske izvedbe z žlebom po obodu nape, filtri, lučjo integrirano v ohišje nape za lažje čiščenje in izpustno pipico, priključki za z prezračevalne kanale. material: AISI304L. Regulacija nape preko stikala ter motornega pogona nameščenega na napi.
Dobavitelj: Bossplast d.o.o.
| Tip, SÜDLUFT HK 1000x1000x450 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
● | Regulacijska žaluzija z motornim pogonom | [5 empty] | 0
| Tip, B REG ŽAL. 300x300 + belimo LMC 24 A | kom |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.8. | Klasična kuhinjska napa konvektomat 1
Dobava in montaža klasična kuhinjska napa stenske izvedbe z žlebom po obodu nape, filtri, lučjo integrirano v ohišje nape za lažje čiščenje in izpustno pipico, priključki za z prezračevalne kanale. material: AISI304L. Regulacija nape preko stikala ter motornega pogona nameščenega na napi.
Dobavitelj: Bossplast d.o.o.
| Tip, SÜDLUFT HK 1200x1200x450 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
● | Regulacijska žaluzija z motornim pogonom
| Tip, B REG ŽAL. 300x300 + belimo LMC 24 A | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Ventilator za dovod iz varčne nape v sosednje prostore :
Dobava in montaža kanalskega ventilatorja v izoliranem ohišju z EC motorjem, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Ruck za dovod ogretega zraka iz varčne nape naprej v sosednje prostore, komplet z: ∙ jadrovinastim nastavkom in z vsem ostalim potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, tip:
V=1500 m3/h, dP=250 Pa, el.p.: Pel=237 W, 1x 230 V, 50 Hz, dim: dxšxv=560x368x469, m=21 kg
Dobavitelj: Bossplast d.o.o.
| Tip, RUCK KVRI 5025 EC 30 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. | Požarna loputa za vgradnjo v zračni kanal, izdelana iz pocinkane pločevine, s termičnim sprožilom na talilno spojko (tališče pri 70st.C). Požarna odpornost in toplotna občutljivost termičnega sprožila mora biti testirana po EN 1366-2 in mora znašati 90 min (EI90-S). Loputa je dodatno opremljena še z elektromotornim pogonom 24V/50Hz in stikalom za prikaz odprte/zaprte lege ter nadzor in kontrolo, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom proizvod npr. MANDIK (Bossplast).
| dim. 1400x800 mm | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. 700x600 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. 600x600 mm | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. 600x500 mm | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. 400x300 mm | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10a. | Flexibilni priključek za vgradnjo med požarno loputo in kanalom, zaradi preprečevanja zamika požarne lopute v primeru povesa prezračevalnega kanala
| dim. 1400x800 mm | kom |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. 700x600 mm | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. 600x600 mm | kom |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. 600x500 mm | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. 400x300 mm | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. | Dobava in montaža protipožarnega ventila, izdelan v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificiran po EN 13501-3 na požarno odpornost EI120S, izdelan iz pocinkane pločevine, s termičnim sprožilom 72 °C., dobavitelj: BOSSPLAST, proizvajalec: TROX, tip: FV-EU:
| dim. ф150 mm | kompl |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. | Elektronski regulator pretoka, za regulacijo variabilne pretočne količine zraka, vgrajen v kanale. Izdelani so iz pocinkane pločevine z vgrajeno regulacijsko loputo, namenjeno regulaciji pretoka s spremenljivo količino, za regulacijo dovoda in odvoda. Sestojijo iz posebnih tesnil z nizkim trenjem za vležajenje lamel z obeh strani, kompaktne enote z visoko resolucijskim diferenčnim tlačnim tipalom in regulatorjem, motornim pogonom in zvočne izolacije iz mineralne volne debeline 50 mm. Motorni pogon je 24 V. Proizvod TROX ali enakovredno.
| dim. 500x200 / V=700-2400 m3/h - Master | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. 500x200 / V=700-2400 m3/h - Slave | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. 300x200 / V=400-900 m3/h - Master | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. 300x200 / V=400-900 m3/h - Slave | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. | Vrtinčni difuzor za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz priključne komore, regulacijske lopute, perforirane pločevine, maske in plastičnih usmernikov zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom, proizvod npr. Bossplast
| tip BD8-KV-300/8-Z | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip BD8-KV-400/16-Z | kom |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip BD8-KV-600/16-Z | kom |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip BD8-KV-600/24-Z | kom |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14. | Vrtinčni difuzor za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz priključne komore, regulacijske lopute, perforirane pločevine, maske in plastičnih usmernikov zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom, proizvod npr. Bossplast.
| tip BD8-KV-300/8-A | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip BD8-KV-400/16-A | kom |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip BD8-KV-600/16-A | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip BD8-KV-600/24-A | kom |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15. | Linijski difuzor, z masko iz Al profilov, barva RAL 9010, z vstavljenimi usmerniki zraka iz umetne mase za posamično regulacijo smeri vpiha zraka, število rež 2, vgrajen posamično z zaključnimi kotniki, z regulacijsko loputo. Dobavitelj: BOSSPLAST, proizvajalec: TROX.
| tip PL50-2-PH-HS, 1950x198 - dovod | kom |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip PL50-2-E-PH-HS, 1950x198 - odvod | kom |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16. | Aluminjaste rešetke za vgradnjo v kanal, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka, za dovod in odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom, proizvod npr. Bossplast. Pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| AR-1/F, 525x225 mm | kom |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
| AR-1/F, 325x225 mm | kom |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0
| AR-1/F, 325x125 mm | kom |  | 12 | 0 |  | 0 |  | 0
| AR-1/F, 225x125 mm | kom |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 0
2.17. | Priključna komora za montažo rešetke, izdelana iz pocinkane pločevine, s priključki iz vrha.
| dim. 525x225, H=250, fd=1x200 | kom |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
| dim. 325x225, H=250, fd=1x160 | kom |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0
| dim. 325x125, H=250, fd=1x125 | kom |  | 6 | 0 |  | 0 |  | 0
| dim. 225x125, H=250, fd=1x125 | kom |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 0
2.18. | Prezračevalni ventil za dovod ali odvod zraka. Podnožje je izdelano iz plastike PP, sprednja plošča iz aluminija, barva RAL 9010, za pritrditev v mavčni strop s sponkami, z regulacijo pretoka zraka, proizv. DETV, oblika maske S, priključek D = 125 mm.
Dobavitelj kot npr. BOSSPLAST d.o.o.,
| Tip: DETVS / 125 | kom |  | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19. | Aluminijasta rešetka z vodoravnimi fiksnimi lamelami V oblike, izdelana iz vlečenih Al profilov v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki, s protiokvirjem za vgradnjo v vrata ali steno.
Dobavitelj kot npr. BOSSPLAST d.o.o.,
| TTA, 425x125mm | kom |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TTA, 425x225mm | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TTA, 525x225mm | kom |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TTA, 525x325mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20. | Zaščitna rešetka, z nosilnim okvirjem in prečnimi lamelami iz Al profilov v naravni barvi aluminija, z zaščitno mrežo iz pocinkane žice, razmik med lamelami je 100 mm, pritrjena na vgradni okvir za vzidavo. Proizvajalec: BOSSPLAST
| tip: B-AZR, 2000x1600 mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip: B-AZR, 2000x900 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip: B-AZR, 1000x900 mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21. | Kanali za dovod in odvod zraka, pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po DIN 24190 in 24191, ter DIN 24152 stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. po DIN V 24194, 2.del. | kg |  | 25990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, vroče cinkana, skupaj s podporami, obešali in objemkami za kanalski razvod. | kg |  | 3898.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23. | Toplotna in protikondenzna izolacija zunaj objekta, iz fleksibilnega in predobloženega sistema Arma-Chek Silver, z dvojno laminiranim slojem aluminija, prekritim s posebno UV zaščito in osnovo iz PVC. Z Armaflex izolacijo je obložni sistem visoko odporen na preboj in trganje ter je dober zadrževalec ognja. Pri izračunu debeline izolacije se uporabi koeficient zunanje toplotne prehodnosti α 5 W/(m².K). EU požarna klasifikacija E; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je večji od15.000; za temp. območje od -50°C do +100°C; plošče lepljene na površino do maks. +85°C; za obložno folijo do +75°C. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Izolacijo je potrebno lepiti z lepilom Armaflex 520; pred lepljenjem potrebno površine očistiti/razmastiti z Armaflex čistilom.
Pravokotni kanali - lepljenje izolacije na vsako stranico posebej z upoštevanjem preklopa 5mm ( info poraba: 3-4 m2/1lit pri temp. okolice 20 C).
Okrogli kanali - lepljenje izolacije kot pri ceveh- z upoštevanjem preklopa izolacije 5mm in seveda preklopa folije do 50mm; za premere >500mm potrebno lepiti izolaciji po celotni površini( velja tudi za večslojno izolacijo).
V kolikor se lepi samo na spoju, je poraba podobno kot pri cevni izolaciji.
Za bandažo lepljenih spojev ( preklop Arma-Chek Silver folije) potrebno uporabiti Arma-Chek Silver trakove v kolutu ACH-PSATAPES-50 ( širina traku...50mm, dolžina v kolutu...50m).
Površino predhodno očistiti/razmastiti z Armaflex čistilom.
Pravokotni kanali: bandaža lepljenih spojev na vsakem robu posebej in seveda prečno. Izolacijo na robovih-stikih potrebno odrezati pod kotom 45.
Okrogli kanali: bandaža lepljenih spojev -vzolžno in prečno.
OPOMBA :
Kanali dimenzije do vključno f500 mm, se izolirajo s prvim slojem ACE Plus 19 mm ter drugim slojem z Arma-Chek SILVER 19 mm. Kanali dimenzije od f560 mm naprej, se izolirajo z enim slojem ARMA-Chek SILVER 40 mm.
| Arma-Chek SILVER SI-40-99/E (odpadni zrak) | m2 |  | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Arma-Chek SILVER SI-50-99/E (dovod in odvod izven objekta) | m2 |  | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletno z lepilom Armaflex 520, trakovi PSA in čistilom
OPCIJA : toplotna izolacija ACE Plus (40 mm), ovita z dezinirano Al. pločevino debeline 0,8 mm, stiki zatesnjeni in odporni na vse vremenske vplive.
2.24. | Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod zraka, debeline 19 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 st.C, za temperaturno območje -40 do +85 ºC, skupaj s tipskim lepilom, proizvod npr. Armstrong Armaflex AC. | m2 |  | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25. | Ročne lopute, izdelane iz pocinkane pločevine, vgrajene v kanale za dovod in odvod zraka, namenjene za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| 200x150 mm | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200x200 mm | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 250x250 mm | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 300x250 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400x300 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 450x250 mm | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500x300 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500x350 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500x400 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 550x350 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600x500 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600x600 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700x300 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.26. | Fleksibilna cev za dovod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami
| f125 mm | m |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f160 mm | m |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f200 mm | m |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f250 mm | m |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.27. | Fleksibilna cev za odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami
| f125 mm | m |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f160 mm | m |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f200 mm | m |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f250 mm | m |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.28. | Revizijski pokrov za vgradnjo v kanale, izdelan iz pocinkane pločevine, skupaj z mehanizmom za odpiranje, tesnilom in materialom za montažo
| dim. 600x400 mm | kom |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. 400x300 mm | kom |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.29. | Nosilna konstrukcija za prezračevalno napravo K6 na strehi (sekundarna), izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena pred vremenskimi vplivi (vroče cinkano), skupaj z vsem montažnim materialom. | kg |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.30. | Izvedba zapore prehoda kanala skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm. Velikost ter število odprtin
| do 0,4m2 | kom |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do 0,1m2 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.31. | Izdelava stenskih prebojev in utorov ter oblikovnikov za prehod skozi streho ali zid na prosto, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.32. | Označevanje kanalov z napisnimi tablicami, ki so ustrezne barve in označujejo vrsto medija in smer pretoka. | kom |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.33. | Set rezervnih filtrov za klimat | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.34. | Elektro priključek klimata in ventilatorjev (brez elektro kablov) | kompl |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.35. | Uporaba dvigala za dvig dovodne naprave, ventilatorjev ter zunanje enote na mesto postavitve. Teža naprav je cca. 140 - 450 kg. Teža ventilatorje cca. 85 kg. | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.36. | Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 22 (9,9 - 27) kW // gretje: 27 (7,3 - 31) kW
Energetski razred: SEER: 7,43 // SCOP: 4,47 (pri notranjih enotah PLA)
Električna priključna moč: hlajenje 7,21 kW // gretje 7,94 kW
Električni priključek: 400V/3F/50Hz // 3x25A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 59 dB(A) - gretje: 62 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 1338 x 1050x 330(+40) mm
Teža: 138 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 12,7/25,4 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 100 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C
|  | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.37. | Regulacijska omarica za sisteme s toplotnimi črpalkami ZRAK/ZRAK proizvajalca kot npr. Mitsubishi Electric.
Omogoča nadzor in regulacijo hlajenja/ogrevanja na podlagi temperature pretoka medija.
Omogoča direkten priklop MODBUS protkola za nadzor delovanja.
V primeru nadzora več (max. 6) toplotnih črpalk omogoča kaskadno delovanje vseh naprav.
Regulacijska omarica vsebuje tipala TH1, TH2, TH5
TEHNIČNI PODATKI:
- dimenzija enote (VxDxG) 422 x 393 x 86,7 mm
- teža enote: cca. 3 kg
- električno napajanje 1F/220V/50Hz
- za montažo v prostoru z max. RH 80%
|  | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.38. | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu φ12,7 | m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu φ25,4 | m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.39. | Dobava in montaža elektro kabelskih polic
| PK200 | m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pokrov za polico PK200 | m |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.40. | Dobava in montaža elektro signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| - 3x1,5mm2 oklopljen kabel za P link komunikacijo | m |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 2x0,75mm2 oklopljen kabel za žične upravljalnike | m |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.41. | Montaža zunanje enote | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DO 8 m instalacije - Cu izolirane cevi
- postavitev naprave na pripravljen temelj ali na konzolo
- odvod kondenza iz zunanje enote do 1m oddaljenosti od enote
- povezava TČ z izmenjevalcem toplote
- zagon s preizkusnim delovanjem
- pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
- transportni stroški
- navodila v slovenskem jeziku
Opomba: vsa dodatna dela oz. elementi se obračunajo po izvedbi!
2.42. | Montaža regulacijske omarice (za KLIMAT) | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- montaža naprave in priključitev tipal
- montaža in priklop signalnega kabla
- montaža in priklop elektro kabla
2.43. | Tlačni preizkus
| Tlačni preizkus instalacije hlajenja z dušikom po DIN/VDI | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.44. | Zagon sistema | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
- poučevanje osebja
2.45. | Dobava in montaža stabilne naprave za gašenje požarov, tip
ANSUL R 102, enojne izvedbe, sestavljene iz:
· mehaničnega izpustnega mehanizma Ansul - automan;
· vključno z eno jeklenko z gasilnim sredstvom s tovarniško nastavljenim regulatorjem, ki pri izpustu dušika v jeklenki s pogonskim sredstvom vzdržuje konstantno vrednost tlaka, vse skupaj v jeklenem ohišju. Izpust je izveden avtomatsko preko talilnih detektorjev ali ročno s potegom jeklene vrvi; jeklenka gasilnega sredstva je iz nerjaveče pločevine; vključno s pritrdilno konzolo in priključki za pogonski plin ter cevno mrežo z ustreznim številom vpihovalnih šob za gašenje;
· pogonske jeklenke polnjene z dušikom s tlakom 14500 kPa;
· šob za gašenje, montiranih v napi in odvodnem kanalu po sistemu ANSUL;
· cevnih povezav iz nerjavečega jekla, skupaj s fitingi in pritrdilnim materialom za povezavo med jeklenkama gasilnega sredstva in šobami;
· talilnih detektorjev nameščenih v odvodnem zrakovodu oz. kuhinjski napi;
· el. stikala 220 V za indikacijo stanja in nadaljno signalizaci-jo požara in izklopa energije.
Izdelava montažnega načrta
Zagon in preskus naprave
Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje
Pregled stabilne naprave za gašenje na objektu in njeno testiranje ob prisotnosti požarnega inšpektorja ter izdaja zapisnika odnosno izjave o njeni ustreznosti naprave s strani pristojne inšpekcijske službe
Opomba:
V ceni niso zajeta nobena gradbena in elektroinstalacijska dela (povezava dvojnega mikrostikala sprožilnega mehanizma naprave na električno omarico kuhinjskih porabnikov v sklopu termičnega bloka pod napo, ki ima vgrajeno napravo za gašenje tako, da v primeru požara aktivira napravo za gašenje, izključi električne porabnike, izklopi delovanje dovodnega ventilatorja in v kolikor je vezano mikrostikalo tudi na javljalnik požara sproži svetlobni in zvočni signal v požarni centrali; odvodni ventilator mora še naprej obratovati.
| Gasilna naprava je predvidena za vgradnjo v varčno napo. | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SISTEM K2 - DVORANA TRIBUNE in SISTEM K6 - KUHINJA |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. | SISTEM K3 - METI
3.1. | Dovodno-odvodna prezračevalna naprava zunanje izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot.
PREZRAČEVALNA NAPRAVA - K3
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 100 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
Enota se dostavi z:
TEHNIČNI PODATKI - OPIS KOMPONENT :
Dovod
Tip naprave in velikost: 21/9
Dvoetažna enota
Teža 3.078 kg
Notranja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 2.235 x 1.045 x 6.405 mm
Pretok zraka: 13.000 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 2.235 x 1.045 x 6.252 mm
Pretok zraka: 13.000 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: C
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1242 W/(m/s)
Razred hitrosti zraka: V2
Odvod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1121 W/(m/s)
Razred hitrosti zraka: V2
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
DOVOD ZRAKA :
TF Vrečasti filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 125 Pa
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina vreče : 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 74 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 174 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina - spredaj - cel presek
Velikost: 2.075 mm x 855 mm
Jadrovinasti nastavek 2.075 x 855 x 100 mm
Regulacijska žaluzija
PT Ploščni rekuperator - diagonalni
Tehnični podatki:
Material okvirja: Aluminij
Material plošč: Aluminij
Teža 792 kg
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 13.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 28,1 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 59,0 r.h. %
Padec tlaka: 148 Pa
Odvod: 13.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,00 / 32,90 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 34,0 r.h. %
Padec tlaka: 141 Pa
Učinkovitost: 76,7 %
Moč vračanja toplote: 131,64 kW
Zimski režim - gretje:
Dovod: 13.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 17,20 °C
Vlažnost zraka – vstop /izstop: 90,0 / 9,0 r.h. %
Padec tlaka: 112 Pa
Odvod: 13.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 22,00 / -0,60 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 99,0 r.h. %
Padec tlaka: 138 Pa
Učinkovitost EUROVENT: 76,9 %
Pretok kondenzata: 46,83 l/h
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
2 Komplet Tlačni odjemi
VF Prostotekoči ventilator - Dovod
Dolžina: 1.220 mm
Padec tlaka v enoti: 10 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 13.000 m3/h
Eksterni padec tlaka: 450 Pa
Dinamični padec tlaka: 107 Pa
Skupni padec tlaka: 950 Pa
Totalni izkoristek: 62,7 %
Število vrtljajev: 2250 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] vstop 67 81 82 77 79 79 90 80
Okt.[dB] izstop 74 83 83 84 90 85 90 82
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Podatki motorja:
Zaščita IP55
Razred izolacije F
Nominalna moč: 2,25/ / kW
Nominalni tok: 9,0 / / A
Napetost 3x400V / 50Hz
Učinkovitost: 62,7 %
Absorbirana el. moč: 4,86 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 3
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
1 Komplet Gumijasti amortizerji
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Jadrovinast nastavek
H Grelnik
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: 14 Pa
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 13.000 m3/h
Hitrost zraka: 2,19 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 19,00 / 24,00 °C
Moč: 22,01 kW
Zračni padec tlaka: 14 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 0,53 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 8,83 kPa
Vsebina: 6,9 l
Protizmrzovalna zaščita
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: 0 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
K Hladilnik
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 73 Pa
Vodni/glikolni hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 13.000 m3/h
Hitrost zraka: 2,22 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,10 / 16,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 57,0 / 93,9 r.h. %
Moč: 60,87 kW
Zračni padec tlaka: 73 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 2,9 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 9,00 / 14,00 °C
Padec tlaka medija: 16,22 kPa
Vsebina: 48,2 l
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odzračevalni/izpustni ventil
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
S Dušilna enota
Dolžina: 1220 mm
Padec tlaka v enoti: 27 Pa
Dušilna enota
63 Hz 7,8
125 Hz 14,7
250 Hz 23,4
500 Hz 38,2
1000 Hz 41,6
2000 Hz 41,3
4000 Hz 29,6
8000 Hz 23,4
Odprtina - spredaj - cel presek
Velikost: 2.075,0 mm x 855,0mm
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje 64,7
2 Zvočna moč vstop zraka 81,5
3 Zvočna moč izstop zraka 57,7
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 46,9
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 76,4
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 52,4
ODVOD ZRAKA :
TF Vrečasti filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 125 Pa
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina vreče : 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 74 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 174 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina - spredaj - cel presek
Velikost: 2.075 mm x 855 mm
Jadrovinasti nastavek 2.075 x 855 x 100 mm
S Dušilna enota
Dolžina: 915,5 mm
Padec tlaka v enoti: 24 Pa
Dušilna enota
63 Hz 7,8
125 Hz 14,7
250 Hz 23,4
500 Hz 38,2
1000 Hz 41,6
2000 Hz 41,3
4000 Hz 29,6
8000 Hz 23,4
VF Prostotekoči ventilator - Odvod
Dolžina: 1220 mm
Padec tlaka v enoti: 6 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 13.000 m3/h
Eksterni padec tlaka: 450 Pa
Dinamični padec tlaka: 69 Pa
Skupni padec tlaka: 835 Pa
Totalni izkoristek: 64,6 %
Število vrtljajev: 1.700 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] vstop 73 82 81 74 75 76 81 73
Okt.[dB] izstop 77 83 81 83 81 79 82 76
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Podatki motorja:
Zaščita IP55
Razred izolacije F
Nominalna moč: 4,25/ / kW
Nominalni tok: 6,50 / / A
Napetost 3x400V / 50Hz
Učinkovitost: 64,6 %
Absorbirana el. moč: 4,28 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 3
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
1 Komplet Gumijasti amortizerji
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
1 Kos Jadrovinast nastavek
UM Obtočni zrak
Dolžina: 457,5 mm
Regulacijska žaluzija z motornim pogonom
PT Ploščni rekuperator - diagonalni
Tehnični podatki :
Material okvirja: Aluminij
Material plošč: Aluminij
Teža 792 kg
L Prazna enota
Odprtina - spredaj - cel presek
Velikost: 2.075,0 mm x 855,0mm
Reg. Žaluzija z motornim pogonom
Jadrovinast nastavek
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Komplet Podstavek ZHK GR-LP80
1 Truck - Transport
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
1 Kos Čelni pokrov
Opomba:
Tropotna regulacijska ventila sta zajeta v sklopu klimata.
● | Dodatna oprema klimata :
Elektrokomandna omara, v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, RS 485
Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli.
Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza analognih in digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: Ethernet, Modbus, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
Regulacijska funkcija:
regulacija temperature v prostoru
regulacija relativne vlage v prostoru
krmiljenje vseh pripadajočih in sodelujočih naprav kot npr. regulacijski ventili in obtočne črpalke
Naprava mora biti opremljena z vsemi potrebnimi senzorji temperature in vlage, presostati, pogoni,….. za nemoteno delovanje in zagotavljanje funkcij klimata.
Komplet z vsem pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom, elektro materialom, kabelsko povezavo in zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter šolanjem uporabnika.
Brez obtočnih črpalk
EKO montirana v strojnici ob klimatu.
Iz EKO klimata se napajajo požarne lopute:
- Pogon 24V, končna stikala, število loput - 4 kom.
Dobavitelj: Bossplast d.o.o.
| npr: EUROCLIMA ZHK INOVA ZL 21/9 - AL 21/9 | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.2. | Trda guma za preprečevanje prenosa vibracij, za montažo pod klimate, debeline 2 cm | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
3.3. | Odvodni kanalski ventilator, skupaj s tipsko pripadajočo opremo in montažnim materialom.
Vmax=1000 m3/h
dp=200 Pa
Nel=390W, 230V
tipska nepovratna loputa
vklop s stikalom (CNS)
| Oznaka ventilatorja V187 | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.4. | Jeklena zaščitna mreža za montažo na prezračevalni kanal, skupaj z montažnim materialom
| dim. 400x400 mm | kom |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.5. | Cevni ventilator, skupaj s tipsko pripadajočo opremo in montažnim materialom.
Vmax=350, 400 m3/h
dp=200 Pa
Nel=350W, 230V
tipska nepovratna loputa
vklop s stikalom (CNS)
| Oznaka ventilatorja V15, V16 | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| Samodvižna zaščitna rešetka za montažo na zid in montažnim materialom. Proizvod npr. Bossplast d.o.o. Pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom. | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
3.6. | Difuzorska prezračevalna rešetka tip TROX, za dovod zraka v dvorano, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
Prezračevalna rešetka z električnim, temperaturno odvisnim nadzorom smeri zračnega toka.
Navpične sprednje lopatice je mogoče individualno nastaviti s ključem.
Horizontalne zadnje lopatice se nastavljajo s pomočjo električnega aktuatorja (24V~) kot pred-nastavljeno ali prek temperaturnih senzorjev (s tem optimiramo dovod zraka v prostor v odvisnosti od temperature dovedenega zraka).
Rob obrobe, ki je opremljen s penastim tesnilom, ima izvrtine za montažo z vijaki.
Material aluminij, pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| tip TROX DGAR VAR 6/900x150/GEG, dim. 900x150 mm | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
3.7. | Krmilna naprava za regulacijo dovodnih rešetk, s sponkami za vse izhode rešetk.
Možnost priključitve do 50 rešetk, na eno krmilno napravo.
24 VAC transformator, omogoča napajanje pogonov.
Nastavitvene vrednosti je mogoče vnaprej nastaviti na zaslonu krmilnika naprave.
Samodejni način, neposredno delovanje glede na temperaturo vpihovanega zraka kot tudi glede na temperaturno razliko vpihovanega in prostorskega zraka
Krmilna naprava se lahko preprosto namesti na DIN letev v elektrokrmilni omari.
BUS komunikacija
- MODBUS RTU vgrajen kot standard
| Krmilna naprava tip TROX STG3VAR | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.8. | Zaslon na dotik. Zunanji 4,3-palčni zaslon v formatu 16:9 omogoča preprosto nastavitev in spremljanje vseh funkcij ter tok nastavljene vrednosti temperature in položaja rešetk.
V zaslon je vgrajena tudi ura, ki se lahko uporablja za nastavljanje preklopnih časov v fazi ogrevanja prostora
Integrirana je tudi ročna nastavitev za zagon sistema.
Zaslon na dotik se lahko namesti v vrata elektro omare ali podobno. Lokacijo uskladiti z investitorjem in elektro projektom.
| tip TROX STG3DIS | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.9. | Kanalski temperaturni senzor TROX, skupaj z montažnim materialom. Kabliranje je predmet elektro projekta.
Lokacijo uskladiti z investitorjem in elektro projektom.
PT1000, 0-10 VDC
| tip TROX KTF3VAR | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.10. | Prostorsko temperaturno tipalo TROX, skupaj z montažnim materialom. Kabliranje je predmet elektro projekta.
Lokacijo uskladiti z investitorjem in elektro projektom.
PT1000, 0-10 VDC
| tip TROX RTF3VAR | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.11. | Aluminjaste rešetke za vgradnjo v kanal, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka, za dovod in odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom, proizvod npr. Bossplast. Pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| DA-O, 300x100 mm | kom |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
3.12. | Jeklena rešetka z vodoravnimi posamično nastavljivimi lamelami, izdelana iz jeklene pločevine, barva RAL 9010, pritrjena na vgradni okvir z vidnimi vijaki, s protismernimi lopaticami za regulacijo količine zraka. Skupaj z montažnim materialom. Dobavitelj: Bossplast, Proizvajalec: TROX
| Tip: SL-AG, BxH = 1225 X 525 mm | kom |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
3.13. | Prezračevalni ventil za odvod zraka, proizvod npr. Bossplast. Pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| vel. ø125 mm | kom |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
3.14. | Aluminijasta rešetka z vodoravnimi fiksnimi lamelami V oblike, izdelana iz vlečenih Al profilov v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki, s protiokvirjem za vgradnjo v vrata ali steno.
Dobavitelj kot npr. BOSSPLAST d.o.o.,
| TTA, 425x125mm | kom |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
| TTA, 525x325mm | kom |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.15. | Stolpni prezračevalnik, v okrogli izvedbi izdelan iz treh delov: -plašč ohišja na katerega je pritrjena prirobnica ali posebni priključek. -lamela izdelana v poljubni višini in pod poljubnim kotom. Število lamel prilagojeno željenemu prostemu preseku. -kapa po izboru arhitekta (ravna, poševna ali koničasta). Material aluminij, jekli ali nerjavno jeklo. Dobavitelj: BOSSPLAST.
| Premer: 1300mm, pretok zraka 13.000m3/h, prosta površina 1,44m2. Spodnji rob lamel določi arhitekt! | kom |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
3.16. | Dobava in montaža pravokotne požarne lopute za vgradnjo v zid ali strop v skladu z navodili proizvajalca. Požarna loputa mora izpolnjevati tudi zahteve po dimotesnosti (EI90-S) ter imeti veljavni CE certifikat v skladu z EN 15650:2010. Požarna loputa je sestavljena iz ohišja, zaporne lopute, električnega pogona z javljalniki položaja ter elektro termičnega tipala. Pogon je 24V, proizvod npr. Bossplast (Mandik) .
| FDMA, dim 1200x1000mm | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| FDMA, dim 800x800mm | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| FDMA, dim 400x300mm | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.17. | Flexibilni priključek za vgradnjo med požarno loputo in kanalom, zaradi preprečevanja zamika požarne lopute v primeru povesa prezračevalnega kanala
| dim 1200x1000mm | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| dim 800x800mm | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| dim 400x300mm | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
3.18. | Kanali za dovod in odvod zraka, pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po DIN 24190 in 24191, ter DIN 24152 stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. po DIN V 24194, 2.del. | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 0
3.19. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, vroče cinkana, skupaj s podporami, obešali in objemkami za kanalski razvod. | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0
3.20. | Toplotna in protikondenzna izolacija zunaj objekta, iz fleksibilnega in predobloženega sistema Arma-Chek Silver, z dvojno laminiranim slojem aluminija, prekritim s posebno UV zaščito in osnovo iz PVC. Z Armaflex izolacijo je obložni sistem visoko odporen na preboj in trganje ter je dober zadrževalec ognja. Pri izračunu debeline izolacije se uporabi koeficient zunanje toplotne prehodnosti α 5 W/(m².K). EU požarna klasifikacija E; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je večji od15.000; za temp. območje od -50°C do +100°C; plošče lepljene na površino do maks. +85°C; za obložno folijo do +75°C. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Izolacijo je potrebno lepiti z lepilom Armaflex 520; pred lepljenjem potrebno površine očistiti/razmastiti z Armaflex čistilom.
Pravokotni kanali - lepljenje izolacije na vsako stranico posebej z upoštevanjem preklopa 5mm ( info poraba: 3-4 m2/1lit pri temp. okolice 20 C).
Okrogli kanali - lepljenje izolacije kot pri ceveh- z upoštevanjem preklopa izolacije 5mm in seveda preklopa folije do 50mm; za premere >500mm potrebno lepiti izolaciji po celotni površini( velja tudi za večslojno izolacijo).
V kolikor se lepi samo na spoju, je poraba podobno kot pri cevni izolaciji.
Za bandažo lepljenih spojev ( preklop Arma-Chek Silver folije) potrebno uporabiti Arma-Chek Silver trakove v kolutu ACH-PSATAPES-50 ( širina traku...50mm, dolžina v kolutu...50m).
Površino predhodno očistiti/razmastiti z Armaflex čistilom.
Pravokotni kanali: bandaža lepljenih spojev na vsakem robu posebej in seveda prečno. Izolacijo na robovih-stikih potrebno odrezati pod kotom 45.
Okrogli kanali: bandaža lepljenih spojev -vzolžno in prečno.
OPOMBA :
Kanali dimenzije do vključno f500 mm, se izolirajo s prvim slojem ACE Plus 19 mm ter drugim slojem z Arma-Chek SILVER 19 mm. Kanali dimenzije od f560 mm naprej, se izolirajo z enim slojem ARMA-Chek SILVER 40 mm.
| Arma-Chek SILVER SI-50-99/E (dovod in odvod zraka) | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
Kompletno z lepilom Armaflex 520, trakovi PSA in čistilom
OPCIJA : toplotna izolacija ACE Plus (19, 40 in 50 mm), ovita z Dezinirano Al. pločevino debeline 0,6 mm, stiki zatesnjeni in odporni na vse vremenske vplive.
3.21. | Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod zraka, debeline 19 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 st.C, za temperaturno območje -40 do +85 ºC, skupaj s tipskim lepilom, proizvod npr. Armstrong Armaflex AC. | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0
3.22. | Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod svežega in odvod odpadnega zraka na klimat, debeline 50 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0°C, za temp. območje -40 do +85°C, skupaj s tipskim lepilom, zaščitena z dezinirano Al. pločevino debeline 0,8 mm, za vodo nepropustne izvedbe. Proizvod npr. Armstrong Armaflex ACE Plus (debelin 2x25mm). | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0
3.23. | Požarna izolacija EI90-S v primeru, da se požarne lopute ne da vgraditi v požarni zid. Detajl izveden po navodilih proizvajalca požarnih loput! Izolacija kot npr. Promat. | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
3.24. | Ročne lopute, izdelane iz pocinkane pločevine, vgrajene v kanale za dovod in odvod zraka, namenjene za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| 400x200 mm | kom |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 400x300 mm | kom |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 800x800 mm | kom |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.25. | Fleksibilna cev za odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami.
| f125 mm | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
3.26. | Revizijski pokrov za vgradnjo v kanale, izdelan iz pocinkane pločevine, skupaj z mehanizmom za odpiranje, tesnilom in materialom za montažo
| dim. 600x400 mm | kom |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
3.27. | Izvedba zapore prehoda kanala skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm. Velikost ter število odprtin
| do 0,4m2 | kom |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| do 0,1m2 | kom |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
3.28. | Izdelava stenskih prebojev in utorov ter oblikovnikov za prehod skozi streho ali zid na prosto, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
3.29. | Set rezervnih filtrov za klimat | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.30. | Elektro priključek klimata, ventilatorjev in požarnih loput (brez elektro kablov). | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
3.31. | Uporaba dvigala za vnos prezračevalne naprave strojnico. Teža naprave je cca. 7600 kg. | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| SISTEM K3 - METI |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. | SISTEM K4 IN K4.1 - OGREVALNA DVORANA IN AVLA
4.1. | Dovodno-odvodna prezračevalna naprava zunanje izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot.
PREZRAČEVALNA NAPRAVA - K4
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, karakteristik T2/TB2, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 100 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
OPIS KOMPONENT
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 2.235,0 x 1.270,0 x 6.557,5 mm
Pretok zraka: 18.000 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 2.235,0 x 1.270,0 x 6.405,0 mm
Pretok zraka: 18.000 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A+
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: E
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.172 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Odvod:
Energetski razred: B
SFP kategorija: SFP2
SFP vrednost: 1.186 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 123 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 72 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 172 Pa
Padec tlaka za izračun: 122 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 2.075,0 mm x 1.160,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 2.745,0 mm
Padec tlaka v enoti: 140 Pa
Ploščni rekuperator
Tehnični podatki:
Material okvirja: Aluminij
Material plošč: Aluminij
Širina by-pass žaluzije: 355,0 mm
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 18.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 27,90 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 60,0 r.h. %
Padec tlaka: 153 Pa
Odvod: 18.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,00 / 33,10 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 33,0 r.h. %
Padec tlaka: 146 Pa
Učinkovitost: %
Pretok kondenzata: kg/h
Moč vračanja toplote: 42,75 kW
Zimski režim - gretje:
Dovod: 18.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 18,00 °C
Vlažnost zraka – vstop /izstop: 90,0 / 9,0 r.h. %
Padec tlaka: 116 Pa
Odvod: 18.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 22,00 / -1,10 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 99,0 r.h. %
Padec tlaka: 142 Pa
Učinkovitost: %
Pretok kondenzata: 67,75 kg/h
Moč vračanja toplote: 187,13 kW
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
2 Kos °°Ball siphone
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
2 Komplet Tlačni odjemi
Obtočni zrak
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 14 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 2.075,0 mm x 347,5mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 1.067,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 18.000 m3/h
Eksterni padec tlaka: 450 Pa
Dinamični padec tlaka: 51 Pa
Skupni padec tlaka: 914 Pa
Totalni izkoristek: 80,2 %
Število vrtljajev: 1.848 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 74,9 78,8 80,2 80,1 80,1 79,6 82,5 71,8
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 3,350/ / kW
Nominalni tok: 5,20 / / A
Učinkovitost: 89,76 %
Absorbirana el. moč: 3,17 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Grelnik
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: 14 Pa
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 18.000 m3/h
Hitrost zraka: 2,23 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 20,00 / 24,00 °C
Moč: 24,39 kW
Padec tlaka: 14 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 0,5900 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 10,44 kPa
Vsebina: 9,300 l
Protizmrzovalna zaščita
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
Hladilnik
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 78 Pa
Vodni/glikolni hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 18.000 m3/h
Hitrost zraka: 2,31 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 25,90 / 16,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 56,0 / 93,0 r.h. %
Moč: 79,03 kW
Padec tlaka: 78 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 3,7700 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 9,00 / 14,00 °C
Padec tlaka medija: 18,21 kPa
Vsebina: 64,000 l
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos °°Ball siphone
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Dušilna enota
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: 26 Pa
Dušilna enota
63 Hz 8,4
125 Hz 13,4
250 Hz 20,1
500 Hz 33,3
1000 Hz 35,6
2000 Hz 35,4
4000 Hz 26,4
8000 Hz 22,5
Odprtina
Velikost: 2.075,0 mm x 1.160,0mm
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 60,6
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 76,9
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 57,0
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 42,4
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 71,8
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 51,5
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 123 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 72 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 172 Pa
Padec tlaka za izračun: 122 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 2.075,0 mm x 1.160,0mm
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Dušilna enota
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: 25 Pa
Dušilna enota
63 Hz 8,4
125 Hz 13,4
250 Hz 20,1
500 Hz 33,3
1000 Hz 35,6
2000 Hz 35,4
4000 Hz 26,4
8000 Hz 22,5
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 18.000 m3/h
Eksterni padec tlaka: 450 Pa
Dinamični padec tlaka: 78 Pa
Skupni padec tlaka: 853 Pa
Totalni izkoristek: 76,46 %
Število vrtljajev: 2.170 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 76,0 80,6 80,8 81,4 82,9 83,5 80,0 79,3
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 4,450/ / kW
Nominalni tok: 6,80 / / A
Učinkovitost: 88,95 %
Absorbirana el. moč: 3,14 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 4
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Obtočni zrak
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 9 Pa
Odprtina
Velikost: 2.075,0 mm x 450,0mm
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 2.745,0 mm
Padec tlaka v enoti: 153 Pa
Prazna enota
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 1 Pa
Odprtina
Velikost: 2.075,0 mm x 1.160,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 62,6
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 57,7
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 81,6
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 44,6
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 52,0
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 76,4
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Komplet Podstavek BF3 - 100
1 Dimenzije za prevoz s tovornjakom
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
1 Kos Čelni pokrov
Opomba:
Tropotna regulacijska ventila sta zajeta v sklopu klimata.
● | Dodatna oprema klimata :
Elektrokomandna omara, v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, RS 485
Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli.
Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza analognih in digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: Ethernet, Modbus, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
Regulacijska funkcija:
regulacija temperature v prostoru
regulacija relativne vlage v prostoru
krmiljenje vseh pripadajočih in sodelujočih naprav kot npr. regulacijski ventili in obtočne črpalke
Naprava mora biti opremljena z vsemi potrebnimi senzorji temperature in vlage, presostati, pogoni,….. za nemoteno delovanje in zagotavljanje funkcij klimata.
Komplet z vsem pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom, elektro materialom, kabelsko povezavo in zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter šolanjem uporabnika.
Brez obtočnih črpalk
EKO montirana v strojnici ob klimatu.
Iz EKO klimata se napajajo požarne lopute:
- Pogon 24V, končna stikala, število loput - 6 kom.
Dobavitelj: Bossplast d.o.o.
| npr: EUROCLIMA ZHK INOVA ZL 21/12 - AL 21/12 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Dovodno-odvodna prezračevalna naprava zunanje izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot.
PREZRAČEVALNA NAPRAVA - K4.1
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, karakteristik T2/TB2, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 100 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
OPIS KOMPONENT
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 507,5 x 5.490,0 mm
Pretok zraka: 2.700 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 507,5 x 5.185,0 mm
Pretok zraka: 2.700 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A+
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: E
SFP kategorija: SFP3
SFP vrednost: 1.514 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V2
Odvod:
Energetski razred: B
SFP kategorija: SFP3
SFP vrednost: 1.514W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V2
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 164 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 113 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 213 Pa
Padec tlaka za izračun: 163 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 855,0 mm x 397,5mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 1.372,5 mm
Padec tlaka v enoti: 195 Pa
Ploščni rekuperator
Tehnični podatki:
Material okvirja: Aluminij
Material plošč: Aluminij
Širina by-pass žaluzije: 151,0 mm
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 2.700 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 27,70 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 60,0 r.h. %
Padec tlaka: 210 Pa
Odvod: 2.700 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,00 / 33,3 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 33,0 r.h. %
Padec tlaka: 201 Pa
Učinkovitost: %
Pretok kondenzata: kg/h
Moč vračanja toplote: 6,59 kW
Zimski režim - gretje:
Dovod: 2.700 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 18,70 °C
Vlažnost zraka – vstop /izstop: 90,0 /8,0 r.h. %
Padec tlaka: 164 Pa
Odvod: 2.700 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 22,00 / -1,60 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 99,0 r.h. %
Padec tlaka: 197 Pa
Učinkovitost: %
Pretok kondenzata: 10,57 kg/h
Moč vračanja toplote: 28,77 kW
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
2 Kos °°Ball siphone
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
2 Komplet Tlačni odjemi
Obtočni zrak
Dolžina: 305,0 mm
Padec tlaka v enoti: 4 Pa
Odprtina
Velikost: 855,0 mm x 245,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 2.700 m3/h
Eksterni padec tlaka: 450 Pa
Dinamični padec tlaka: 22 Pa
Skupni padec tlaka: 1.013 Pa
Totalni izkoristek: 63,3 %
Število vrtljajev: 3.409 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 74,9 78,8 80,2 80,1 80,1 79,6 82,5 71,8
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 0,75/ / kW
Nominalni tok: 3,30 / / A
Učinkovitost: 82,51 %
Absorbirana el. moč: 0,69 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Grelnik
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: 19 Pa
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 2.700 m3/h
Hitrost zraka: 2,68 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 20,00 / 24,00 °C
Moč: 3,29 kW
Padec tlaka: 19 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 0,0800 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 1,18 kPa
Vsebina: 1,400 l
Protizmrzovalna zaščita
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
Hladilnik
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 118 Pa
Vodni/glikolni hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 2.700 m3/h
Hitrost zraka: 2,79 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 25,90 / 16,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 55,6 / 94,7 r.h. %
Moč: 11,23 kW
Padec tlaka: 106 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 0,540 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 9,00 / 14,00 °C
Padec tlaka medija: 10,98 kPa
Vsebina: 8,700 l
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos °°Ball siphone
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Dušilna enota
Dolžina: 1.525,0 mm
Padec tlaka v enoti: 27 Pa
Dušilna enota
63 Hz 1,7
125 Hz 10,7
250 Hz 21,2
500 Hz 37,7
1000 Hz 42,1
2000 Hz 41,8
4000 Hz 27,5
8000 Hz 19,0
Odprtina
Velikost: 855,0 mm x 397,5mm
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 59,6
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 75,5
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 54,1
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 43,6
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 70,0
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 47,9
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 164 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 113 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 213 Pa
Padec tlaka za izračun: 163 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 855,0 mm x 397,5mm
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Dušilna enota
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: 25 Pa
Dušilna enota
63 Hz 1,7
125 Hz 10,7
250 Hz 21,2
500 Hz 37,7
1000 Hz 42,1
2000 Hz 41,8
4000 Hz 27,5
8000 Hz 19,0
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 762,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 2.700 m3/h
Eksterni padec tlaka: 450 Pa
Dinamični padec tlaka: 22 Pa
Skupni padec tlaka: 888 Pa
Totalni izkoristek: 68,38 %
Število vrtljajev: 3.204 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 75,7 76,7 84,6 79,6 76,7 75,6 70,8 67,2
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 0,750/ / kW
Nominalni tok: 3,30 / / A
Učinkovitost: 81,64 %
Absorbirana el. moč: 0,6 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 4
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Obtočni zrak
Dolžina: 305,0 mm
Padec tlaka v enoti: 4 Pa
Odprtina
Velikost: 855,0 mm x 245,0mm
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 1.372,5 mm
Padec tlaka v enoti: 207 Pa
Prazna enota
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 1 Pa
Odprtina
Velikost: 855,0 mm x 397,5mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 58,3
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 54,8
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 76,9
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 42,9
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 48,5
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 71,3
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Komplet Podstavek BF3 - 100
1 Dimenzije za prevoz s tovornjakom
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
1 Kos Čelni pokrov
Opomba:
Tropotna regulacijska ventila sta zajeta v sklopu klimata.
● | Dodatna oprema klimata :
Elektrokomandna omara, v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, RS 485
Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli.
Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza analognih in digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: Ethernet, Modbus, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
Regulacijska funkcija:
regulacija temperature v prostoru
regulacija relativne vlage v prostoru
krmiljenje vseh pripadajočih in sodelujočih naprav kot npr. regulacijski ventili in obtočne črpalke
Naprava mora biti opremljena z vsemi potrebnimi senzorji temperature in vlage, presostati, pogoni,….. za nemoteno delovanje in zagotavljanje funkcij klimata.
Komplet z vsem pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom, elektro materialom, kabelsko povezavo in zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter šolanjem uporabnika.
Brez obtočnih črpalk
EKO montirana v strojnici ob klimatu.
Iz EKO klimata se napajajo požarne lopute:
- Pogon 24V, končna stikala, število loput - 6 kom.
Dobavitelj: Bossplast d.o.o.
| npr: EUROCLIMA ZHK INOVA ZL 9/4,5 - AL 9/4,5 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Trda guma za preprečevanje prenosa vibracij, za montažo pod klimate, debeline 2 cm | m2 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Odvodni kanalski/cevni ventilator v izoliranem ohišju, skupaj s tipsko pripadajočo opremo in montažnim materialom.
Vmax=1000 m3/h
dp=200 Pa
Nel=390W, 230V
tipska nepovratna loputa
vklop s stikalom (CNS)
| Oznaka ventilatorja V17 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aluminijasta zaščitna rešetka za montažo na zid, skupaj z zaščitno mrežo in montažnim materialom. Proizvod npr. Bossplast d.o.o. Pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| dim. 400x300 mm | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vmax=400 m3/h
dp=200 Pa
Nel=350W, 230V
tipska nepovratna loputa
vklop s stikalom (CNS)
| Oznaka ventilatorja V20 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aluminijasta zaščitna rešetka za montažo na zid, skupaj z zaščitno mrežo in montažnim materialom. Proizvod npr. Bossplast d.o.o. Pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| dim. 300x300 mm | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Spirokanalski difuzor za dovod ali odvod zraka, izdelan iz pocinjane cevi okroglega prereza, v katerega so vstavljena vzdolžna vodila. V vodila so vstavljeni valjčni usmerjevalniki zraka iz umetne mase. V difuzorju je nameščena tudi regulacijska loputa. Proizvod npr. Lindab.
| tip SKD-13, dim. Ø710, L=1500 mm, št. Rež: 8 | kom |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip SKD-13, dim. Ø710, L=1500 mm, št. Rež: 14 | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Vrtinčni difuzor za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz priključne komore, regulacijske lopute, perforirane pločevine, maske in plastičnih usmernikov zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom, proizvod npr. Bossplast
| tip BD8-K-400/16-Z | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip BD8-K-600/24-Z | kom |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip BD8-K-600/48-Z | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | Vrtinčni difuzor za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz priključne komore, regulacijske lopute, perforirane pločevine, maske in plastičnih usmernikov zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom, proizvod npr. Bossplast.
| tip BD8-K-600/24-A | kom |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | Aluminjaste rešetke za vgradnjo v kanal, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka, za dovod in odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom, proizvod npr. Bossplast. Pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| 525 x 325 | kom |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 0
| 625 x 325 | kom |  | 11 | 0 |  | 0 |  | 0
4.9. | Prezračevalni ventil za dovod ali odvod zraka. Podnožje je izdelano iz plastike PP, sprednja plošča iz aluminija, barva RAL 9010, za pritrditev v mavčni strop s sponkami, z regulacijo pretoka zraka, proizv. DETV, oblika maske S, priključek D = 125 mm.
| Tip: DETVS / 125 | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10. | Aluminijasta rešetka z vodoravnimi fiksnimi lamelami V oblike, izdelana iz vlečenih Al profilov v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki, s protiokvirjem za vgradnjo v vrata ali steno.
| TTA, 425x225mm | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TTA, 525x325mm | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TTA, 425x125mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11. | Stolpni prezračevalnik, v okrogli izvedbi izdelan iz treh delov: -plašč ohišja na katerega je pritrjena prirobnica ali posebni priključek. -lamela izdelana v poljubni višini in pod poljubnim kotom. Število lamel prilagojeno željenemu prostemu preseku. -kapa po izboru arhitekta (ravna, poševna ali koničasta). Material aluminij, jekli ali nerjavno jeklo. Dobavitelj: OC IMP KLIMA.
Premer: 1400mm, pretok zraka 18.000m3/h, prosta površina 2,0m2. Spodnji rob lamel določi arhitekt!
| Tip: SP-1400/2200/1000; h=2200mm | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12. | Dobava in montaža pravokotne požarne lopute za vgradnjo v zid ali strop v skladu z navodili proizvajalca. Požarna loputa mora izpolnjevati tudi zahteve po dimotesnosti (EI90-S) ter imeti veljavni CE certifikat v skladu z EN 15650:2010. Požarna loputa je sestavljena iz ohišja, zaporne lopute, električnega pogona z javljalniki položaja ter elektro termičnega tipala. Pogon je 24V, proizvod npr. Bossplast (Mandik) .
| FDMA, dim 1600x700mm | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FDMA, dim 700x600mm | kompl |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FDMA, dim 500x400mm | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13. | Flexibilni priključek za vgradnjo med požarno loputo in kanalom, zaradi preprečevanja zamika požarne lopute v primeru povesa prezračevalnega kanala.
| dim 1600x700mm | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim 700x600mm | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim 500x400mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14. | Kanali za dovod in odvod zraka, pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po DIN 24190 in 24191, ter DIN 24152 stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. po DIN V 24194, 2.del. | kg |  | 15510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, vroče cinkana, skupaj s podporami, obešali in objemkami za kanalski razvod. | kg |  | 2326.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16. | Toplotna in protikondenzna izolacija zunaj objekta (na strehi), iz fleksibilnega in predobloženega sistema Arma-Chek Silver, z dvojno laminiranim slojem aluminija, prekritim s posebno UV zaščito in osnovo iz PVC. Z Armaflex izolacijo je obložni sistem visoko odporen na preboj in trganje ter je dober zadrževalec ognja. Pri izračunu debeline izolacije se uporabi koeficient zunanje toplotne prehodnosti α 5 W/(m².K). EU požarna klasifikacija E; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je večji od15.000; za temp. območje od -50°C do +100°C; plošče lepljene na površino do maks. +85°C; za obložno folijo do +75°C. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Izolacijo je potrebno lepiti z lepilom Armaflex 520; pred lepljenjem potrebno površine očistiti/razmastiti z Armaflex čistilom.
Pravokotni kanali - lepljenje izolacije na vsako stranico posebej z upoštevanjem preklopa 5mm ( info poraba: 3-4 m2/1lit pri temp. okolice 20 C).
Okrogli kanali - lepljenje izolacije kot pri ceveh- z upoštevanjem preklopa izolacije 5mm in seveda preklopa folije do 50mm; za premere >500mm potrebno lepiti izolaciji po celotni površini( velja tudi za večslojno izolacijo).
V kolikor se lepi samo na spoju, je poraba podobno kot pri cevni izolaciji.
Za bandažo lepljenih spojev ( preklop Arma-Chek Silver folije) potrebno uporabiti Arma-Chek Silver trakove v kolutu ACH-PSATAPES-50 ( širina traku...50mm, dolžina v kolutu...50m).
Površino predhodno očistiti/razmastiti z Armaflex čistilom.
Pravokotni kanali: bandaža lepljenih spojev na vsakem robu posebej in seveda prečno. Izolacijo na robovih-stikih potrebno odrezati pod kotom 45.
Okrogli kanali: bandaža lepljenih spojev -vzolžno in prečno.
OPOMBA :
Kanali dimenzije do vključno f500 mm, se izolirajo s prvim slojem ACE Plus 19 mm ter drugim slojem z Arma-Chek SILVER 19 mm. Kanali dimenzije od f560 mm naprej, se izolirajo z enim slojem ARMA-Chek SILVER 40 mm.
| ACE Plus 19 mm | m2 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| Arma-Chek SILVER SI-19-99/E | m2 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| Arma-Chek SILVER SI-40-99/E (odpadni zrak) | m2 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| Arma-Chek SILVER SI-50-99/E (dovod in odvod zraka) | m2 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Kompletno z lepilom Armaflex 520, trakovi PSA in čistilom
OPCIJA : toplotna izolacija ACE Plus (19, 40 in 50 mm), ovita z Dezinirano Al. pločevino debeline 0,6 mm, stiki zatesnjeni in odporni na vse vremenske vplive.
4.17. | Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod zraka, debeline 19 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 st.C, za temperaturno območje -40 do +85 ºC, skupaj s tipskim lepilom, proizvod npr. Armstrong Armaflex AC. | m2 |  | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18. | Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod svežega zraka na dovodni klimat, debeline 50 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0°C, za temp. območje -40 do +85°C, skupaj s tipskim lepilom, zaščitena z dezinirano Al. pločevino debeline 0,8 mm, za vodo nepropustne izvedbe. Proizvod npr. Armstrong Armaflex ACE Plus (debelin 2x25mm). | m2 |  | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19. | Ročne lopute, izdelane iz pocinkane pločevine, vgrajene v kanale za dovod in odvod zraka, namenjene za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| 250x200 mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 250x250 mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400x300 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600x400 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700x600 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20. | Fleksibilna cev za dovod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami.
| f160 mm | m |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f250 mm | m |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21. | Fleksibilna cev za odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami.
| f125 mm | m |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f250 mm | m |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22. | Revizijski pokrov za vgradnjo v kanale, izdelan iz pocinkane pločevine, skupaj z mehanizmom za odpiranje, tesnilom in materialom za montažo
| dim. 600x400 mm | kom |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23. | Izvedba zapore prehoda kanala skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm. Velikost ter število odprtin
| do 0,4m2 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24. | Izdelava stenskih prebojev in utorov ter oblikovnikov za prehod skozi streho ali zid na prosto, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.25. | Set rezervnih filtrov za klimat | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.26. | Elektro priključek klimata, ventilatorjev in požarnih loput (brez elektro kablov). | kompl |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.27. | Uporaba dvigala za vnos prezračevalne naprave v strojnico. Teža naprave je cca. 3800 kg. | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SISTEM K4 IN K4.1 - OGREVALNA DVORANA IN AVLA |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. | SISTEM K5.1 - STADION
5.1. | Dovodno-odvodna prezračevalna naprava zunanje izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot.
PREZRAČEVALNA NAPRAVA - K5.1
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, karakteristik T2/TB2, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 100 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
OPIS KOMPONENT
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 2.235,0 x 1.270,0 x 6.252,5 mm
Pretok zraka: 16.000 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 2.235,0 x 1.270,0 x 5.947,5 mm
Pretok zraka: 16.000 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: D
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.269 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V2
Odvod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP2
SFP vrednost: 1.274 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V2
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 115 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 64 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 164 Pa
Padec tlaka za izračun: 114 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 2.075,0 mm x 1.160,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 2.440,0 mm
Padec tlaka v enoti: 248 Pa
Ploščni rekuperator
Tehnični podatki:
Material okvirja: Aluminij
Material plošč: Aluminij
Širina by-pass žaluzije: 275,0 mm
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 16.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 27,70 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 61,0 r.h. %
Padec tlaka: 268 Pa
Odvod: 16.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,00 / 33,30 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 33,0 r.h. %
Padec tlaka: 256 Pa
Učinkovitost: %
Pretok kondenzata: kg/h
Moč vračanja toplote: 39,40 kW
Zimski režim - gretje:
Dovod: 16.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 19,30 °C
Vlažnost zraka – vstop /izstop: 90,0 / 8,0 r.h. %
Padec tlaka: 209 Pa
Odvod: 16.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 22,00 / -1,90 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 99,0 r.h. %
Padec tlaka: 250 Pa
Učinkovitost: %
Pretok kondenzata: 64,39 kg/h
Moč vračanja toplote: 173,48 kW
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
2 Kos °°Ball siphone
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
2 Komplet Tlačni odjemi
Obtočni zrak
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 11 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 2.075,0 mm x 347,5mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 1.067,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 16.000 m3/h
Eksterni padec tlaka: 450 Pa
Dinamični padec tlaka: 40 Pa
Skupni padec tlaka: 975 Pa
Totalni izkoristek: 78,42 %
Število vrtljajev: 1.826 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 75,5 81,8 80,4 80,6 81,2 80,1 80,1 71,7
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 3,350/ / kW
Nominalni tok: 5,20 / / A
Učinkovitost: 89,71 %
Absorbirana el. moč: 3,08 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Grelnik
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: 12 Pa
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 16.000 m3/h
Hitrost zraka: 1,98 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 20,60 / 24,00 °C
Moč: 18,43 kW
Padec tlaka: 12 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 0,4500 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 19,41 kPa
Vsebina: 9,300 l
Protizmrzovalna zaščita
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
Hladilnik
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 64 Pa
Vodni/glikolni hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 16.000 m3/h
Hitrost zraka: 2,05 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 25,90 / 16,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 56,0 / 92,3 r.h. %
Moč: 71,37 kW
Padec tlaka: 64 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 3,4000 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 9,00 / 14,00 °C
Padec tlaka medija: 15,13 kPa
Vsebina: 64,000 l
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos °°Ball siphone
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Dušilna enota
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: 21 Pa
Dušilna enota
63 Hz 8,4
125 Hz 13,4
250 Hz 20,1
500 Hz 33,3
1000 Hz 35,6
2000 Hz 35,4
4000 Hz 26,4
8000 Hz 22,5
Odprtina
Velikost: 2.075,0 mm x 1.160,0mm
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 60,9
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 76,4
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 57,1
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 42,8
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 71,0
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 51,3
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 115 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 64 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 164 Pa
Padec tlaka za izračun: 114 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 2.075,0 mm x 1.160,0mm
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Dušilna enota
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: 20 Pa
Dušilna enota
63 Hz 8,4
125 Hz 13,4
250 Hz 20,1
500 Hz 33,3
1000 Hz 35,6
2000 Hz 35,4
4000 Hz 26,4
8000 Hz 22,5
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 16.000 m3/h
Eksterni padec tlaka: 450 Pa
Dinamični padec tlaka: 62 Pa
Skupni padec tlaka: 934 Pa
Totalni izkoristek: 78,59 %
Število vrtljajev: 2.118 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 76,6 79,9 79,5 80,4 81,5 82,1 78,7 75,2
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 4,450/ / kW
Nominalni tok: 6,80 / / A
Učinkovitost: 88,74 %
Absorbirana el. moč: 2,98 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 4
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Obtočni zrak
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 16 Pa
Odprtina
Velikost: 2.075,0 mm x 297,5mm
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 2.440,0 mm
Padec tlaka v enoti: 259 Pa
Prazna enota
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 1 Pa
Odprtina
Velikost: 2.075,0 mm x 1.160,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 61,3
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 55,7
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 80,1
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 43,4
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 49,8
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 74,8
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Komplet Podstavek BF3 - 100
1 Dimenzije za prevoz s tovornjakom
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
1 Kos Čelni pokrov
Opomba:
Tropotna regulacijska ventila sta zajeta v sklopu klimata.
● | Dodatna oprema klimata :
Elektrokomandna omara, v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, RS 485
Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli.
Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza analognih in digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: Ethernet, Modbus, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
Regulacijska funkcija:
regulacija temperature v prostoru
regulacija relativne vlage v prostoru
krmiljenje vseh pripadajočih in sodelujočih naprav kot npr. regulacijski ventili in obtočne črpalke
Naprava mora biti opremljena z vsemi potrebnimi senzorji temperature in vlage, presostati, pogoni,….. za nemoteno delovanje in zagotavljanje funkcij klimata.
Komplet z vsem pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom, elektro materialom, kabelsko povezavo in zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter šolanjem uporabnika.
Brez obtočnih črpalk
EKO montirana v strojnici ob klimatu.
Iz EKO klimata se napajajo požarne lopute:
- Pogon 24V, končna stikala, število loput - 8 kom.
Dobavitelj: Bossplast d.o.o.
| npr: EUROCLIMA ZHK INOVA TF-PT-UM-VF-H-FR-K-S - TF-S-VF-UM-PT-L | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Trda guma za preprečevanje prenosa vibracij, za montažo pod klimate, debeline 2 cm | m2 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Vrtinčni difuzor za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz priključne komore, regulacijske lopute, perforirane pločevine, maske in plastičnih usmernikov zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom, proizvod npr. Bossplast
| tip BD8-K-400/16-Z | kom |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip BD8-K-600/24-Z | kom |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip BD8-K-600/48-Z | kom |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Vrtinčni difuzor za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz priključne komore, regulacijske lopute, perforirane pločevine, maske in plastičnih usmernikov zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom, proizvod npr. Bossplast.
| tip BD8-K-400/16-A | kom |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip BD8-K-600/24-A | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip BD8-K-600/48-A | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | Aluminjaste rešetke za vgradnjo v kanal, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka, za dovod in odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom, proizvod npr. Bossplast. Pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| DA-O, 200x100 mm | kom |  | 16 | 0 |  | 0 |  | 0
| DA-O, 300x100 mm | kom |  | 15 | 0 |  | 0 |  | 0
| DA-O, 500x100 mm | kom |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 0
| DA-O, 500x200 mm | kom |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 0
5.6. | Prezračevalni ventil za odvod zraka, proizvod npr. Bossplast. Pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| vel. ø125 mm | kom |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | Aluminjaste rešetke za vgradnjo v vrata, skupaj s protiokvirjem za montažo ter vsem pritrdilnim materialom, proizvod npr. Bossplast.
| TTA, 400x100mm | kom |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TTA, 400x150mm | kom |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TTA, 400x200mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TTA, 500x200mm | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TTA, 500x400mm | kom |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | Dobava in montaža požarne lopute za vgradnjo v zid ali strop v skladu z navodili proizvajalca. Požarna loputa mora izpolnjevati tudi zahteve po dimotesnosti (EI90-S) ter imeti veljavni CE certifikat v skladu z EN 15650:2010. Požarna loputa je sestavljena iz ohišja, zaporne lopute, električnega pogona z javljalniki položaja ter elektro termičnega tipala. Pogon je 24V, proizvod npr. Bossplast (Mandik) .
| FDMA, dim 1200x900mm | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FDMA, dim 500x400mm | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FDMA, dim 400x500mm | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FDMA, dim 400x400mm | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FDMA, dim 200x200mm | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FDMR, dim Ø100 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9. | Flexibilni priključek za vgradnjo med požarno loputo in kanalom, zaradi preprečevanja zamika požarne lopute v primeru povesa prezračevalnega kanala
| dim 1200x900mm | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim 500x400mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim 400x500mm | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim 400x400mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim 200x200mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim Ø100mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10. | Dobava in montaža protipožarnega ventila, izdelan v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificiran po EN 13501-3 na požarno odpornost EI120S, izdelan iz pocinkane pločevine, s termičnim sprožilom 72 °C., dobavitelj: BOSSPLAST, proizvajalec: TROX, tip: FV-EU:
| dim. ф150 mm | kompl |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11. | Odvodni kanalski ventilator, skupaj s tipsko pripadajočo opremo in montažnim materialom.
Vmax=400 m3/h
dp=200 Pa
Nel=350W, 230V
tipska nepovratna loputa
vklop s stikalom (CNS)
| Oznaka ventilatorja V18 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odvodni stenski ventilator, skupaj s tipsko pripadajočo opremo in montažnim materialom.
Vmax=100 m3/h
dp=25Pa
Nel=350W, 230V
tipska nepovratna loputa
vklop s stikalom (CNS)
| Oznaka ventilatorja V1a | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12. | Jeklena zaščitna mreža za montažo na prezračevalni kanal, skupaj z montažnim materialom
| dim. 300x250 mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13. | Zaščitna rešetka, z nosilnim okvirjem in prečnimi lamelami iz Al profilov v naravni barvi aluminija, z zaščitno mrežo iz pocinkane žice, razmik med lamelami je 100 mm, pritrjena na vgradni okvir za vzidavo. Proizvajalec: BOSSPLAST
| tip: B-AZR, 1800x1000 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14. | Kanali za dovod in odvod zraka, pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po DIN 24190 in 24191, ter DIN 24152 stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. po DIN V 24194, 2.del. | kg |  | 14550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, vroče cinkana, skupaj s podporami, obešali in objemkami za kanalski razvod. | kg |  | 2182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16. | Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod zraka, debeline 19 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 st.C, za temperaturno območje -40 do +85 ºC, skupaj s tipskim lepilom, proizvod npr. Armstrong Armaflex AC. | m2 |  | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17. | Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod svežega in odvod odpadnega zraka na klimat, debeline 50 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0°C, za temp. območje -40 do +85°C, skupaj s tipskim lepilom, zaščitena z dezinirano Al. pločevino debeline 0,8 mm, za vodo nepropustne izvedbe. Proizvod npr. Armstrong Armaflex ACE Plus (debelin 2x25mm). | m2 |  | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18. | Požarna izolacija EI90-S v primeru, da se požarne lopute ne da vgraditi v požarni zid. Detajl izveden po navodilih proizvajalca požarnih loput! Izolacija kot npr. Promat. | m2 |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.19. | Ročne lopute, izdelane iz pocinkane pločevine, vgrajene v kanale za dovod in odvod zraka, namenjene za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| dim. ø100 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. ø140 mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. ø200 mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. ø250 mm | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200x150 mm | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200x200 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200x250 mm | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 250x200 mm | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 300x250 mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400x400 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500x250 mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500x300 mm | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20. | Fleksibilna cev za dovod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami.
| f125 mm | m |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f160 mm | m |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f250 mm | m |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21. | Fleksibilna cev za odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami.
| f125 mm | m |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f160 mm | m |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f250 mm | m |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.22. | Revizijski pokrov za vgradnjo v kanale, izdelan iz pocinkane pločevine, skupaj z mehanizmom za odpiranje, tesnilom in materialom za montažo
| dim. 600x400 mm | kom |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.23. | Izvedba zapore prehoda kanala skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm. Velikost ter število odprtin
| do 0,4m2 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do 0,1m2 | kom |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24. | Izdelava stenskih prebojev in utorov ter oblikovnikov za prehod skozi streho ali zid na prosto, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.25. | Set rezervnih filtrov za klimat | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.26. | Elektro priključek klimata, ventilatorjev in požarnih loput (brez elektro kablov). | kompl |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.27. | Uporaba dvigala za vnos prezračevalne naprave strojnico. Teža naprave je cca. 3700 kg. | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SISTEM K5.1 - STADION |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
6. | SISTEM K5.2 - STADION
6.1. | Dovodno-odvodna prezračevalna naprava zunanje izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot.
PREZRAČEVALNA NAPRAVA - K5.2
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, karakteristik T2/TB2, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 100 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
OPIS KOMPONENT
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 1.117,5 x 6.862,5 mm
Pretok zraka: 10.500 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 1.117,5 x 6.710,0 mm
Pretok zraka: 10.500 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: E
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.371 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V5
Odvod:
Energetski razred: C
SFP kategorija: SFP2
SFP vrednost: 1.249 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V5
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 157 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 105 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 205 Pa
Padec tlaka za izračun: 155 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 1.007,5mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 2.745,0 mm
Padec tlaka v enoti: 149 Pa
Ploščni rekuperator
Tehnični podatki:
Material okvirja: Aluminij
Material plošč: Aluminij
Širina by-pass žaluzije: 219,0 mm
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 10.500 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 27,90 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 60,0 r.h. %
Padec tlaka: 163 Pa
Odvod: 10.500 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,00 / 33,10 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 33,0 r.h. %
Padec tlaka: 154 Pa
Učinkovitost: %
Pretok kondenzata: kg/h
Moč vračanja toplote: 24,88 kW
Zimski režim - gretje:
Dovod: 10.500 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 17,90 °C
Vlažnost zraka – vstop /izstop: 90,0 / 9,0 r.h. %
Padec tlaka: 124 Pa
Odvod: 10.500 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 22,00 / -1,10 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 99,0 r.h. %
Padec tlaka: 151 Pa
Učinkovitost: %
Pretok kondenzata: 39,44 kg/h
Moč vračanja toplote: 109,03 kW
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
2 Kos °°Ball siphone
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
2 Komplet Tlačni odjemi
Obtočni zrak
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 16 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 347,5mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 1.067,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 10.500 m3/h
Eksterni padec tlaka: 450 Pa
Dinamični padec tlaka: 45 Pa
Skupni padec tlaka: 1.044 Pa
Totalni izkoristek: 78,6 %
Število vrtljajev: 1.670 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 78,1 83,2 80,9 83,4 81,1 78,8 77,3 72,8
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 4,250/ / kW
Nominalni tok: 6,50 / / A
Učinkovitost: 90,37 %
Absorbirana el. moč: 4,29 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 4
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Grelnik
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: 21 Pa
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 10.500 m3/h
Hitrost zraka: 2,89 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 19,00 / 24,00 °C
Moč: 17,78 kW
Padec tlaka: 21 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 0,4300 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 11,49 kPa
Vsebina: 5,000 l
Protizmrzovalna zaščita
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
Hladilnik
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 139 Pa
Vodni/glikolni hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 10.500 m3/h
Hitrost zraka: 3,02 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,20 / 16,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 56,0 / 95,7 r.h. %
Moč: 46,42 kW
Padec tlaka: 121 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 2,2100 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 9,00 / 14,00 °C
Padec tlaka medija: 14,92 kPa
Vsebina: 36,900 l
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos °°Ball siphone
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
Dušilna enota
Dolžina: 1.220,0 mm
Padec tlaka v enoti: 40 Pa
Dušilna enota
63 Hz 6,0
125 Hz 12,9
250 Hz 21,6
500 Hz 36,4
1000 Hz 39,8
2000 Hz 39,5
4000 Hz 27,8
8000 Hz 21,6
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 1.007,5mm
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 58,2
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 72,9
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 52,3
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 40,6
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 67,5
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 46,1
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 157 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 105 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 205 Pa
Padec tlaka za izračun: 155 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 1.007,5mm
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Dušilna enota
Dolžina: 1.220,0 mm
Padec tlaka v enoti: 38 Pa
Dušilna enota
63 Hz 6,0
125 Hz 12,9
250 Hz 21,6
500 Hz 36,4
1000 Hz 39,8
2000 Hz 39,5
4000 Hz 27,8
8000 Hz 21,6
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 10.500 m3/h
Eksterni padec tlaka: 450 Pa
Dinamični padec tlaka: 70 Pa
Skupni padec tlaka: 918 Pa
Totalni izkoristek: 77,61 %
Število vrtljajev: 1.959 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 78,3 81,3 81,4 81,7 82,2 81,6 84,7 75,5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 3,900/ / kW
Nominalni tok: 6,00 / / A
Učinkovitost: 89,95 %
Absorbirana el. moč: 3,84 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Obtočni zrak
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 9 Pa
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 450,0mm
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 2.745,0 mm
Padec tlaka v enoti: 167 Pa
Prazna enota
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 2 Pa
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 1.007,5mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 59,7
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 56,1
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 79,0
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 42,5
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 50,4
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 73,8
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Komplet Podstavek BF3 - 100
1 Dimenzije za prevoz s tovornjakom
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
1 Check usage of EASY CONNECTION for delivery sections
1 Kos Čelni pokrov
Opomba:
Tropotna regulacijska ventila sta zajeta v sklopu klimata.
● | Dodatna oprema klimata :
Elektrokomandna omara, v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, RS 485
Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli.
Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza analognih in digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: Ethernet, Modbus, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
Regulacijska funkcija:
regulacija temperature v prostoru
regulacija relativne vlage v prostoru
krmiljenje vseh pripadajočih in sodelujočih naprav kot npr. regulacijski ventili in obtočne črpalke
Naprava mora biti opremljena z vsemi potrebnimi senzorji temperature in vlage, presostati, pogoni,….. za nemoteno delovanje in zagotavljanje funkcij klimata.
Komplet z vsem pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom, elektro materialom, kabelsko povezavo in zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter šolanjem uporabnika.
Brez obtočnih črpalk
EKO montirana v strojnici ob klimatu.
Iz EKO klimata se napajajo požarne lopute:
- Pogon 24V, končna stikala, število loput - 8 kom.
Dobavitelj: Bossplast d.o.o.
| npr: EUROCLIMA ZHK INOVA TF-PT-UM-VF-H-FR-K-S - TF-S-VF-UM-PT-L | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Trda guma za preprečevanje prenosa vibracij, za montažo pod klimate, debeline 2 cm | m2 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Odvodni kanalski ventilator v izoliranem ohišju, skupaj s tipsko pripadajočo opremo in montažnim materialom.
Vmax=800 m3/h
dp=250 Pa
Nel=250W, 230V
tipska nepovratna loputa
vklop s stikalom (CNS)
| Oznaka ventilatorja V21,V22 | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aluminijasta zaščitna rešetka za montažo na zid, skupaj z zaščitno mrežo in montažnim materialom. Proizvod npr. Bossplast d.o.o. Pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| dim. 500x400 mm | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tipski kanalski grelec z avtomatikom in tipali
|  | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | Lokalna prezračevalna naprava z rekuperacijo.
Pretok zraka: 100 m3/h
Zvočna moč: 14-52 dB(A)
1x230 V/ 50 HZ
Izkoristek: 70%
Filter zraka
Daljinski upravljalec
| Ustreza:Prana serija 160 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | Aksialni odvodni ventilator za prezračevanje sanitarij, s stopnjo zaščite IP45 in območjem delovanja do 40°C. S protipovratno loputo, dekorativnih sprednjim pokrovom, vključno z zakasnitvenim relejem, tipalom vlage, z vsem potrebnim tesnilnim in montažnim materialom.
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 60 m3/h
Padec tlaka: 35 Pa
Zvočna moč: 32 dB(A)
1x230 V/ 50 HZ
50 W
protipovratna loputa
Stopnja zaščite IP45
Vklop z lučjo, izklop z časovnim zamikom
Dobavitelj: BOSSPLAST, Proizvajalec LIMODOR
| Tip: LIMODOR F/M EC | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | Elektronski regulator pretoka, za regulacijo variabilne pretočne količine zraka, vgrajen v kanale. Izdelani so iz pocinkane pločevine z vgrajeno regulacijsko loputo, namenjeno regulaciji pretoka s spremenljivo količino, za regulacijo dovoda in odvoda. Sestojijo iz posebnih tesnil z nizkim trenjem za vležajenje lamel z obeh strani, kompaktne enote z visoko resolucijskim diferenčnim tlačnim tipalom in regulatorjem, motornim pogonom. Motorni pogon je 24 V. Proizvod TROX ali enakovredno.
| dim. Ø315 / V=400-1800 m3/h - Master | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. Ø315 / V=400-1800 m3/h - Slave | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | Okrogli dušilec zvoka za vgradnjo v kanal, skupaj z materialom za montažo.
| Velikost: ф315 mm x 1000mm | kompl |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | Kulisni dušilnik zvoka. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz mineralne volne debeline 100 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu. Proizvod kot npr. Lindab d.o.o.
Vmax=10500 m3/h
dim. BxH=1200x800, L=2000mm
De(250Hz)=25 dB
dp=20 Pa
| tip DZ-2/100/6, 1200x800x2000 mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9. | Vrtinčni difuzor za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz priključne komore, regulacijske lopute, perforirane pločevine, maske in plastičnih usmernikov zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom, proizvod npr. Bossplast
| tip BD8-K-400/16-Z | kom |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip BD8-K-600/24-Z | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip BD8-K-600/48-Z | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10. | Vrtinčni difuzor za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz priključne komore, regulacijske lopute, perforirane pločevine, maske in plastičnih usmernikov zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom, proizvod npr. Bossplast.
| tip BD8-K-400/16-A | kom |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip BD8-K-600/24-A | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip BD8-K-600/48-A | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11. | Linijski difuzor, z masko iz Al profilov, barva RAL 9010, z vstavljenimi usmerniki zraka iz umetne mase za posamično regulacijo smeri vpiha zraka, število rež 2, vgrajen posamično z zaključnimi kotniki, z regulacijsko loputo. Dobavitelj: BOSSPLAST, proizvajalec: TROX.
| tip PL50-2-PH-HS, 1950x198 | kom |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip PL50-2-E-PH-HS, 1950x198 | kom |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12. | Aluminjaste rešetke za vgradnjo v kanal, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka, za dovod in odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom, proizvod npr. Bossplast. Pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| DA-O, 200x100 mm | kom |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 0
| DA-O, 300x100 mm | kom |  | 9 | 0 |  | 0 |  | 0
| DA-O, 300x200 mm | kom |  | 9 | 0 |  | 0 |  | 0
| DA-O, 500x100 mm | kom |  | 5 | 0 |  | 0 |  | 0
6.13. | Prezračevalni ventil za odvod zraka, proizvod npr. Bossplast. Pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| vel. ø125 mm | kom |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14. | Aluminjaste rešetke za vgradnjo v vrata, skupaj s protiokvirjem za montažo ter vsem pritrdilnim materialom, proizvod npr. Bossplast.
| TTA, 400x100mm | kom |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TTA, 400x150mm | kom |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TTA, 400x200mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TTA, 500x200mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TTA, 500x400mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15. | Zaščitna rešetka, z nosilnim okvirjem in prečnimi lamelami iz Al profilov v naravni barvi aluminija, z zaščitno mrežo iz pocinkane žice, razmik med lamelami je 100 mm, pritrjena na vgradni okvir za vzidavo. Proizvajalec: BOSSPLAST
| tip: B-AZR, 1200x400 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip: B-AZR, 1000x400 mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16. | Dobava in montaža pravokotne požarne lopute za vgradnjo v zid ali strop v skladu z navodili proizvajalca. Požarna loputa mora izpolnjevati tudi zahteve po dimotesnosti (EI90-S) ter imeti veljavni CE certifikat v skladu z EN 15650:2010. Požarna loputa je sestavljena iz ohišja, zaporne lopute, električnega pogona z javljalniki položaja ter elektro termičnega tipala. Pogon je 24V, proizvod npr. Bossplast (Mandik) .
| FDMA, dim 1000x700mm | kompl |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FDMA, dim 500x400mm | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FDMA, dim 400x500mm | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FDMA, dim 400x400mm | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FDMA, dim 200x200mm | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17. | Flexibilni priključek za vgradnjo med požarno loputo in kanalom, zaradi preprečevanja zamika požarne lopute v primeru povesa prezračevalnega kanala
| dim 1000x700mm | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim 500x400mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim 400x500mm | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim 400x400mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim 200x200mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18. | Dobava in montaža protipožarnega ventila, izdelan v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificiran po EN 13501-3 na požarno odpornost EI120S, izdelan iz pocinkane pločevine, s termičnim sprožilom 72 °C., dobavitelj: BOSSPLAST, proizvajalec: TROX, tip: FV-EU:
| dim. ф150 mm | kompl |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19. | Odvodni kanalski ventilator, skupaj s tipsko pripadajočo opremo in montažnim materialom.
Vmax=400 m3/h
dp=200 Pa
Nel=350W, 230V
tipska nepovratna loputa
vklop s stikalom (CNS)
| Oznaka ventilatorja V19 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.20. | Jeklena zaščitna mreža za montažo na prezračevalni kanal, skupaj z montažnim materialom
| dim. 300x250 mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21. | Kanali za dovod in odvod zraka, pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po DIN 24190 in 24191, ter DIN 24152 stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. po DIN V 24194, 2.del. | kg |  | 9220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.22. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, vroče cinkana, skupaj s podporami, obešali in objemkami za kanalski razvod. | kg |  | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.23. | Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod zraka, debeline 19 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 st.C, za temperaturno območje -40 do +85 ºC, skupaj s tipskim lepilom, proizvod npr. Armstrong Armaflex AC. | m2 |  | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.24. | Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod svežega in odvod odpadnega zraka na klimat, debeline 50 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0°C, za temp. območje -40 do +85°C, skupaj s tipskim lepilom, zaščitena z dezinirano Al. pločevino debeline 0,8 mm, za vodo nepropustne izvedbe. Proizvod npr. Armstrong Armaflex ACE Plus (debelin 2x25mm). | m2 |  | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.25. | Požarna izolacija EI90-S v primeru, da se požarne lopute ne da vgraditi v požarni zid. Detajl izveden po navodilih proizvajalca požarnih loput! Izolacija kot npr. Promat. | m2 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.26. | Ročne lopute, izdelane iz pocinkane pločevine, vgrajene v kanale za dovod in odvod zraka, namenjene za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
| dim. ø160 mm | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. ø200 mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. ø250 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200x200 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200x250 mm | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 250x200 mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 300x200 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400x400 mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500x300 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500x400 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600x400 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.27. | Fleksibilna cev za dovod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami.
| f125 mm | m |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f160 mm | m |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f200 mm | m |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f250 mm | m |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.28. | Fleksibilna cev za odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami.
| f125 mm | m |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f160 mm | m |  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f200 mm | m |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f250 mm | m |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.29. | Revizijski pokrov za vgradnjo v kanale, izdelan iz pocinkane pločevine, skupaj z mehanizmom za odpiranje, tesnilom in materialom za montažo
| dim. 600x400 mm | kom |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.30. | Izvedba zapore prehoda kanala skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm. Velikost ter število odprtin
| do 0,4m2 | kom |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do 0,1m2 | kom |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.31. | Izdelava stenskih prebojev in utorov ter oblikovnikov za prehod skozi streho ali zid na prosto, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.32. | Set rezervnih filtrov za klimat | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.33. | Elektro priključek klimata, ventilatorjev in požarnih loput (brez elektro kablov). | kompl |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.34. | Uporaba dvigala za vnos prezračevalne naprave strojnico. Teža naprave je cca. 2450 kg. | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SISTEM K5.2 - STADION |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
7. | MEHANSKI ODVOD DIMA IN TOPLOTE (Objekt)
7.1. | Kanalski odvodni ventilator v kompletu s frekvenčnim regulatorjem, namenjen za odvod dima in toplote, kompletno s tipskim stikalom za vklop preko požarne centrale ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
q = 55.000 m3/h, Dp stat. = 400 Pa
3x400 V, 50 Hz
Pel = 15,0 kW
I = 27,8 A
fleksibilni priključek med ventilatorjem in kanalskim razvodom.
Zaščitno mrežo na odvodu.
frekvenčni regulator Danfoss
montažni material za pritrditev
vklop preko požarne centrale
temp. odpornost 400oC - 120min
Oznaka ventilatorja V8 in V9
| kot npr. dobavitelj BOSSPLAST, proizvajalec SODECA, tip THT/CL-100-4T-20-F-400 IE3 | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | Dobava in montaža multi-sektorske dimne lopute namenjena za odvod dima in toplote za vgradnjo v steno, izdelana iz izoliranega ohišja, medeninastih ležajev, lopute iz negorljivega materiala in tesnila, ki preprečuje širjenje dima. Požarna odpornost mora biti atestirana in mora izpolnjevati zahteve po dimotesnosti (EI-S) 90 min ter imeti veljavni CE certifikat v skladu z EN. Loputa je dodatno opremljena še z elektromotornim pogonom 230V/50Hz in stikalom za prikaz odprte/zaprte lege ter nadzor in kontrolo, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
kot npr. dobavitelj BOSSPLAST, proizvajalec MANDIK
| tip SEDM-L, dim.1150x1430 mm, pogon 230V | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Kompenzator za vgradnjo v prezračevalni kanal, temp. odpornost 400°/2 uri, prirobnične izvedbe, skupaj s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
| dim 1400x1000mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim 1400x800mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | Jeklena zaščitna mreža, za preprečevanje vdora večjih delov v prezračevlani sistem. Izdelana iz jeklene mreže rastra 20x20x3 in vroče pocinkana. Vključno z okvirjem za montaćo na kanal, skupaj z pritrdilnim in montažnim materialom.
| dim. 1600x1200 mm | kom |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | Kanali za odvod zraka, pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po DIN 24190 in 24191, ter DIN 24152 stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. po DIN V 24194, 2.del., debelina 1,0 mm. | kg |  | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | Dobava in montaža kanala za mehanski odvod dima in toplote s požarno odpornostjo : EI 90 (ve in ho, i ↔ o,) S 1500 multi, po SIST EN 13501-4
Npr. Promat sistemski pravokotni kanal, izdelan iz plošč iz kalcijevega silikata, negorljive razreda A1 po SIST EN 13501-1, volumske mase ca.500 kg/m3 (npr.Promatect L500/AD) enoslojno, debeline 40 mm ali več, spoji prekriti s pasovi plošč debeline 10 mm, širine 100 mm, (npr.Promatect H) in lepljeni z lepilom (npr.Promat Kleber K 84), ter privijačeni z vijaki Spax 5 x 80 mm na razdalji 200 mm za vogalne spoje, ali sponkami 80/12,2/2,03 na razdalji 100 mm, ter vijaki Spax 4 x 40 za pasove.. Obešanje na strop z jeklenimi palicami ali steno po navodilih proizvajalca.
Predložiti je potrebno izjavo o lastnostih in izjavo o upoštevanju navodil proizvajalca ki morajo biti v skladu z dokazili o skladnosti (npr. Delovni list Promat št. 477). Kanale je po izvedbi potrebno ustrezno označiti.
Montaža kanalov nad spuščenim stropom v nadstropju, na višini cca. 4,5 m, potrebno odranje in upoštevanje vseh varnostnih ukrepov, za delo na višini !
| Požarna plošča Promatect AD 40 mm | m2 |  | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, skupaj s podporami, obešali in objemkami za kanalski razvod. Obešanje kanala na razdalji 1,25 m. | kg |  | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8. | Izvedba zapore prehoda kanalov skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm. Velikost ter število odprtin definirati pri izvedbi.
| do 0,5m2 | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9. | Izdelava stenskih prebojev in utorov ter oblikovnikov za prehod skozi streho ali zid na prosto, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10. | Označevanje kanalov z napisnimi tablicami, ki so ustrezne barve in označujejo vrsto medija in smer pretoka. | kom |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11. | Elektro priključek ventilatorjev (brez elektro kablov) | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12. | Uporaba dvigala za dvig ventilatorjev na mesto postavitve. Teža ventilatorja 300 kg. | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MEHANSKI ODVOD DIMA IN TOPLOTE (Objekt) |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
8. | GARAŽA - SPLOŠNO
8.1. | Odvodni kanalski ventilator, skupaj s tipsko pripadajočo opremo in montažnim materialom.
Vmax=2000 m3/h
dp=300 Pa
Nel=1500W, 400V
vklop preko termostata
| Oznaka ventilatorja V5 | kompl |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.2. | Cevni ventilator, skupaj s tipsko pripadajočo opremo in montažnim materialom.
Vmax=400 m3/h
dp=200 Pa
Nel=350W, 230V
tipska nepovratna loputa
vklop s stikalom (CNS)
| Oznaka ventilatorja V2, V2a | kompl |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
aluminijasta zaščitna rešetka za montažo na zid, skupaj z zaščitno mrežo in montažnim materialom. Proizvod npr. Bossplast d.o.o. Pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| dim. 300x300 mm | kompl |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.3. | Cevni ventilator, skupaj s tipsko pripadajočo opremo in montažnim materialom.
Vmax=1035 m3/h
dp=200 Pa
Nel=390W, 230V
tipska nepovratna loputa
vklop s stikalom (CNS)
| Oznaka ventilatorja V2a | kompl |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
aluminijasta zaščitna rešetka za montažo na zid, skupaj z zaščitno mrežo in montažnim materialom. Proizvod npr. Bossplast d.o.o. Pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| dim. 400x300 mm | kompl |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.4. | Stenski ventilator, skupaj s tipsko pripadajočo opremo in montažnim materialom.
Vmax=100 m3/h
dp=100 Pa
Nel=50W, 230V
tipska nepovratna loputa
vklop ročno s stikalom (CNS)
| Oznaka ventilatorja V1a | kompl |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.5. | Aluminjaste rešetke za vgradnjo v kanal, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka, za dovod in odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom, proizvod npr. Bossplast. Pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| DA-O, 425x125 mm | kom |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| DA-O, 525x225 mm | kom |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
8.6. | Prezračevalni ventil za odvod zraka, proizvod npr. Bossplast. Pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| vel. ø125 mm | kom |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
8.7. | Aluminjaste rešetke za vgradnjo v vrata, skupaj s protiokvirjem za montažo ter vsem pritrdilnim materialom, proizvod npr. Bossplast.
| TTA, 425x125mm | kom |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| TTA, 425x225mm | kom |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| TTA, 525x225mm | kom |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.8. | Zaščitna rešetka, z nosilnim okvirjem in prečnimi lamelami iz Al profilov v naravni barvi aluminija, z zaščitno mrežo iz pocinkane žice, razmik med lamelami je 100 mm, pritrjena na vgradni okvir za vzidavo. Proizvajalec: BOSSPLAST
| tip: B-AZR, 400x300 mm | kom |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.9. | Jeklena zaščitna mreža, za preprečevanje vdora večjih delov v prezračevlani sistem. Izdelana iz jeklene mreže rastra 20x20x3 in vroče pocinkana. V ključno z okvirjem za montaćo na kanal ali zid, skupaj z pritrdilnim in montažnim materialom.
| dim. 4200x900 mm | kom |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| dim. 3000x1500 mm | kom |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| dim. 400x300 mm | kom |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| dim. 200x200 mm | kom |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.10. | Dobava in montaža pravokotne požarne lopute za vgradnjo v zid ali strop v skladu z navodili proizvajalca. Požarna loputa mora izpolnjevati tudi zahteve po dimotesnosti (EI90-S) ter imeti veljavni CE certifikat v skladu z EN 15650:2010. Požarna loputa je sestavljena iz ohišja, zaporne lopute, električnega pogona z javljalniki položaja ter elektro termičnega tipala. Pogon je 24V, proizvod npr. Bossplast (Mandik) .
| FDMA, dim 400x300mm | kompl |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| FDMA, dim 300x300mm | kompl |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| FDMA, dim 300x200mm | kompl |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| FDMA, dim 200x200mm | kompl |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
8.11. | Flexibilni priključek za vgradnjo med požarno loputo in kanalom, zaradi preprečevanja zamika požarne lopute v primeru povesa prezračevalnega kanala
| dim 400x300mm | kompl |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| dim 300x300mm | kompl |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| dim 300x200mm | kompl |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| dim 200x200mm | kompl |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
8.12. | Dobava in montaža protipožarnega ventila, izdelan v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificiran po EN 13501-3 na požarno odpornost EI120S, izdelan iz pocinkane pločevine, s termičnim sprožilom 72 °C., dobavitelj: BOSSPLAST, proizvajalec: TROX, tip: FV-EU:
| dim. ф150 mm | kompl |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
8.13. | Kanali za dovod in odvod zraka, pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po DIN 24190 in 24191, ter DIN 24152 stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. po DIN V 24194, 2.del. | kg |  | 0 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0
8.14. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, vroče cinkana, skupaj s podporami, obešali in objemkami za kanalski razvod. | kg |  | 0 | 0 | 358.5 | 0 | 0 | 0
8.15. | Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod zraka, debeline 19 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 st.C, za temperaturno območje -40 do +85 ºC, skupaj s tipskim lepilom, proizvod npr. Armstrong Armaflex AC. | m2 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
8.16. | Požarna izolacija EI90-S v primeru, da se požarne lopute ne da vgraditi v požarni zid. Detajl izveden po navodilih proizvajalca požarnih loput! Izolacija kot npr. Promat. | m2 |  | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0
8.17. | Fleksibilna cev za odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami.
| f125 mm | m |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
8.18. | Revizijski pokrov za vgradnjo v kanale, izdelan iz pocinkane pločevine, skupaj z mehanizmom za odpiranje, tesnilom in materialom za montažo
| dim. 600x400 mm | kom |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
8.19. | Izvedba zapore prehoda kanala skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm. Velikost ter število odprtin
| nad 0,4m2 | kom |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| do 0,4m2 | kom |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
| do 0,1m2 | kom |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.20. | Izdelava stenskih prebojev in utorov ter oblikovnikov za prehod skozi streho ali zid na prosto, montažni material (strešne obrobe izvede izvajalec strehe)
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
8.21. | Elektro priključek ventilatorjev in požarnih loput (brez elektro kablov). | kompl |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| GARAŽA - SPLOŠNO |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
9. | GARAŽA - MODT
9.1. | Računalniška simulacija (CFD) z analizo konceptov prezračevanja garaže, v primeru povišanih koncentracij ogljikovega oksida (CO), izdelana s strani pooblaščene institucije, z izdajo poročila o ustreznosti sistema in usklajevanjem in potrditvijo odgovrnega proj. ŠPV. Izdelati potrebno simulacijo zračnih tokov v primeru redčenja koncentracije CO, ter v primeru odvoda dima in toplote ob primeru požara. Potrebno izdelati za vsak požarni sektor posebej. FIRE & CO SIMULATION. (Bossplast). | kompl |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9.2. | Izdelava ter dobava elektro krmilne omare z vsemi potrebnimi regulacijskimi, krmilnimi, močnostnimi, zaščitnimi ter signalizacijskimi elementi. V elektro omari zajet krmilnik za krmiljenje ODT-ja, posluževalni touch screan za upravljanje, zaščitimi elementi (odklopnik, motorne zaščite, odvodniki), kontaktorji, frekvenčni pretvorniki, napajalnilk, glavno stikalo in lučke za signalizacijo.
Komplet z avtomatiko za usklajeno delovanje dovodnih in odvodnih ventilatorjev in potisnih JET-FAN ventilatorjev ter odpiranje/zapiranje dimnih loput glede na različne scenarije.
Predvideti možnost povezave na CNS.
Predvideti prostor za montažo frekvenčnih regulatorjev za dovodne in odvodne ventilatorje.
Krmili se:
-3 dovodne ventilatorje
-3 odvodna ventilatorja
-17 potisnih JET-FAN ventilatorjev
Operacije krmiljenja so podrobno opisane v tehn. poročilu, v splošnem se delijo na scenarije:
- prezračevanje po urniku
- prezračevanje zaradi povišane koncentracija CO
- požar
V elektro projektu zajeto oziroma pripeljano do el.-omare:
- napajanje ventilatorjev
- vsa potrebna ožičenja
- signal CO koncentracije
- signal požar
| npr: BOSSPLAST EKO OMARA z zagonom, dobavitelj: BOSSPLAST d.o.o. | kompl |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9.3. | Zagon sistema prezračevanja in ODT garaže (Bossplast).
Enkratno ureguliranje in zagon sistema.
Izvedba meritev in merilnega protokola.
Funkcionalna kontrola z simuliranjem možnih scenarijev.
| Izvedba dimnega preizkusa. | kompl |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9.4. | Aksialni jet potisni ventilator dvohitrostne izvedbe, namenjen za odvod CO, odvod dima in toplote kompletno s tipskim stikalom za vklop preko CO centrale ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. Dvostopenjska regulacija preko zvezda-dvojna zvezda vezave.
q = 2900 / 1435 m3/h, F = 57/13,96 N
3x400 V, 50 Hz
Pel = 1,1 / 0,25 kW
I = 2,89 / 1,04 A
2900 / 1435 min-1
teža 94 kg
zaščitna mrežica na vsesovalni strani
deflektor na tlačni strani
vklop preko požarne ali CO centrale
temp. odpornost 400oC - 120min
Vključno z izoliranim stikalom za vklop/izklop ventilatorja na mestu.
| kot npr. dobavitelj BOSSPLAST, proizvajalec SODECA, tip THT/IMP-O-UNI-38-2/4T-1.5-F-300 | kom |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
9.5. | Odvodni aksialni ventilator v kompletu s frekvenčnim regulatorjem, namenjen za odvod zraka ODT, kompletno s tipskim stikalom za vklop preko požarne centrale ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
q = 42.197 m3/h, Dp stat. = 350 Pa
3x400 V, 50 Hz
Pel = 11 kW
I = 11,85 A
frekvenčni regulator Danfoss
montažne noge PS-100
antivibracijski nastavki AVM
protipovratna loputa
sesalni lijak
zaščitna mreža RT-100
prirobnice BTUB-1000
fleksibilni priključki ACE-1000
montažni material za pritrditev
vklop preko požarne ali CO centrale
temp. odpornost 400oC - 120min
| kot npr. dobavitelj BOSSPLAST, proizvajalec SODECA, tip THT-100-4T-15-F-300 IE3 | kom |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
9.6. | Dovodni aksialni ventilator v kompletu s frekvenčnim regulatorjem, kompletno s tipskim stikalom za vklop preko požarne centrale ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
q = 25.000 m3/h, Dp stat. = 300 Pa
3x400 V, 50 Hz
Pel = 5,5 kW
I = 10,3 A
frekvenčni regulator Danfoss
montažne noge PS-100
antivibracijski nastavki AVM
protipovratna loputa
zaščitna mreža RT-100
prirobnice BTUB-1000
fleksibilni priključki ACE-1000
montažni material za pritrditev
vklop preko požarne ali CO centrale
temp. odpornost 400oC - 120min
| kot npr. dobavitelj BOSSPLAST, proizvajalec SODECA, tip THT-100-4T-7.5-F-300 IE3 | kom |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
9.7. | Dovodni aksialni ventilator v kompletu s frekvenčnim regulatorjem, kompletno s tipskim stikalom za vklop preko požarne centrale ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
q = 3.564 m3/h, Dp stat. = 100 Pa
3x400 V, 50 Hz
Pel = 0,37 kW
I = 1,56 A
frekvenčni regulator Danfoss
protipovratna loputa PL
zaščitna mreža RI-35/C
montažni material za pritrditev
vklop preko požarne ali CO centrale
temp. odpornost 400oC - 120min
| kot npr. dobavitelj BOSSPLAST, proizvajalec SODECA, tip HC-35-2T/H | kom |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9.8. | Jeklene rešetke za vgradnjo v kanal za dovod zraka, skupaj tesnilnim in montažnim materialom, proizvod npr. Bossplast. Pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| 1225x525mm | kom |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
9.9. | Zaščitna rešetka, z nosilnim okvirjem in prečnimi lamelami iz Al profilov v naravni barvi aluminija, z zaščitno mrežo iz pocinkane žice, razmik med lamelami je 100 mm, pritrjena na vgradni okvir za vzidavo. Proizvajalec: BOSSPLAST
Zajeto v sklopu gradbenih del!
| A=25,0 m2 | kom |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9.10. | Jeklena zaščitna mreža, za preprečevanje vdora večjih delov v prezračevalni sistem. Izdelana iz jeklene mreže rastra 20x20x3 in vroče pocinkana. V ključno z okvirjem za montažo na kanal ali zid, skupaj z pritrdilnim in montažnim materialom.
| Efektivna površina 7,0m2 | kom |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9.11. | Pravokotni dušilnik zvoka za vgradnjo v kanalski razvod, za dušenje hrupa ventilatorjev in klimatskih naprav. Ohišje je izdelano iz pocinkane jeklene pločevine. Priključni prirobnici sta iz pocinkanih valjanih hitromontažnih prirobnic. V ohišje so vgrajene dušilne kulise, pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materiala. Zunanje površine polnil so zaščitene s celulozno folijo. Kulise so po površini delno pokrite s pasovi iz jeklene pocinkane pločevine, ki potekajo vzdolž dolžine kulise. Skupaj z vsem montažnim materialom. Dobava in montaža. Temperaturna odpornost dušilcev: 300°C/8h
Ustreza proizvod npr. dobavitelj BOSSPLAST, proizvajalec TROX oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik
| dim.: 7500X3200X500 | kom |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9.12. | Kanali za dovod in odvod zraka, pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po SIST EN 1505 stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. | kg |  | 0 | 0 | 4330 | 0 | 0 | 0
9.13. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, vroče cinkano, skupaj s podporami in obešali in objemkami za kanalski razvod. | kg |  | 0 | 0 | 649.5 | 0 | 0 | 0
9.14. | Jeklena konstrukcija namenjena za pritrditev strojne opreme, izdelana iz jeklenih profilov, vroče cinkana. | kg |  | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
9.15. | Elektro priključki ventilatorjev in dimnih loput (brez elektro kablov) | kom |  | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
9.16. | Izdelava stenskih prebojev in utorov
| OPOMBA : Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del uskladiti lokacije odprtin, z izvajalcem strojnih instalacij. | ur |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| GARAŽA - MODT |  | Skupaj |  | 0 |  | 0 |  | 0
10. | SPLOŠNO
10.1. | Volumska nastavitev rešetk in ventilov vseh prezračevalnih sistemov, meritve prezračevanja | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
10.2. | Sodelovanje z izvajalci elektro instalacij in programerjem avtomatike prezračevalnega sistema v času izvajanja, funkcionalni zagon, poskusno obratovanje. | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.3. | Meritve mikroklimatskih razmer in šumnosti v prostorih in na prostem, s strani pooblaščenega podjetja, ob letnih in zimskih obremenitvah, z izdajo pozitivnega poročila. | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.4. | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, na osnovi pregleda in preizkusa vseh elementov sistema (požarne lopute, naprave za odvod dima in toplote), s strani neodvisne pooblaščene institucije. Zavezanec je dolžan skrbeti za redni tehnični nadzor vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite v obdobjih, ki jih predpiše proizvajalec in preglednik. | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.5. | Izdelava načrta izvedenih del (PID) v treh mapiranih izvodih, pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. Načrtu je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.6. | Izdelava označb vgrajenih elementov ter navodil za varno obratovanje in vzdrževanje vseh vgrajenih naprav. | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.7. | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, zaključna dela, transportni in ostali splošni stroški ter čiščenje po končanih delih. | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.8. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času projektiranja PZI projekta ter prilagoditve instalacij glede na obstoječe stanje na objektu !
Obračun po dejanskih stroških, potrjeno s strani odgovornega predstavnika investitorja
Gradbena dela, katera niso zajeta v splošnih delih in se opravljajo po urah
| KV delavec | ur
| NKV delavec | ur
Podati vrednosti urne postavke, vrednosti se ne upoštevajo v skupno rekapitulacijo.
| SPLOŠNO |  | Skupaj |  | 0 |  | 0 |  | 0

## ŠPRINKLER
Št. | Opis materiala in del | EM | Cena/EM | Kol. | ZNESEK (€) | Kol. | ZNESEK (€) | Kol. | ZNESEK (€)
|  |  | € | OBJEKT 1 |  | OBJEKT 2 |  | OBJEKT 3
Datum: 12.12.2023
UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA
OBJEKT 1 - DVORANA IN STADION
OBJEKT 2 - GARAŽA
OBJEKT 3 - DVORANA ZA METE
OPOMBA: POPISI SO PROJEKTANTSKI IN NAREJENI NA OSNOVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE!
* | V popisih strojnih instalacij niso zajeta:
gradbena dela, razen navedenih
elektro dela, razen navedenih
* | Vso opremo, ki je predvidena za vezavo na CNS, je potrebno uskladiti z dobaviteljem CNS-a.
* | Vsa izbrana oprema mora biti potrjena s strani investitorja, nadzora in projektantov strojnih inštalacij.
* | Tehnološka oprema ni predmet teh popisov.
* | Oprema v kuhinji ni predmet teh popisov.
* | Pred naročilom mora biti vsa izbrana oprema (sanitarna keramika, armature, ogledala, držala, milniki …) potrjena s strani investitorja in nadzora ter usklajena s posameznimi načrti (arhitektura, strojno, elektro…)
* | načrt požarne varnosti izdelan pri podjetju IVD Maribor, Maribor.
* | OBVEZNO PREBRATI NA STRANI REKAPITULACIJE " Ponudbene cene morajo vsebovati"
REKAPITULACIJA:
F. | ŠPRINKLER
1 | ŠPRINKLER POSTAJA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | ŠPRINKLER OMREŽJE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | SPLOŠNO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ (ŠPRINKLER): |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ŠPRINKLER
1. | ŠPRINKLER POSTAJA
Vsa oprema mora imeti ustrezne certifikate FM v skladu s NFPA 13 in NFPA 20!
1.1. | Sprinkler črpalka z diesel motorjem, NFPA certifikat skladno s FM | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enostopenjska visokotlačna centrifugalna sprinkler črpalka, z diesel motorjem "END SUCTION"
Elastična spojka je zaščitena proti prijemu s pločevino
1 vodno hlajeni diesel motor, sestavljen iz motornega agregata, starterja, priključkom za izpuh, dušilcem zvoka, kompenzatorjem izpuha, grelcem z raztezno posodo, črpalko za hlajennje motorja
1 Akumulatorji vključno s polnilcem, sestavljeno iz:
2 akumulatorja, skupaj s priključnimi kabli na istem jeklenem podstavku v zaščitnem ohišju s certifikatom NFPA
2x12V - 135 Ah
1 rezervoar diesel goriva NFPA, s kapaciteto 5,07 l/kW moči črpalke
1 priključek za polnjenje
indikatorjem nivoja goriva s prenosom na krmilno omaro črpalke in dalje do požarne centrale
1 lovilna posoda in NIRA velikosti kot je jeklen podstavek za primer izlitja goriva
kompletna črpalka z motorjem in krmilno omaro je lakirana, jeklen podstavek je pocinkan
1 zagon s strani pooblaščenega serviserja
1 Krmilna omara za zagon in delovanje sprinkler črpalke,
z 2 manometri (0 - 16 bar) z zaporno armaturo
in 2 tlačnimi stikali (po 1 zapiralec in 1 odpiralec,
Obremenitev: 6 A do 250 V AC, 5 A pri 24 V DC)
Prezračevalna naprava sprinkler postaje, od dobavitelja črpalke:
Sestavljeno iz:
- žaluzija
- zaščitna rešetka
- odvodni ventilator
- elektro priključka
- krmiljenje za odpiranje oz. zapiranje žaluzije vezano na črpalko
- testna naprava za preverjanje funkcije
(dimenzije morajo ustrezati moči motorja)
Parametri črpalke/motorja:
100% pretok: 5000 l/min
100% tlak: 10,5 bar,
črpalka mora zagotoviti pri 150% pretoku 65% tlaka
230V
*opomba: črpalka je namenjena tudi za zunanje in notranje hidrantno omrežje
1.2. | Izpušni cevovod DN 200 mm (oz. skladno z izbrano črpalko) | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
črna brezšivna cev po DIN 2458 iz St 37-2, vključno s fazonskimi kosi, veznim in pritrdilnim materialom
dušilcem zvoka s sposobnostjo dušenja zvoka na 50dB merjeno 2m od izpuha
Izolacijo izpušnega cevovoda s visokotemepraturno odporno keramično volno, debeline 80 mm in zaščiteno z ALU plaščem debeline 1,0 mm
zaščitno mrežico proti ptičem
V ceni ni zajeta zaključna obdelava po detajlu arhitekta
1.3. | Črpalka za vdrževanje tlaka | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
npr. proizvajalca KSB tip NOVICHROM
Q=6,0 m3/h
H=8,0 m
z elektro stikalom (električno priključen v zvezdo) z možnostjo ročnega in avtomatičnega vklopa črpalke in izklop
1 E-Motorjem, direktno spojen
moč 4,0kW
št. obratov 2.900 min.-1
napetost 380V, 50Hz
zaščita IP 44
1 zaščitno stikalo motorja
1.4. | Zračni kompresor namenjen za suho šprinkler omrežje, stabilne izvedbe z elektromotorjem, podstavkom, vključno z varnostnim ventilom, gibljivo cevno vezo, manometrom, filtrom, nepovratnim ventilom, varovalno stikalo motorja, elektromagnetnim ventilom, ločevalec olja in montažnim materialom,
| p=10,0 bar, V=15 l, Q= 150 l/min, P = 1,5 kW, zaščita IP 54 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Merilna zaslonka-adapter za direktno odčitavanje pretoka DN200, PN16, FM | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 merilna zaslonka s prikazovalno napravo
protiprironica, tesnila in vijaki
Merilno območje: 2400-12000 l/min
z steklenim prikazovalnikom
1.6. | Tlačno stikalo - vklop črpalke | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brezstopenjsko tlačno stikalo z možnostjo nastavitve vklopa in izklopa sprinkler črpalke z območjem med 4 -10 bar
Vključno z priključkom za manometer in razbremenilno izvrtivo za nastavitev tlačnega stikala
1.7. | Tlačno stikalo - vklop črpalke | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brezstopenjsko tlačno stikalo z možnostjo nastavitve vklopa in izklopa črpalke za vzdrževanje tlaka z območjem med 4 -16 bar
Vključno z priključkom za manometer in razbremenilno izvrtivo za nastavitev tlačnega stikala
1.8. | Prostorski termostat | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Za nadzor temperature v sprinkler postaji, nastavljeno na
+ 10 potencialno prosti kontakti, za priklop na požarno centralo
1.9. | Omarica za shranjevanje rezervnih sprinklerjev | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
omarica
- za manj kot 300 vgrajenih sprinklerjev je potrebna zaloga najmanj 6 sprinklerjev
- za med 600-1000 vgrajenih sprinklerjev je potrebna zaloga najmanj 12 sprinklerjev
- za več kot 1000 vgrajenih sprinklerjev je potrebna zaloga najmanj 24 sprinklerjev
1 knjiga vzdrževanja
2 Sprinkler ključa
1.10. | Manometer 0–16 bar, glicerinski za blaženje sunkov | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ohišje in notranja garnitura iz medenine, premer
ohišja 100 mm, vključno s testno in razbremenilno pipo
1/2" iz medenine, vključno z varilnim nastavkom in cevnim
priključkom
1.11. | Manometer 0–16 bar brez glicerina | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ohišje in notranja garnitura iz medenine, premer
ohišja 100 mm, vključno s testno in razbremenilno pipo
1/2" iz medenine, vključno z varilnim nastavkom in cevnim
priključkom
1.12. | Mano- Vakuummeter, glicerinski za blaženje sunkov | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ohišje in notranja garnitura iz medenine, premer
ohišja 100 mm, vključno s testno in razbremenilno pipo
1/2" iz medenine, vključno z varilnim nastavkom in cevnim
priključkom
1.13. | Mokri alarmni ventil DN150, PN 16, FM | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 FM mokri alarmni ventil model, DN 200, z utorom in prirobnico,
1 tlačno stikalo za sprožitev alarma, FF4-2,
1 krogelna pipa 2" za izpraznitev sistema
1 manometrska pipa 1/2"
1 dušilni ventil 1/2",
1 protipoplavni ventil 1/2"
1 tripotni ventil za preizkus alarma in zaporo 1/2",
1 protipovratni ventil 1/2"
1 pomožni ventil za izpraznitev 1/2"
1 shema ventila za pritrditev na steno
1 protipovratna loputa 1/2"
1 lovilec nesnage 3/4"
1 tlačno stikalo za varovanje tlaka kompr. zraka, FF4-10, nastavljivo 0,7 – 8,5 bar, 1/2"
Vključno pritrdilni in tesnilni material.
1.14. | Mokri alarmni ventil DN100, PN 16, FM | kompl |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 FM mokri alarmni ventil model, DN 150, z utorom in prirobnico,
1 tlačno stikalo za sprožitev alarma, FF4-2,
1 krogelna pipa 2" za izpraznitev sistema
1 manometrska pipa 1/2"
1 dušilni ventil 1/2",
1 protipoplavni ventil 1/2"
1 tripotni ventil za preizkus alarma in zaporo 1/2",
1 protipovratni ventil 1/2"
1 pomožni ventil za izpraznitev 1/2"
1 shema ventila za pritrditev na steno
1 protipovratna loputa 1/2"
1 lovilec nesnage 3/4"
1 tlačno stikalo za varovanje tlaka kompr. zraka, FF4-10, nastavljivo 0,7 – 8,5 bar, 1/2"
Vključno pritrdilni in tesnilni material.
1.15. | Suhi alarmni ventil DN100, PN 16, FM | kompl |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vključno s pospeševalcem odpiranja
skladno s FM
suhi larmni ventil DN 100 PN 10 s pospeševalcem odpiranja
zaporni zasun DN 100, s prikazovalno napravo in
končnim stikalom za elektr. nadzor
komb. ventil za testiranje in praznenje DN15/DN50 PN 10
s končnim stikalom za el. nadzor
vod za praznenje DN 50 do dolžine 3 m
Alarmna zaporna pipa DN 15 PN 10 s končnim stikalom
testni ventil
Manometer 0-16 bar z manometerskim ventilom
odtok s sitom
Membransko tlačno stikalo kot dajalec impulza za elekt. alarmno napravo
potrebna tesnila, vijaki, fazonski in povezovalni kosi
Vključno pritrdilni in tesnilni material.
1.16. | Suhi alarmni ventil Preaction DN65, PN 16, FM | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
namenjen za trafo postaje
suhi alarmni ventil odpre javljalnik požara
kompletno s armaturami ter pritrdilni in tesnilni material.
1.17. | Samodelujoča mehanska alarmna naprava | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vodnim motorjem
Alarmnim zvoncem
obešalno napravo
dovodni in odvodni vod pocinkan
1.18. | Priključni in obhodni vod za avtomatsko
vzdrževanje tlaka blazine zračnega tlaka v suhi mreži
sestavljen iz:
cevna enota z ERMETO – prehodno dušilko 1,5 mm
2x Krogelni pipi DN 15
hitra spojka zračnega tlaka
visokotlačna cev
DN 15 – 500 dolžine
postaja z nadzorom
| nadzorna enota za krogelno pipo | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | Element za avtomatsko polnjenje suhe cevne mreže
sestavljen iz:
tlačna posoda , 40 l vsebine
reducirka zračnega tlaka z manometrom
stikalo zračnega tlaka
zaporni ventil
vsa potrebna tesnila, vijaki, fazonski in poveovalni kosi,
pritrdilni material.
Alarmnim zvoncem
obešalno napravo
| dovodni in odvodni vod pocinkan | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | Zaporni zasun DN 200 – PN 16, FM | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIN 3225, PN 16, vgrajen v tlačni vod vod, iz sive litine in notranjost iz rdeč litine,
z varilno prirobnico po DIN 2633, vijaki ,tesnilom, tovarniško zaščitena proti koroziji
s končnim stikalom prilagojenim za vgradnjo na matično vreteno
1.21. | Zaporni zasun DN 150 – PN 16, FM | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIN 3225, PN 16, vgrajen v tlačni vod vod, iz sive litine in notranjost iz rdeč litine,
z varilno prirobnico po DIN 2633, vijaki, tesnilom, tovarniško zaščitena proti koroziji s končnim stikalom prilagojenim za vgradnjo na matično vreteno
1.22. | Zaporni zasun DN 100 – PN 16, FM | kom |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIN 3225, PN 16, vgrajen v tlačni vod vod, iz sive litine in notranjost iz rdeč litine,
z varilno prirobnico po DIN 2633, vijaki, tesnilom, tovarniško zaščitena proti koroziji s končnim stikalom prilagojenim za vgradnjo na matično vreteno
1.23. | Zaporni zasun DN 50 – PN 16, FM | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIN 3225, PN 16, vgrajen v tlačni vod vod, iz sive litine in notranjost iz rdeč litine,
z varilno prirobnico po DIN 2633, vijaki, tesnilom, tovarniško zaščitena proti koroziji s končnim stikalom prilagojenim za vgradnjo na matično vreteno
1.24. | Kontrolnik pretoka za vgradnjo v cevovod, za PN 10, z elektro priključkom 10 A, 220 V/AC, vključno s preizkuševalno progo sestavljeno iz zapornega ventila DN20, manometrom, dušilko, omarico s ključavnico, cevnimi povezavami, elektro signalnim kablom in montažnim materialom z FM atestom
| DN50 | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25. | Razbremenilni ventil tlaka DN150, FM | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIN 3225, PN 16, vgrajen na tlačnem vode, iz sive litine in notranjost iz rdeč litine, z varilno prirobnico po DIN 2633, vijaki ,tesnilom, tovarniško zaščitena proti koroziji, kotne izvedbe
1.26. | Javljalnik pretoka DN 50, v certificirani izvedbi z nepovratnim ventilom, | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 nepovratni ventil,
1 testni ventil
1 krogelna pipa 2"
by-pass 1" dolžine min. 4 m, pocinkan
1.27. | Sprinkler, stoječ, FM | kom |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
material: medenina
temepratura proženja: 141°C
faktor priključka oz. izliva: K80 (1/2")
RTI:<50
1.28. | Razdelilnik vode DN 200; L=8,0m | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
s sledečimi prirobničnimi priključki:
1x DN150 za tlačni vod
1x DN200 za gasilski priključek
1x 2" za praznjenje
1x DN150 za hidrantno omrežje
7x DN100 za posamezne alrmne skupine
1x DN65 za posamezno alarmo skupino
1x 2" za zaščito sprinkler centrale
1x 1" za priključitev črpalnega voda za vdrževanja tlaka
1.29. | Korito izdelano iz betona (alternativno iz jeklene pločevine, s priključkom DN 100 za kanalizacijsko cev, vključno temeljno in končno opleskano in podstavkom) z vgrajenim talnim S sifonom
| Dimenzija cca. 8500 x 700 x 500 mm | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30. | Vrtanje betonskega rezervoar sestavljen iz: | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*5 izvrtine v betonsko steno in medprostorska tesnilka za:
*1 sesalni vod DN 200
*1 preliv DN 150
*1 praznilni vod DN 150
*1 testni vod DN 150
*1 napajalna črpalka DN 40
1.31. | Avtomatska polnilna naprava DN 100, PN 10 skladno s FM namenjena za polnjenje rezervoarja | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Za vzdrževanje stanja vode v rezervoarju, z nadzorom, sestavljena iz:
*Zaporni zasun s prikazovalno napravo DN 100, PN 10
*Lovilec nesnage DN 100, PN 10
*Radelilec DN 80, pocinkan, 2 odvoda DN 80 in enim priključkom DN15
*Zaporni zasun DN 80 s prikazovalno napravo (2 kom)
*Plovni iztočni ventil DN 80, PN 10 (2 kom)
*Manometer 0-16 bar z manometrskim ventilom
*Konzoli z vijaki
*Napisni tablici
*Nadzornik tlaka oskrbe z vodo
Ter vsa potrebna tesnila, vijačni material, fazonski in povezovalni kosi in pritrdilni material.
1.32. | Elektromagnetni ventil 3/4" | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z obojestranskim navojem, 12 V, v normalnem stanju (brez napetosti) je zaprt.
1.33. | Reducirni kos | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
iz jeklene cevi DIN 2458 z varilno prirobnico DIN 2633
vijaki in tesnilom
ekscentrični 200/150
1.34. | Nepovratna loputa DN150 – PN 16, FM | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
za vertikalno vgradnjo, s testnim priključkom in armaturo za
praznenje, nepovratnim telesom z mehkim tesnilom, s proti-
prirobnico, vijaki, tesnilom.
1.35. | Nepovratna loputa DN200 – PN 16, FM | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
za vertikalno vgradnjo, s testnim priključkom in armaturo za
praznenje, nepovratnim telesom z mehkim tesnilom, s proti-
prirobnico, vijaki, tesnilom.
1.36. | Nepovratni ventil, ohišje iz medenine, PN 16
za vodo in zrak pod tlakom do 75 °C
| 1/2" | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/4" | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1" | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 1/4" | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37. | Krogelna pipa DN 15
iz medenine z obojestranskim navojem in tesnilom
| DN15 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38. | Priključek za gasilce | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
za sekundarno polnjenje sprinkler naprave,
sestavljen iz:
1 krogelna pipa DN50
4 zasuna DN65, PN 16 z B-stabilno in slepo spojko
1 varjeni razdelilni kos DN200 s 4 priključki
1 testni ventil 1/2" z livom za avtomatsko praznenje
2 označevalna tablica
1 enotna ključavnica s poliamidnim jermenom
vsa potrebna tesnila, vijaki, fazonski in priključni kosi, pritrdilni material.
1.39. | Sonda nivoja vode v sprinkler postaji za kontrolo nad možnostjo izliva vode v sprinkler postaji | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40. | Jeklena cev predfabricirana z utori za spajanje po sistemu Victaulic, izdelana iz cevi po DIN 2458 iz materiala St. 37-2, z atesti, vključno s fazonskimi kosi (loki radij 3D, redukcije, T kosi, spojke Victaulic), varilnim in montažnim materialom ter opleskane
Cev in fazonski kosi morajo imeti FM certifikat
| DN 200 | m |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 150 | m |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 100 | m |  | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 80 | m |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 65 | m |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.41. | Srednje težka jeklena navojna cev predfabricirana z utori za spajanje po sistemu Victaulic ali z navojnimi spoji, cev je izdelana po DIN 2440, z atesti, iz materiala St.00.33, vključno s fitingi (loki, redukcije, T kosi, spojke Victaulic) montažnim in varilnim materialom ter opleskane
Cev in fazonski kosi morajo imeti FM certifikat
| DN 50 | m |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 32 navojni spoj | m |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 25 navojni spoj | m |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.42. | Obešala sestoječa iz objemke, nosilnega vijaka, matic in pritrdilnega vložka, z FM atestom za sprinkler
| DN 25 – 50 | kom |  | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 65 –200 | kom |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.43. | Protipotresno obešalo "LA" DN100, DN150 in DN200, FM skladno z NFPA za jekleno strešno konstrukcijo vsakih 12,2 m, in pri vsaki spremembi smeri cevovoda, pritrditev na konstrukcijo objekta | kom |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.44. | Protipotresno obešalo "LO" DN100, DN150 in DN200, FM skladno z NFPA za jekleno strešno konstrukcijo vsakih 24 m, in pri vsaki spremembi smeri cevovoda, pritrditev na konstrukcijo objekta | kom |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.45. | Protipotresno obešalo "LA" DN50, DN65 in DN80 FM skladno z NFPA za jekleno strešno konstrukcijo vsakih 12,2 m, in pri vsaki spremembi smeri cevovoda, pritrditev na konstrukcijo objekta | kom |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.46. | Protipotresno obešalo "LO" DN50, DN65 in DN80, FM skladno z NFPA za jekleno strešno konstrukcijo vsakih 24 m, in pri vsaki spremembi smeri cevovoda, pritrditev na konstrukcijo objekta | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.47. | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, po predhodnem čiščenju rje | tm |  | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.48. | Pleskanje vidnih delov cevovodov in ostale kovinske opreme, z rdečo barvo po RAL lestvici (šprinkler) po predhodnem grundiranju | tm |  | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.49. | Profilno jeklo | kg |  | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jekleni profili različnih oblik in dimenzij za izdelavo konzol, podpor, fiksnih točk, itd.
Vključno s pritrdilnim (vijaki, sidra, matice, navojne palice, itd), rezalnim materialom.
Za izvedbo podpor in konzol je potrebno izdelati delavniške risbe in odobritev nadzora strojnih instalacij
1.50. | Napisne tablice velikosti 100 x 50 mm | kom |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
napisne tablice so plastificirana tiskovina z opisno vsebino elementa, cevovoda ali medija
Pritrjene so fiksno na element oz. cevovod s posebnimi obešali npr. MEFA
1.51. | Napisne tablice velikosti 200 x 300 mm | kom |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
napisne tablice so plastificirana tiskovina z opisno vsebino naprave in črpalke
Pritrjene so fiksno na element oz. cevovod s posebnimi obešali npr. MEFA
1.52. | Sesalna košara z nožnim ventilom DN 250 s protivrtinčno ploščo 1000 x 1000, S sitom, protiprirobnico, vijaki, tesnili in protivrtinčno ploščo iz jekla | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.53. | Naprava za preplakovanje vodovodnega priključka | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- magnetni ventil DN25, z pogonom 230 V
- krmiljenje za nastavitev intervalnega preplakovanja
1.54. | Regulator tlaka, namenjen za hidrantno omrežje, PN 16 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN100, q=36,94 l/s, p=10bar/5bar
Vključno pritrdilni in tesnilni material.
1.55. | Vrtanje lukenj v AB in opečnato steno | kompl |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- fi 200-250 mm
1.56. | Zaščitna cev za prehod cevi skozi AB in opečnato steno | kompl |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- fi 200-250 mm, L=cca. 300 mm
1.57. | Tesnjenje prebojev cevovodov skozi AB in opečnato steno | kompl |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(ne sme se uporabljati Pur pene)
1.58. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm. Velikost ter število odprtin
| do 0,2m2 | kom |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.59. | Glavna šprinkler požarno nadzorna centrala kot paralelni tablo v sprinkler centrali. Vključno s kabliranjem sprinkler naprav v sprinkler centrali | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ustrezna za nadzor max. 60 nadzornih točk,
s ključavnico, z AKU v primeru izpada el.
energije, 24 V, 36 Ah, z vidnim signalizacijskim
poljem za optično in akustično signalizacijo, kompl.
kabliranje s kontakti, peljanimi naprej na požarno
centralo oz. gasilce.
* kompletno s signalnimi kabli
vse kabelske povezave napak v sprinkler postaji skladno z FM (NFPA)
kot npr. Siemens
1.60. | Potopna drenažna črpalka za postavitev v jašek, kompletno s tlačno cevjo ф50, L= 10m, ter vsemi armaturami | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q=20m3/h; H=0,5 bar, Pel=0,7kW, 3x400V
1.61. | Elektro radiator Pel=4kW | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.62. | Odvodni kanalski ventilator v zvočno izoliranem ohišju, skupaj z montažnim materialom, za odvod zraka iz prostora šprinkler strojnice, nad streho.
. | V=3550 m3/h, Dp=300 Pa,
400 V
2,50 kW
vezava na diesel agregat
termična zaščita
prostorski termostat za vklop pri +32st.C
oblikovnik za prehod skozi steno, montažni material
| oznaka V6 | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.63. | Regulacijska žaluzija RŽ-2 montirana na dovodu svežega zraka v sprinkler strojnico, dodatno opremljena z el. motornim pogonom 24V. Ob vklopu ventilatorja oz. diesel črpalke se žaluzija odpre.
| RŽ-1/B/B7/J7, dim. 700x900 mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.64. | Aluminjasta zaščitna rešetka, za pritrditev v vrata in zid, skupaj z montažnim materialom
| B1xH1=600x900mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B1xH1=700x900mm | kom |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.65. | Aluminjasta rešetke za vgradnjo v kanal, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka, za dovod in odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom. Pred naročilom uskladiti barvo z arhitektom.
| dim, 625x425 mm | kom |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.66. | Kanali za dovod in odvod zraka, pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po DIN 24190 in 24191, ter DIN 24152 stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. po DIN V 24194, 2.del.
|  | kg |  | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.67. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale, izdelana iz jeklenih profilov, vroče cinkana, skupaj s podporami in obešali in objemkami za kanalski razvod
|  | kg |  | 31.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.68. | Elektro priključki (moč), brez elektro kablov, ki so zajeti v sklopu elektro projekta | kompl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŠPRINKLER POSTAJA |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. | ŠPRINKLER OMREŽJE
Vsa oprema mora imeti ustrezne certifikate FM v skladu s NFPA 13 in NFPA 20!
2.1. | Jeklena cev predfabricirana z utori za spajanje po sistemu Victaulic, izdelana iz cevi po DIN 2458 iz materiala St. 37-2, z atesti, vključno s fazonskimi kosi (loki radij 3D, redukcije, T kosi, spojke Victaulic), varilnim in montažnim materialom ter opleskane
Cev in fazonski kosi morajo imeti FM certifikat
| DN 150 | m |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 100 | m |  | 1986 | 0 | 482 | 0 | 390 | 0
| DN 80 | m |  | 312 | 0 | 245 | 0 | 34 | 0
| DN 65 | m |  | 36 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0
2.2. | Srednjetežka jeklena navojna cev predfabricirana z utori za spajanje po sistemu Victaulic ali z navojnimi spoji, cev je izdelana po DIN 2440, z atesti, iz materiala St.00.33, vključno s fitingi (loki, redukcije, T kosi, spojke Victaulic) montažnim in varilnim materialom ter opleskane
Cev in fazonski kosi morajo imeti FM certifikat
| DN 50 | m |  | 312 | 0 | 84 | 0 | 32 | 0
| DN 40 | m |  | 654 | 0 | 52 | 0 | 95 | 0
| DN 32 navojni spoj | m |  | 4460 | 0 | 2238 | 0 | 236 | 0
| DN 25 navojni spoj | m |  | 1268 | 0 | 448 | 0 | 224 | 0
2.3. | Obešala sestoječa iz objemke, nosilnega vijaka, matic in pritrdilnega vložka, z FM atestom za sprinkler
| DN 25 – 50 | kom |  | 3347 | 0 | 1411 | 0 | 293.5 | 0
| DN 65 –150 | kom |  | 787.3333 | 0 | 270.3333 | 0 | 141.3333 | 0
2.4. | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, po predhodnem čiščenju rje | tm |  | 9056 | 0 | 3633 | 0 | 1011 | 0
2.5. | Pleskanje vidnih delov cevovodov in ostale kovinske opreme, z rdečo barvo po RAL lestvici (šprinkler) po predhodnem grundiranju | tm |  | 9056 | 0 | 3633 | 0 | 1011 | 0
2.6. | Sprinkler šoba 1/2", K=80, stoječa 68°C, RTI <50, FM certifikat, tip spray, vključno z montažnim materialom in rezervnimi šobami
| *namenjena za mokro sprinkler omrežje | kom |  | 2160 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0
2.7. | Sprinkler šoba 1/2", K=80, viseča 68°C, RTI <50, FM certifikat, tip spray, vključno z montažnim materialom in rezervnimi šobami
| *namenjena za mokro sprinkler omrežje | kom |  | 1136 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0
2.8. | Sprinkler šoba 1/2", K=80, stoječa 93°C, RTI >80, FM certifikat, tip spray, vključno z montažnim materialom in rezervnimi šobami
| *namenjena za mokro sprinkler omrežje | kom |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Sprinkler šoba 1/2", K=80, viseča 141°C, RTI >80, FM certifikat, tip spray, vključno z montažnim materialom in rezervnimi šobami
| *namenjena za mokro sprinkler omrežje | kom |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. | Sprinkler šoba 1/2", K=80, stoječa 68°C, RTI >80, FM certifikat, tip spray, vključno z montažnim materialom in rezervnimi šobami
| *namenjena za suho sprinkler omrežje | kom |  | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0
2.11. | Odprta šoba, pahljačast curek K=80, FM certifikat, vključno z montažnim materialom in rezervnimi šobami
| *namenjena za suho sprinkler omrežje - pilotni šprinkler za ščitenje odprtine med diesel prostorom in garažo | kom |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
2.12. | Rozeta za vgradnjo šob v spuščeni strop, dvodelna z nastavljivim notranjim delom za 1/2", kromirana | kom |  | 1136 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0
2.13. | Priključna vertikalna cev za povezavo šprinkler šobe z dovodno vejo, skupaj z redukcijo DN32/25 in DN25/15 ter navojnim kolčakom in možnost prilagojanju stropu
| DN 25 / l” (dolžine različne do 0,5 m) | kom |  | 0 | 0 | 875 | 0 | 146 | 0
2.14. | Priključna vertikalna cev za povezavo šprinkler šobe z dovodno vejo, skupaj z redukcijo DN32/25 in DN25/15 ter navojnim kolčakom in možnost prilagojanju stropu
| DN 25 / l” (dolžine različne do 1,5 m) | kom |  | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15. | Zaporni zasun DN 100 – PN 16, FM | kom |  | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
DIN 3225, PN 16, vgrajen v tlačni vod vod, iz sive litine in notranjost iz rdeč litine,
z varilno prirobnico po DIN 2633, vijaki, tesnilom, tovarniško zaščitena proti koroziji s končnim stikalom prilagojenim za vgradnjo na matično vreteno
2.16. | Zaporni zasun DN 80 – PN 16, FM | kom |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
DIN 3225, PN 16, vgrajen v tlačni vod vod, iz sive litine in notranjost iz rdeč litine,
z varilno prirobnico po DIN 2633, vijaki, tesnilom, tovarniško zaščitena proti koroziji s končnim stikalom prilagojenim za vgradnjo na matično vreteno
2.17. | Zaporna pipa s termo elementom 68oC DN 65 – PN 16, FM | kom |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
*namenjena za suho sprinkler omrežje - pilotni šprinkler za ščitenje odprtine med diesel prostorom in garažo
2.18. | Priključna fleksibilna cev za povezavo šprinkler šobe z dovodno vejo, skupaj z redukcijo DN32/25 in DN25/15 ter navojnim kolčakom, možnost prilagojanju stropu, certificirane izvedbe
| DN 25 / l” (dolžine različne do 1,0 m) | kom |  | 1136 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0
2.19. | Testna sprinkler šoba, | kompl |  | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
skladno s NFPA standardom
izvedba kot poševni sedežni ventil DN 25, z
določenim in označenim K-faktorjem,
ustreznim z uporabljenimi šobami,
vklj. 10 m cevovoda DN 25, pocinkan,
kot priključkom za cev s slepo spojko, spojko
z zunanjim navojem in cevno spojko ter 1
označevalno tablico.
2.20. | Pralni priključek DN100/DN 50 | kom |  | 17 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0
1 zaključno kapo z notranjim navojem 2"
1 krogelno pipo
1 "B" gasilna spojka
vključno s fitingi in tesnilnim materialom
2.21. | Pralni priključek DN80/ DN 50 | kom |  | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0
1 zaključno kapo z notranjim navojem 2"
1 krogelno pipo
1 "B" gasilna spojka
vključno s fitingi in tesnilnim materialom
2.22. | Pralni priključek DN 50 | kom |  | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0
1 zaključno kapo z notranjim navojem 2"
1 krogelno pipo
1 "B" gasilna spojka
vključno s fitingi in tesnilnim materialom
2.23. | Protipotresno obešalo "LA" DN100, DN150 in DN200, FM skladno z NFPA za jekleno strešno konstrukcijo vsakih 12,2 m, in pri vsaki spremembi smeri cevovoda, pritrditev na konstrukcijo objekta | kom |  | 179 | 0 | 42 | 0 | 22 | 0
2.24. | Protipotresno obešalo "LO" DN100, DN150 in DN200, FM skladno z NFPA za jekleno strešno konstrukcijo vsakih 24 m, in pri vsaki spremembi smeri cevovoda, pritrditev na konstrukcijo objekta | kom |  | 95 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0
2.25. | Protipotresno obešalo "LA" DN50, DN65 in DN80 FM skladno z NFPA za jekleno strešno konstrukcijo vsakih 12,2 m, in pri vsaki spremembi smeri cevovoda, pritrditev na konstrukcijo objekta | kom |  | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
2.26. | Protipotresno obešalo "LO" DN50, DN65 in DN80, FM skladno z NFPA za jekleno strešno konstrukcijo vsakih 24 m, in pri vsaki spremembi smeri cevovoda, pritrditev na konstrukcijo objekta | kom |  | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
2.27. | 4-smerno obešalo za vertikalne cevovode DN100, FM | kom |  | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
skladno z NFPA za jekleno konstrukcijo
pritrditev na konstrukcijo objekta
2.28. | 4-smerno obešalo za vertikalne cevovode DN80, FM | kom |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
skladno z NFPA za jekleno konstrukcijo
pritrditev na konstrukcijo objekta
2.29. | Kondenzni lonec za odvodnjavanje suhe šprinkler mreže na najnižji točki sistema, sestavljen iz jeklene cevi volumna 2 litra, odporen na zmrzal vode pri 80% zapolnjenosti, z ventilom na dovodu in odvodu ter izpustu na dnu lonca, NP10
|  | kom |  | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
2.30. | Naprava za hitro odzračevanje suhe šprinkler mreže, sestavljene oz zapornega ventila z nadzorom pozicije in armaturo za odpiranje pri padcu tlaka v sistemu ter ponovnem zapiranju ob zalitju vode, sklop sestavljen in montiran v pločevinasti omari ci, ogrevana z elektriko za protizmzovalno zaščito. Kapaciteta naprave je 50 m3/min pri tlaku 2bar
|  | kom |  | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
2.31. | Suhi alarmni ventil DN80, PN 16, FM | kompl |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 suhi alarmni ventil model, DN 80, z utorom in prirobnico,
1 cevna povezava za suhi alarmni ventil
1 tlačno stikalo za sprožitev alarma, FF4-2,
1 krogelna pipa 2" za izpraznitev sistema
1 manometrska pipa 1/2"
1 manometer, voda zrak, 1/2", 0 – 16 bar, f100,
1 dušilni ventil 1/2",
1 protipoplavni ventil 1/2"
1 tripotni ventil za preizkus alarma in zaporo 1/2",
1 protipovratni ventil 1/2"
1 pomožni ventil za izpraznitev 1/2"
1 shema ventila za pritrditev na steno
1 protipovratna loputa 1/2"
1 manometer hitrega odpiralca 1/2"
1 lovilec nesnage 3/4"
1 tlačno stikalo za varovanje tlaka kompr. zraka, FF4-10, nastavljivo 0,7 – 8,5 bar, 1/2"
Vključno pritrdilni in tesnilni material.
2.32. | Samodelujoča mehanska alarmna naprava, FM | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vodnim motorjem
Alarmnim zvoncem
obešalno napravo
dovodni in odvodni vod pocinkan
2.33. | Zračni kompresor namenjen za suho šprinkler omrežje, stabilne izvedbe z elektromotorjem, podstavkom, vključno z varnostnim ventilom, gibljivo cevno vezo, manometrom, filtrom, nepovratnim ventilom, varovalno stikalo motorja, elektromagnetnim ventilom, ločevalec olja in montažnim materialom,
| p=10,0 bar, V=15 l, Q= 150 l/min, P = 1,5 kW, zaščita IP 54 | kom |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.34. | Profilno jeklo | kg |  | 1940 | 0 | 725 | 0 | 480 | 0
Jekleni profili različnih oblik in dimenzij za izdelavo konzol, podpor, fiksnih točk, itd.
Vključno s pritrdilnim (vijaki, sidra, matice, navojne palice, itd), rezalnim materialom.
Za izvedbo podpor in konzol je potrebno izdelati delavniške risbe in odobritev nadzora strojnih instalacij
2.35. | Montažne tirnice za glavne veje, kot npr. MEFA | m |  | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.36. | Montažne tirnice za stranske veje, kot npr. MEFA | m |  | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.37. | Vrtanje lukenj v AB in opečnato steno | kompl |  | 42 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0
- fi 150-200 mm
2.38. | Zaščitna cev za prehod cevi skozi AB in opečnato steno | kompl |  | 42 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0
- fi 150-200 mm, L=cca. 300 mm
2.39. | Tesnjenje prebojev cevovodov skozi AB in opečnato steno | kompl |  | 42 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0
(ne sme se uporabljati Pur pene)
2.40. | Izvedba zapore prehoda cevne instalacije skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm. Velikost ter število odprtin
| do 0,2m2 | kom |  | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0
2.41. | Napisne tablice velikosti 100 x 50 mm | kom |  | 46 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0
napisne tablice so plastificirana tiskovina z opisno vsebino elementa, cevovoda ali medija
Pritrjene so fiksno na element oz. cevovod s posebnimi obešali npr. MEFA
2.42. | Vrtanje lukenj v AB ploščo oz. steno, kompletno z vso zaščitno opremo in pomožnim materilaom.
| do ф100mm | kom |  | 124 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0
2.43. | Elektro priključki brez elektro kablov | kompl |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| ŠPRINKLER OMREŽJE |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. | SPLOŠNO
3.1. | Izpiranje cevnega razvoda z vodo in izpihanjem s komprimiranim zrakom | kompl |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Celotev cevni sistem je potrebno pred tlačnim preizkusom in uporabi izprati z vodo.
Izpiranje poteka v obratni smeri od toka vode pri delovanju, od stranskih vej proti glavnim in dalje proti pralnim priključkom na koncih glavnih vej.
3.2. | Tlačni preizkus | kompl |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Tlačni preizkus se dela prvo enkrat s komprimiranim zrakom
Tlačni preizkus se dela nato z vodo pri tlaku p=15bar, in mora trajati 24 ur
O poteku in rezultatih tlačnega preizkusa je potrebno voditi zapisnik, ki ga mora podpisati izvajalev in nadzornik strojnih instalacij
3.3. | Tlačni preizkus šprinkler strojnice | kompl |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Tlačni preizkus se dela z vodo pri tlaku p=13,6bar, in mora trajati 2 uri
O poteku in rezultatih tlačnega preizkusa je potrebno voditi zapisnik, ki ga mora podpisati izvajalev in nadzornik strojnih instalacij
3.4. | Pripravljalna in zaključna dela | kompl |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
3.5. | Navodila za obratovanje, vložena v okvir, zaščitena s steklom, ter pritrdilni material | kompl |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
3.6. | Vezalna shema, vložena v okvir, zaščitena s steklom ter pritrdilni material | kompl |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
3.7. | Poskusno obratovanje | kompl |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0
3.8. | Izdelava načrta izvedenih del (PID) v treh mapiranih izvodih, pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. Načrtu je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju | kompl |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0
3.9. | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, na osnovi pregleda in preizkusa vseh elementov sistema (šprinkler v povezavi s požarno centralo), s strani neodvisne pooblaščene institucije. Zavezanec je dolžan skrbeti za redni tehnični nadzor vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite v obdobjih, ki jih predpiše proizvajalec in preglednik. | kompl |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0
3.10. | Transportni in ostali splošni stroški vključno s stroški pregleda poblaščene organizacije in izdaja potrdila o brezhibnosti | kompl |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0
3.11. | Projektantski nadzor nad izvajanjem del, katerega je po navodilih investitorja potrebno vključiti v ponudbo | ur |  | 40 | 0 | 35 | 0 | 25 | 0
3.12. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času projektiranja PZI projekta !
Obračun po dejanskih stroških
Gradbena dela, katera niso zajeta v splošnih delih in se opravljajo po urah
| KV delavec | ur
| NKV delavec | ur
Podati vrednosti urne postavke, vrednosti se ne upoštevajo v skupno rekapitulacijo.
| SPLOŠNO |  | Skupaj: |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Rekapitulacija EI
Št. | Opis materiala in del | ZNESEK | ZNESEK | ZNESEK | ZNESEK
|  | OBJEKT 01 € | OBJEKT 02 € | OBJEKT 03 € | INSTALACIJE SKUPAJ €
Datum: 30.11.2023
OBJEKT: UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA
- | ELEKTRO INSTALACIJE
OPOMBA: POPISI SO PROJEKTANTSKI IN NAREJENI NA OSNOVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE! PRED ZAČETKOM MONTAŽE PREVERITI DEJANSKO STANJE NA OBJEKTU!
V NAČRTU SO UPOŠTEVANE PRIPOMBE REVIDENTA PODANE USTNO 24.11.2023
OPOMBE :
* | V popisih elektro instalacij niso zajeta :
gradbena dela, razen navedenih
elektro dela, razen navedenih
* | Vsa izbrana oprema mora biti potrjena s strani investitorja, nadzora in projektantov elektro inštalacij.
V teh popisih je s projektantskega stališča določena oprema glede na proizvajalca, ki pa ni obvezujoča. Posamezni ponudnik mora pri specifični postavki definirati, katero opremo nudi.
REKAPITULACIJA
|  | OBJEKT 1 | OBJEKT 2 | OBJEKT 3 | SKUPAJ
A | JAKI TOK | 0 | 0 | 0 | 0
1 | RAZDELILCI | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INSTALACIJSKI MATERIAL ZA RAZSVETLJAVO IN MOČ S PRIPADAJOČO OPREMO | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SVETILNA TELESA | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CENTRALNI NADZORNI SISTEM | 0 | 0 |  | 0
5 | POŽARNO TESNENJE | 0 | 0 |  | 0
6 | GALVANSKE POVEZAVE | 0 | 0 |  | 0
7 | STRELOVODNA INSTALACIJA | 0 | 0 | 0 | 0
8 | GRADBENA DELA | 0 | 0 |  | 0
B | ŠIBKI TOK | 0 | 0 | 0 | 0
1 | UNIVERZALNO OŽIČENJE IN CTV | 0 | 0 |  | 0
2 | JAVLJANJE POŽARA, CO DETEKCIJA IN TIPANJE PLINA | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SOS KLIC | 0 | 0 |  | 0
4 | OZVOČENJE IN MULTIMEDIJSKA OPREMA | 0 |  |  | 0
5 | VIDEO NADZOR IN TEHNIČNO VAROVANJE | 0 | 0 |  | 0
6 | RTV POVEZAVA | 0 |  |  | 0
C | SPLOŠNO | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Meritve v skladu z pravilnikom o zahtevah za NN električne instalacije (Ur.list. št.41/2009) in Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanju strele (Ur.list. št.28/2009) |  |  |  | 0
3.2 | Pregled in meritve osvetljenosti zasilne razsvetljave s strani pooblaščene institucije |  |  |  | 0
3.3 | Drobni vezni in pritrdilni material 5% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Izdelava PID dokumentacije |  |  |  | 0
| SKUPAJ (ELEKTRO INSTALACIJE): | 0 | 0 | 0 | 0
D | TRANSFORMATORSKA POSTAJA
1. | TRANSFORMATOR |  | 0
2. | VN BLOK |  | 0
3. | NN POLJE TRANSFORMATORJA |  | 0
4 | MERILNA GARNITURA |  | 0
5 | SN POVEZAVA TRANSFORMATORJA IN PRIKLOP DOVODA |  | 0
6 | NN POVEZAVE MED TRANSFORMATORJEM IN DOVODNIM POLJEM (za tri transformatorje) |  | 0
7 | NN POVEZAVE MED SPOJNIM POLJEM IN DOVODNIM POLJEM +ME2.1 |  | 0
8 | ELEKTROINSTALACIJA TP |  | 0
9 | OZEMLJITEV TP |  | 0
10 | OPREMA TRAFO POSTAJE |  | 0
11 | GRADBENA OPREMA |  | 0
12 | SPLOŠNO |  | 0
| SKUPAJ (TRANSFORTMATROSKA POSTAJA): |  | 0
E | SONČNA ELEKTRARNA
1 | DOGRADITEV V TP ACL |  | 0
2 | FOTOVOLTAIČNI ELEMENTI |  | 0
3 | DC RAZVOD |  | 0
4 | AC RAZVOD |  | 0
5 | KOMUNIKACIJA |  | 0
6 | OZEMLJITEV, GALVANSKA IZENAČITEV IN STRELOVODNA INSTALACIJA |  | 0
7 | GRADBENA DELA |  | 0
8 | SPLOŠNO |  | 0
| SKUPAJ (SONČNA ELEKTRARNA): |  | 0
F | NEPREDVIDENA DELA 5% | 0 | 0
| ELEKTROINSTALACIJE SKUPAJ (brez DDV): |  | 0
- | Vsa elektroinstalaterska dela se morajo izvajati po veljavnih tehničnih smernicah, predpisih in standardih.
- | Pred pričetkom del je potrebno pregledati obstoječo stanje in opozoriti investitorja na morebitne napake ter izdelati terminski plan
Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela:
1 | nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo vključno z drobnim montažnim in pritrdilnim materialom. Upoštevati stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost);
2 | pripravljalna dela in organizacijo gradbišča
3 | zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo;
4 | zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe;
5 | manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
6 | redno udeleževanje operativnih rednih in izrednih sestankov, sodelovanje na tehničnem pregledu s strani vodje projekta elektroinštalacijskih del. Izjemoma se v času upravičene odsotnosti dovoljuje sodelovanje njegovega namestnika, ki je seznanjen s problematiko gradbišča;
7 | izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
8 | Sorazmerni strošek elektrike, toplote, vode, razsvetljave ( vključno z gradbiščno inštalacijo ) in ostale stroške v času gradnje;
9 | izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati;
10 | ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod. Ločeno lahko ponudnik ponudi tip proizvoda, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim s tem, da upošteva možnost, da se investitor odloči za izbor proizovodov, ki so projektno predvideni;
11 | obešalni in pritrdilni material za razvode električnih inštalacij, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih kabelskih kanalov sistemskih dobaviteljev, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov v ustrezni protipožarni zaščiti skladno z zahtevami projekta;
12 | izvedbo preizkusov električnih inštalacij jakega, šibkega toka, strelovodne inštalacije, elektro razvodnih omar (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov s strani pooblaščenih merilcev. Izvesti je potrebno tudi funkcionalne preiskuse posameznih naprav na primer domofonske instalacije, delovanje svetil ipd. O pravilnosti delovanje za teh naprav izdelati zapisnik – tabelo kjer bo na primer za vsako stanovanje razvidno, da je bila dotična instalacija pregledana in pravilno deluje;
13 | označitev vseh tehničnih prostorov, naprav, kablov, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
14 | vodenje gradbenega dnevnika in gradbene knjige z izmerami skladno s Pravilnikom o vodenju gradbenega dnevnika in gradbene knjige. Izmere gradbene knjige se vodijo tako, da se v izmerah prokažejo vse trase poteka električnih vodov, kabli pa se dolžinsko prikazujejo po posameznih tokokrogih elektro razdelilnika;
15 | potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. varnostna razsvetljava ipd. Potrdila morajo biti izdelana strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite;
16 | Tesnitve vseh prehodov inštalacij. Na mestih med različnimi požarnimi sektorji se izvede požarno odporno tesnitev z ustrezno certifikacijo.
17 | izdelavo enopolnih oziroma tropolnih shem elektro inštalacij in opreme na osnovi PID dokumentacije in vložitev teh shem v za to pripravljen »žep« v posameznih elektro razdelilnikih;
18 | izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje elektro inštalcij in opreme, šolanje uporabnika;
19 | izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
a) izjave,
b) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
c) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
d) navodila za uporabo in vzdrževanje,
e) garancijske liste,
f) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
20 | izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
21 | čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
22 | zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami, odtujitve do primopredaje izvedenih del investitorju;
23 | nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;
24 | ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe;
25 | za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje ( tehnološki elaborat ), ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog elektro inštalacij in elektro opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta;
26 | za vso opremo, ki bi jo izvajalec glede na projektni popis želel zamenjati mora pridobiti pisno potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Ne bo se potrjevala oprema nižjega kvalitativnega razreda od projektno predvidenega, če to ne bo imelo za investitorja pozitivnega finančnega ali tehničnega učinka;
27 | izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave. Garancijska doba posameznega izdelka začne teči z dnem primopredaje objekta.

## OBJEKT1
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | ZNESEK
JAKI TOK OBJEKT 1
1. | RAZDELILNIKI
1.01 | Razdelilec RR4
- | tipska prostostoječa omara dim. 800x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kom | 2 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 250A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 3 | 0
- | instalacijski odklopnik 2-polni 2x6/10/16/20/25A | kom | 36 | 0
- | instalacijski odklopnik 1-polni 1x6/10/16/20/25A | kom | 3 | 0
- | samo vgradnja regulacije za reflektorje | kom | 1 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RR4 skupaj: | kpl | 1 | 0
1.02 | Razdelilec RR5
- | tipska prostostoječa omara dim. 800x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kom | 2 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 250A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 4 | 0
- | instalacijski odklopnik 2-polni 2x6/10/16/20/25A | kom | 36 | 0
- | instalacijski odklopnik 1-polni 1x6/10/16/20/25A | kom | 3 | 0
- | samo vgradnja regulacije za reflektorje | kom | 1 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RR5 skupaj: | kpl | 1 | 0
1.03 | Razdelilec RR6 in RR7
- | tipska prostostoječa omara dim. 800x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kom | 1 | 0
- | odklopnik ločilnik 100A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 2-polni 2x6/10/16/20/25A | kom | 28 | 0
- | instalacijski odklopnik 1-polni 1x6/10/16/20/25A | kom | 3 | 0
- | samo vgradnja regulacije za reflektorje | kom | 1 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RR6 in RR7 skupaj: | kpl | 2 | 0
1.04 | Razdelilec RR8
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kom | 1 | 0
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 2-polni 2x6/10/16/20/25A | kom | 7 | 0
- | instalacijski odklopnik 1-polni 1x6/10/16/20/25A | kom | 11 | 0
- | samo vgradnja regulacije za reflektorje | kom | 1 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RR8 skupaj: | kpl | 1 | 0
1.05 | Razdelilec RR9
- | tipska zidna omara dim. 600x1000x 250mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kom | 1 | 0
- | odklopnik ločilnik 40A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 1-polni 1x6/10/16/20/25A | kom | 10 | 0
- | samo vgradnja regulacije za reflektorje | kom | 1 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RR9 skupaj: | kpl | 1 | 0
1.06 | Razdelilec RSK1.1-M,A
Mreža
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm in omare 800x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 250A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 7 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 3 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 7 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 38 | 0
- | Motorsko zaščitno stikalo 3X230/400V; 50Hz; 3 polno; nazivna kratkostična zmoglivost 10kA; nazivni tok za območje do 6,3A | kom | 3 | 0
- | digitalnega števca indikatorja porabe 10-63A z komunikacijo | kom | 1 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 10 | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 5 | 0
- | krmilno stikalo 1,0 10A vgranja na vrata razdelileca | kom | 2 | 0
- | programska dvokanalna ura 2x230V | kom | 1 | 0
agragat
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm in omare 800x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 400A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 250A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.1 ; 250A) | kom | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 4 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 7 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 3 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 62 | 0
- | kombinirano zaščitno stikalo KZS 10-16/0.03A | kom | 6 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 2 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 30 | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 25 | 0
krmlnik
- | CPU enota; do 16 I/O modulov, do 8 I/O mrežnih enot, 0,5 MB uporabniškega spomina 2xRJ45 1Gbps Ethernet; 1xRS-232 Serial; 24 V DC napajanje
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EPXCPE205 | kom | 1 | 0
- | Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 4A za montažo na DIN letev
| Ustreza: Emerson SVL 424100 | kom | 1 | 0
- | 1 kanalni serijski komunikacijski modul RS 232, 422, 485
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-5261 | kom | 1 | 0
- | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-125F | kom | 1 | 0
- | Izhodni modul 16 točk, pozitivna logika, 24 VDC/0.5 A
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-225F | kom | 3 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RSK1.1-M,A skupaj: | kpl | 1 | 0
1.07 | Razdelilec RSK1.2-M,A
Mreža
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm in omare 800x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 250A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 7 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 5 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 5 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 57 | 0
- | kombinirano zaščitno stikalo KZS 10-16/0.03A | kom | 6 | 0
- | digitalnega števca indikatorja porabe 10-63A z komunikacijo | kom | 1 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 7 | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 5 | 0
agragat
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm in omare 800x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 250A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 5 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 5 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 6 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 56 | 0
- | kombinirano zaščitno stikalo KZS 10-16/0.03A | kom | 3 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 4 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 22 | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 25 | 0
krmilnik
- | CPU enota; do 16 I/O modulov, do 8 I/O mrežnih enot, 0,5 MB uporabniškega spomina 2xRJ45 1Gbps Ethernet; 1xRS-232 Serial; 24 V DC napajanje
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EPXCPE205 | kom | 1 | 0
- | Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 4A za montažo na DIN letev
| Ustreza: Emerson SVL 424100 | kom | 1 | 0
- | 1 kanalni serijski komunikacijski modul RS 232, 422, 485
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-5261 | kom | 1 | 0
- | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-125F | kom | 1 | 0
- | Izhodni modul 16 točk, pozitivna logika, 24 VDC/0.5 A
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-225F | kom | 3 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RSK1.2-M,A skupaj: | kpl | 1 | 0
1.08 | Razdelilec RSP1.1-M,A
- | tipska zidna omara dim. 800x1000x250mm komplet, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
mreža
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 10 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 10 | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 5 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 2 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 5 | 0
agragat
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 5 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 29 | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 4 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 4 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 11 | 0
krmilnik
- | CPU enota; do 16 I/O modulov, do 8 I/O mrežnih enot, 0,5 MB uporabniškega spomina 2xRJ45 1Gbps Ethernet; 1xRS-232 Serial; 24 V DC napajanje
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EPXCPE205 | kom | 1 | 0
- | Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 4A za montažo na DIN letev
| Ustreza: Emerson SVL 424100 | kom | 1 | 0
- | 1 kanalni serijski komunikacijski modul RS 232, 422, 485
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-5261 | kom | 1 | 0
- | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-125F | kom | 1 | 0
- | Izhodni modul 16 točk, pozitivna logika, 24 VDC/0.5 A
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-225F | kom | 1 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RSP1.1-M,A skupaj: | kpl | 1 | 0
1.09 | Razdelilec RSP1.2-M,A
- | tipska zidna omara dim. 800x1000x250mm komplet, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
mreža
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 4 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 5 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 1 | 0
agragat
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 3 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 21 | 0
- | kombinirano zaščitno stikalo KZS 10-16/0.03A | kom | 1 | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 4 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 4 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 7 | 0
krmilnik
- | CPU enota; do 16 I/O modulov, do 8 I/O mrežnih enot, 0,5 MB uporabniškega spomina 2xRJ45 1Gbps Ethernet; 1xRS-232 Serial; 24 V DC napajanje
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EPXCPE205 | kom | 1 | 0
- | Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 4A za montažo na DIN letev
| Ustreza: Emerson SVL 424100 | kom | 1 | 0
- | 1 kanalni serijski komunikacijski modul RS 232, 422, 485
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-5261 | kom | 1 | 0
- | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-125F | kom | 1 | 0
- | Izhodni modul 16 točk, pozitivna logika, 24 VDC/0.5 A
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-225F | kom | 1 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RSP1.2-M,A skupaj: | kpl | 1 | 0
1.10 | RAZDELILEC R-PL1-M,A
- | tipska zidna omara dim. 800x1000x250mm komplet, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
mreža
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | digitalnega števca indikatorja porabe 10-63A z komunikacijo | kom | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 4 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 9 | 0
agegat
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | digitalnega števca indikatorja porabe 10-63A z komunikacijo | kom | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 12 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| RAZDELILEC R-PL1-M,A skupaj: | kpl | 1 | 0
1.11 | RAZDELILEC R-PL2-3-M,A
- | tipska prostostoječa omara dim. 800x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
mreža
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 2 | 0
- | digitalnega števca indikatorja porabe 10-63A z komunikacijo | kom | 2 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 8 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 16 | 0
agegat
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 2 | 0
- | digitalnega števca indikatorja porabe 10-63A z komunikacijo | kom | 2 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 2 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 22 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| RAZDELILEC R-PL2-3 -M,A skupaj: |  |  | 0
1.12 | Razdelilec RSN1.1-M,A
- | tipska zidna omara dim. 800x1000x250mm komplet, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
mreža
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 3 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 11 | 0
agragat
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 32 | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 4 | 0
- | Instalacijski kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 1 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 13 | 0
krmilnik
- | CPU enota; do 16 I/O modulov, do 8 I/O mrežnih enot, 0,5 MB uporabniškega spomina 2xRJ45 1Gbps Ethernet; 1xRS-232 Serial; 24 V DC napajanje
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EPXCPE205 | kom | 1 | 0
- | Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 4A za montažo na DIN letev
| Ustreza: Emerson SVL 424100 | kom | 1 | 0
- | 1 kanalni serijski komunikacijski modul RS 232, 422, 485
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-5261 | kom | 1 | 0
- | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-125F | kom | 1 | 0
- | Izhodni modul 16 točk, pozitivna logika, 24 VDC/0.5 A
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-225F | kom | 1 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RSN1.1-M,A skupaj: |  |  | 0
1.13 | Razdelilec RSN1.2-M,A
- | tipska zidna omara dim. 800x1000x250mm komplet, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
mreža
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 3 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 24 | 0
agragat
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 2 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 45 | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 4 | 0
- | Instalacijski kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 2 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 13 | 0
krmilnik
- | CPU enota; do 16 I/O modulov, do 8 I/O mrežnih enot, 0,5 MB uporabniškega spomina 2xRJ45 1Gbps Ethernet; 1xRS-232 Serial; 24 V DC napajanje
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EPXCPE205 | kom | 1 | 0
- | Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 4A za montažo na DIN letev
| Ustreza: Emerson SVL 424100 | kom | 1 | 0
- | 1 kanalni serijski komunikacijski modul RS 232, 422, 485
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-5261 | kom | 1 | 0
- | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-125F | kom | 1 | 0
- | Izhodni modul 16 točk, pozitivna logika, 24 VDC/0.5 A
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-225F | kom | 1 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RSN1.2-M,A skupaj: |  |  | 0
1.14 | RAZDELILEC RSK2-M,A
- | tipska prostostoječa omara dim. 800x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
mreža
- | odklopnik ločilnik 100A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 2 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 1 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 1 | 0
- | krmilno stikalo 1,0 10A montaža na vrata razdelileca | kom | 1 | 0
- | programska dvokanalna ura 2x230V | kom | 1 | 0
- | svetlobni avtomat kpl z fotoceloco | kom | 1 | 0
agegat
- | odklopnik ločilnik 250A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 2 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 3 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 3 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| RAZDELILEC RSK2-M,A skupaj: |  |  | 0
1.15 | RAZDELILEC RSK3-M,A
- | tipska prostostoječa omara dim. 800x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
mreža
- | odklopnik ločilnik 100A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 2 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 1 | 0
agegat
- | odklopnik ločilnik 250A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 1 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 3 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 2 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| RAZDELILEC RSK3-M,A skupaj: |  |  | 0
1.16 | Razdelilec RNK-M,A
Mreža
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm in omare 800x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 400A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 3 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 9 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 15 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 30 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 7,5kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 2 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 11kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 3 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 18,5kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 4 | 0
- | krmilno stikalo 1,0 10A montaža na vrata razdelileca | kom | 9 | 0
agragat
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm in omare 800x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 2 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 22 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 1 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 6 | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 6 | 0
krmilnik
- | CPU enota; do 16 I/O modulov, do 8 I/O mrežnih enot, 0,5 MB uporabniškega spomina 2xRJ45 1Gbps Ethernet; 1xRS-232 Serial; 24 V DC napajanje
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EPXCPE205 | kom | 1 | 0
- | Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 4A za montažo na DIN letev
| Ustreza: Emerson SVL 424100 | kom | 1 | 0
- | 1 kanalni serijski komunikacijski modul RS 232, 422, 485
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-5261 | kom | 1 | 0
- | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-125F | kom | 1 | 0
- | Izhodni modul 16 točk, pozitivna logika, 24 VDC/0.5 A
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-225F | kom | 1 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RNK-M,A skupaj: | kpl | 1 | 0
1.17 | Razdelilec RSKP-M
Mreža
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm in omare 800x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 250A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 2 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 5 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 10 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 5 | 0
- | Motorsko zaščitno stikalo 3X230/400V; 50Hz; 3 polno; nazivna kratkostična zmoglivost 10kA; nazivni tok za območje do 6,3A | kom | 1 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 1 | 0
- | kontrolka 230V rdeča/zelena za montažo na vrata razdelileca | kom | 2 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RSKP-M skupaj: | kpl | 1 | 0
1.18 | Razdelilec RTV
- | prostostoječa omara za zunanjo montažo primerne velikosti z 20% rezervo, v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 250A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 6 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 4 | 0
- | vtičnica 400V 125A 5P s prigrajenim izklopnim stikalom IP54 | kom | 3 | 0
- | vtičnica 400V 63A 5P s prigrajenim izklopnim stikalom IP54 | kom | 2 | 0
- | vtičnica 400V 32A 5P s prigrajenim izklopnim stikalom IP54 | kom | 4 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RTV skupaj |  |  | 0
1.19 | Razdelilec RDK1.1-M,A
Mreža
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm in omare 800x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 250A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 4 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 4 | 0
- | digitalnega števca indikatorja porabe 10-63A z komunikacijo | kom | 2 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 5 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 28 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 3 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 1 | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 3 | 0
agragat
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm in omare 800x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 400A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 5 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 7 | 0
- | digitalnega števca indikatorja porabe 10-63A z komunikacijo | kom | 2 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 6 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 30 | 0
- | kombinirano zaščitno stikalo KZS 10-16/0.03A | kom | 2 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 5 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 11 | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 8 | 0
krmlnik
- | CPU enota; do 16 I/O modulov, do 8 I/O mrežnih enot, 0,5 MB uporabniškega spomina 2xRJ45 1Gbps Ethernet; 1xRS-232 Serial; 24 V DC napajanje
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EPXCPE205 | kom | 1 | 0
- | Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 4A za montažo na DIN letev
| Ustreza: Emerson SVL 424100 | kom | 1 | 0
- | 1 kanalni serijski komunikacijski modul RS 232, 422, 485
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-5261 | kom | 1 | 0
- | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-125F | kom | 1 | 0
- | Izhodni modul 16 točk, pozitivna logika, 24 VDC/0.5 A
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-225F | kom | 1 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RDK1.1-M,A skupaj: | kpl | 1 | 0
1.20 | Razdelilec RDK1.2-M,A
Mreža
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm in omare 800x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 250A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 4 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 3 | 0
- | digitalnega števca indikatorja porabe 10-63A z komunikacijo | kom | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 8 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 22 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 3 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 1 | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 3 | 0
agragat
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm in omare 800x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 160A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 5 | 0
- | digitalnega števca indikatorja porabe 10-63A z komunikacijo | kom | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 3 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 34 | 0
- | kombinirano zaščitno stikalo KZS 10-16/0.03A | kom | 2 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 1 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 10 | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 8 | 0
krmlnik
- | CPU enota; do 16 I/O modulov, do 8 I/O mrežnih enot, 0,5 MB uporabniškega spomina 2xRJ45 1Gbps Ethernet; 1xRS-232 Serial; 24 V DC napajanje
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EPXCPE205 | kom | 1 | 0
- | Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 4A za montažo na DIN letev
| Ustreza: Emerson SVL 424100 | kom | 1 | 0
- | 1 kanalni serijski komunikacijski modul RS 232, 422, 485
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-5261 | kom | 1 | 0
- | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-125F | kom | 1 | 0
- | Izhodni modul 16 točk, pozitivna logika, 24 VDC/0.5 A
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-225F | kom | 1 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RDK1.2-M,A skupaj: | kpl | 1 | 0
1.21 | Razdelilec RDP1.1-M,A
- | tipska zidna omara dim. 800x1000x250mm komplet, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
mreža
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 2 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 8 | 0
agragat
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 2 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 22 | 0
- | kombinirano zaščitno stikalo KZS 10-16/0.03A | kom | 1 | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 5 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 2 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 8 | 0
krmilnik
- | CPU enota; do 16 I/O modulov, do 8 I/O mrežnih enot, 0,5 MB uporabniškega spomina 2xRJ45 1Gbps Ethernet; 1xRS-232 Serial; 24 V DC napajanje
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EPXCPE205 | kom | 1 | 0
- | Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 4A za montažo na DIN letev
| Ustreza: Emerson SVL 424100 | kom | 1 | 0
- | 1 kanalni serijski komunikacijski modul RS 232, 422, 485
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-5261 | kom | 1 | 0
- | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-125F | kom | 1 | 0
- | Izhodni modul 16 točk, pozitivna logika, 24 VDC/0.5 A
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-225F | kom | 1 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RDP1.1-M,A skupaj: |  |  | 0
1.22 | Razdelilec RDP1.2-M,A
- | tipska zidna omara dim. 800x1000x250mm komplet, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
mreža
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 8 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 6 | 0
agragat
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 4 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 24 | 0
- | kombinirano zaščitno stikalo KZS 10-16/0.03A | kom | 1 | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 5 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 2 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 4 | 0
krmilnik
- | CPU enota; do 16 I/O modulov, do 8 I/O mrežnih enot, 0,5 MB uporabniškega spomina 2xRJ45 1Gbps Ethernet; 1xRS-232 Serial; 24 V DC napajanje
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EPXCPE205 | kom | 1 | 0
- | Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 4A za montažo na DIN letev
| Ustreza: Emerson SVL 424100 | kom | 1 | 0
- | 1 kanalni serijski komunikacijski modul RS 232, 422, 485
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-5261 | kom | 1 | 0
- | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-125F | kom | 1 | 0
- | Izhodni modul 16 točk, pozitivna logika, 24 VDC/0.5 A
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-225F | kom | 1 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RDP1.2-M,A skupaj: |  |  | 0
1.23 | Razdelilec RDN1.1-M,A
Mreža
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 160A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 2 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 12 | 0
agragat
- | tipska prostostoječa omara dim. 800x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 160A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 2 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 70 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 1 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 10 | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 7 | 0
- | samo vgradnja regulacije za reflektorje | kom | 1 | 0
krmlnik
- | CPU enota; do 16 I/O modulov, do 8 I/O mrežnih enot, 0,5 MB uporabniškega spomina 2xRJ45 1Gbps Ethernet; 1xRS-232 Serial; 24 V DC napajanje
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EPXCPE205 | kom | 1 | 0
- | Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 4A za montažo na DIN letev
| Ustreza: Emerson SVL 424100 | kom | 1 | 0
- | 1 kanalni serijski komunikacijski modul RS 232, 422, 485
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-5261 | kom | 1 | 0
- | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-125F | kom | 1 | 0
- | Izhodni modul 16 točk, pozitivna logika, 24 VDC/0.5 A
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-225F | kom | 1 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RDN1.1-M,A skupaj: | kpl | 1 | 0
1.24 | Razdelilec RDN1.2-M,A
Mreža
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 160A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 1 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 12 | 0
agragat
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 2 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 32 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 14 | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 10 | 0
krmlnik
- | CPU enota; do 16 I/O modulov, do 8 I/O mrežnih enot, 0,5 MB uporabniškega spomina 2xRJ45 1Gbps Ethernet; 1xRS-232 Serial; 24 V DC napajanje
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EPXCPE205 | kom | 1 | 0
- | Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 4A za montažo na DIN letev
| Ustreza: Emerson SVL 424100 | kom | 1 | 0
- | 1 kanalni serijski komunikacijski modul RS 232, 422, 485
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-5261 | kom | 1 | 0
- | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-125F | kom | 1 | 0
- | Izhodni modul 16 točk, pozitivna logika, 24 VDC/0.5 A
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-225F | kom | 1 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RDN1.2-M,A skupaj: | kpl | 1 | 0
1.25 | Razdelilec RDK4-M,A
Mreža
- | tipska prostostoječa omara dim. 800x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 250A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 6 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 2 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 3 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 12 | 0
- | kombinirano zaščitno stikalo KZS 10-16/0.03A | kom | 2 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 1 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 3 | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 3 | 0
agragat
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm in omare 800x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 160A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 1 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 4 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 2 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 50 | 0
- | kombinirano zaščitno stikalo KZS 10-16/0.03A | kom | 1 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RDK4-M,A skupaj: | kpl | 1 | 0
1.26 | Razdelilec RODT-A
Agregat
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 160A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 2 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 2 | 0
- | vtični pomožni rele 24V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 4 | 0
- | kontrolka 230V rdeča/zelena za montažo na vrata razdelileca | kom | 4 | 0
- | krmilno stikalo 1,0 10A vgranja na vrata razdelileca | kom | 1 | 0
- | krmilno stikalo 1,0,2 10A vgranja na vrata razdelileca | kom | 2 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RODT-A skupaj: | kpl | 1 | 0
1.27 | Razdelilec RST1-M
mreža
- | tipska prostostoječa omara dim. 800x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 160A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 4 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 2 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 3 | 0
- | kombinirano zaščitno stikalo KZS 10-16/0.03A | kom | 1 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 1 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RST1-M skupaj: | kpl | 1 | 0
1.28 | Razdelilec RST2-M
mreža
- | tipska prostostoječa omara dim. 800x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 160A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 4 | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 3 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 2 | 0
- | Motorsko zaščitno stikalo 3X230/400V; 50Hz; 3 polno; nazivna kratkostična zmoglivost 10kA; nazivni tok za območje do 25A | kom | 1 | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 1 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RST2-M skupaj: | kpl | 1 | 0
1.29 | Razdelilec RTP1
- | tipska prostostoječa omara dim. 800x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | Motorsko zaščitno stikalo 3X230/400V; 50Hz; 3 polno; nazivna kratkostična zmoglivost 10kA; nazivni tok za območje do 6,3A | kom | 6 | 0
- | Motorsko zaščitno stikalo 3X230/400V; 50Hz; 3 polno; nazivna kratkostična zmoglivost 10kA; nazivni tok za območje do 25A | kom | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 8 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 7 | 0
- | stikalo 10A 1-0-2 1p, montaža na vrata | kom | 7 | 0
- | stikalo 10A 1-0 1p, montaža na vrata | kom | 1 | 0
- | kontrolna svetilka 230V | kom | 2 | 0
krmlnik
- | CPU enota; do 16 I/O modulov, do 8 I/O mrežnih enot, 0,5 MB uporabniškega spomina 2xRJ45 1Gbps Ethernet; 1xRS-232 Serial; 24 V DC napajanje
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EPXCPE205 | kom | 1 | 0
- | Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 4A za montažo na DIN letev
| Ustreza: Emerson SVL 424100 | kom | 1 | 0
- | 1 kanalni serijski komunikacijski modul RS 232, 422, 485
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-5261 | kom | 1 | 0
- | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-125F | kom | 1 | 0
- | Izhodni modul 16 točk, pozitivna logika, 24 VDC/0.5 A
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-225F | kom | 1 | 0
- | Vhodni analogni modul 8 točk, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-1813 | kom | 2 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RTP1 skupaj: | kpl | 1 | 0
1.30 | Razdelilec RTP2
- | tipska prostostoječa omara dim. 800x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 63A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 1 | 0
- | Motorsko zaščitno stikalo 3X230/400V; 50Hz; 3 polno; nazivna kratkostična zmoglivost 10kA; nazivni tok za območje do 6,3A | kom | 8 | 0
- | Motorsko zaščitno stikalo 3X230/400V; 50Hz; 3 polno; nazivna kratkostična zmoglivost 10kA; nazivni tok za območje do 25A | kom | 1 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 6 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 9 | 0
- | stikalo 10A 1-0-2 1p, montaža na vrata | kom | 9 | 0
- | stikalo 10A 1-0 1p, montaža na vrata | kom | 1 | 0
- | kontrolna svetilka 230V | kom | 2 | 0
krmlnik
- | CPU enota; do 16 I/O modulov, do 8 I/O mrežnih enot, 0,5 MB uporabniškega spomina 2xRJ45 1Gbps Ethernet; 1xRS-232 Serial; 24 V DC napajanje
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EPXCPE205 | kom | 1 | 0
- | Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 4A za montažo na DIN letev
| Ustreza: Emerson SVL 424100 | kom | 1 | 0
- | 1 kanalni serijski komunikacijski modul RS 232, 422, 485
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-5261 | kom | 1 | 0
- | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-125F | kom | 2 | 0
- | Izhodni modul 16 točk, pozitivna logika, 24 VDC/0.5 A
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-225F | kom | 1 | 0
- | Vhodni analogni modul 8 točk, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-1813 | kom | 2 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RTP2 skupaj: | kpl | 1 | 0
1.31 | Razdelilec RTP3
- | tipska prostostoječa omara dim. 800x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 40A 3polni | kom | 1 | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 | 0
- | Motorsko zaščitno stikalo 3X230/400V; 50Hz; 3 polno; nazivna kratkostična zmoglivost 10kA; nazivni tok za območje do 6,3A | kom | 3 | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 9 | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 4 | 0
- | stikalo 10A 1-0-2 1p, montaža na vrata | kom | 5 | 0
- | kontrolna svetilka 230V | kom | 2 | 0
krmlnik
- | CPU enota; do 16 I/O modulov, do 8 I/O mrežnih enot, 0,5 MB uporabniškega spomina 2xRJ45 1Gbps Ethernet; 1xRS-232 Serial; 24 V DC napajanje
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EPXCPE205 | kom | 1 | 0
- | Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 4A za montažo na DIN letev
| Ustreza: Emerson SVL 424100 | kom | 1 | 0
- | 1 kanalni serijski komunikacijski modul RS 232, 422, 485
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-5261 | kom | 1 | 0
- | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-125F | kom | 1 | 0
- | Izhodni modul 16 točk, pozitivna logika, 24 VDC/0.5 A
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-225F | kom | 1 | 0
- | Vhodni analogni modul 8 točk, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-1813 | kom | 2 | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| Razdelilec RTP3 skupaj: | kpl | 1 | 0
1 | RAZDELILNIKI |  |  | 0
2. | INSTALACIJSKI MATERIAL ZA RAZSVETLJAVO IN MOČ S PRIPADAJOČO OPREMO :
(dobava in polaganje)
2.1 | Kabelski razvod
Ognjevarni kabli
OPOMBA: pri vseh ognjevarnih kablih je potrebno upoštevati dobavo, montažo ter pritrditev z ognjevarnim pritrditvenim priborom ! Predvideti, da se cca 50% kabla polaga na ognjevarne objemke, ostalo na police
- | kabel (N)HXH FE180/E90 4x70 mm2 | m | 270 | 0
- | kabel (N)HXH FE180/E90 4x16 mm2 | m | 180 | 0
- | kabel (N)HXH FE180/E90 5x10 mm2 | m | 150 | 0
- | kabel (N)HXH FE180/E90 5x6 mm2 | m | 140 | 0
- | kabel (N)HXH FE180/E90 5x4 mm2 | m | 160 | 0
- | kabel (N)HXH FE180/E90 3x4 mm2 | m | 160 | 0
Pri ognjevarnih kablih je potrebno upoštevati dobavo, montažo ter pritrditev z ognjevarnim pritrditvenim priborom ! Predvideti, da se cca 80% kabla polaga na ognjevarne objemke, ostalo na police
- | kabel (N)HXH FE180/E30 5x2.5 mm2 | m | 160 | 0
- | kabel (N)HXH FE180/E30 3x2.5 mm2 | m | 4350 | 0
- | kabel (N)HXH FE180/E30 3x1.5 mm2 | m | 30 | 0
brezhalogenski kabli z oznako B2ca -s1, d2, a1
- | kabel N2XH-J 4x240 mm2 | m | 3030 | 0
- | kabel N2XH-J 4x185 mm2 | m | 1080 | 0
- | kabel N2XH-J 4x150 mm2 | m | 820 | 0
- | kabel N2XH-J 5x95 mm2 | m | 1670 | 0
- | kabel N2XH-J 5x50 mm2 | m | 410 | 0
- | kabel N2XH-J 5x35 mm2 | m | 150 | 0
- | kabel N2XH-J 5x25 mm2 | m | 420 | 0
- | kabel N2XH-J 5x16 mm2 | m | 1420 | 0
- | kabel N2XH-J 5x10 mm2 | m | 1770 | 0
- | kabel N2XH-J 5x6 mm2 | m | 1580 | 0
- | kabel N2XH-J- 5x4 mm2 | m | 560 | 0
- | kabel N2XH-J 3x4 mm2 | m | 2120 | 0
- | kabel NHXMH-J 8x2,5 mm2 | m | 12980 | 0
- | kabel NHXMH-J 5x2,5 mm2 | m | 9510 | 0
- | kabel NHXMH-J 4x2,5 mm2 | m | 3840 | 0
- | kabel NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m | 46550 | 0
- | kabel NHXMH-J 7x1,5 mm2 | m | 1150 | 0
- | kabel NHXMH-J 5x1,5 mm2 | m | 4260 | 0
- | kabel NHXMH-J 4x1,5 mm2 | m | 3480 | 0
- | kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 31080 | 0
- | kabel NHXMH-J 2x1,5 mm2 | m | 1320 | 0
- | kabel NHXMH-J 4x0,75 mm2 | m | 4280 | 0
- | kabel FLEX CH 4x0,75mm2 | m | 120 | 0
- | kabel FLEX CH 3x0,75mm2 | m | 90 | 0
- | kabel FLEX CH 2x0,75mm2 | m | 4760 | 0
- | kabel FLEX CH 4x2x0,8 | m | 780 | 0
- | kabel FLEX CH 2x2x0,8 | m | 5310 | 0
- | FTP kabel, Low smoke zero haloge, low grade, 4 x 2 x 24 AWG, Cat 6a | m | 2640 | 0
2.2 | Zaščitne cevi
- | zaščitna TBX cev tbx fi 13,5 - fi 36 komplet z pritrdilnima materialom | m | 13640 | 0
- | zaščitna cev brezgalogena cev PN fi 13,5 - fi 32 ali ustrezni NIK kanali komplet z spojnim in pritrdilnima materialom | m | 34100 | 0
2.3 | Stikala in vtičnice
- | stikalo navadno p/o ali n/o za vklop ventilatorja belo | kom | 1 | 0
- | stikalo navadno p/o bela barva | kom | 54 | 0
- | stikalo navadno n/o bela barva | kom | 71 | 0
- | stikalo serijsko p/o bela barva | kom | 44 | 0
- | stikalo serijsko n/o bela barva | kom | 4 | 0
- | stikalo menjalno p/o bela barva | kom | 32 | 0
- | stikalo menjalno n/o bela barva | kom | 14 | 0
- | stikalo navadno 16A p/o bela | kom | 3 | 0
- | samo montaža in priklop termostata za konvektorje | kom | 58 | 0
- | IR senzor gibanja 360° | kom | 191 | 0
- | IR senzor gibanja 180° | kom | 212 | 0
- | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro n/o (bela), s pokrovom | kom | 18 | 0
- | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro p/o (bela) | kom | 347 | 0
- | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro p/o (agragat- rdeča) | kom | 68 | 0
- | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro n/o (bela), s pokrovom | kom | 7 | 0
- | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro n/o (rdeča), s pokrovom | kom | 7 | 0
- | stikalo za GASILCE v ohišju, v primeru nevarnosti razbij steklo | kom | 1 | 0
- | vtičnica 400V 63A 5P n/o z zaščitnim kontaktom in pokrovom IP 54 | kom | 19 | 0
- | vtičnica 400V 32A 5P n/o z zaščitnim kontaktom in pokrovom IP 54 | kom | 17 | 0
- | vtičnica 400V 32A 5P podomet z zaščitnim kontaktom in pokrovom | kom | 26 | 0
2.4 | Parapetni kanali
- | stenski parapetni kanal dvoprekatni kovinski s pokrovom dim 130/70mm komplet z zaključnimi elementi | m | 280 | 0
| T.D - talna doza za montažo v estrih prazna z pokrovom za keramiko v zaščiti za vlažno negovanje tal v kateri bosta nameščeni 2x3xvtičnica 230V in komunikacijske vtičnice 2x2xRJ45 (vtičnice so zajete v vtičnicah) | kom | 71 | 0
- | trojna II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom za montažo v parapetni kanal komplet z dozo (bela - mreža) | kom | 140 | 0
- | trojna II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom za montažo v parapetni kanal komplet z dozo (rdeča -agregat) | kom | 255 | 0
2.5 | Instalacijske police
- | instalacijsko pocinkano korito PK 400 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 1750 | 0
- | instalacijsko pocinkano korito PK 300 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 300 | 0
- | instalacijsko pocinkano korito PK 200 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 1550 | 0
- | instalacijsko pocinkano korito PK 100 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 300 | 0
- | kabelska lestev širine 500mm | m | 210 | 0
- | razno konstrukcijsko železo pleskano v barvi polic | kg | 1170 | 0
Kabelske police ognjevarna instalacija komplet z ognjevarnim pritrdilnim materijalom
- | instalacijsko pocinkano korito PK 200 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 260 | 0
- | instalacijsko pocinkano korito PK 100 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 110 | 0
2.6 | Potopna elektro omara
Tip1
- | Potopna elektro omara primerne velikosti z vgrajeno opremo (vgradna v zemljo ob robu igrišča):
- | Razdelilec z RCD stikalom 40/0,03A instalacijskimi odklopniki in 6xvtičnica CCE 230V 16A 3P IP 65 | kpl | 1 | 0
- | V razdelilec bo nameščena tudi optika, ki je popisi IKI instalacij
- | priključek za startno pištolo sestavljen iz nadometne doze cca 15x10x7cm komplet z vgrajenimi 8xbanana konektrji fi 4mmm | kpl | 1 | 0
- | montažni in tesnilni material | kpl | 1 | 0
| skupaj | kpl | 7 | 0
Tip2
- | Potopna elektro omara primerne velikosti z vgrajeno opremo (vgradna v zemljo ob robu igrišča):
- | Razdelilec z RCD stikalom 40/0,03A instalacijskimi odklopniki in 6xvtičnica CCE 230V 16A 3P IP 65 | kpl | 1 | 0
- | V razdelilec bo nameščena tudi optika, ki je popisi IKI instalacij
- | montažni in tesnilni material | kpl | 1 | 0
| skupaj | kpl | 8 | 0
- | Talna inof doza 30x30cm vgrajena v travo z snemljivim pokrovom primerna za zunanjo montažo | kpl | 1 | 0
2.07 | Instalacija za odvod dima in toplote iz dvorane
- | Samo priklop pogona za odpiranje kupole z priključno doza E60min z streznimi uvodnicami | kom | 11 | 0
- | Samo priklop pogona za odpiranje vrat ali okna z priključno doza E60min z streznimi uvodnicami | kom | 23 | 0
Krmilno napajalna centrala
Centrala NODT1
- | Krmilna centrala za krmiljenje pogonov za odpiranje oken in kupol, v primeru požara ter odpiranje kupol oz. vrat za naravno prezračevanje. Centrala naj bo modularna, krmilna napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev. Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij Konfiguracija centrale se lahko izvede s priklopom na osebni računalnik. Centrala ima progamabilne izhode za javljanje alarma ali napake na posamezni alarmni grupi. Alarmne grupe so lahko programirane brez uporabe računalnika. Kot npr. tip GEZE MBZ N76 v naslednji konfiguraciji: 2x PM - napajalni modul; 2x PME - razširitveni napajalni modul; 2x PS – napajalnik 24VDC 10A; 2x CM – kontrolni modul; 3x DM – motorni modul (max.10A); Dimenzija centrale (ŠxVxG): 800x800x300mm | kpl | 1 | 0
Centrala NODT2
- | Krmilna centrala za krmiljenje pogonov za odpiranje oken in kupol, v primeru požara ter odpiranje kupol za naravno prezračevanje. Centrala naj bo modularna, krmilna napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev. Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij Konfiguracija centrale se lahko izvede s priklopom na osebni računalnik. Centrala ima progamabilne izhode za javljanje alarma ali napake na posamezni alarmni grupi. Alarmne grupe so lahko programirane brez uporabe računalnika. Kot npr. tip GEZE MBZ N76 v naslednji konfiguraciji: 2x PM - napajalni modul; 2x PME - razširitveni napajalni modul; 2x PS – napajalnik 24VDC 10A; 2x CM – kontrolni modul; 7x DM – motorni modul (max.10A); Dimenzija centrale (ŠxVxG): 800x800x300mm | kpl | 1 | 0
Centrala NODT3
- | Krmilna centrala za krmiljenje pogonov za odpiranje oken in kupol, v primeru požara ter odpiranje kupol za naravno prezračevanje. Centrala naj bo modularna, krmilna napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev. Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij Konfiguracija centrale se lahko izvede s priklopom na osebni računalnik. Centrala ima progamabilne izhode za javljanje alarma ali napake na posamezni alarmni grupi. Alarmne grupe so lahko programirane brez uporabe računalnika. Kot npr. tip GEZE MBZ N76 v naslednji konfiguraciji: 2x PM - napajalni modul; 2x PME - razširitveni napajalni modul; 2x PS – napajalnik 24VDC 10A; 2x CM – kontrolni modul; 10x DM – motorni modul (max.10A); Dimenzija centrale (ŠxVxG): 800x800x300mm | kpl | 1 | 0
- | Dobava in montaža požarne tipke GEZE FT4, siva barva, za upravljanje in spremljanje statusa (alarm, odprto okno, napaka) krmilne centrale. Dimenzije (širina x višina x globina) : 125 x 125 x 32,5 mm | kom | 8 | 0
2.8 | Ostalo
- | Priključna omarica komplet z regulacijo in zaščito ERGO za gretje vtočnikov do 40 kom (temperatura, vlaga) - gretje vtočnikov | kpl | 2 | 0
- | Priključna omarica komplet z regulacijo in zaščito ERGO za gretje vtočnikov do 12 kom (temperatura, vlaga) - gretje vtočnikov | kpl | 6 | 0
- | priklop gretje vtočnikov na strehi | kom | 134 | 0
- | Priključna omarica komplet z regulacijo in zaščito ERGO za priklop 5xgrelni kabel do 15m (temperatura, vlaga) - gretje cevi | kpl | 1 | 0
- | Priključna omarica komplet z regulacijo in zaščito ERGO za priklop do 15xgrelni kabel do 90m (temperatura, vlaga) in dveh grelnih blazin do 1,5kW - gretje žlote in gretje tal | kpl | 2 | 0
- | Priključna omarica komplet z regulacijo in zaščito ERGO za priklop 4xgrelni kabel do 200m (temperatura, vlaga) - gretje žlote | kpl | 2 | 0
- | grelni kabel dolžine 37m (18W/m) za gretje žlote komplet z pritdilnim materialom | kom | 4 | 0
- | grelni kabel dolžine 48m (18W/m) za gretje žlote komplet z pritdilnim materialom | kom | 13 | 0
- | grelni kabel dolžine 61m (18W/m) za gretje žlote komplet z pritdilnim materialom | kom | 2 | 0
- | grelni kabel dolžine 73m (18W/m) za gretje žlote komplet z pritdilnim materialom | kom | 4 | 0
- | grelni kabel dolžine 87m (18W/m) za gretje žlote komplet z pritdilnim materialom | kom | 3 | 0
- | grelni kabel dolžine 172m (18W/m) za gretje žlote komplet z pritdilnim materialom | kom | 4 | 0
- | grelna blazina dolžine 8m in širine 0.5m 300W/m2 gretje tal | kpl | 2 | 0
- | samo montaža na steno frekvenčni regulator za motorje (dobavljen z ventilatorjem) | kom | 2 | 0
- | napajlnik 230/24V za napajamje do 10 požarnih loput | kom | 1 | 0
- | tipski aluminijasti konusni vsadni kandelaber nadzemne višine 8m kpl s priključno omarico ter konzolo za eno svetilko | kom | 21 | 0
- | tipski aluminijasti konusni vsadni kandelaber nadzemne višine 8m kpl s priključno omarico ter konzolo za dve svetilki | kom | 1 | 0
- | izkop, izdelava stojnega mesta iz betonske cevi za kandelaber nadzemne višine 8 m ter postavljanje in uravnavanje droga v stojno mesto | kom | 22 | 0
- | LED svetilka kot npr. SMBt F1 34W CCT 3 D GE Lihting , moči 34W, kpl s pritrdilno konzolo za drog | kom | 23 | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  | 0
3. | SVETILNA TELESA
(dobava in montaža komplet z montažnim priborom)
S1 | Nadgradna LED svetilka bele barve, dolžine 1135mm, višine 65mm, širine 65mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK04, ohišje iz prašno barvane pločevine in difuzor iz poli-karbonta, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 2500lm, priključna moč svetilke 18W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| BN126C LED25S/840 PSU L1200 Philips | kom | 208 | 0
S2 | Nadgradna LED svetilka bele barve, dolžine 1135mm, višine 65mm, širine 65mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK04, ohišje iz prašno barvane pločevine in difuzor iz poli-karbonta, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 4100lm, priključna moč svetilke 31W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| BN126C LED41S/840 PSU L1200 Philips | kom | 101 | 0
S3 | Nadgradna LED svetilka bele barve, dolžine 1450mm, višine 65mm, širine 65mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK04, ohišje iz prašno barvane pločevine in difuzor iz poli-karbonta, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 5200lm, priključna moč svetilke 40W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| BN126C LED52S/840 PSU L1500 | kom | 77 | 0
S4 | Nadgradna LED svetilka bele barve, velikosti 1200mm x 200mm x 69mm, ohišje iz prašno barvane pločevine, leče iz polimetil meta akrilata, optični pokrov iz poli-karbonata, omejitev bleščanja UGR<19, izhodni svetlobni tok svetilke 3100/3700/4300lm, priključna moč svetilke 22/26/31W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC | kom | 178 | 0
S5 | Nadgradna vodotesna LED svetilka, dolžine 1515mm, višine 76mm, širine 80mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP65, stopnja zaščite pred udarci IK08, ohišje in difuzor iz poli-karbonta, zapirala iz nerjaveče pločevine, nosilci iz nerjaveče pločevine za lažjo montažo, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 3400lm, priključna moč svetilke 24,5W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 | kom | 47 | 0
S6 | Nadgradna vodotesna LED svetilka, dolžine 1515mm, višine 76mm, širine 80mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP65, stopnja zaščite pred udarci IK08, ohišje in difuzor iz poli-karbonta, zapirala iz nerjaveče pločevine, nosilci iz nerjaveče pločevine za lažjo montažo, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 6000lm, priključna moč svetilke 43W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 | kom | 109 | 0
S12 | Nadgradna okrogla LED svetilka bele barve, premer 500mm, višine 110mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK04, ohišje iz prašno barvane pločevine in difuzor iz poli-karbonta, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 3700lm, priključna moč svetilke 35,5W, življenjska doba 50.000 ur L80, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| SM250C 37S/840 PSU O D500 WH | kom | 48 | 0
S13 | Nadgradni stropni sevalnik bele barve, premer 218mm, višine 177mm, s pokrovom, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP54, stopnja zaščite pred udarci IK06, ohišje iz 3D tiskane mase, lamela proti bleščanju UGR<19, izhodni svetlobni tok svetilke 2000lm, priključna moč svetilke 16,6W, življenjska doba 50.000 ur L80, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| KT-S-20S-840-PSE-OCPCC-WH401-T102-N | kom | 36 | 0
S14 | Nadgradni stropni sevalnik bele barve, premer 218mm, višine 177mm, s pokrovom, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP54, stopnja zaščite pred udarci IK06, ohišje iz 3D tiskane mase, izhodni svetlobni tok svetilke 2000lm, priključna moč svetilke 16,6W, življenjska doba 50.000 ur L80, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 3000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| KT-S-20S-830-PSE-OCPCC-WH401-T102-N | kom | 37 | 0
S15 | Nadgradna okrogla LED svetilka bele barve, premer 500mm, višine 110mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK04, ohišje iz prašno barvane pločevine in difuzor iz poli-karbonta, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 3700lm, priključna moč svetilke 35,5W, življenjska doba 50.000 ur L80, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 3000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| SM250C 37S/830 PSU O D500 WH | kom | 54 | 0
S16 | Nadgradna okrogla LED svetilka bele barve, premer 380mm, višine 110mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK04, ohišje iz prašno barvane pločevine in difuzor iz poli-karbonta, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 2000lm, priključna moč svetilke 19,5W, življenjska doba 50.000 ur L80, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| SM250C 20S/840 PSU PSP D380 WH | kom | 60 | 0
S17 | Nadgradna svetilka z opalnim difuzorjem, premer 350mm, IK08, IP65, izhodni svetlobni tok svetilke 2200lm, priključna moč svetilke 20W, barvna temperatura svetlobe 4000K, življenjska doba 50.000 ur L80, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| WL140V LED20S/840 PSU WH | kom | 247 | 0
S18 | Nadgradna LED svetilka bele barve, dolžine 1450mm, višine 65mm, širine 65mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK04, ohišje iz prašno barvane pločevine in difuzor iz poli-karbonta, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 3500lm, priključna moč svetilke 25,5W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| BN126C LED35S/840 PSU L1500 | kom | 109 | 0
S19 | Nadgradna LED svetilka bele barve, dolžine 1402mm, višine 77mm, širine 70mm, ohišje iz aluminija, omejitev bleščanja < 19, izhodni svetlobni tok 2300lm, priključna moč 18,2W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| SM350C 23S/840 PSU PCS L1500 WH | kom | 360 | 0
S20 | Nadgradna vodotesna LED svetilka, dolžine 1215mm, višine 76mm, širine 80mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP65, stopnja zaščite pred udarci IK08, ohišje in difuzor iz poli-karbonta, zapirala iz nerjaveče pločevine, nosilci iz nerjaveče pločevine za lažjo montažo, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 4000lm, priključna moč svetilke 28,6W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 | kom | 91 | 0
S21 | Svetilka za visoke stropove, velikosti 600mm x 490mm x 85mm, ohišje iz aluminija, sive barve, pokrov iz kaljenega stekla, odporna proti prahom in vlagi IP65, odporna proti udarcem IK07, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza nad 80, SDCM <3, ozek snop svetlobe, izhodni svetlobni tok svetilke 35.000lm, priključna moč svetilke 206W, življenjska doba 100.000h L80, DALI regulacijska, izvedba s konzolo za obešanje, temperaturno območje delovanja od -30°C do +45°C, ENEC certifikat
kot naprimer:
| BY481P LED350S/840 PSD HE NB GC SI BR | kom | 73 | 0
S22 | Svetilka za visoke stropove, velikosti 600mm x 490mm x 85mm, ohišje iz aluminija, sive barve, pokrov iz kaljenega stekla, odporna proti prahom in vlagi IP65, odporna proti udarcem IK07, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza nad 80, SDCM <3, srednje širok snop svetlobe, izhodni svetlobni tok svetilke 35.000lm, priključna moč svetilke 206W, življenjska doba 100.000h L80, DALI regulacijska, izvedba s konzolo za obešanje, temperaturno območje delovanja od -30°C do +45°C, ENEC certifikat
kot naprimer:
| BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI BR | kom | 12 | 0
S23 | Nadgradna LED svetilka bele barve, dolžine 1402mm, višine 77mm, širine 70mm, ohišje iz aluminija, omejitev bleščanja < 19, izhodni svetlobni tok 5000lm, priključna moč 37W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU | kom | 117 | 0
Športna razsvetljava (montaža do 45m)
Glavni stadion
- | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S3, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 695 x 695 x 118 mm, masa svetilke brez napajalnika 25kg, masa napajalnika 6kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik oddaljen do 200m, za omrežno napetost 230V/50-60Hz ali 380-400V/50-60Hz, prenapetostna zaščite 10kV, prenapetostna zaščita 10kV, uporabna življenjska doba 100.000ur L94 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč 1503W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, SDCM<5, izhodni svetlobni tok svetilke 214.890lm, svetilka ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost
kot naprimer:
| BVP428 LED2470-4S/857 BV PSDMX S3 | kom | 70 | 0
- | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S4, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 695 x 695 x 118 mm, masa svetilke brez napajalnika 25kg, masa napajalnika 6kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik oddaljen do 200m, za omrežno napetost 230V/50-60Hz ali 380-400V/50-60Hz, prenapetostna zaščite 10kV, prenapetostna zaščita 10kV, uporabna življenjska doba 100.000ur L94 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč 1503W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, SDCM<5, izhodni svetlobni tok svetilke 214.890lm, svetilka ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost
kot naprimer:
| BVP428 LED2470-4S/857 BV PSDMX S4 | kom | 50 | 0
- | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S8, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 695 x 484 x 118 mm, masa svetilke brez napajalnika 21kg, masa napajalnika 6kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik oddaljen do 200m, za omrežno napetost 230V/50-60Hz ali 380-400V/50-60Hz, prenapetostna zaščite 10kV, prenapetostna zaščita 10kV, uporabna življenjska doba 100.000ur L94 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč 1011,2W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, SDCM<5, izhodni svetlobni tok svetilke 143.550lm, svetilka ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost
kot naprimer:
| BVP418 LED1650-4S/857 BV PSDMX S8 | kom | 8 | 0
Dvorana
- | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S6, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 695 x 484 x 118 mm, masa svetilke brez napajalnika 21kg, masa napajalnika 6kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik oddaljen do 200m, za omrežno napetost 230V/50-60Hz ali 380-400V/50-60Hz, prenapetostna zaščite 10kV, prenapetostna zaščita 10kV, uporabna življenjska doba 100.000ur L94 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč 823,4W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, SDCM<5, izhodni svetlobni tok svetilke 120.400lm, svetilka ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost
kot naprimer:
| BVP418 LED1400-4S/857 BV PSDMX S6 | kom | 24 | 0
- | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S7, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 695 x 484 x 118 mm, masa svetilke brez napajalnika 21kg, masa napajalnika 6kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik oddaljen do 200m, za omrežno napetost 230V/50-60Hz ali 380-400V/50-60Hz, prenapetostna zaščite 10kV, prenapetostna zaščita 10kV, uporabna življenjska doba 100.000ur L94 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč 823,4W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, SDCM<5, izhodni svetlobni tok svetilke 120.400lm, svetilka ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost
kot naprimer:
| BVP418 LED1400-4S/857 BV PSDMX S7 | kom | 4 | 0
- | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S8, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 695 x 484 x 118 mm, masa svetilke brez napajalnika 21kg, masa napajalnika 6kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik oddaljen do 200m, za omrežno napetost 230V/50-60Hz ali 380-400V/50-60Hz, prenapetostna zaščite 10kV, prenapetostna zaščita 10kV, uporabna življenjska doba 100.000ur L94 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč 823,4W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, SDCM<5, izhodni svetlobni tok svetilke 120.400lm, svetilka ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost
kot naprimer:
| BVP418 LED1400-4S/857 BV PSDMX S8 | kom | 44 | 0
- | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S9, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 695 x 484 x 118 mm, masa svetilke brez napajalnika 21kg, masa napajalnika 6kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik oddaljen do 200m, za omrežno napetost 230V/50-60Hz ali 380-400V/50-60Hz, prenapetostna zaščite 10kV, prenapetostna zaščita 10kV, uporabna življenjska doba 100.000ur L94 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč 823,4W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, SDCM<5, izhodni svetlobni tok svetilke 114.800lm, svetilka ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost
kot naprimer:
| BVP418 LED1400-4S/857 BV PSDMX S9 | kom | 8 | 0
Krmiljenje glavni stadion
- | DMX krmilnik za 2 DMX univerzi, vsaka lahko krmili 512 DMX naslovov, USB povezava na PC, dva RJ45 DMX512 porta, RS232 vhod za integracijo. Parametriranje preko programske opreme, možnost kreiranja dinamičnih scen, urnikov, možnost integracije preko RS232 z drugimi krmilnimi sistemi.
kot naprimer:
| SSLCTR LRC9628 IPLAYER3 EU (100-240V) | kom | 1 | 0
- | DMX/RDM razdelilnik/ojačevalnik, 6 izhodov za montažo na steno ali DIN tračnico, napajanje 12-24V, maksimalna moč 4,5W
kot naprimer:
| VAYACT LRC2013 DMX 6-SPLITTER RB-6WM V2 | kom | 5 | 0
- | napajalnik za na DIN tračnico, 12V, 15W
kot naprimer:
| HDR-15-12 *MEAN WELL | kos | 5 | 0
- | RS232 krmilnik za integracijo, komunikacija z ostalimi napravami preko Dynet protokola (RS485), 1x programabilni kratkostični vhod, servisno stikalo, montaža na DIN tračnico
kot naprimer:
| DDNG232 | kos | 1 | 0
- | Uporabniški zaslon na dotik, kapacitivni zaslon. Diagonala 178mm, senzor približevanja, vgrajena astronomska ura, prilagodljivi grafični meniji, snezor temperature in vlage, priklop na krmilnik preko FTP kabla, možnost programiranja različnih scen, gumbov, texta, slik, z zvočnikom, za vgradnjo v steno.
kot naprimer:
| PDTS | kos | 1 | 0
- | Napajalnik za PDTS, montaža na DIN tračnico, 1,5A, 15V
kot naprimer:
| DDNP1501 | kos | 1 | 0
- | Krmilnik DALI, montaža na DIN tračnico, 3 DALI izhodi za krmiljenje 192 naslovov, 3 relejski izhodi 20A. do 16 skupin, diagnostične funkcije za zazanavanje napake sijalke, napake predstikalne naprave, povezava s uporabniškim panelom preko SFTP kabla,
kot naprimer:
| DDBC320-DALI | kos | 2 | 0
- | RS485 vmesnik za galvansko ločevanje podatkovne linije trunk - spur
kot naprimer:
| DDNG485 | kos | 1 | 0
- | Vmesnik za 8 tipk, vezava na Dynet omrežje, možnost priklopa indikatorskih LED
kot naprimer:
| DLLI8I8O | kos | 1 | 0
- | parametriranje in zagon sistema | kpl | 1 | 0
- | podpora pri usmerjanju reflektorjev | kpl | 1 | 0
Krmiljenje dvorana
- | DMX krmilnik za 2 DMX univerzi, vsaka lahko krmili 512 DMX naslovov, USB povezava na PC, dva RJ45 DMX512 porta, RS232 vhod za integracijo. Parametriranje preko programske opreme, možnost kreiranja dinamičnih scen, urnikov, možnost integracije preko RS232 z drugimi krmilnimi sistemi.
kot naprimer:
| SSLCTR LRC9628 IPLAYER3 EU (100-240V) | kos | 1 | 0
- | DMX/RDM razdelilnik/ojačevalnik, 6 izhodov za montažo na steno ali DIN tračnico, napajanje 12-24V, maksimalna moč 4,5W
kot naprimer:
| VAYACT LRC2013 DMX 6-SPLITTER RB-6WM V2 | kos | 4 | 0
- | napajalnik za na DIN tračnico, 12V, 15W
kot naprimer:
| HDR-15-12 *MEAN WELL | kos | 4 | 0
- | RS232 krmilnik za integracijo, komunikacija z ostalimi napravami preko Dynet protokola (RS485), 1x programabilni kratkostični vhod, servisno stikalo, montaža na DIN tračnico
kot naprimer:
| DDNG232 | kos | 1 | 0
- | Uporabniški zaslon na dotik, kapacitivni zaslon. Diagonala 178mm, senzor približevanja, vgrajena astronomska ura, prilagodljivi grafični meniji, snezor temperature in vlage, priklop na krmilnik preko FTP kabla, možnost programiranja različnih scen, gumbov, texta, slik, z zvočnikom, za vgradnjo v steno.
kot naprimer:
| PDTS | kos | 1 | 0
- | Napajalnik za PDTS, montaža na DIN tračnico, 1,5A, 15V
kot naprimer:
| DDNP1501 | kos | 1 | 0
- | RS485 vmesnik za galvansko ločevanje podatkovne linije trunk - spur
kot naprimer:
| DDNG485 | kos | 1 | 0
- | Vmesnik za 8 tipk, vezava na Dynet omrežje, možnost priklopa indikatorskih LED
kot naprimer:
| DLLI8I8O | kos | 1 | 0
- | parametriranje in zagon sistema | kpl | 1 | 0
- | podpora pri usmerjanju reflektorjev | kpl | 1 | 0
Centralni tablo
- | Uporabniški zaslon na dotik, kapacitivni zaslon. Diagonala 178mm, senzor približevanja, vgrajena astronomska ura, prilagodljivi grafični meniji, snezor temperature in vlage, priklop na krmilnik preko FTP kabla, možnost programiranja različnih scen, gumbov, texta, slik, z zvočnikom, za vgradnjo v steno.
kot naprimer:
| PDTS | kos | 1 | 0
- | Napajalnik za PDTS, montaža na DIN tračnico, 1,5A, 15V
kot naprimer:
| DDNP1501 | kos | 1 | 0
- | RS485 vmesnik za galvansko ločevanje podatkovne linije trunk - spur
kot naprimer:
| DDNG485 | kos | 1 | 0
- | parametriranje in zagon sistema | kpl | 1 | 0
- | Stebriček v zelenem rastju po izbiri arhitektra | kpl | 43 | 0
- | talna svetilka (ingraund fitting točka) po izbiri arhitekta | kom | 35 | 0
- | talna svetilka (flor stand) po izbiri arhitekta | kom | 9 | 0
- | razsvetljava trak linearno 50m po izbiri arhitekta | kpl | 2 | 0
- | Led trak za osvetlitev stropa - stene, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 55m | kpl | 2 | 0
- | Led trak za osvetlitev stropa - stene, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 50m | kpl | 2 | 0
- | Led trak za osvetlitev stropa - stene, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 15m | kpl | 15 | 0
- | Led trak za osvetlitev ograje, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 50m | kpl | 9 | 0
- | Led trak za osvetlitev ograje, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 40m | kpl | 2 | 0
- | Led trak za osvetlitev ograje, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 35m | kpl | 4 | 0
- | Led trak za osvetlitev ograje, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 25m | kpl | 1 | 0
- | Led trak za osvetlitev ograje, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 30m | kpl | 1 | 0
- | Led trak za osvetlitev ograje, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 20m | kpl | 1 | 0
- | Led trak za osvetlitev ograje, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 15m | kpl | 1 | 0
- | Led trak za osvetlitev ograje, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 6m | kpl | 1 | 0
- | Led trak za osvetlitev ograje, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 4m | kpl | 6 | 0
Svetilke zasilne razsvetljave
Centrale
- | Centralna napajalna enota s 6 tokokrogi:
| Centralna enota SU 6 NET Naprava za centralno napajanje varnostne razsvetljave din-Sicherheitstechnik po DIN VDE 0108. Mikroprocesorska enota za nadzor. PLC tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu. Sistem omogoča avtomatsko adresiranje s centralnega mesta. Možnost dimanja vsake svetilke iz centralne enote. 6 izhodnih tokokrogov, izhodne napetosti 24V DC za priključitev din PLC 24 LED svetilk. Tekstovni prikazovalnik s statusnimi informacijami serijsko v slovenskem jeziku. Vključno z baterijsko omarico in baterijskim sistemom 24V. Mere VxŠxG 465 mm x 250 mm x 129 mm. Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU 6 NET | kos | 10 | 0
- | Centralna napajalna enota s 6 tokokrogi z dodatnim 24V baterijskim sistemom:
| Centralna enota SU 6 NET Naprava za centralno napajanje varnostne razsvetljave din-Sicherheitstechnik po DIN VDE 0108. Mikroprocesorska enota za nadzor. PLC tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu. Sistem omogoča avtomatsko adresiranje s centralnega mesta. Možnost dimanja vsake svetilke iz centralne enote. 6 izhodnih tokokrogov, izhodne napetosti 24V DC za priključitev din PLC 24 LED svetilk. Tekstovni prikazovalnik s statusnimi informacijami serijsko v slovenskem jeziku. Vključno z baterijsko omarico in baterijskim sistemom 24V. Mere VxŠxG 465 mm x 250 mm x 129 mm. Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. | kos | 13 | 0
24V baterijski sistem za 1 urno avtonomijo:
| SU P, dodatna baterijska omara kompletno z že ožičenim baterijskim setom ob povečani avtonomiji. Svinčene baterije v GEL tehnologiji, hermetično zaprte brez vzdrževanja, baterije morajo zagotavljati zahtevano avtonomijo za spodaj navedene svetilke + 30 % obvezne rezerve zaradi daljšega delovanja in zanesljivosti sistema. Mere VxŠxG 374 mm x 250 mm x 129 mm Tip: din-Sicherheitstechnik; SU P | kos | 13 | 0
- | Modul za brezžični oddaljen dostop:
| SU-GSM, modul za brezžični nadzor posameznega centralnega napajalnika preko mobilne aplikacija. Omogoča daljinski (TCP) dostop do sistema brez dodatnih stroškov. Preko aplikacije mySU je možen pregled stanja sistema in morebitnih napak. Možen hkraten dostop do sistema preko več prenosnih naprav. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU-GSM | kos | 23 | 0
- | Modul za sprejem signala iz požarne centrale:
| SU-CNS, modul za navezavo posameznega centralnega napajalnika na CNS ali požarno centralo. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU-CNS | kos | 1 | 0
- | Kontrolnik napetosti:
| 3PH-1, 3 fazni kontrolnik napetosti. Enopolni preklopni breznapetostni izhod. Montira se v vse razdelilce, ki napajajo splošno razsvetljavo. Tip: din-Sicherheitstechnik; 3PH-1 | kos | 28 | 0
- | Programska oprema v slovenskem jeziku:
| SU CONTROL Basic, namenska programska oprema za lažje programiranje in vizualizacijo sistema preko PC-ja ali tabličnega računalnika. Podpora za WIN, IOS, Android Tip: din-Sicherheitstechnik; SU CONTROL Basic | kos | 1 | 0
- | Tlorisna vizualizacija z prikazom lokacije in stanja vseh svetilk:
| Tlorisna vizualizacija | kpl | 1 | 0
- | Programiranje sistema in šolanje uporabnika:
| Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 200 znakov. | kpl | 1 | 0
- | Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. | kpl | 1
Svetilke
Z10Z | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 26 | 0
Smer: HIDRANT/GASILNIK
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Smer PO NAROČILU, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-Px | kos | 26 | 0
| Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT vzporedno z zidom. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-PP-G Kunststoff | kos | 16 | 0
Z11Z | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stensko nadgradno ali delno vgradno montažo, bele barve RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Stopnja zaščite IP20. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 WAP/WAP plus, PLC | kos | 54 | 0
Simbol: HIDRANT/GASILNIK
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 32m, smer PO NAROČILU. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.3 PX | kos | 54 | 0
Z13 | LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega s tremi visoko zmogljivimi LED diodami moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 power spot AP DE 4000K PLC | kos | 84 | 0
Z13N | LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, simetrična optika. Kvadratno ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega s tremi visoko zmogljivimi LED diodami moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 power spot AP DA E 4000K PLC | kos | 15 | 0
Z14 | LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DE 4000K PLC | kos | 136 | 0
Z14N | LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, simetrična optika. Kvadratno ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DA E 4000K PLC | kos | 46 | 0
Z15 | LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, asimetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot SL DE 4000K PLC | kos | 56 | 0
Z15N | LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, asimetrična optika. Kvadratno ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot SL DA E 4000K PLC | kos | 19 | 0
Z20 | Dimabilna LED varnostna svetilka za zunanjo montažo. Nadgradna zidna ali stropna, zaščita IP 65, mehanska zaščita IK 07. Možnost nastavljanja kota osvetlitve +/- 90°. Material aluminij, prašno barvana, barva siva, RAL 9007. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -20°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC (PLC24). Asimetrična optika. Svetlobni vir: High power LED 4,6 W; skupna svetilnost minimalno 640 lm. Temperatura svetlobe 3000K. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5 mm2 .Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; Flap SL 4W, RAL 9007 PLC | kos | 40 | 0
Z32 | LED svetilka s prosojno kapo, zaščita IP 42 (IP 65 z dodatkom), mehanska zaščita IK 07. Ohišje iz polikarbonata, barva signalno bela, RAL 9003. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -20oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Namenjena za stensko ali stropno montažo. LED svetlobni vir 16 x Mid-Power-LED 3,5W, svetilnost minimalno 540 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; INDUSTRY X32 AP5 PLC | kos | 34 | 0
Z32X | LED svetilka s prosojno kapo, zaščita IP 42 (IP 65 z dodatkom), mehanska zaščita IK 07. Ohišje iz polikarbonata, barva signalno bela, RAL 9003. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -20oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Namenjena za stensko ali stropno montažo. LED svetlobni vir 16 x Mid-Power-LED 3,5W, svetilnost minimalno 540 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; INDUSTRY X32 AP5 PLC | kos | 30 | 0
| Pribor za povečano IP zaščito svetilk INDUSTRY X32. Sestoji iz tesnila, uvodnice in dveh montažnih ploščic za pritrditev svetilke brez vrtanja skozi ohišje svetilke. Tip: din-Sicherheitstechnik; INDUSTRY X32 IP65 Set | kos | 30 | 0
Z4 | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 62 | 0
Z4V | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 10 | 0
| Pribor za popolno vgradnjo svetilk CONCEPT v sekundarne stropove. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-DE / WE | kos | 10 | 0
Z4Z | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 35 | 0
| Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT vzporedno z zidom. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-PP-G Kunststoff | kos | 35 | 0
Z5 | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 2 | 0
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Materijal pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica LEVO/DESNO, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-PL/PR | kos | 2 | 0
Z5B, Z6B | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 13 | 0
| Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT bočno z zidom. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-90 Stahl | kos | 13 | 0
Smer: LEVO/DESNO
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Materijal pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica LEVO/DESNO, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-PL/PR | kos | 8 | 0
Smer: DOL
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica DOL, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-PU | kos | 5 | 0
Z5V | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 2 | 0
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Materijal pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica LEVO/DESNO, razpoznavnost 22 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S2-PL/PR | kos | 2 | 0
| Pribor za popolno vgradnjo svetilk CONCEPT v sekundarne stropove. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-DE / WE | kos | 2 | 0
Z6 | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 4 | 0
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica DOL, razpoznavnost 22 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S2-PU | kos | 4 | 0
Z5P, Z6P | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 2 | 0
| Pribor za spuščeno montažo svetilk serije CONCEPT. Komplet dveh jeklenic maksimalne dolžine 3 m s sponkami. Tip: din-Sicherheitstechnik; Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m | kos | 2 | 0
| Pribor za spuščeno montažo svetilk CONCEPT. Komplet dveh obročnih vijakov z maticama in tesnili za visečo montažo svetilke. Brez jeklenice ali verige. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-BE | kos | 2 | 0
Smer: DOL
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Smer PO NAROČILU, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-Px | kos | 1 | 0
Smer: LEVO/DESNO
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Materijal pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica LEVO/DESNO, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-PL/PR | kos | 1 | 0
Z6V | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 4 | 0
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica DOL, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-PU | kos | 4 | 0
| Pribor za popolno vgradnjo svetilk CONCEPT v sekundarne stropove. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-DE / WE | kos | 4 | 0
Z5Z, Z6Z | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 60 | 0
| Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT vzporedno z zidom. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-PP-G Kunststoff | kos | 60 | 0
Smer: DOL
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica DOL, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-PU | kos | 36 | 0
Smer: LEVO/DESNO
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Materijal pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica LEVO/DESNO, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-PL/PR | kos | 24 | 0
Z6NP | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA, Gr.3 PLC | kos | 2 | 0
| Set kovinskih jeklenic za spuščeno montažo piktogramske plošče na svetilkah serije STRING 2. S priborom za brezstopenjsko nastavljanje nivoja spuščanja, dolžine 1,5m. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 Seilmontageset 1,5 m | kos | 2 | 0
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 32m, smer LEVO/DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.3 PL/PR | kos | 2 | 0
Z7, Z8 | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, Gr.2 PLC | kos | 7 | 0
Smer: DOL
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PU | kos | 5 | 0
Smer: LEVO/DESNO
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer LEVO/DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PL/PR | kos | 2 | 0
Z8NP Z7NP | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA, Gr.2 PLC | kos | 78 | 0
| Set kovinskih jeklenic za spuščeno montažo piktogramske plošče na svetilkah serije STRING 2. S priborom za brezstopenjsko nastavljanje nivoja spuščanja, dolžine 1,5m. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 Seilmontageset 1,5 m | kos | 78 | 0
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PU | kos | 78 | 0
Z7P, Z8P | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, Gr.3 PLC | kos | 153 | 0
| Set kovinskih jeklenic za spuščeno montažo piktogramske plošče na svetilkah serije STRING 2. S priborom za brezstopenjsko nastavljanje nivoja spuščanja, dolžine 1,5m. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 Seilmontageset 1,5 m | kos | 153 | 0
Smer: DOL
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 32m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.3 PU | kos | 51 | 0
Smer: LEVO/DESNO
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 32m, smer LEVO/DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.3 PL/PR | kos | 102 | 0
Z9N | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stensko nadgradno ali delno vgradno montažo, bele barve RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Stopnja zaščite IP20. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 WAP/WAP plus, PLC | kos | 12 | 0
Smer: LEVO
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer LEVO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 WAP, Pikto Gr.2, PL | kos | 4 | 0
Smer: DOL
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 WAP, Pikto Gr.2, PU | kos | 4 | 0
Smer: DOL
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 WAP, Pikto Gr.2, PR | kos | 4 | 0
Z9NSL | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stensko nadgradno ali delno vgradno montažo, bele barve RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Stopnja zaščite IP20. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 WAP/WAP plus, PLC | kos | 47 | 0
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir za osvetlitev piktograma integriran v plošči. Plošča ima dodatno vgrajeni dve visokozmogljivi LED z možnostjo nastavljanja sevalnega kota za optimalno osvetlitev poti umika oz. opreme APZ. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 WAP duo/plus, Pikto Gr.2, PU | kos | 47 | 0
| SVETILNA TELESA skupaj: |  |  | 0
4 | CENTRALNI NADZORNI SISTEM
- | krmilniki so zajeti v razdelillnikih
Aplikativna programska oprema za krmilnik regulacije:
- | Izdelava elektrovezalnih shem | kos | 1 | 0
- | Izdelava programske opreme na krmilnem nivoju za regulacijo | kos | 1 | 0
- | Parametriranje komunikacijskih povezav | kos | 1 | 0
- | Testiranje signalov in programske opreme | kos | 1 | 0
- | Nastavitev parametrov delovanja | kos | 1 | 0
- | Zagon | kos | 1 | 0
| Aplikativna programska oprema za krmilnik regulacije skupaj:: | kos | 16 | 0
| CNS SCADA nadzorni sistem |  |  | 0
PC nadzorni računalnik
Ustrezna konfiguracija:
- Intel Core i5 (3 GHz)
- pomnilnik 16GB DDR4 SDRAM
- SSD disk 512 GB
- Integrirana grafična kartica
- Ethernet mrežna kartica 10/100/1000Mbit
- TWR ohišje z napajalnikom
- tipkovnica SLO & miška
- monitor 24"Wide (resolucija Full HD 1920 x 1080)
- Windows 11 Professional (64 bit) licenca
| PC nadzorni računalnik | kos | 1 | 0
Sistemska oprema programska oprema
| iFIX Standard 10000 Točk Runtime v2023 | kpl | 1 | 0
Podpora OS Windows 10 (64 bit) Professional ali Enterprise, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 Professional ali Enterprise, Win Server 2016, Win Server 2019 ter Win Server 2022 Paket vsebuje: Scan-Alarm-Control, PDB bloke, SPC bloke, regulacijske bloke, Startup Profile Manager, alarmiranje z možnostjo prenosa alarmov v relacijsko bazo, OPC Pak (iFIX Workspace OPC Client, iFIX PDB OPC DA inOPC UA Server z 2 konekcijama), urnik, zajemanje in prikaz historiranih podatkov, objektno grafiko s podporo za ActiveX objekte in dokumente, možnost dela v plasteh in standardni paket GE-IP gonilnikov. Historian Essential* (2500 tagov/200 dnevni arhiv + 500 tagov stalni arhiv): • iFIX, OPC, Simulation Collectors • Excel AddIn, SDK, OLEDB, REST-API podpora • 2 licenci za sočasne uporabnike "CAL" Sistemska programska oprema (WIN-911 Essential) omogoča direktno povezavo na iFIX SCADA sisteme, in v realnem času preko različnih komunikacijskih kanalov (2-way E-mail, mobilna aplikacija) obvešča uporabnike o aktivnih alarmnih stanjih v sistemu. • Pošiljanje in potrjevanje alarmov preko E-maila za 2 prejemnika • Pošiljanje in potrjevanje alarmov preko mobilne aplikacije (Android, iOS) za 2 prejemnika • Pošiljanje poročil o trenutnem stanju alarmov na zahtevo • 50.000 točk za alarmiranje Ne vsebuje: • Networking, SQL blokov • iClient Auto Alarm, iFIX SCADA Synchronization • Klasične zgodovine HTA (namesto tega je Historian) • OPC UA Client(na dodatno zahtevo)
Ustreza: GE Digital IC647IF23STRN10000M
Komunikacijski gonilniki:
| GE SRTP | kos | 1 | 0
Ustreza: GE Digital GE9
| Modbus/TCP | kos | 1 | 0
Ustreza: GE Digital MBE
| Sistemska oprema programska oprema skupaj: | kos | 1 | 0
Komunikacijska oprema za navezavo naprav (Modbus RTU):
| Ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 8 vhodov - RJ45, Napajanje 10-36V DC, 24V AC | kos | 6 | 0
Ustreza: Contemporary Controls EISW8-100T
| Modbus / Ethernet gateway, 4 x RS232/422/485 Port | kos | 3 | 0
Ustreza: Moxa MGATE MB3480
| Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 2A za montažo na DIN letev | kos | 9 | 0
Ustreza: Lambda DRB50-24
| Komunikacijska oprema za navezavo naprav (Modbus RTU) skupaj: | kos | 1 | 0
Inženirsko delo na SCADA nadzornem sistemu
Izdelava in programiranje nadzornega sistema - (ekranski prikazi, shematski prikazi, zgodovina parametrov, alarmiranje, urniki delovanja) naprave:
| Prikaz delovanja krmilnih sistemov v stikalnih blokih | kos | 25 | 0
| Prikaz delovanja klimatskih sistemov (Modbus RTU) | kos | 6 | 0
| Prikaz delovanja toplotne/hladilne postaje (Modbus RTU) | kpl | 5 | 0
| Prikaz delovanja DEA agregatov (Modbus RTU) | kos | 1 | 0
| Prikaz delovanja ventilatorskih konvektorjev (Modbus RTU) | kos | 50 | 0
Opomba: Vse naprave ki se priključujejo na CNS po Modbus RTU oz. Modbus/TCP protokolu morajo imeti vgrajen ustrezen komunikacijski vmesnik (Modbus RTU, Modbus/TCP). Dobavitelji naprav, ki se priključujejo na CNS po Modbus RTU oz. Modbus/TCP protokolu morajo zagotoviti tabelo parametrov za prenos na CNS, ki vsebuje tip regista, pozicijo v MODBUS registrskem polju in območje inženirskih enot posameznih parametrov.
| Testiranje delovanja programske opreme | kpl | 1 | 0
| Testiranje komunikacijskih povezav | kpl | 1 | 0
| Izdelava navodil za uporabo sistema | kpl | 1 | 0
| Šolanje uporabnikov sistema | kpl | 1 | 0
| Inženirsko delo na SCADA nadzornem sistemu skupaj: | kos | 1 | 0
Komunikacijska oprema za navezavo naprav (Modbus RTU, Mbus):
| Ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 8 vhodov - RJ45, Napajanje 10-36V DC, 24V AC | kos | 10 | 0
Ustreza: Contemporary Controls EISW8-100T
| Modbus / Ethernet gateway, 4 x RS232/422/485 Port | kos | 4 | 0
Ustreza: Moxa MGATE MB3480
| Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 2A za montažo na DIN letev | kos | 9 | 0
Ustreza: Lambda DRB50-24
| Komunikacijska oprema za navezavo naprav (Modbus RTU, Mbus) skupaj: | kos | 1 | 0
| CENTRALNI NADZORNI SISTEM skupaj: |  |  | 0
5 | POŽARNO TESNENJE
v ceni zajeti da morajo vsi požarni prehodi biti opremljeni z atestom in predpisnimi oznakami
- | protipožarni kit | kg | 150 | 0
- | požarna zatesnitev odprtine od 800-1000x400mm | kom | 10 | 0
- | požarna zatesnitev odprtine od 400-500x300mm | kom | 8 | 0
- | požarna zatesnitev odprtine od 200-3000x300mm | kom | 22 | 0
| POŽARNO TESNENJE skupaj: |  |  | 0
6 | GALVANSKE POVEZAVE
- | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | kom | 72 | 0
- | žica H07K-K 35 mm2 | m | 1200 | 0
- | žica H07Z-K 25 mm2 | m | 800 | 0
- | žica H07Z-K 16 mm2 | m | 400 | 0
- | žica H07Z-K 6 mm2 | m | 2200 | 0
- | izdelava galvanskega spoja kompet z drobnim materialom | kom | 200 | 0
| GALVANSKE POVEZAVE skupaj |  |  | 0
7 | STRELOVODNA INSTALACIJA
- | Rf trak 30x3,5mm položen v beton | m | 7767 | 0
- | Al žica AH1 fi 8 mm položena po stenskih nosilcih in strešnih nosilcih. | m | 2907 | 0
- | Strešni nosilec 1,5m med nosilci in drobnim materialom | kom | 1955 | 0
- | Stenski Inox nosilec z razmikom do 1m med nosilci in drobnim materialom | kom | 522 | 0
- | križna sponka Rf/Rf za spajanje ploščatih trakov | kom | 195 | 0
- | križna sponka Al/Al za spajanje okroglih vodnikov | kom | 145 | 0
- | križna sponka inox za spajanje okroglih in ploščatih vodnikov KON02 | kom | 58 | 0
- | izdelava merilnega spoja z pohodno merilno omarico ZON07, opremljeno z merilno sponko KON01 in oznako merilnega mesta | kom | 58 | 0
- | lovilna palica LOP1 l=1m, kpl z pritrdilnim kompletom za ravne strehe LOP-P01 | kom | 56 | 0
- | spoj na kovinsko maso komplet z spojnim materialom ( KON09, premostitenimi kabli KON05-1, cevnimi objemkami KON 10-11A različnih dimezij ali varjeni spoj) | kom | 80 | 0
| STRELOVODNE INSTALACIJE skupaj |  |  | 0
8 | GRADBENA DELA
OPOMBA:Gradbena dela za kabelsko kanalizacijo, zunanjo razsvetljavo in vgradnjo stebričkov so zajeta v gradbenem projektu
- | izdelava prebojev povšine do 0,2m2 skozi betonske plošče in stene ocena | kpl | 30 | 0
- | izdelava prebojev povšine od 0,2m2 do 0,5m skozi betonske plošče in stene ocena | kpl | 6 | 0
- | izdelava prebojev s prevrtanjem fi 32mm skozi betonske plošče in stene ocena | kpl | 100 | 0
- | sekanje zidu ocena | ur | 150 | 0
| GRADBENA DELA skupaj |  |  | 0
| JAKI TOK SKUPAJ |  |  | 0

## OBJEKT 2
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
€
JAKI TOK OBJEKT 2
1. | RAZDELILNIKI
1.01 | Razdelilec RR1
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kom | 1 |  | 0
- | odklopnik ločilnik 100A 3polni | kom | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 2-polni 2x6/10/16/20/25A | kom | 26 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1-polni 1x6/10/16/20/25A | kom | 3 |  | 0
- | samo vgradnja regulacije za reflektorje | kom | 1 |  | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| Razdelilec RR1 skupaj: | kpl | 1 |  | 0
1.02 | Razdelilec RR2
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kom | 1 |  | 0
- | odklopnik ločilnik 100A 3polni | kom | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 2-polni 2x6/10/16/20/25A | kom | 26 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1-polni 1x6/10/16/20/25A | kom | 3 |  | 0
- | samo vgradnja regulacije za reflektorje | kom | 1 |  | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| Razdelilec RR2 skupaj: | kpl | 1 |  | 0
1.03 | Razdelilec RR3
- | tipska prostostoječa omara dim. 800x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kom | 2 |  | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 250A 3polni | kom | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 |  | 0
- | tripolna, varovalčno,stikalo za montažo na 60 mm zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.1 ; 160A) | kom | 6 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 2-polni 2x6/10/16/20/25A | kom | 68 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1-polni 1x6/10/16/20/25A | kom | 6 |  | 0
- | samo vgradnja regulacije za reflektorje | kom | 1 |  | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| Razdelilec RR3 skupaj: | kpl | 1 |  | 0
1.04 | Razdelilec RGA-M,A
Mreža
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 |  | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 2 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 8 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 22 |  | 0
- | Motorsko zaščitno stikalo 3X230/400V; 50Hz; 3 polno; nazivna kratkostična zmoglivost 10kA; nazivni tok za območje do 6,3A | kom | 4 |  | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 10 |  | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 9 |  | 0
- | stikalo 10A 1-0-2 1p, montaža na vrata | kom | 7 |  | 0
- | kontrolka 230V rdeča/zelena za montažo na vrata razdelileca | kom | 8 |  | 0
agragat
- | tipska prostostoječa omara dim. 800x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 |  | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 9 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 11 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 42 |  | 0
- | Motorsko zaščitno stikalo 3X230/400V; 50Hz; 3 polno; nazivna kratkostična zmoglivost 10kA; nazivni tok za območje do 6,3A | kom | 4 |  | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 13 |  | 0
- | stikalo 10A 1-0-2 1p, montaža na vrata | kom | 6 |  | 0
- | kontrolka 230V rdeča/zelena za montažo na vrata razdelileca | kom | 2 |  | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 9 |  | 0
krmilnik
- | CPU enota; do 16 I/O modulov, do 8 I/O mrežnih enot, 0,5 MB uporabniškega spomina 2xRJ45 1Gbps Ethernet; 1xRS-232 Serial; 24 V DC napajanje
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EPXCPE205 | kom | 1 |  | 0
- | 1 kanalni serijski komunikacijski modul RS 232, 422, 485
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-5261 | kom | 1 |  | 0
- | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-125F | kom | 1 |  | 0
- | Izhodni modul 16 točk, pozitivna logika, 24 VDC/0.5 A
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-225F | kom | 1 |  | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| Razdelilec RGA-M,A skupaj: | kpl | 1 |  | 0
1.05 | Razdelilec RGA2-M,A
Mreža
- | tipska prostostoječa omara dim. 800x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 2 |  | 0
mreža
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 400A 3polni | kom | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 |  | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 11 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 4 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 22 |  | 0
- | Motorsko zaščitno stikalo 3X230/400V; 50Hz; 3 polno; nazivna kratkostična zmoglivost 10kA; nazivni tok za območje do 6,3A | kom | 1 |  | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 1 |  | 0
- | kontrolka 230V rdeča/zelena za montažo na vrata razdelileca | kom | 2 |  | 0
agragat
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 |  | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 2 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 2 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 22 |  | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| Razdelilec RGA2-M,A skupaj: | kpl | 1 |  | 0
1.06 | Razdelilec RGAP-A
agragat
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 160A 3polni | kom | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 |  | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 8 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 6 |  | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| Razdelilec RGAP-A skupaj: | kpl | 1 |  | 0
1.07 | RAZDELILEC R-PP1
- | tipska prostostoječa omara dim. 1000x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 400A 3polni | kom | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 |  | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 1 |  | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 6 |  | 0
- | stikalo na preostali tok tip A RCD 40/0,03A | kom | 6 |  | 0
- | digitalnega števca indikatorja porabe 10-63A z komunikacijo | kom | 6 |  | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| RAZDELILEC R-PP1 skupaj: |  |  |  | 0
1.08 | Razdelilec Rsprinkler
- | tipska prostostoječa omara dim. 500x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | odklopnik ločilnik 100A 3polni | kom | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 |  | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 2 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 8 |  | 0
- | Motorsko zaščitno stikalo 3X230/400V; 50Hz; 3 polno; nazivna kratkostična zmoglivost 10kA; nazivni tok za območje do 6,3A | kom | 3 |  | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 1 |  | 0
- | kontrolka 230V rdeča/zelena za montažo na vrata razdelileca | kom | 6 |  | 0
- | krmilno stikalo 10A 1,0,2 dvopolno za montažo na vrata razdelilca | kom | 1 |  | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| Razdelilec Rsprinkler skupaj |  |  |  | 0
1.09 | Razdelilec RVG
- | Nadometni razdelilec za zunanjo montažo, primerne velikosti z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | RCD stikalo 40/0,03A | kom | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 3 |  | 0
- | vtičnica CCE 230V 16A IP67 -montaža na razdelilec | kom | 3 |  | 0
- | Optični delilnik 12port za zunanjo vgradnjo SM, 50/125ym | kpl | 1 |  | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| Razdelilec RVG skupaj |  |  |  | 0
1 | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJSKI MATERIAL ZA RAZSVETLJAVO IN MOČ S PRIPADAJOČO OPREMO :
(dobava in polaganje)
2.1 | Kabelski razvod
Ognjevarni kabli
OPOMBA: pri vseh ognjevarnih kablih je potrebno upoštevati dobavo, montažo ter pritrditev z ognjevarnim pritrditvenim priborom ! Predvideti, da se cca 50% kabla polaga na ognjevarne objemke, ostalo na police
- | kabel (N)HXH FE180/E90 4x240 mm2 | m | 320 |  | 0
- | kabel (N)HXH FE180/E90 5x35 mm2 | m | 230 |  | 0
- | kabel (N)HXH FE180/E90 4x6 mm2 | m | 480 |  | 0
- | kabel (N)HXH FE180/E90 4x4 mm2 | m | 225 |  | 0
- | kabel (N)HXH FE180/E90 7x1,5 mm2 | m | 1490 |  | 0
Pri ognjevarnih kablih je potrebno upoštevati dobavo, montažo ter pritrditev z ognjevarnim pritrditvenim priborom ! Predvideti, da se cca 80% kabla polaga na ognjevarne objemke, ostalo na police
- | kabel (N)HXH FE180/E30 3x2.5 mm2 | m | 820 |  | 0
brezhalogenski kabli z oznako B2ca -s1, d2, a1
- | kabel N2XH-J 4x185 mm2 | m | 290 |  | 0
- | kabel N2XH-J 4x120 mm2 | m | 330 |  | 0
- | kabel N2XH-J 5x50 mm2 | m | 250 |  | 0
- | kabel N2XH-J 5x35 mm2 | m | 210 |  | 0
- | kabel N2XH-J 5x25 mm2 | m | 280 |  | 0
- | kabel N2XH-J 5x16 mm2 | m | 290 |  | 0
- | kabel N2XH-J 5x10 mm2 | m | 670 |  | 0
- | kabel N2XH-J 5x6 mm2 | m | 1750 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 8x2,5 mm2 | m | 17510 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 5x2,5 mm2 | m | 340 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 4x2,5 mm2 | m | 2298 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m | 5150 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 7x1,5 mm2 | m | 160 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 5x1,5 mm2 | m | 2370 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 4x1,5 mm2 | m | 1510 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 7140 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 2x1,5 mm2 | m | 470 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 6x1 mm2 | m | 120 |  | 0
- | kabel FLEX CH 2x2x0,8 | m | 350 |  | 0
- | kabel FLEX CH 2x0,75 | m | 250 |  | 0
- | FTP kabel, Low smoke zero haloge, low grade, 4 x 2 x 24 AWG, Cat 6a | m | 2470 |  | 0
2.2 | Zaščitne cevi
- | zaščitna TBX cev tbx fi 13,5 - fi 32 komplet z pritrdilnima materialom | m | 3920 |  | 0
- | zaščitna cev brezgalogena cev PN fi 13,5 - fi 32 ali ustrezni NIK kanali komplet z spojnim in pritrdilnima materialom | m | 9790 |  | 0
2.3 | Stikala in vtičnice
- | stikalo navadno p/o ali n/o za vklop ventilatorja belo | kom | 3 |  | 0
- | stikalo navadno p/o bela barva | kom | 2 |  | 0
- | stikalo navadno n/o bela barva | kom | 20 |  | 0
- | stikalo serijsko p/o bela barva | kom | 4 |  | 0
- | stikalo serijsko n/o bela barva | kom | 1 |  | 0
- | stikalo menjalno n/o bela barva | kom | 2 |  | 0
- | samo montaža in priklop termostata za konvektorje | kom | 14 |  | 0
- | IR senzor gibanja 360° | kom | 90 |  | 0
- | IR senzor gibanja 180° | kom | 17 |  | 0
- | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro n/o (bela), s pokrovom | kom | 10 |  | 0
- | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro p/o (bela) | kom | 32 |  | 0
- | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro p/o (bela), s pokrovom | kom | 7 |  | 0
- | stikalo za GASILCE v ohišju, v primeru nevarnosti razbij steklo | kom | 1 |  | 0
- | vtičnica 400V 32A 5P n/o z zaščitnim kontaktom | kom | 1 |  | 0
2.4 | Parapetni kanali
- | stenski parapetni kanal dvoprekatni kovinski s pokrovom dim 130/70mm komplet z zaključnimi elementi | m | 14 |  | 0
- | trojna II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom za montažo v parapetni kanal komplet z dozo (rdeča -agregat) | kom | 18 |  | 0
2.5 | Instalacijske police
- | instalacijsko pocinkano korito PK 400 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 710 |  | 0
- | instalacijsko pocinkano korito PK 300 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 80 |  | 0
- | instalacijsko pocinkano korito PK 200 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 240 |  | 0
- | instalacijsko pocinkano korito PK 100 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 1110 |  | 0
- | kabelska lestev širine 500mm | m | 240 |  | 0
- | razno konstrukcijsko železo pleskano v barvi polic | kg | 640 |  | 0
Kabelske police ognjevarna instalacija komplet z ognjevarnim pritrdilnim materijalom
- | instalacijsko pocinkano korito PK 400 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 380 |  | 0
- | instalacijsko pocinkano korito PK 200 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 170 |  | 0
- | kabelska lestev širine 500mm | m | 20 |  | 0
2.6 | Potopna elektro omara
Tip1
- | Potopna elektro omara primerne velikosti z vgrajeno opremo (vgradna v zemljo ob robu igrišča):
- | Razdelilec z RCD stikalom 40/0,03A instalacijskimi odklopniki in 6xvtičnica CCE 230V 16A 3P IP 65 | kpl | 1 |  | 0
- | V razdelilec bo nameščena tudi optika, ki je popisi IKI instalacij
- | priključek za startno pištolo sestavljen iz nadometne doze cca 15x10x7cm komplet z vgrajenimi 8xbanana konektrji fi 4mmm | kpl | 1 |  | 0
- | montažni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
| skupaj | kpl | 5 |  | 0
2.7 | Diesel agregat
(Pred nakupom izbranega agregata pridobiti soglasje investitorja)
- | Stabilni dizel električni agregat na lastnih amortizerjih v kontejnerskem ladijskem zvočno izoliranem ohišju, za notranjo montažo hrup do 48db meritve na prostem
električna moč agregata 1125/1022kVA trajne obremenitve komplet z rezervoarjem, akumulatorji, predgretjem motorja, žaluzijami na motorni pogon, rezervoarjem za 8 urno avtonomijo, ter polnim rezervoarjem goriva
Trajna moč: Neomejeno število ur uporabe s povprečnim obremenitvenim faktorjem 80% objavljene primarne moči na vsakih 24 ur delovanja. 10% preobremenitev je mogoča za eno (1) uro vsakih dvanajst (12) ur. Maksimalna moč: Omejeno na 500 ur letnega delovanja z obremenitvenim faktorjem 100% objavljene moči. Do 300 ur letno lahko deluje zaporedno.
| Kot naprimer LDE 1125P dobavitelj Stubel d.o.o. | kpl | 1 |  | 0
- | Elektrokomandna mikroprocesorska omara (funkcija omare)
Elektronska mikroprocesorska kontrola mrežne napetosti na 3-fazah z nastavitvijo od 85 do 100% nazivne napetosti. Kontrola se vrši po vsaki fazi posebej. Krmilnik agregata, združuje večnamenskost in široke komunikacijske zmogljivosti ter zanesljivo in poceni zasnovo. Isti krmilnik zagotavlja funkcije sinhronizacije, delitve obremenitve, AMF, ATS, daljinskega zagona, nadzora motorja in oddaljene plošče zaslona. Modul je pripravljen za daljinsko spremljanje preko GSM ali Ethernet z vtičnimi komunikacijskimi moduli.
Samo krmilni del brez močnostnega (močnostni preklop je izveden v TP)
- Avtomatski zagon agregata z nastavitvljivim zagonskim časom in štirimi poskusi zagona, nastvavljivim v softweru
- Avtomatski vklop agregatnega motorja in generatorja preko mikroprocesorja.
- Avtomatski izklop generatorske napetosti ob povratku mreže po nastvaljenem času čakanja
- Takojšna ustavitev agregata v primeru večjih napak ali alarmov. Po normalnem delovanju pa čakalni čas za ohladitev motorja
- Takojšna pripravljenost na ponovno aktiviranje dizel elektrričnega agregata.
| - Vmesnik za prenos podatkov na CNS | kpl | 1 |  | 0
- | Strojna dela
| - izdelava prezračevanje za dizel agregat zajeto v strojnem načrtu | kpl | 1 |  | 0
| - izdelava izpušne cevi za dizel agregat zajeto v strojnem načrtu | kpl | 0 |  | 0
- | Elekto dela
| - Postavitev el.komandne omare | kpl | 0 |  | 0
| - Priklop kablov (kabli so zajeti v popisu kablov) | kpl | 0 |  | 0
| - Sodelovanje pri zaguni in testiranju | kpl | 1 |  | 0
| - Izdelava ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
2.8 | Ostalo
- | Priključna omarica komplet z regulacijo in zaščito ERGO za gretje vtočnikov do 14 kom (temperatura, vlaga) - gretje vtočnikov | kpl | 1 |  | 0
- | priklop gretje vtočnikov na strehi | kom | 13 |  | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
3. | SVETILNA TELESA
(dobava in montaža komplet montažnim priborom)
S1 | Nadgradna LED svetilka bele barve, dolžine 1135mm, višine 65mm, širine 65mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK04, ohišje iz prašno barvane pločevine in difuzor iz poli-karbonta, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 2500lm, priključna moč svetilke 18W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| BN126C LED25S/840 PSU L1200 Philips | kom | 31 |  | 0
S2 | Nadgradna LED svetilka bele barve, dolžine 1135mm, višine 65mm, širine 65mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK04, ohišje iz prašno barvane pločevine in difuzor iz poli-karbonta, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 4100lm, priključna moč svetilke 31W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| BN126C LED41S/840 PSU L1200 Philips | kom | 44 |  | 0
S3 | Nadgradna LED svetilka bele barve, dolžine 1450mm, višine 65mm, širine 65mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK04, ohišje iz prašno barvane pločevine in difuzor iz poli-karbonta, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 5200lm, priključna moč svetilke 40W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| BN126C LED52S/840 PSU L1500 | kom | 53 |  | 0
S4 | Nadgradna LED svetilka bele barve, velikosti 1200mm x 200mm x 69mm, ohišje iz prašno barvane pločevine, leče iz polimetil meta akrilata, optični pokrov iz poli-karbonata, omejitev bleščanja UGR<19, izhodni svetlobni tok svetilke 3100/3700/4300lm, priključna moč svetilke 22/26/31W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC | kom | 15 |  | 0
S5 | Nadgradna vodotesna LED svetilka, dolžine 1515mm, višine 76mm, širine 80mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP65, stopnja zaščite pred udarci IK08, ohišje in difuzor iz poli-karbonta, zapirala iz nerjaveče pločevine, nosilci iz nerjaveče pločevine za lažjo montažo, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 3400lm, priključna moč svetilke 24,5W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 | kom | 278 |  | 0
S6 | Nadgradna vodotesna LED svetilka, dolžine 1515mm, višine 76mm, širine 80mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP65, stopnja zaščite pred udarci IK08, ohišje in difuzor iz poli-karbonta, zapirala iz nerjaveče pločevine, nosilci iz nerjaveče pločevine za lažjo montažo, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 6000lm, priključna moč svetilke 43W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 | kom | 78 |  | 0
S7 | Vodotesna svetilka za nadgradno montažo, dolžine 1278mm, zaščita proti prahu in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, ohišje iz polikarbonata, stropni nosilci iz nerjaveče pločevine, izhodni svetlobni tok svetilke 4200lm, priključna moč svetilke 25,5W, življenjska doba 100.000 ur L90, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| WT490C LED42S/840 PSU NB-HRO PI5 L1200 | kom | 7 |  | 0
S17 | Nadgradna svetilka z opalnim difuzorjem, premer 350mm, IK08, IP65, izhodni svetlobni tok svetilke 2200lm, priključna moč svetilke 20W, barvna temperatura svetlobe 4000K, življenjska doba 50.000 ur L80, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| WL140V LED20S/840 PSU WH | kom | 7 |  | 0
S18 | Nadgradna LED svetilka bele barve, dolžine 1450mm, višine 65mm, širine 65mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK04, ohišje iz prašno barvane pločevine in difuzor iz poli-karbonta, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 3500lm, priključna moč svetilke 25,5W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| BN126C LED35S/840 PSU L1500 | kom | 14 |  | 0
S19 | Nadgradna LED svetilka bele barve, dolžine 1402mm, višine 77mm, širine 70mm, ohišje iz aluminija, omejitev bleščanja < 19, izhodni svetlobni tok 2300lm, priključna moč 18,2W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| SM350C 23S/840 PSU PCS L1500 WH | kom | 33 |  | 0
Športna razsvetljava (montaža do 45m)
Pomožni stadion
- | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S3, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 695 x 695 x 118 mm, masa svetilke brez napajalnika 25kg, masa napajalnika 6kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik oddaljen do 200m, za omrežno napetost 230V/50-60Hz ali 380-400V/50-60Hz, prenapetostna zaščite 10kV, prenapetostna zaščita 10kV, uporabna življenjska doba 100.000ur L94 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč 1503W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, SDCM<5, izhodni svetlobni tok svetilke 214.890lm, svetilka ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost
kot naprimer:
| BVP428 LED2470-4S/857 BV PSDMX S3 | kom | 14 |  | 0
- | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S4, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 695 x 695 x 118 mm, masa svetilke brez napajalnika 25kg, masa napajalnika 6kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik oddaljen do 200m, za omrežno napetost 230V/50-60Hz ali 380-400V/50-60Hz, prenapetostna zaščite 10kV, prenapetostna zaščita 10kV, uporabna življenjska doba 100.000ur L94 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč 1503W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, SDCM<5, izhodni svetlobni tok svetilke 214.890lm, svetilka ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost
kot naprimer:
| BVP428 LED2470-4S/857 BV PSDMX S4 | kom | 12 |  | 0
- | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S5, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 695 x 695 x 118 mm, masa svetilke brez napajalnika 25kg, masa napajalnika 6kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik oddaljen do 200m, za omrežno napetost 230V/50-60Hz ali 380-400V/50-60Hz, prenapetostna zaščite 10kV, prenapetostna zaščita 10kV, uporabna življenjska doba 100.000ur L94 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč 1503W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, SDCM<5, izhodni svetlobni tok svetilke 212.420lm, svetilka ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost
kot naprimer:
| BVP428 LED2470-4S/857 BV PSDMX S5 | kom | 12 |  | 0
- | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S6, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 695 x 695 x 118 mm, masa svetilke brez napajalnika 25kg, masa napajalnika 6kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik oddaljen do 200m, za omrežno napetost 230V/50-60Hz ali 380-400V/50-60Hz, prenapetostna zaščite 10kV, prenapetostna zaščita 10kV, uporabna življenjska doba 100.000ur L94 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč 1503W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, SDCM<5, izhodni svetlobni tok svetilke 214.890lm, svetilka ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost
kot naprimer:
| BVP428 LED2470-4S/857 BV PSDMX S6 | kom | 10 |  | 0
- | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S7, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 695 x 695 x 118 mm, masa svetilke brez napajalnika 25kg, masa napajalnika 6kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik oddaljen do 200m, za omrežno napetost 230V/50-60Hz ali 380-400V/50-60Hz, prenapetostna zaščite 10kV, prenapetostna zaščita 10kV, uporabna življenjska doba 100.000ur L94 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč 1503W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, SDCM<5, izhodni svetlobni tok svetilke 214.890lm, svetilka ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost
kot naprimer:
| BVP428 LED2470-4S/857 BV PSDMX S7 | kom | 18 |  | 0
- | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S8, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 695 x 695 x 118 mm, masa svetilke brez napajalnika 25kg, masa napajalnika 6kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik oddaljen do 200m, za omrežno napetost 230V/50-60Hz ali 380-400V/50-60Hz, prenapetostna zaščite 10kV, prenapetostna zaščita 10kV, uporabna življenjska doba 100.000ur L94 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč 1503W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, SDCM<5, izhodni svetlobni tok svetilke 214.890lm, svetilka ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost
kot naprimer:
| BVP428 LED2470-4S/857 BV PSDMX S8 | kom | 6 |  | 0
Površine za trening
- | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S6, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 695 x 695 x 118 mm, masa svetilke brez napajalnika 25kg, masa napajalnika 6kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik oddaljen do 200m, za omrežno napetost 230V/50-60Hz ali 380-400V/50-60Hz, prenapetostna zaščite 10kV, prenapetostna zaščita 10kV, uporabna življenjska doba 100.000ur L94 pri 25°C, krmilni protokol DALI priključna moč 1506W. Barvna temperatura 4000K, indeks barvne reprodukcije Ra>70, SDCM<5, izhodni svetlobni tok svetilke 225.330lm, svetilka ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost
kot naprimer:
| BVP528 LED2590-4S/740 BV D9 S6 | kom | 8 |  | 0
- | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S8, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 695 x 695 x 118 mm, masa svetilke brez napajalnika 25kg, masa napajalnika 6kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik oddaljen do 200m, za omrežno napetost 230V/50-60Hz ali 380-400V/50-60Hz, prenapetostna zaščite 10kV, prenapetostna zaščita 10kV, uporabna življenjska doba 100.000ur L94 pri 25°C, krmilni protokol DALI priključna moč 1506W. Barvna temperatura 4000K, indeks barvne reprodukcije Ra>70, SDCM<5, izhodni svetlobni tok svetilke 225.330lm, svetilka ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost
kot naprimer:
| BVP528 LED2590-4S/740 BV D9 S8 | kom | 24 |  | 0
- | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S9, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 695 x 695 x 118 mm, masa svetilke brez napajalnika 25kg, masa napajalnika 6kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik oddaljen do 200m, za omrežno napetost 230V/50-60Hz ali 380-400V/50-60Hz, prenapetostna zaščite 10kV, prenapetostna zaščita 10kV, uporabna življenjska doba 100.000ur L94 pri 25°C, krmilni protokol DALI priključna moč 1506W. Barvna temperatura 4000K, indeks barvne reprodukcije Ra>70, SDCM<5, izhodni svetlobni tok svetilke 214.970lm, svetilka ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost
kot naprimer:
| BVP528 LED2590-4S/740 BV D9 S9 | kom | 10 |  | 0
Krmiljenje pomožni stadion
- | DMX krmilnik za 2 DMX univerzi, vsaka lahko krmili 512 DMX naslovov, USB povezava na PC, dva RJ45 DMX512 porta, RS232 vhod za integracijo. Parametriranje preko programske opreme, možnost kreiranja dinamičnih scen, urnikov, možnost integracije preko RS232 z drugimi krmilnimi sistemi.
kot naprimer:
| SSLCTR LRC9628 IPLAYER3 EU (100-240V) | kos | 1 |  | 0
- | DMX/RDM razdelilnik/ojačevalnik, 6 izhodov za montažo na steno ali DIN tračnico, napajanje 12-24V, maksimalna moč 4,5W
kot naprimer:
| VAYACT LRC2013 DMX 6-SPLITTER RB-6WM V2 | kos | 5 |  | 0
- | napajalnik za na DIN tračnico, 12V, 15W
kot naprimer:
| HDR-15-12 *MEAN WELL | kos | 5 |  | 0
- | RS232 krmilnik za integracijo, komunikacija z ostalimi napravami preko Dynet protokola (RS485), 1x programabilni kratkostični vhod, servisno stikalo, montaža na DIN tračnico
kot naprimer:
| DDNG232 | kos | 1 |  | 0
- | Uporabniški zaslon na dotik, kapacitivni zaslon. Diagonala 178mm, senzor približevanja, vgrajena astronomska ura, prilagodljivi grafični meniji, snezor temperature in vlage, priklop na krmilnik preko FTP kabla, možnost programiranja različnih scen, gumbov, texta, slik, z zvočnikom, za vgradnjo v steno.
kot naprimer:
| PDTS | kos | 1 |  | 0
- | Napajalnik za PDTS, montaža na DIN tračnico, 1,5A, 15V
kot naprimer:
| DDNP1501 | kos | 1 |  | 0
- | RS485 vmesnik za galvansko ločevanje podatkovne linije trunk - spur
kot naprimer:
| DDNG485 | kos | 1 |  | 0
- | Vmesnik za 8 tipk, vezava na Dynet omrežje, možnost priklopa indikatorskih LED
kot naprimer:
| DLLI8I8O | kos | 1 |  | 0
- | parametriranje in zagon sistema | kpl | 1 |  | 0
- | podpora pri usmerjanju reflektorjev | kpl | 1 |  | 0
Krmiljenje površine za trening
- | Uporabniški zaslon na dotik, kapacitivni zaslon. Diagonala 178mm, senzor približevanja, vgrajena astronomska ura, prilagodljivi grafični meniji, snezor temperature in vlage, priklop na krmilnik preko FTP kabla, možnost programiranja različnih scen, gumbov, texta, slik, z zvočnikom, za vgradnjo v steno.
kot naprimer:
| PDTS | kos | 1 |  | 0
- | Krmilnik DALI, montaža na DIN tračnico, 3 DALI izhodi za krmiljenje 192 naslovov, 3 relejski izhodi 20A. do 16 skupin, diagnostične funkcije za zazanavanje napake sijalke, napake predstikalne naprave, povezava s uporabniškim panelom preko SFTP kabla,
kot naprimer:
| DDBC320-DALI | kos | 1 |  | 0
- | Napajalnik za PDTS, montaža na DIN tračnico, 1,5A, 15V
kot naprimer:
| DDNP1501 | kos | 1 |  | 0
- | RS485 vmesnik za galvansko ločevanje podatkovne linije trunk - spur
kot naprimer:
| DDNG485 | kos | 1 |  | 0
- | Vmesnik za 8 tipk, vezava na Dynet omrežje, možnost priklopa indikatorskih LED
kot naprimer:
| DLLI8I8O | kos | 1 |  | 0
- | parametriranje in zagon sistema | kpl | 1 |  | 0
- | podpora pri usmerjanju reflektorjev | kpl | 1 |  | 0
- | Led trak za osvetlitev stropa - stene, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 60m | kpl | 1 |  | 0
- | Led trak za osvetlitev stropa - stene, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 40m | kpl | 1 |  | 0
- | Led trak za osvetlitev stropa - stene, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 35m | kpl | 1 |  | 0
- | Led trak za osvetlitev stropa - stene, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 30m | kpl | 1 |  | 0
- | Led trak za osvetlitev korita, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 8m | kpl | 6 |  | 0
- | Led trak za osvetlitev ograje, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 4m | kpl | 6 |  | 0
- | Led trak za osvetlitev ograje, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 3m | kpl | 2 |  | 0
Svetilke zasilne razsvetljave
Centrale
- | Centralna napajalna enota s 6 tokokrogi:
| Centralna enota SU 6 NET Naprava za centralno napajanje varnostne razsvetljave din-Sicherheitstechnik po DIN VDE 0108. Mikroprocesorska enota za nadzor. PLC tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu. Sistem omogoča avtomatsko adresiranje s centralnega mesta. Možnost dimanja vsake svetilke iz centralne enote. 6 izhodnih tokokrogov, izhodne napetosti 24V DC za priključitev din PLC 24 LED svetilk. Tekstovni prikazovalnik s statusnimi informacijami serijsko v slovenskem jeziku. Vključno z baterijsko omarico in baterijskim sistemom 24V. Mere VxŠxG 465 mm x 250 mm x 129 mm. Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU 6 NET | kos | 2 |  | 0
- | Centralna napajalna enota s 6 tokokrogi z dodatnim 24V baterijskim sistemom:
| Centralna enota SU 6 NET Naprava za centralno napajanje varnostne razsvetljave din-Sicherheitstechnik po DIN VDE 0108. Mikroprocesorska enota za nadzor. PLC tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu. Sistem omogoča avtomatsko adresiranje s centralnega mesta. Možnost dimanja vsake svetilke iz centralne enote. 6 izhodnih tokokrogov, izhodne napetosti 24V DC za priključitev din PLC 24 LED svetilk. Tekstovni prikazovalnik s statusnimi informacijami serijsko v slovenskem jeziku. Vključno z baterijsko omarico in baterijskim sistemom 24V. Mere VxŠxG 465 mm x 250 mm x 129 mm. Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. | kos | 2 |  | 0
24V baterijski sistem za 1 urno avtonomijo:
| SU P, dodatna baterijska omara kompletno z že ožičenim baterijskim setom ob povečani avtonomiji. Svinčene baterije v GEL tehnologiji, hermetično zaprte brez vzdrževanja, baterije morajo zagotavljati zahtevano avtonomijo za spodaj navedene svetilke + 30 % obvezne rezerve zaradi daljšega delovanja in zanesljivosti sistema. Mere VxŠxG 374 mm x 250 mm x 129 mm Tip: din-Sicherheitstechnik; SU P | kos | 2 |  | 0
- | Modul za brezžični oddaljen dostop:
| SU-GSM, modul za brezžični nadzor posameznega centralnega napajalnika preko mobilne aplikacija. Omogoča daljinski (TCP) dostop do sistema brez dodatnih stroškov. Preko aplikacije mySU je možen pregled stanja sistema in morebitnih napak. Možen hkraten dostop do sistema preko več prenosnih naprav. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU-GSM | kos | 4 |  | 0
- | Modul za sprejem signala iz požarne centrale:
| SU-CNS, modul za navezavo posameznega centralnega napajalnika na CNS ali požarno centralo. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU-CNS | kos | 1 |  | 0
- | Kontrolnik napetosti:
| 3PH-1, 3 fazni kontrolnik napetosti. Enopolni preklopni breznapetostni izhod. Montira se v vse razdelilce, ki napajajo splošno razsvetljavo. Tip: din-Sicherheitstechnik; 3PH-1 | kos | 2 |  | 0
- | Programska oprema v slovenskem jeziku:
| SU CONTROL Basic, namenska programska oprema za lažje programiranje in vizualizacijo sistema preko PC-ja ali tabličnega računalnika. Podpora za WIN, IOS, Android Tip: din-Sicherheitstechnik; SU CONTROL Basic | kos | 1 |  | 0
- | Tlorisna vizualizacija z prikazom lokacije in stanja vseh svetilk:
| Tlorisna vizualizacija | kpl | 1 |  | 0
- | Programiranje sistema in šolanje uporabnika:
| Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 200 znakov. | kpl | 1 |  | 0
Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca.
Svetilke
Z4 | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 82 |  | 0
Z4V | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 1 |  | 0
| Pribor za popolno vgradnjo svetilk CONCEPT v sekundarne stropove. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-DE / WE | kos | 1 |  | 0
Z4Z | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 9 |  | 0
| Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT vzporedno z zidom. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-PP-G Kunststoff | kos | 9 |  | 0
Z5;Z6 | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 26 |  | 0
Smer: LEVO/DESNO
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Materijal pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica LEVO/DESNO, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-PL/PR | kos | 22 |  | 0
Smer :DOL
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica DOL, razpoznavnost 22 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S2-PU | kos | 4 |  | 0
Z6P Z5P | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 9 |  | 0
| Pribor za spuščeno montažo svetilk serije CONCEPT. Komplet dveh jeklenic maksimalne dolžine 3 m s sponkami. Tip: din-Sicherheitstechnik; Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m | kos | 9 |  | 0
| Pribor za spuščeno montažo svetilk CONCEPT. Komplet dveh obročnih vijakov z maticama in tesnili za visečo montažo svetilke. Brez jeklenice ali verige. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-BE | kos | 9 |  | 0
Smer: DOL
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Smer PO NAROČILU, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-Px | kos | 6 |  | 0
Smer: LEVO/DESNO
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Materijal pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica LEVO/DESNO, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-PL/PR | kos | 3 |  | 0
Z5Z, Z6Z | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 10 |  | 0
Smer: DOL
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica DOL, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-PU | kos | 18 |  | 0
Smer: LEVO/DESNO
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Materijal pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica LEVO/DESNO, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-PL/PR | kos | 18 |  | 0
| Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT vzporedno z zidom. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-PP-G Kunststoff | kos | 18 |  | 0
Z7, Z8 | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, Gr.2 PLC | kos | 5 |  | 0
Smer: DOL
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PU | kos | 5 |  | 0
Z7NP, Z8NP | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA, Gr.3 PLC | kos | 6 |  | 0
Smer: LEVO/DESNO
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 32m, smer PO NAROČILU. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.3 PX | kos | 4 |  | 0
Smer: DOL
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PU | kos | 2 |  | 0
| Set kovinskih jeklenic za spuščeno montažo piktogramske plošče na svetilkah serije STRING 2. S priborom za brezstopenjsko nastavljanje nivoja spuščanja, dolžine 1,5m. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 Seilmontageset 1,5 m | kos | 6 |  | 0
Z9N | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stensko nadgradno ali delno vgradno montažo, bele barve RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Stopnja zaščite IP20. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 WAP/WAP plus, PLC | kos | 3 |  | 0
Smer: DOL/LEVO/DESNO
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer LEVO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 WAP, Pikto Gr.2, PL | kos | 3 |  | 0
Z10Z | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 21 |  | 0
Smer: HIDRANT
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Smer PO NAROČILU, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-Px | kos | 21 |  | 0
Z13 | LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega s tremi visoko zmogljivimi LED diodami moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 power spot AP DE 4000K PLC | kos | 3 |  | 0
Z14 | LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DE 4000K PLC | kos | 7 |  | 0
Z15 | LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, asimetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot SL DE 4000K PLC | kos | 3 |  | 0
| SVETILNA TELESA skupaj: |  |  |  | 0
4 | CENTRALNI NADZORNI SISTEM
- | krmilniki so zajeti v razdelillnikih
Aplikativna programska oprema za krmilnik regulacije:
- | Izdelava elektrovezalnih shem | kos | 1 |  | 0
- | Izdelava programske opreme na krmilnem nivoju za regulacijo | kos | 1 |  | 0
- | Parametriranje komunikacijskih povezav | kos | 1 |  | 0
- | Testiranje signalov in programske opreme | kos | 1 |  | 0
- | Nastavitev parametrov delovanja | kos | 1 |  | 0
- | Zagon | kos | 1 |  | 0
| Aplikativna programska oprema za krmilnik regulacije skupaj:: | kos | 16 |  | 0
| CNS SCADA nadzorni sistem |  |  |  | 0
PC nadzorni računalnik
Ustrezna konfiguracija:
- Intel Core i5 (3 GHz)
- pomnilnik 16GB DDR4 SDRAM
- SSD disk 512 GB
- Integrirana grafična kartica
- Ethernet mrežna kartica 10/100/1000Mbit
- TWR ohišje z napajalnikom
- tipkovnica SLO & miška
- monitor 24"Wide (resolucija Full HD 1920 x 1080)
- Windows 11 Professional (64 bit) licenca
| PC nadzorni računalnik | kos | 1 |  | 0
Sistemska oprema programska oprema
| iFIX Standard 10000 Točk Runtime v2023 | kpl | 1 |  | 0
Podpora OS Windows 10 (64 bit) Professional ali Enterprise, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 Professional ali Enterprise, Win Server 2016, Win Server 2019 ter Win Server 2022 Paket vsebuje: Scan-Alarm-Control, PDB bloke, SPC bloke, regulacijske bloke, Startup Profile Manager, alarmiranje z možnostjo prenosa alarmov v relacijsko bazo, OPC Pak (iFIX Workspace OPC Client, iFIX PDB OPC DA inOPC UA Server z 2 konekcijama), urnik, zajemanje in prikaz historiranih podatkov, objektno grafiko s podporo za ActiveX objekte in dokumente, možnost dela v plasteh in standardni paket GE-IP gonilnikov. Historian Essential* (2500 tagov/200 dnevni arhiv + 500 tagov stalni arhiv): • iFIX, OPC, Simulation Collectors • Excel AddIn, SDK, OLEDB, REST-API podpora • 2 licenci za sočasne uporabnike "CAL" Sistemska programska oprema (WIN-911 Essential) omogoča direktno povezavo na iFIX SCADA sisteme, in v realnem času preko različnih komunikacijskih kanalov (2-way E-mail, mobilna aplikacija) obvešča uporabnike o aktivnih alarmnih stanjih v sistemu. • Pošiljanje in potrjevanje alarmov preko E-maila za 2 prejemnika • Pošiljanje in potrjevanje alarmov preko mobilne aplikacije (Android, iOS) za 2 prejemnika • Pošiljanje poročil o trenutnem stanju alarmov na zahtevo • 50.000 točk za alarmiranje Ne vsebuje: • Networking, SQL blokov • iClient Auto Alarm, iFIX SCADA Synchronization • Klasične zgodovine HTA (namesto tega je Historian) • OPC UA Client(na dodatno zahtevo)
Ustreza: GE Digital IC647IF23STRN10000M
Komunikacijski gonilniki:
| GE SRTP | kos | 1 |  | 0
Ustreza: GE Digital GE9
| Modbus/TCP | kos | 1 |  | 0
Ustreza: GE Digital MBE
| Sistemska oprema programska oprema skupaj: | kos | 1 |  | 0
Komunikacijska oprema za navezavo naprav (Modbus RTU):
| Ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 8 vhodov - RJ45, Napajanje 10-36V DC, 24V AC | kos | 2 |  | 0
Ustreza: Contemporary Controls EISW8-100T
| Modbus / Ethernet gateway, 4 x RS232/422/485 Port | kos | 2 |  | 0
Ustreza: Moxa MGATE MB3480
| Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 2A za montažo na DIN letev | kos | 4 |  | 0
Ustreza: Lambda DRB50-24
| Komunikacijska oprema za navezavo naprav (Modbus RTU) skupaj: | kos | 1 |  | 0
Inženirsko delo na SCADA nadzornem sistemu
Izdelava in programiranje nadzornega sistema - (ekranski prikazi, shematski prikazi, zgodovina parametrov, alarmiranje, urniki delovanja) naprave:
| Prikaz delovanja krmilnih sistemov v stikalnih blokih | kos | 16 |  | 0
| Prikaz delovanja klimatskih sistemov (Modbus RTU) | kos | 6 |  | 0
| Prikaz delovanja toplotne/hladilne postaje (Modbus RTU) | kpl | 1 |  | 0
| Prikaz delovanja DEA agregatov (Modbus RTU) | kos | 1 |  | 0
| Prikaz delovanja ventilatorskih konvektorjev (Modbus RTU) | kos | 30 |  | 0
Opomba: Vse naprave ki se priključujejo na CNS po Modbus RTU oz. Modbus/TCP protokolu morajo imeti vgrajen ustrezen komunikacijski vmesnik (Modbus RTU, Modbus/TCP). Dobavitelji naprav, ki se priključujejo na CNS po Modbus RTU oz. Modbus/TCP protokolu morajo zagotoviti tabelo parametrov za prenos na CNS, ki vsebuje tip regista, pozicijo v MODBUS registrskem polju in območje inženirskih enot posameznih parametrov.
| Testiranje delovanja programske opreme | kpl | 1 |  | 0
| Testiranje komunikacijskih povezav | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava navodil za uporabo sistema | kpl | 1 |  | 0
| Šolanje uporabnikov sistema | kpl | 1 |  | 0
| Inženirsko delo na SCADA nadzornem sistemu skupaj: | kos | 1 |  | 0
Komunikacijska oprema za navezavo naprav (Modbus RTU, Mbus):
| Ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 8 vhodov - RJ45, Napajanje 10-36V DC, 24V AC | kos | 5 |  | 0
Ustreza: Contemporary Controls EISW8-100T
| Modbus / Ethernet gateway, 4 x RS232/422/485 Port | kos | 2 |  | 0
Ustreza: Moxa MGATE MB3480
| Napajalni modul , 220v AC/ 24 DC , 2A za montažo na DIN letev | kos | 5 |  | 0
Ustreza: Lambda DRB50-24
| Komunikacijska oprema za navezavo naprav (Modbus RTU, Mbus) skupaj: | kos | 1 |  | 0
| CENTRALNI NADZORNI SISTEM skupaj: |  |  |  | 0
5 | POŽARNO TESNENJE
v ceni zajeti da morajo vsi požarni prehodi biti opremljeni z atestom in predpisnimi oznakami
- | protipožarni kit | kg | 50 |  | 0
- | požarna zatesnitev odprtine od 800-1000x400mm | kom | 6 |  | 0
- | požarna zatesnitev odprtine od 400-500x300mm | kom | 2 |  | 0
- | požarna zatesnitev odprtine od 200-3000x300mm | kom | 1 |  | 0
| POŽARNO TESNENJE skupaj: |  |  |  | 0
6 | GALVANSKE POVEZAVE
- | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | kom | 8 |  | 0
- | žica H07K-K 35 mm2 | m | 100 |  | 0
- | žica H07Z-K 25 mm2 | m | 120 |  | 0
- | žica H07Z-K 16 mm2 | m | 100 |  | 0
- | žica H07Z-K 6 mm2 | m | 200 |  | 0
- | izdelava galvanskega spoja kompet z drobnim materialom | kom | 50 |  | 0
| GALVANSKE POVEZAVE skupaj |  |  |  | 0
7 | STRELOVODNA INSTALACIJA
- | Rf trak 30x3,5mm položen v beton | m | 3940 |  | 0
- | Al žica AH1 fi 8 mm položena po stenskih nosilcih in strešnih nosilcih. | m | 390 |  | 0
- | Strešni nosilec 1,5m med nosilci in drobnim materialom | kom | 265 |  | 0
- | Stenski Inox nosilec z razmikom do 1m med nosilci in drobnim materialom | kom | 72 |  | 0
- | križna sponka Rf/Rf za spajanje ploščatih trakov | kom | 97 |  | 0
- | križna sponka Al/Al za spajanje okroglih vodnikov | kom | 18 |  | 0
- | križna sponka inox za spajanje okroglih in ploščatih vodnikov KON02 | kom | 8 |  | 0
- | izdelava merilnega spoja z pohodno merilno omarico ZON07, opremljeno z merilno sponko KON01 in oznako merilnega mesta | kom | 8 |  | 0
- | spoj na kovinsko maso komplet z spojnim materialom ( KON09, premostitenimi kabli KON05-1, cevnimi objemkami KON 10-11A različnih dimezij ali varjeni spoj) | kom | 28 |  | 0
| STRELOVODNE INSTALACIJE skupaj |  |  |  | 0
8 | GRADBENA DELA
OPOMBA:Gradbena dela za kabelsko kanalizacijo in vgradnjo stebričkov zo zajeta v gradbenem prohektu
OPOMBA:Gradbena dela za kabelsko kanalizacijo, zunanjo razsvetljavo in vgradnjo stebričkov so zajeta v gradbenem projektu
- | izdelava prebojev povšine do 0,2m2 skozi betonske plošče in stene ocena | kpl | 8 |  | 0
- | izdelava prebojev povšine od 0,2m2 do 0,5m skozi betonske plošče in stene ocena | kpl | 2 |  | 0
- | izdelava prebojev s prevrtanjem fi 32mm skozi betonske plošče in stene ocena | kpl | 10 |  | 0
- | sekanje zidu ocena | ur | 16 |  | 0
| GRADBENA DELA skupaj |  |  |  | 0
| JAKI TOK SKUPAJ |  |  |  | 0

## OBJEKT 3
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
€
JAKI TOK OBJEKT 3
1. | RAZDELILNIKI
1.06 | Razdelilec RGA3-M,A
Mreža
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm in omare2x 800x2000x400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | odklopnik z termično in kratkostično zaščito 250A 3polni | kom | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 |  | 0
- | tripolna, varovalčni ločilnik 160A za montažo zbiralčni sistem, komplet z NV varovalnimi vložki (vel.00 ; 160A) | kom | 3 |  | 0
- | varovalčni ločilnik 63A tripolni, za taljive varovalke DO, komplet z varovalnimi vložki (DO ; 63A) | kom | 16 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 4 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 24 |  | 0
- | Motorsko zaščitno stikalo 3X230/400V; 50Hz; 3 polno; nazivna kratkostična zmoglivost 10kA; nazivni tok za območje do 6,3A | kom | 2 |  | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 6 |  | 0
- | stikalo 10A 1-0-2 1p, montaža na vrata | kom | 4 |  | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 4 |  | 0
agragat
- | tipska prostostoječa omara dim. 600x2000x 400mm komplet z podstavkom višine 100mm, lakirane v barvnem tonu po izboru arhitekta, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | odklopnik ločilnik 63A 3polni | kom | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 2 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 19 |  | 0
- | Instalacijski kontakor 1 polni, za nazivno napetost 230V moči 1kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC | kom | 10 |  | 0
- | stikalo 10A 1-0-2 1p, montaža na vrata | kom | 2 |  | 0
- | vtični pomožni rele 230V 4x6A komplet z podnožjem | kos | 4 |  | 0
krmlnik
- | CPU enota; do 16 I/O modulov, do 8 I/O mrežnih enot, 0,5 MB uporabniškega spomina 2xRJ45 1Gbps Ethernet; 1xRS-232 Serial; 24 V DC napajanje
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EPXCPE205 | kom | 1 |  | 0
- | 1 kanalni serijski komunikacijski modul RS 232, 422, 485
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-5261 | kom | 1 |  | 0
- | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 2 žilna vezava
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-125F | kom | 1 |  | 0
- | Izhodni modul 16 točk, pozitivna logika, 24 VDC/0.5 A
| Ustreza: Emerson Automation&Controls EP-225F | kom | 1 |  | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| Razdelilec RGA3-M,A skupaj: | kpl | 1 |  | 0
1 | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJSKI MATERIAL ZA RAZSVETLJAVO IN MOČ S PRIPADAJOČO OPREMO :
(dobava in polaganje)
2.1 | Kabelski razvod
brezhalogenski kabli z oznako B2ca -s1, d2, a1
- | kabel N2XH-J 4x120 mm2 | m | 265 |  | 0
- | kabel N2XH-J 5x6 mm2 | m | 720 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 5x2,5 mm2 | m | 150 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m | 1050 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 7x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 5x1,5 mm2 | m | 940 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 4x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 1380 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 4x0,75 mm2 | m | 120 |  | 0
- | kabel FLEX CH 4x2x0,8 | m | 220 |  | 0
- | kabel FLEX CH 2x2x0,8 | m | 180 |  | 0
- | FTP kabel, Low smoke zero haloge, low grade, 4 x 2 x 24 AWG, Cat 6a | m | 90 |  | 0
2.2 | Zaščitne cevi
- | zaščitna TBX cev tbx fi 13,5 - fi 32 komplet z pritrdilnima materialom | m | 500 |  | 0
- | zaščitna cev brezgalogena cev PN fi 13,5 - fi 32 ali ustrezni NIK kanali komplet z spojnim in pritrdilnima materialom | m | 1250 |  | 0
2.3 | Stikala in vtičnice
- | stikalo navadno p/o ali n/o za vklop ventilatorja belo | kom | 1 |  | 0
- | samo montaža in priklop termostata za konvektorje | kom | 1 |  | 0
- | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro n/o (bela), s pokrovom | kom | 13 |  | 0
- | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro p/o (bela) | kom | 11 |  | 0
- | vtičnica 400V 32A 5P n/o z zaščitnim kontaktom in pokrovom IP 54 | kom | 42 |  | 0
2.4 | Parapetni kanali
- | stenski parapetni kanal dvoprekatni kovinski s pokrovom dim 130/70mm komplet z zaključnimi elementi | m | 6 |  | 0
- | trojna II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom za montažo v parapetni kanal komplet z dozo (bela - mreža) | kom | 6 |  | 0
- | vtičnica 400V 32A za montažo v parapetni kanal z zaščitnim kontaktom komplet z dozo | kom | 3 |  | 0
2.5 | Instalacijske police
- | instalacijsko pocinkano korito PK 400 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 112 |  | 0
- | instalacijsko pocinkano korito PK 200 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 70 |  | 0
- | razno konstrukcijsko železo pleskano v barvi polic | kg | 50 |  | 0
2.6 | ostalo
- | Priključna omarica komplet z regulacijo in zaščito ERGO za gretje vtočnikov do 12 kom (temperatura, vlaga) - gretje vtočnikov | kpl | 1 |  | 0
- | priklop gretja vtočnikov, komplet z drobnim in spojnim materialom | kpl | 12 |  | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
3. | SVETILNA TELESA
(dobava in montaža komplet montažnim priborom)
S1 | Nadgradna LED svetilka bele barve, dolžine 1135mm, višine 65mm, širine 65mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK04, ohišje iz prašno barvane pločevine in difuzor iz poli-karbonta, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 2500lm, priključna moč svetilke 18W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| BN126C LED25S/840 PSU L1200 Philips | kom | 4 |  | 0
S2 | Nadgradna LED svetilka bele barve, dolžine 1135mm, višine 65mm, širine 65mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK04, ohišje iz prašno barvane pločevine in difuzor iz poli-karbonta, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 4100lm, priključna moč svetilke 31W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| BN126C LED41S/840 PSU L1200 Philips | kom | 10 |  | 0
S3 | Nadgradna LED svetilka bele barve, dolžine 1450mm, višine 65mm, širine 65mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP20, stopnja zaščite pred udarci IK04, ohišje iz prašno barvane pločevine in difuzor iz poli-karbonta, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 5200lm, priključna moč svetilke 40W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| BN126C LED52S/840 PSU L1500 | kom | 56 |  | 0
S4 | Nadgradna LED svetilka bele barve, velikosti 1200mm x 200mm x 69mm, ohišje iz prašno barvane pločevine, leče iz polimetil meta akrilata, optični pokrov iz poli-karbonata, omejitev bleščanja UGR<19, izhodni svetlobni tok svetilke 3100/3700/4300lm, priključna moč svetilke 22/26/31W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC | kom | 4 |  | 0
S6 | Nadgradna vodotesna LED svetilka, dolžine 1515mm, višine 76mm, širine 80mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP65, stopnja zaščite pred udarci IK08, ohišje in difuzor iz poli-karbonta, zapirala iz nerjaveče pločevine, nosilci iz nerjaveče pločevine za lažjo montažo, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 6000lm, priključna moč svetilke 43W, življenjska doba 50.000 ur L85, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 | kom | 17 |  | 0
S8 | Svetilka za visoke stropove, velikosti 600mm x 490mm x 85mm, ohišje iz aluminija, sive barve, pokrov iz kaljenega stekla, odporna proti prahom in vlagi IP65, odporna proti udarcem IK07, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza nad 80, SDCM <3, srednje širok snop svetlobe, izhodni svetlobni tok svetilke 25.000lm, priključna moč svetilke 144W, življenjska doba 100.000h L80, DALI regulacijska, izvedba z jeklenico za obešanje, temperaturno območje delovanja od -30°C do +45°C, ENEC certifikat
kot naprimer:
| BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI | kom | 5 |  | 0
S9 | Svetilka za visoke stropove, velikosti 460mm x 410mm x 80mm, ohišje iz aluminija, sive barve, pokrov iz kaljenega stekla, odporna proti prahom in vlagi IP65, odporna proti udarcem IK07, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza nad 80, SDCM <3, širok snop svetlobe, izhodni svetlobni tok svetilke 16.500lm, priključna moč svetilke 98W, življenjska doba 100.000h L80, DALI regulacijska, izvedba z jeklenico za obešanje, temperaturno območje delovanja od -30°C do +45°C, ENEC certifikat
kot naprimer:
| BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI | kom | 5 |  | 0
S10 | Svetilka za visoke stropove, velikosti 600mm x 490mm x 85mm, ohišje iz aluminija, sive barve, pokrov iz kaljenega stekla, odporna proti prahom in vlagi IP65, odporna proti udarcem IK07, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza nad 80, SDCM <3, širok snop svetlobe, izhodni svetlobni tok svetilke 25.000lm, priključna moč svetilke 144W, življenjska doba 100.000h L80, DALI regulacijska, izvedba z jeklenico za obešanje, temperaturno območje delovanja od -30°C do +45°C, ENEC certifikat
kot naprimer:
| BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI | kom | 7 |  | 0
S11 | Svetilka za visoke stropove, velikosti 600mm x 490mm x 85mm, ohišje iz aluminija, sive barve, pokrov iz kaljenega stekla, odporna proti prahom in vlagi IP65, odporna proti udarcem IK07, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza nad 80, SDCM <3, ozek snop svetlobe, izhodni svetlobni tok svetilke 25.000lm, priključna moč svetilke 144W, življenjska doba 100.000h L80, DALI regulacijska, izvedba z jeklenico za obešanje, temperaturno območje delovanja od -30°C do +45°C, ENEC certifikat
kot naprimer:
| BY481P LED250S/840 PSD HE NB GC SI | kom | 4 |  | 0
S17 | Nadgradna svetilka z opalnim difuzorjem, premer 350mm, IK08, IP65, izhodni svetlobni tok svetilke 2200lm, priključna moč svetilke 20W, barvna temperatura svetlobe 4000K, življenjska doba 50.000 ur L80, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, SDCM ≤ 3, ENEC certifikat
kot naprimer:
| WL140V LED20S/840 PSU WH | kom | 6 |  | 0
Krmiljenje dvorana za mete
- | Uporabniški zaslon na dotik, kapacitivni zaslon. Diagonala 178mm, senzor približevanja, vgrajena astronomska ura, prilagodljivi grafični meniji, snezor temperature in vlage, priklop na krmilnik preko FTP kabla, možnost programiranja različnih scen, gumbov, texta, slik, z zvočnikom, za vgradnjo v steno.
kot naprimer:
| PDTS | kos | 1 |  | 0
- | Krmilnik DALI, montaža na DIN tračnico, 3 DALI izhodi za krmiljenje 192 naslovov, 3 relejski izhodi 20A. do 16 skupin, diagnostične funkcije za zazanavanje napake sijalke, napake predstikalne naprave, povezava s uporabniškim panelom preko SFTP kabla,
kot naprimer:
| DDBC320-DALI | kos | 1 |  | 0
- | Napajalnik za PDTS, montaža na DIN tračnico, 1,5A, 15V
kot naprimer:
| DDNP1501 | kos | 1 |  | 0
- | RS485 vmesnik za galvansko ločevanje podatkovne linije trunk - spur
kot naprimer:
| DDNG485 | kos | 1 |  | 0
- | Vmesnik za 8 tipk, vezava na Dynet omrežje, možnost priklopa indikatorskih LED
kot naprimer:
| DLLI8I8O | kos | 1 |  | 0
- | 4 kanalni relejski krmilnik, maksimalni tok na izhod 20A, povezava preko Dynet omrežja z ostalimi elementi
kot naprimer:
| DDRC420FR | kos | 1 |  | 0
| parametriranje in zagon sistema | kpl | 1 |  | 0
| podpora pri usmerjanju reflektorjev | kpl | 1 |  | 0
- | vgradne svetilke - razsvetljava okoli dreves (krog okoli drevesa po izboru arhitekta) | kpl | 9 |  | 0
- | Led trak za osvetlitev stropa - stene, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 50m | kpl | 3 |  | 0
- | Led trak za osvetlitev ograje, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 50m | kpl | 3 |  | 0
- | Led trak za osvetlitev ograje, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 30m | kpl | 1 |  | 0
- | Led trak za osvetlitev ograje, kpl z nosilcem in napajalnikom dolžine 15m | kpl | 2 |  | 0
Svetilke zasilne razsvetljave
- | Kontrolnik napetosti:
| 3PH-1, 3 fazni kontrolnik napetosti. Enopolni preklopni breznapetostni izhod. Montira se v vse razdelilce, ki napajajo splošno razsvetljavo. Tip: din-Sicherheitstechnik; 3PH-1 | kos | 1 |  | 0
- | Programska oprema v slovenskem jeziku:
- | Programiranje sistema in šolanje uporabnika:
Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca.
Svetilke
Z4 | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 15 |  | 0
Z4Z | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 19 |  | 0
| Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT vzporedno z zidom. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-PP-G Kunststoff | kos | 19 |  | 0
Z5Z, Z6Z | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 14 |  | 0
Smer: DOL
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica DOL, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-PU | kos | 14 |  | 0
| Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT vzporedno z zidom. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-PP-G Kunststoff | kos | 14 |  | 0
Z6P | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 1 |  | 0
| Pribor za spuščeno montažo svetilk serije CONCEPT. Komplet dveh jeklenic maksimalne dolžine 3 m s sponkami. Tip: din-Sicherheitstechnik; Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m | kos | 1 |  | 0
Smer: DOL
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Smer PO NAROČILU, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-Px | kos | 1 |  | 0
Z8 | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, Gr.2 PLC | kos | 1 |  | 0
Smer: DOL
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PU | kos | 1 |  | 0
Z10Z | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 4 |  | 0
Smer: HIDRANT/GASILNIK
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Smer PO NAROČILU, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-Px | kos | 4 |  | 0
| Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT vzporedno z zidom. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-PP-G Kunststoff | kos | 4 |  | 0
| SVETILNA TELESA skupaj: |  |  |  | 0
7 | STRELOVODNA INSTALACIJA
- | Rf trak 30x3,5mm položen v beton | m | 610 |  | 0
- | Al žica AH1 fi 8 mm položena po stenskih nosilcih in strešnih nosilcih. | m | 100 |  | 0
- | Strešni nosilec 1,5m med nosilci in drobnim materialom | kom | 70 |  | 0
- | Stenski Inox nosilec z razmikom do 1m med nosilci in drobnim materialom | kom | 36 |  | 0
- | križna sponka Rf/Rf za spajanje ploščatih trakov | kom | 45 |  | 0
- | križna sponka Al/Al za spajanje okroglih vodnikov | kom | 18 |  | 0
- | križna sponka inox za spajanje okroglih in ploščatih vodnikov KON02 | kom | 4 |  | 0
- | izdelava merilnega spoja z pohodno merilno omarico ZON07, opremljeno z merilno sponko KON01 in oznako merilnega mesta | kom | 4 |  | 0
- | spoj na kovinsko maso komplet z spojnim materialom ( KON09, premostitenimi kabli KON05-1, cevnimi objemkami KON 10-11A različnih dimezij ali varjeni spoj) | kom | 16 |  | 0
| STRELOVODNA INSTALACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
| JAKI TOK SKUPAJ |  |  |  | 0

## objekt 1 -IKI
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
€
B | ŠIBKI TOK OBJEKT 1
1. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Izvedeno univerzalno ožičenje z vsemi elementi mora ustrezati mednarodnim standardom EN 50173: Nov. 2002, ANSI TIA/EIA 568-B in ISO 11801 2nd edition: Sept. 2002 oz. njihovi zadnji objavljeni verziji, ki jih je potrebno upoštevati pri izvajanju dela.
Vsa oprema mora biti od ENEGA PROIZVAJALCA. Pred nabavo opreme je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja
1.1. | Instalacijska oprema in kabli:
- | FTP kabel, Low smoke zero haloge, low grade, 4 x 2 x 24 AWG, Cat 6a | m | 42920 |  | 0
- | Vtičnica 1x RJ 45, Cat. 6 FTP nadometna montaža s protiprašnim pokrovom bele barve | kom | 48 |  | 0
- | Vtičnica 2x RJ 45, Cat. 6 FTP nadometna montaža s protiprašnim pokrovom bele barve | kom | 2 |  | 0
- | Vtičnica 2 x RJ 45, Cat. 6 FTP montaža v parapetni kanal Aali talno dozo komplet z montažno dozo v protiprašnim pokrovom bele barve | kom | 218 |  | 0
- | Vtičnica 2 x RJ 45, Cat. 6 FTP podometna montaža s protiprašnim pokrovom bele ali črne barve | kom | 10 |  | 0
- | plastični kvadro kanal raznih dimenzij | m | 17170 |  | 0
- | Instalacijska plastična cev, položena delno nadometno, delno podometno komplet z razvodnicami in pritrdilnim materialom in premera 16 mm | m | 12880 |  | 0
- | Optični kabel 12x 50/125 Multimode OM4 Fiber optic | m | 1060 |  | 0
- | Optični kabel 8x2x50 / 125 Multimode OM4 Fiber optic | m | 1220 |  | 0
- | Optični kabel 24x2x50 / 125 Singel mode | m | 7320 |  | 0
- | Optični kabel 8x2x50 / 125 Singel mode | m | 980 |  | 0
- | Optični kabel 4x2x50 / 125 Singel mode | m | 1220 |  | 0
- | Optični kabel 1x2x50 / 125 Singel mode | m | 160 |  | 0
- | instalacijsko pocinkano korito PK 400 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 520 |  | 0
- | instalacijsko pocinkano korito PK 200 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 1180 |  | 0
- | instalacijsko pocinkano korito PK 100 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 140 |  | 0
- | kabelska lestev širine 400mm | m | 15 |  | 0
- | razno konstrukcijsko železo pleskano v barvi polic | kg | 740 |  | 0
| Inženiring storitve: | kpl | 1 |  | 0
- zaključevanje kablov na distr. Delilniku,
| meritev FTP razvoda cat 6; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class E _ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002 (Class E-Permanent Link ) standard | kpl | 1 |  | 0
- Vse meritve univerzalnega ožičenja morajo biti predane investitorju v pisni obliki kakor tudi v originalni obliki merilnega instrumenta.
| - izdelava tehnične dokumentacije PID | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Komunikacijsko vozlišče GV-GA2
- | Komunikacijska omara 800x800x1430 30HE prednja steklena - pleksi vrata, zadnja pločevinasta vrata, snemljive stranice z nasledno opremo: 2 kom razdelilec, 9x230V, 1 kom ozemljitvena letev | kpl | 1 |  | 0
- | Pach panel 19" 24 priključkov STP cat 6 RJ 45 | kom | 2 |  | 0
- | 24 portni optični patch panel, 24 x ST konektorji, 1HE, 50/125µm, multi mode,skozniki OM4, z vključeno dobavo, montažo | kpl | 12 |  | 0
- | 24 portni optični patch panel, 24 x ST konektorji, 1HE, 50/125µm, singl mode, skozniki SM2, z vključeno dobavo, montažo | kpl | 1 |  | 0
- | razdelilec 9x230V 19" | kom | 2 |  | 0
- | Organizator ožičenja, 1HE | kom | 8 |  | 0
- | Police za vgradnjo v komunikacijsko omaro, 19", nosilnost do 30kg, z vključeno dostavo in montažo,polica za omaro | kom | 1 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 1m, Cat6 | kom | 12 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 2m, Cat6 | kom | 12 |  | 0
- | Zaključek ST konektorja | kom | 240 |  | 0
- | Meritve optike z OTDR | kom | 240 |  | 0
- | Optični TWIN priključni kabel ST/CS dolžine 4m | kom | 200 |  | 0
- | Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
- | Meritve povezav | kpl | 1 |  | 0
- | Nepredvidena dela in ostali stroški | kpl | 1 |  | 0
| Komunikacijsko vozlišče KV-GA2 skupaj: |  |  |  | 0
1.3. | Komunikacijsko vozlišče KV-DK1
- | Komunikacijska omara 800x800x2252 46HE prednja steklena - pleksi vrata, zadnja oločevinasta vrata, snemljive stranice z nasledno opremo: 2 kom razdelilec, 9x230V, 1 kom ozemljitvena letev | kpl | 1 |  | 0
- | Pach panel 19" 24 priključkov STP cat 6 RJ 45 | kom | 3 |  | 0
- | 24 portni optični patch panel, 24 x ST konektorji, 1HE, 50/125µm, singl mode, skozniki SM2, z vključeno dobavo, montažo | kpl | 1 |  | 0
- | razdelilec 9x230V 19" | kom | 2 |  | 0
- | Organizator ožičenja, 1HE | kom | 4 |  | 0
- | Police za vgradnjo v komunikacijsko omaro, 19", nosilnost do 30kg, z vključeno dostavo in montažo,polica za omaro | kom | 2 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 1m, Cat6 | kom | 36 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 2m, Cat6 | kom | 36 |  | 0
- | Zaključek ST konektorja | kom | 24 |  | 0
- | Meritve optike z OTDR | kom | 24 |  | 0
- | Optični TWIN priključni kabel ST/CS dolžine 4m | kom | 24 |  | 0
- | Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
- | Meritve povezav | kpl | 1 |  | 0
- | Nepredvidena dela in ostali stroški | kpl | 1 |  | 0
| Komunikacijsko vozlišče KV-DK1 skupaj: |  |  |  | 0
1.4. | Komunikacijsko vozlišče KV-DK2
- | Komunikacijska omara 800x800x2252 46HE prednja steklena - pleksi vrata, zadnja oločevinasta vrata, snemljive stranice z nasledno opremo: 2 kom razdelilec, 9x230V, 1 kom ozemljitvena letev | kpl | 1 |  | 0
- | Pach panel 19" 24 priključkov STP cat 6 RJ 45 | kom | 5 |  | 0
- | 24 portni optični patch panel, 24 x ST konektorji, 1HE, 50/125µm, singl mode, skozniki SM2, z vključeno dobavo, montažo | kpl | 1 |  | 0
- | razdelilec 9x230V 19" | kom | 2 |  | 0
- | Organizator ožičenja, 1HE | kom | 6 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 1m, Cat6 | kom | 36 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 2m, Cat6 | kom | 36 |  | 0
- | Zaključek ST konektorja | kom | 24 |  | 0
- | Meritve optike z OTDR | kom | 24 |  | 0
- | Optični TWIN priključni kabel ST/CS dolžine 4m | kom | 24 |  | 0
- | Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
- | Meritve povezav | kpl | 1 |  | 0
- | Nepredvidena dela in ostali stroški | kpl | 1 |  | 0
| Komunikacijsko vozlišče KV-DK2 skupaj: |  |  |  | 0
1.5 | Komunikacijsko vozlišče v potopnem stebričku tip 1
(vsa oprema mora biti primerna za zunano montažo)
- | Komunikacijska omara z vsemi stranicami, sprednjimi vrati za stensko montažo dimenzije 560x600x601mm. Vključena dostava in montaža | kom | 1 |  | 0
- | Pach panel 19" 24 priključkov STP cat 6 RJ 45 | kom | 1 |  | 0
- | Organizator ožičenja, 1HE | kom | 2 |  | 0
- | Zaključek ST konektorja | kom | 24 |  | 0
- | Meritve optike z OTDR | kom | 24 |  | 0
- | Optični TWIN priključni kabel ST/CS dolžine 4m | kom | 24 |  | 0
- | Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
- | Meritve povezav | kpl | 1 |  | 0
- | Nepredvidena dela in ostali stroški | kpl | 1 |  | 0
| Komunikacijsko vozlišče v potopnem stebričku tip 1 skupaj: | kpl | 15 | 0 | 0
1.6 | Komunikacijsko vozlišče v potopnem stebričku tip 2
- | Komunikacijska omara z vsemi stranicami, sprednjimi vrati za stensko montažo dimenzije 560x600x601mm. Vključena dostava in montaža | kom | 1 |  | 0
- | Pach panel 19" 24 priključkov STP cat 6 RJ 45 | kom | 1 |  | 0
- | Organizator ožičenja, 1HE | kom | 2 |  | 0
- | Zaključek ST konektorja | kom | 24 |  | 0
- | Meritve optike z OTDR | kom | 24 |  | 0
- | Optični TWIN priključni kabel ST/CS dolžine 4m | kom | 24 |  | 0
- | Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
- | Meritve povezav | kpl | 1 |  | 0
- | Nepredvidena dela in ostali stroški | kpl | 1 |  | 0
| Komunikacijsko vozlišče v potopnem stebričku tip 2 skupaj: | kpl | 5 | 0 | 0
1.7. | Komunikacijsko vozlišče KV-DN1 in KV-DN2
- | Komunikacijska omara 800x800x2252 46HE prednja steklena - pleksi vrata, zadnja oločevinasta vrata, snemljive stranice z nasledno opremo: 2 kom razdelilec, 9x230V, 1 kom ozemljitvena letev | kpl | 1 |  | 0
- | Pach panel 19" 24 priključkov STP cat 6 RJ 45 | kom | 5 |  | 0
- | 24 portni optični patch panel, 24 x ST konektorji, 1HE, 50/125µm, singl mode, skozniki SM2, z vključeno dobavo, montažo | kpl | 1 |  | 0
- | razdelilec 9x230V 19" | kom | 2 |  | 0
- | Organizator ožičenja, 1HE | kom | 6 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 1m, Cat6 | kom | 36 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 2m, Cat6 | kom | 36 |  | 0
- | Zaključek ST konektorja | kom | 24 |  | 0
- | Meritve optike z OTDR | kom | 24 |  | 0
- | Optični TWIN priključni kabel ST/CS dolžine 4m | kom | 24 |  | 0
- | Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
- | Meritve povezav | kpl | 1 |  | 0
- | Nepredvidena dela in ostali stroški | kpl | 1 |  | 0
| Komunikacijsko vozlišče KV-DN1 in KV-DN2 skupaj: | kpl | 2 | 0 | 0
1.8 | Komunikacijsko vozlišče kamermani AD-PF2; in D9C
- | Komunikacijska omara z vsemi stranicami, sprednjimi vrati za stensko montažo dimenzije 560x600x601mm. Vključena dostava in montaža | kom | 1 |  | 0
- | 24 portni optični patch panel, 24 x ST konektorji, 1HE, 50/125µm, multi mode,skozniki OM4, z vključeno dobavo, montažo | kpl | 1 |  | 0
- | razdelilec 9x230V 19" | kom | 1 |  | 0
- | Zaključek ST konektorja | kom | 24 |  | 0
- | Meritve optike z OTDR | kom | 24 |  | 0
- | Optični TWIN priključni kabel ST/CS dolžine 4m | kom | 24 |  | 0
- | Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
- | Nepredvidena dela in ostali stroški | kpl | 1 |  | 0
| Komunikacijsko vozlišče kamermani AD-PF2; in D9C skupaj : | kpl | 2 | 0 | 0
1.9 | Komunikacijsko vozlišče KV prostor studio dvorana
- | Komunikacijska omara z vsemi stranicami, sprednjimi vrati za stensko montažo dimenzije 600x600x21HE. Vključena dostava in montaža. Dovod kablov iz vrha omare | kom | 1 |  | 0
- | 24 portni optični patch panel, 24 x ST konektorji, 1HE, 50/125µm, multi mode,skozniki OM4, z vključeno dobavo, montažo | kpl | 1 |  | 0
- | Pach panel 19" 24 priključkov STP cat 6 RJ 45 | kom | 1 |  | 0
- | razdelilec 9x230V 19" | kom | 1 |  | 0
- | Organizator ožičenja, 1HE | kom | 5 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 1m, Cat6 | kom | 12 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 2m, Cat6 | kom | 12 |  | 0
- | Zaključek ST konektorja | kom | 24 |  | 0
- | Meritve optike z OTDR | kom | 24 |  | 0
- | Optični TWIN priključni kabel ST/CS dolžine 4m | kom | 24 |  | 0
- | Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
- | Nepredvidena dela in ostali stroški | kpl | 1 |  | 0
| Komunikacijsko vozlišče KV prostor studio dvorana skupaj: |  |  |  | 0
1.10 | Komunikacijsko vozlišče KV-SK1
- | Komunikacijska omara 800x800x2252 46HE prednja steklena - pleksi vrata, zadnja oločevinasta vrata, snemljive stranice z nasledno opremo: 2 kom razdelilec, 9x230V, 1 kom ozemljitvena letev | kpl | 1 |  | 0
- | Pach panel 19" 24 priključkov STP cat 6 RJ 45 | kom | 7 |  | 0
- | 24 portni optični patch panel, 24 x ST konektorji, 1HE, 50/125µm, singl mode, skozniki SM2, z vključeno dobavo, montažo | kpl | 2 |  | 0
- | razdelilec 9x230V 19" | kom | 2 |  | 0
- | Organizator ožičenja, 1HE | kom | 6 |  | 0
- | Police za vgradnjo v komunikacijsko omaro, 19", nosilnost do 30kg, z vključeno dostavo in montažo,polica za omaro | kom | 2 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 1m, Cat6 | kom | 84 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 2m, Cat6 | kom | 84 |  | 0
- | Zaključek ST konektorja | kom | 32 |  | 0
- | Meritve optike z OTDR | kom | 32 |  | 0
- | Optični TWIN priključni kabel ST/CS dolžine 4m | kom | 32 |  | 0
- | Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
- | Meritve povezav | kpl | 1 |  | 0
- | Nepredvidena dela in ostali stroški | kpl | 1 |  | 0
| Komunikacijsko vozlišče KV-SK1 skupaj: |  |  |  | 0
1.11 | Komunikacijsko vozlišče KV-SK2
- | Komunikacijska omara 800x800x2252 46HE prednja steklena - pleksi vrata, zadnja oločevinasta vrata, snemljive stranice z nasledno opremo: 2 kom razdelilec, 9x230V, 1 kom ozemljitvena letev | kpl | 1 |  | 0
- | Pach panel 19" 24 priključkov STP cat 6 RJ 45 | kom | 13 |  | 0
- | 24 portni optični patch panel, 24 x ST konektorji, 1HE, 50/125µm, singl mode, skozniki SM2, z vključeno dobavo, montažo | kpl | 2 |  | 0
- | razdelilec 9x230V 19" | kom | 2 |  | 0
- | Organizator ožičenja, 1HE | kom | 6 |  | 0
- | Police za vgradnjo v komunikacijsko omaro, 19", nosilnost do 30kg, z vključeno dostavo in montažo,polica za omaro | kom | 2 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 1m, Cat6 | kom | 156 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 2m, Cat6 | kom | 156 |  | 0
- | Zaključek ST konektorja | kom | 32 |  | 0
- | Meritve optike z OTDR | kom | 32 |  | 0
- | Optični TWIN priključni kabel ST/CS dolžine 4m | kom | 32 |  | 0
- | Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
- | Meritve povezav | kpl | 1 |  | 0
- | Nepredvidena dela in ostali stroški | kpl | 1 |  | 0
| Komunikacijsko vozlišče KV-SK2 skupaj: |  |  |  | 0
1.12 | Komunikacijsko vozlišče KV-SK1.1 in KV-SK2.1
- | Komunikacijska omara z vsemi stranicami, sprednjimi vrati za stensko montažo dimenzije 560x600x601mm. Vključena dostava in montaža | kom | 1 |  | 0
- | Pach panel 19" 24 priključkov STP cat 6 RJ 45 | kom | 1 |  | 0
- | 24 portni optični patch panel, 24 x ST konektorji, 1HE, 50/125µm, multi mode,skozniki OM4, z vključeno dobavo, montažo | kpl | 1 |  | 0
- | razdelilec 9x230V 19" | kom | 1 |  | 0
- | Zaključek ST konektorja | kom | 8 |  | 0
- | Meritve optike z OTDR | kom | 8 |  | 0
- | Optični TWIN priključni kabel ST/CS dolžine 4m | kom | 8 |  | 0
- | Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
- | Nepredvidena dela in ostali stroški | kpl | 1 |  | 0
| Komunikacijsko vozlišče KV-SK1.1 in KV-SK2.1 skupaj : | kpl | 2 | 0 | 0
1.13 | Komunikacijsko vozlišče KV-SN1 in KV-SN2
- | Komunikacijska omara 800x800x2252 46HE prednja steklena - pleksi vrata, zadnja oločevinasta vrata, snemljive stranice z nasledno opremo: 2 kom razdelilec, 9x230V, 1 kom ozemljitvena letev | kpl | 1 |  | 0
- | Pach panel 19" 24 priključkov STP cat 6 RJ 45 | kom | 5 |  | 0
- | 24 portni optični patch panel, 24 x ST konektorji, 1HE, 50/125µm, singl mode, skozniki SM2, z vključeno dobavo, montažo | kpl | 1 |  | 0
- | razdelilec 9x230V 19" | kom | 2 |  | 0
- | Organizator ožičenja, 1HE | kom | 5 |  | 0
- | Police za vgradnjo v komunikacijsko omaro, 19", nosilnost do 30kg, z vključeno dostavo in montažo,polica za omaro | kom | 2 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 1m, Cat6 | kom | 60 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 2m, Cat6 | kom | 69 |  | 0
- | Zaključek ST konektorja | kom | 24 |  | 0
- | Meritve optike z OTDR | kom | 24 |  | 0
- | Optični TWIN priključni kabel ST/CS dolžine 4m | kom | 24 |  | 0
- | Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
- | Meritve povezav | kpl | 1 |  | 0
- | Nepredvidena dela in ostali stroški | kpl | 1 |  | 0
| Komunikacijsko vozlišče KV-SN1 in KV-SN2 skupaj: | kpl | 2 | 0 | 0
1.14 | Komunikacijsko vozlišče kamermani GAS-
- | Komunikacijska omara z vsemi stranicami, sprednjimi vrati za stensko montažo dimenzije 560x600x601mm. Vključena dostava in montaža | kom | 1 |  | 0
- | 24 portni optični patch panel, 24 x ST konektorji, 1HE, 50/125µm, multi mode,skozniki OM4, z vključeno dobavo, montažo | kpl | 1 |  | 0
- | razdelilec 9x230V 19" | kom | 1 |  | 0
- | Zaključek ST konektorja | kom | 24 |  | 0
- | Meritve optike z OTDR | kom | 24 |  | 0
- | Optični TWIN priključni kabel ST/CS dolžine 4m | kom | 24 |  | 0
- | Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
- | Nepredvidena dela in ostali stroški | kpl | 1 |  | 0
| Komunikacijsko vozlišče kamermani FAS -(6kom) skupaj : | kpl | 6 | 0 | 0
1.15. | Komunikacijsko vozlišče KV prostor studio stadion
- | Komunikacijska omara z vsemi stranicami, sprednjimi vrati za stensko montažo dimenzije 600x600x21HE. Vključena dostava in montaža. Dovod kablov iz vrha omare | kom | 1 |  | 0
- | 24 portni optični patch panel, 24 x ST konektorji, 1HE, 50/125µm, multi mode,skozniki OM4, z vključeno dobavo, montažo | kpl | 1 |  | 0
- | Pach panel 19" 24 priključkov STP cat 6 RJ 45 | kom | 1 |  | 0
- | razdelilec 9x230V 19" | kom | 1 |  | 0
- | Organizator ožičenja, 1HE | kom | 5 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 1m, Cat6 | kom | 12 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 2m, Cat6 | kom | 12 |  | 0
- | Zaključek ST konektorja | kom | 24 |  | 0
- | Meritve optike z OTDR | kom | 24 |  | 0
- | Optični TWIN priključni kabel ST/CS dolžine 4m | kom | 24 |  | 0
- | Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
- | Nepredvidena dela in ostali stroški | kpl | 1 |  | 0
| Komunikacijsko vozlišče KV prostor studio stadion skupaj: |  |  |  | 0
1.16 | Komunikacijsko vozlišče kamermani GAS-F4
(vsa oprema mora biti primerna za zunanjo montažo)
- | Komunikacijska omara z vsemi stranicami, sprednjimi vrati za stensko montažo dimenzije 560x600x601mm. Vključena dostava in montaža | kom | 1 |  | 0
- | 24 portni optični patch panel, 24 x ST konektorji, 1HE, 50/125µm, multi mode,skozniki OM4, z vključeno dobavo, montažo | kpl | 1 |  | 0
- | razdelilec 9x230V 19" | kom | 1 |  | 0
- | Zaključek ST konektorja | kom | 12 |  | 0
- | Meritve optike z OTDR | kom | 12 |  | 0
- | Optični TWIN priključni kabel ST/CS dolžine 4m | kom | 12 |  | 0
- | Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
- | Nepredvidena dela in ostali stroški | kpl | 1 |  | 0
| Komunikacijsko vozlišče kamermani GAS -F4 (3kom) skupaj : | kpl | 3 | 0 | 0
1.17. | Komunikacijsko vozlišče TV-RTV
(vsa oprema mora biti primerna za zunanjo montažo)
- | Komunikacijska omara 800x800x2252 46HE prednja vrata, zadnja pločevinasta vrata, snemljive stranice z nasledno opremo: 2 kom razdelilec, 9x230V, 1 kom ozemljitvena letev | kpl | 1 |  | 0
- | Pach panel 19" 24 priključkov STP cat 6 RJ 45 | kom | 2 |  | 0
- | 24 portni optični patch panel, 24 x ST konektorji, 1HE, 50/125µm, multi mode,skozniki OM4, z vključeno dobavo, montažo | kpl | 1 |  | 0
- | 24 portni optični patch panel, 24 x ST konektorji, 1HE, 50/125µm, singl mode, skozniki SM2, z vključeno dobavo, montažo | kpl | 6 |  | 0
- | razdelilec 9x230V 19" | kom | 2 |  | 0
- | Organizator ožičenja, 1HE | kom | 8 |  | 0
- | Police za vgradnjo v komunikacijsko omaro, 19", nosilnost do 30kg, z vključeno dostavo in montažo,polica za omaro | kom | 2 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 1m, Cat6 | kom | 4 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 2m, Cat6 | kom | 4 |  | 0
- | Zaključek ST konektorja | kom | 168 |  | 0
- | Meritve optike z OTDR | kom | 168 |  | 0
- | Optični TWIN priključni kabel ST/CS dolžine 4m | kom | 168 |  | 0
- | Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
- | Meritve povezav | kpl | 1 |  | 0
- | Nepredvidena dela in ostali stroški | kpl | 1 |  | 0
| Komunikacijsko vozlišče TV-RTV skupaj: |  |  |  | 0
| UNIVERZALNO OŽIČENJE skupaj: |  |  |  | 0
2. | JAVLJANJE POŽARA
OPOMBA: IZBRANA OPREMA MORA OMOGOČATI PRIKLOP TIPANJA CO IN POŽARA NA SKUPNO CENTRALO
- | Modularna analogna 5-zančna požarna centrala, do 990 adres (495 javljalnikov in 495 modulov), z vgrajenim prikazovalnikom in tipkovnico za rokovanje s sistemom na čelni plošči, LED prikaz 20 požarnih con, 2 izhodna releja (alarm, napaka), 3 serijski porti RS-485 in/ ali RS-232, 4 izhodi za sirene, slovenski meniji, po standardu EN 54-2 in 4 kot MORLEY, tip ZX5Se | kpl | 2 |  | 0
| Akumulatorska baterija 12V/26 Ah (za montažo v centralo) | kom | 4 |  | 0
| Adresibilna zančna kartica MORLEY, za priključitev 99 javljalnikov in 99 modulov protokola Morley kot MORLEY, tip 795-072-100 | kom | 10 |  | 0
| Komunikacijska kartica RS-485 (za mrežno povezavo central MORLEY in priključitev aktivnih oddaljenih prikazovalnikov) kot MORLEY, tip 795-004-001 | kom | 4 |  | 0
Grafični nadzor-CNS: (PC je v popisu pri kontroli pristopa)
- | Komunikacijska kartica RS-232 (vključiti v master centralo za potrebe CNS-a) kot MORLEY, tip 795-005 | kom | 1 |  | 0
- | Pretvornik RS-232/IP (ethernet) (vključiti v master centralo za potrebe CNS-a) | kom | 1 |  | 0
- | Programska oprema Visualeyez za grafični nadzor Morley central ZXSe, do 16 central (CNS sistem) kot MORLEY, tip Visualeyez ZXAMXL3 | kom | 1 |  | 0
- | Vključitev elementov v CNS sistem MORLEY - Vnos in obdelava posameznega tlorisa (prejetega v ACAD- u) v sistem CNS - Vnos posameznega požarnega elementa sistema v CNS (javljalniki, moduli itd) | kom | 1 |  | 0
Elementi požarnega javlanja:
- | adresni optično dimni javljalnik požara s podnožjem ter napisno ploščico kot MORLEY, tip HM-PSE-I + B501AP | kom | 542 |  | 0
- | adresni optično dimni javljalnik požara s podnožjem nameščen v medstropovju ter napisno ploščico kot MORLEY, tip HM-PSE-I + B501AP | kom | 183 |  | 0
- | adresni termični javljalnik požara s podnožjem ter napisno ploščico kot MORLEY, tip HM-PTSE-I + B501AP | kom | 14 |  | 0
- | linijski žarkovni javljalnik požara odajnik in sprejemnik (2kom) | kpl | 7 |  | 0
- | ročni javljalnik požara adresibilni s podnožjem, steklom, pokrovom, napisno ploščico (adresno) in označevalno nalepko po SIST 1013 kot MORLEY, tip MI-MCP-GLASS + PS031W + PS200 | kom | 111 |  | 0
- | alarmna hupa 24V 110dB z bliskavko za notranjo montažo, napisno ploščico in označevalno nalepko po SIST 1013 kot EATON, tip 640025FULL-0061X | kom | 115 |  | 0
- | samo bliskavka 24V 110dB za notranjo montažo, napisno ploščico in označevalno nalepko po SIST 1013 (v sanitarijah invalidov) kot EATON, tip 640025FULL-0061X | kom | 18 |  | 0
- | enokanalni vhodni adresibilni modul , komplet z ohišjem in napisno ploščico kot MORLEY, tip MI-DMMIE + M200E-SMB | kom | 37 |  | 0
- | enokanalni izhodni adresibilni modul , komplet z ohišjem in napisno ploščico kot MORLEY, tip MI-DCMOE + M200E-SMB | kom | 107 |  | 0
- | vzorčna komora na klima kanalu, komplet s cevmi in z opt.dimnim adr. javljalniko+podnožje in napisna ploščica kot tip VKH + HM-PSE-I + B501AP | kom | 12 |  | 0
- | Oddaljeni prikazovalnik, aktivni, iste funkcije kot požarna centrala kot MORLEY, tip ZXr-A | kpl | 4 |  | 0
- | požarna tipka za vklop ali izklop mehanskega odvoda dima | kpl | 26 |  | 0
- | kabel rdeč JB-H(ST)H 1x2x1.15mm (1mm2) (za adresibilne zanke) | m | 10280 |  | 0
- | Kabel položen nadometno z ognjevarnim priborom (cevi, doze…)
- | NHXCH-J E30 3x1,5mm2 | m | 1640 |  | 0
- | Ognjeodporne enojne kabelske objemke 12-14 E30 komplet z ustreznimi čepi in vijaki | kom | 5470 |  | 0
- | Drobni, vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
- | Programiranje in funkcijonalni preiskus sistema | kpl | 1 |  | 0
- | Šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
- | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene institucije ter izdaj protokola o ustreznosti | kpl | 1 |  | 0
| JAVLJANJE POŽARA IN CO DETEKCIJA skupaj: |  |  |  | 0
3. | SOS KLIC
Tip SOS klica je potrebno uskladiti z investitorjem!
- | centrala z napajalno enota s pripadajočo opremo v ohišju za podometno montažo | kom | 10 |  | 0
- | panel reseta komplet z dozo | kom | 10 |  | 0
- | panel klica potezni WC komplet z dozo | kom | 14 |  | 0
- | kabel FLEX CH 2x2x0,8 | m | 40 |  | 0
- | kabel FLEX CH 4x2x0,8 | m | 80 |  | 0
- | kabel FLEX CH 5x2x0,8 | m | 110 |  | 0
- | zaščitna TBX cev tbx fi 13,5 - fi 32 komplet z pritrdilnima materialom | m | 230 |  | 0
- | programiranje, meritve, preiskus delovanja, šolanje uporabnika
| in izdaja ustrezne dokumantacije | 1 | kpl |  | 0
| SOS KLIC skupaj : |  |  |  | 0
| SOS KLIC skupaj: |  |  |  | 0
4. | OZVOČENJE IN MULTIMEDIJSKA OPREMA
PRITLIČJE
4.1 | Oprema ambientnega ozvočenja - SEA
4.1.1 | Naprava za ozvočenje CON 1- SEA , v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
- | Matrični avdio miksermikser 4/4, 4 x linijski vhod, vhod za mikrofone in zidne avdio panele (MTX48)-2HE | kos | 1
- | Močnostni avdio ojačevalnik 4x480W/100V, 2 HE -CAP448 | kos | 1
- | SPM1500 - monitorski panel z zvočnikom in regulatorjem, 4 kanalni, 1HE za rack 19" | kos | 1
- | Internetni radio in media player , USB/mp-3 , Spotify, kontrola preko pametnih telefonov, tablic.. | kos | 1
- | SPU1200 napajalna enota z glavnim stikalom in razdelilcem 230V | kos | 1
- | Rack ohišje 19" globine 600 mm, 12HE dim. v x š x g :600 x 600 x 600 mm , komplet ožičeno | kos | 1
- | Namizni mikrofon za obvestila (MPX48)., 2,5m kabla | kos | 2
4.1.2 | Zvočni viri in izbiralnik programov
- | Vgradni dvosistemski stropni zvočnik 12W/100V, beli, CIRA 524W | kos | 66 |  | 0
4.1.3 | Instalacijski materiali in dela
- | Podometna priključna instalacijska omarica cca 30 x 40 cm (PO1)- dobava in vgradnja | kos | 1 |  | 0
- | Podometna priključna vtičnica v izbranem stikalnem programu , z RJ-45 konektorjem ( za mikrofone) | kos | 2 |  | 0
- | Brezhalogeni finožični kabel 2 x 1,5 mm2 (FG16OM16 , 2x1,5 mm2) | m | 950 |  | 0
- | Izvedba instalacije, označevanje kablov | kpl | 1 |  | 0
- | Montaža zvočnikov z izdelavo izreza v stropu | kos | 66 |  | 0
- | Manipulativni stroški, drobni instalacijski material, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
4.1.4 | Priklop naprave ozvočenja na predhodno izvedeno in označeno instalacijo, montirane zvočnike , zagon, nastavitve, poučitev uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| Oprema ambientnega ozvočenja - PRITLIČJE SEA skupaj: |  |  |  | 0
KLET
4.2. | Oprema ozvočenja - SEA Tekaška steza, fitness, priprava atletov
4.2.1 | Naprava za ozvočenje CON 2- SEA , v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
- | Mikser- ojačevalnik 480W/199V, 5 reguliranih vhodov, vhod i 2x za namizni mikrofon,2x univerzalni Combo vhod MIC/Line, AUX vhod za izvor programa, vgrajen gong in sistem za utišanje glasbe ob obvestilu, 3HE/19" (SPA5480) | kos | 1
- | Internetni radio in media player , USB/mp-3 , Spotify, kontrola preko pametnih telefonov, tablic.. | kos | 1
- | SPM1500 - monitorski panel z zvočnikom in regulatorjem, 4 kanalni, 1HE za rack 19" | kos | 1
- | SPU1200 napajalna enota z glavnim stikalom in razdelilcem 230V | kos | 1
- | Rack ohišje 19" globine 600 mm, 12HE dim. v x š x g :600 x 600 x 600 mm , komplet ožičeno | kos | 1
- | Namizni mikrofon za obvestila ., 2,5m kabla (SPA-5000PTT) | kos | 1
4.2.2 | Brezžični mikrofonski komplet Sennheiser v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
- | Komplet ročni oddajnik, sprejemnik EW 100 G4 -835 S-B band (626 - 668 MHz) | kos | 1
- | Antenski delilnik EW-D ASA (Q-R-S) | kos | 1
- | Zunanja usmerjena avtena ADP UHF (470 - 1075 MHz) | kos | 2
- | Priključni kabel BNC RG58- 5m | kos | 2
- | L 2015 ležišče za polnjenje za 2 mikrofona | kos | 1
- | NT 1-1 napajalnik- polnilni adapter 230V | kos | 1
- | BA 2015 - Ni-Mh akumulator AA | kos | 2
4.2.3. | Zvočniki
- | Dvosistemski nadometni zvočnik 20W/100V s konzolo za montažo , z možnostjo obračanja, bele barve (WX502MK2/W | kos | 13 |  | 0
- | Vgradni dvosistemski stropni zvočnik 12W/100V, beli , CIRA 524W | kos | 15 |  | 0
4.2.4 | Instalacijski materiali in dela
- | Podometna priključna instalacijska omarica cca 30 x 40 cm (PO2, KO-GS in KO- PS)- dobava in vgradnja | kos | 3 |  | 0
- | Podometna priključna vtičnica v izbranem stikalnem programu , z RJ-45 konektorjem ( za mikrofon) | kos | 1 |  | 0
- | Brezhalogeni finožični kabel 2 x 1,5 mm2 (FG16OM16 , 2x1,5mm2) | m | 300 |  | 0
- | UTP CAT 6 | m | 200 |  | 0
- | Koax. kabel 50 Ohm, RG 58 | m | 75 |  | 0
- | Izvedba instalacije, označevanje kablov | kpl | 1 |  | 0
- | Montaža zvočnikov z izdelaavo izreza v stropu | kos | 66 |  | 0
- | Manipulativni stroški, drobni instalacijski material, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
4.2.5 | Priklop naprave ozvočenja na predhodno izvedeno in označeno instalacijo, montirane zvočnike , zagon, nastavitve, poučitev uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| Oprema ambientnega ozvočenja - KLET SEA Tekaška steza, fitness, priprava atletov skupaj: |  |  |  | 0
KLET
4.3. | Oprema ozvočenja OBJ. 01- KLET - SEA soba za intervijuje
4.3.1. | Naprava za ozvočenje SEA , v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
- | Avdio mikser- 12 kanalni, panelna vgradnja v 19" rack | kos | 1
12 vhodnih kanalov MIC/Kline, 2 stereo kabnala, 3 band EQ ( EPM12+1950699
- | Avdio ojačevalnik 120W/100V, 2 HE (PA-912S) | kos | 1
- | SPU1200 napajalna enota z glavnim stikalom in razdelilcem 230V | kos | 1
- | Rack ohišje 19" globine 600 mm, 8HE dim. v x š x g :600 x 600 x 600 mm , komplet ožičeno | kos | 1
4.3.2. | Konferenčni mikrofoni
- | 4 kanalni brezžični konferenčni set s 4-kanalnim sprejemnikom, 4x namizna baza z mikrofonom na gibljivi cevi , tipko za vklop/izklop in oddajnikom v frekv. Pasu 662-694 Mhz, baterijsko napajano ( za predsedstvo) U506 CS4 | kpl | 1 |  | 0
- | U506 HBH2 - brezžični ročni in naglavni mikrofon z dvojnim sprejemnikom za v rack, 662-694 MHz ( za vprašanja sstrani novinarjev) | kpl | 1 |  | 0
- | Avdio distribucija 1 vhod -10 izhodov za novinarje (PB10) | kos | 1 |  | 0
4.3.3. | Zvočniki
- | Vgradni dvosistemski stropni zvočnik 12W/100V, beli, CIRA 524W | kos | 15 |  | 0
4.3.4 | Instalacijski materiali in dela
- | Brezhalogeni finožični kabel 2 x 1,5 mm2 (FG16OM16 , 2x1,5mm2) | m | 30 |  | 0
- | Tasker C128 opleten mikrofonski kabel 2 x 0,25 mm2 cca. | m | 50 |  | 0
- | Izvedba instalacije, označevanje kablov | kpl | 1 |  | 0
- | Montaža zvočnikov z izdelaavo izreza v stropu | kos | 6 |  | 0
- | Manipulativni stroški, drobni instalacijski material, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
4.3.5 | Priklop naprave ozvočenja na predhodno izvedeno in označeno instalacijo, montirane zvočnike , zagon, nastavitve, poučitev uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| Oprema ozvočenja OBJ. 01- KLET - SEA soba za intervijuje skupaj : | kpl | 1 |  | 0
4.4. | Oprema požarnega ozvočenja EN54
4.4.1. | Naprava za požarno ozvočenje. EN54-16
- | NVC-600A kompaktna centralna naprava za alarmiranje, 3 x izhodi 200W+ rezervni ojačevalnik, mikrofon za gasilce na dsammi enoti, Micro SD s posnetimi požarnimi sporočili , vgrajene baterije z avtonomijo delovanja 30 minut ohišje za zidno montažo. | kpl | 1 |  | 0
- | NTM-106A mikrofon za obvestila za varnostno službo | kos | 1 |  | 0
4.4.2. | Zvočniki EN 54-24, PHS-81T30 BS, 30/15W/00V , z nosilcem za pritrditev, 108 dB, masa 2 kg, barva RAL 7035. | kos | 30 |  | 0
4.4.3. | Instalacijski materiali in dela
- | E-30 požarni kabel 2 x 1,5 mm2 cca | m | 750 |  | 0
- | Ognjevarna razvodnica 80x80 z vgrajenimi 6 x keramična sponka 6 mm2 | kos | 30 |  | 0
- | Izvedba instalacije, označevanje kablov | kpl | 1 |  | 0
- | Montaža zvočnikov z izdelaavo izreza v stropu | kos | 30 |  | 0
- | Manipulativni stroški, drobni instalacijski material, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
4.4.4. | Priklop naprave ozvočenja na predhodno izvedeno in označeno instalacijo, montirane zvočnike , zagon, nastavitve, meritve instalacije , izdaja zapisnika,poučitev uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| Oprema požarnega ozvočenja EN54 skupaj : | kpl | 1 |  | 0
4.5. | Oprema ozvočenja OBJ. 01- NADSTROPJE - SEA GLAVNI STADION
4.5.1. | Naprava za ozvočenje CON 3- SEA , v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
- | Matrični avdio miksermikser 8/8, 4 x linijski vhod, vhod za mikrofone in zidne avdio panele (MTX88)-2 HE | kos | 1
- | Močnostni avdio ojačevalnik 2x480W/100V, 2 HE -CAP248 | kos | 3
- | SPM1500 - monitorski panel z zvočnikom in regulatorjem,6 kanalni, 1HE za rack 19" | kos | 1
- | Internetni radio in media player , USB/mp-3 , Spotify, kontrola preko pametnih telefonov, tablic.. | kos | 1
- | SPU1200 napajalna enota z glavnim stikalom in razdelilcem 230V | kos | 1
- | Rack ohišje 19" globine 600 mm, 21HE dim. v x š x g : 960 x 600 x 600 mm , komplet ožičeno | kos | 1
4.5.2. | Mikrofoni
4.5.2.1 | Namizni mikrofon za CONSKA obvestila (MPX88)., 2,5m kabla | kos | 1 |  | 0
4.5.2.2 | Komentatorski mikrofon na namiznem stojalu, s stikalom za izklop, 10m kabla | kos | 1 |  | 0
4.5.2.3 | Brezžični mikrofonski komplet Sennheiser v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
- | Komplet ročni oddajnik, sprejemnik EW 100 G4 -835 S-B band (626 - 668 MHz) | kos | 1
- | Antenski delilnik EW-D ASA (Q-R-S) | kos | 1
- | Zunanja usmerjena avtena ADP UHF (470 - 1075 MHz) | kos | 2
- | Priključni kabel BNC RG58- 5m | kos | 2
- | L 2015 ležišče za polnjenje za 2 mikrofona | kos | 1
- | NT 1-1 napajalnik- polnilni adapter 230V | kos | 1
- | BA 2015 - Ni-Mh akumulator AA | kos | 2
4.5.3. | Avdio distribucija za komentatorje
- | Avdio distribucija 1 vhod -10 izhodov za novinarje (PB10) | kos | 2 |  | 0
4.5.4. | Zvočniki in regulatorji zvoka
- | Dvosistemski eksponencialni zvočnik za zunanjo montažo, IP66, 60/30W/100V, SPL 99/116 dB, disperzija H x V 1000 x 600 , 100Hz - 16kHz ( - 3 dB ), dimenzije š x v x g 420 x 335 x 400 mm, ohišje odporno na udarce, UV odporno , ABS, komplet z ročajem za montažo, 6,7 kg, barva siva RAL 7035. (CHA660) | kos | 40 |  | 0
- | Vgradni dvosistemski stropni zvočnik 12W/100V, beli, CIRA 524W | kos | 27 |  | 0
- | Lokalni regulator glasnosti 0-30W/100V za dozo Fi 60 ( za TEM program), SNA1040T ( beli ) | kos | 12 |  | 0
- | Lokalni regulator glasnosti 0-100W/100V za dozo Fi68 ( za LR-1100R( beli ) | kos | 3 |  | 0
4.5.5. | Instalacijski materiali in dela
- | Podometna priključna instalacijska omarica cca 30 x 40 cm (PO3)- dobava in vgradnja | kos | 1 |  | 0
- | Podometna priključna vtičnica v izbranem stikalnem programu , z RJ-45 konektorjem ( za mikrofone) | kos | 1 |  | 0
- | Vodotesna INOX omarica s ključavnico, cca 30 x 40 x 20 cm (KO-1) dobava in vgradnja | kos | 1 |  | 0
- | Brezhalogeni finožični kabel 2 x 2,5 mm2 (FG16OM16 , 2x2,5 mm2) | m | 970 |  | 0
- | Tasker C128 opleten mikrofonski kabel 2 x 0,25 mm2 cca. | m | 250 |  | 0
- | Koax. kabel 50 Ohm, RG 58 | m | 200 |  | 0
- | Brezhalogeni finožični kabel 3 x 1,5 mm2 (FG16OM16 , 3x1,5 mm2) | m | 480 |  | 0
- | Optični kabel multimodno vlakno ( 50/125um, 62.5/125um ) | m | 250 |  | 0
- | Izvedba instalacije, označevanje kablov | kpl | 1 |  | 0
- | Montaža zvočnikov v stropno konstrukcijo in zunanji del strehe stadion z uporabo dvižne ploščadi | kos | 40 |  | 0
- | Montaža zvočnikov z izdelaavo izreza v stropu | kos | 27 |  | 0
- | Montaža regulatorjev z vgradnjo priključne PO doze | kos | 15 |  | 0
- | Manipulativni stroški, drobni instalacijski material, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
4.5.6. | Priklop naprave ozvočenja na predhodno izvedeno in označeno instalacijo, montirane zvočnike , programiranje, zagon, nastavitve, poučitev uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
| Oprema ozvočenja OBJ. 01- NADSTROPJE - SEA GLAVNI STADION skupaj : | kpl | 1 |  | 0
4.6 | Oprema ozvočenja OBJ. 01- NADSTROPJE - SEA POKRITA DVORANA
4.6.1. | Naprava za ozvočenje CON 4- SEA , v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
- | Matrični avdio miksermikser 4/8, 4 x linijski vhod, vhod za mikrofone in zidne avdio panele (MTX48)-2 HE | kos | 1
- | Močnostni avdio ojačevalnik 2x480W/100V, 2 HE -CAP248 | kos | 1
- | SPM1500 - monitorski panel z zvočnikom in regulatorjem,6 kanalni, 1HE za rack 19" | kos | 1
- | Internetni radio in media player , USB/mp-3 , Spotify, kontrola preko pametnih telefonov, tablic.. | kos | 1
- | SPU1200 napajalna enota z glavnim stikalom in razdelilcem 230V | kos | 1
- | Rack ohišje 19" globine 600 mm, 12HE dim. v x š x g :600 x 600 x 600 mm , komplet ožičeno | kos | 1
4.6.2. | Mikrofoni
4.6.2.1 | Namizni mikrofon za CONSKA obvestila (MPX48)., 2,5m kabla | kos | 1 |  | 0
4.6.2.2 | Komentatorski mikrofon na namiznem stojalu, s stikalom za izklop, 10m kabla | kos | 1 |  | 0
4.6.2.3 | Brezžični mikrofonski komplet Sennheiser v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
- | Komplet ročni oddajnik, sprejemnik EW 100 G4 -835 S-B band (626 - 668 MHz) | kos | 1
- | Antenski delilnik EW-D ASA (Q-R-S) | kos | 1
- | Zunanja usmerjena avtena ADP UHF (470 - 1075 MHz) | kos | 2
- | Priključni kabel BNC RG58- 5m | kos | 2
- | L 2015 ležišče za polnjenje za 2 mikrofona | kos | 1
- | NT 1-1 napajalnik- polnilni adapter 230V | kos | 1
- | BA 2015 - Ni-Mh akumulator AA | kos | 2
4.6.3. | Avdio distribucija za komentatorje
- | Avdio distribucija 1 vhod -10 izhodov za novinarje (PB10) | kos | 2 |  | 0
4.6.4 | Zvočniki in regulatorji zvoka
- | Dvosistemski eksponencialni zvočnik za zunanjo montažo, IP66, 60/30W/100V, SPL 99/116 dB, disperzija H x V 1000 x 600 , 100Hz - 16kHz (- 3 dB), dimenzije š x v x g 420 x 335 x 400 mm, ohišje odporno na udarce, UV odporno , ABS, komplet z ročajem za montažo, 6,7 kg, barva siva RAL 7035. (CHA660) | kos | 20 |  | 0
- | Vgradni dvosistemski stropni zvočnik 12W/100V, beli, CIRA 524W | kos | 11 |  | 0
- | Nadometni stropni zvočnik 6W/100V, ČRNI SPL (NELO 706W) | kos | 4 |  | 0
- | Lokalni regulator glasnosti 0-30W/100V za dozo Fi 60 ( za TEM program), SNA1040T ( beli ) | kos | 10 |  | 0
4.6.5. | Instalacijski materiali in dela
- | Podometna priključna instalacijska omarica cca 30 x 40 cm (PO4)- dobava in vgradnja | kos | 1 |  | 0
- | Podometna priključna vtičnica v izbranem stikalnem programu , z RJ-45 konektorjem ( za mikrofone) | kos | 1 |  | 0
- | Vodotesna INOX omarica s ključavnico, cca 30 x 40 x 20 cm (KO-2) dobava in vgradnja | kos | 1 |  | 0
- | Brezhalogeni finožični kabel 2 x 2,5 mm2 (FG16OM16 , 2x2,5 mm2) cca | m | 580 |  | 0
- | Tasker C128 opleten mikrofonski kabel 2 x 0,25 mm2 cca. | m | 200 |  | 0
- | Koax. kabel 50 Ohm, RG 58 cca | m | 200 |  | 0
- | Optični kabel multimodno vlakno ( 50/125um, 62.5/125um ) cca | m | 250 |  | 0
- | Izvedba instalacije, označevanje kablov | kpl | 1 |  | 0
- | Montaža zvočnikov v stropno konstrukcijo in zunanji del strehe stadion z uporabo dvižne ploščadi | kos | 20 |  | 0
- | Montaža zvočnikov z izdelaavo izreza v stropu | kos | 11 |  | 0
- | Montaža regulatorjev z vgradnjo priključne PO doze | kos | 10 |  | 0
- | Manipulativni stroški, drobni instalacijski material, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
4.6.6. | Priklop naprave ozvočenja na predhodno izvedeno in označeno instalacijo, montirane zvočnike , programiranje, zagon, nastavitve, poučitev uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
| Oprema ozvočenja OBJ. 01- NADSTROPJE - SEA POKRITA DVORANA skupaj : | kpl | 1 |  | 0
4.7. | Oprema ozvočenja OBJ. 02- SEA , POMOŽNI STADION
4.7.1. | Naprava za ozvočenje CON 5 V PRENOSNEM OHIŠJU SEA , v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
- | Avdio mikser- 12 kanalni, panelna vgradnja v 19" rack | kos | 1
12 vhodnih kanalov MIC/Kline, 2 stereo kabnala, 3 band EQ ( EPM12+1950699
- | Avdio ojačevalnik 2 X 240 W/100V, 2 HE (CAP224 ) | kos | 1
- | SPU1200 napajalna enota z glavnim stikalom in razdelilcem 230V | kos | 1
- | U506 HBH2 - brezžični ročni in naglavni mikrofon z dvojnim sprejemnikom za v rack, 662-694 MHz ( za vprašanja sstrani novinarjev) | kpl | 1
- | 3D Rack ohišje 19" - prenosno, z ročaji in pokrovi za zaščito opreme ko napravo prenašamo | kos | 1
- | namizni mikrofon za obvestila ( prodaja kart) (PG200) | kos | 1
4.7.2. | Zvočniki in regulatorji zvoka
- | Dvosistemski eksponencialni zvočnik za zunanjo montažo, IP66, 60/30W/100V, SPL 99/116 dB, disperzija H x V 1000 x 600 , 100Hz - 16kHz ( - 3 dB ), dimenzije š x v x g 420 x 335 x 400 mm, ohišje odporno na udarce, UV odporno , ABS, komplet z ročajem za montažo, 6,7 kg, barva siva RAL 7035. (CHA660) | kos | 10 |  | 0
4.7.3. | Instalacijski materiali in dela
- | Podometna priključna instalacijska omarica cca 30 x 40 cm (PO5)- dobava in vgradnja | kos | 1 |  | 0
- | Brezhalogeni finožični kabel 2 x 1,5 mm2 (FG16OM16 , 2x2,5 mm2) | m | 200 |  | 0
- | Izvedba instalacije, označevanje kablov | kpl | 1 |  | 0
- | Montaža zvočnikov v stropno konstrukcijo in zunanji del strehe stadion z uporabo dvižne ploščadi | kos | 10 |  | 0
- | Manipulativni stroški, drobni instalacijski material, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
4.7.4. | Priklop naprave ozvočenja na predhodno izvedeno in označeno instalacijo, montirane zvočnike , programiranje, zagon, nastavitve, poučitev uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
| Naprava za ozvočenje CON 5 V PRENOSNEM OHIŠJU SEA skupaj : | kpl | 1 |  | 0
4.8 | Oprema ozvočenja OBJ. 01- SEA, katering ( terasa prostor 17 - proti pomožnemu stadionu)
4.8.1. | Naprava ozvočenja CON6 - SEA Sežana v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
- | Mikser- ojačevalnik 240W/100V, hodi za mikrofone, AUX vhod za glasbeni program, vgrajeni 5 kos regulatorjev izhodnega nivoja za ločeno glasnost znotraj in terasa , vgrajenn internetni radio in USB/mp-3 predvajalnik, kontrola tudi preko pametnih naprav preko Wi-Fi (SPA1240+SPA1200IRD) ( dimenzija naprava š x v x g: 485 x 140 x 460 mm)
4.8.2. | Zvočniki
- | Vgradni dvosistemski stropni zvočnik 12W/100V, beli, CIRA 524W | kos | 6 |  | 0
- | Vgradni dvosistemski stropni zvočnik 12W/100V, beli, CIRA 524OG W-IP55 | kos | 7 |  | 0
4.8.3. | Instalacijski materiali in dela
- | Podometna priključna instalacijska omarica cca 30 x 40 cm (PO6)- dobava in vgradnja | kos | 1 |  | 0
- | Brezhalogeni finožični kabel 2 x 1,5 mm2 (FG16OM16 , 2x1,5 mm2) cca | m | 150 |  | 0
- | Izvedba instalacije, označevanje kablov | kpl | 1 |  | 0
- | Montaža zvočnikov z izdelaavo izreza v stropu | kos | 13 |  | 0
- | Manipulativni stroški, drobni instalacijski material, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
4.8.4. | Priklop naprave ozvočenja na predhodno izvedeno in označeno instalacijo, montirane zvočnike , zagon, nastavitve, poučitev uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| Oprema ozvočenja OBJ. 01- SEA, katering ( terasa prostor 17 - proti pomožnemu stadionu) skupaj : | kpl | 1 |  | 0
4.9. | Oprema ozvočenja OBJ. 01- SEA, katering ( terasa prostor 18 - proti glavnemu vhodu)
4.9.1. | Naprava ozvočenja CON5 - SEA Sežana v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
- | Mikser- ojačevalnik 480W/100V, hodi za mikrofone, AUX vhod za glasbeni program, vgrajeni 5 kos regulatorjev izhodnega nivoja za ločeno glasnost znotraj in terasa , vgrajenn internetni radio in USB/mp-3 predvajalnik, kontrola tudi preko pametnih naprav preko Wi-Fi(SPA-5480+SPA1200IRD) ) ( dimenzija naprava š x v x g: 485 x 140 x 460 mm)
4.9.2 | Zvočniki
- | Vgradni dvosistemski stropni zvočnik 12W/100V, beli, CIRA 524W | kos | 31 |  | 0
- | Vgradni dvosistemski stropni zvočnik 12W/100V, beli, CIRA 524OG W-IP55 | kos | 7 |  | 0
4.9.3. | Instalacijski materiali in dela
- | Podometna priključna instalacijska omarica cca 30 x 40 cm (PO5)- dobava in vgradnja | kos | 1 |  | 0
- | Brezhalogeni finožični kabel 2 x 1,5 mm2 (FG16OM16 , 2x1,5 mm2) | m | 550 |  | 0
- | Izvedba instalacije, označevanje kablov | kpl | 1 |  | 0
- | Montaža zvočnikov z izdelaavo izreza v stropu | kos | 38 |  | 0
- | Manipulativni stroški, drobni instalacijski material, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
4.9.4. | Priklop naprave ozvočenja na predhodno izvedeno in označeno instalacijo, montirane zvočnike , zagon, nastavitve, poučitev uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| Oprema ozvočenja OBJ. 01- SEA, katering ( terasa prostor 18 - proti glavnemu vhodu) skupaj : | kpl | 1 |  | 0
4.10. | Multimedijska oprema kongresnega centra-SEA- manša dvorana
4.10.1. | Naprava za ozvočenje v rack omarici s steklenimi vrati , s ključavnico (SEA) | kpl | 1 |  | 0
- | Axdio mikser - 12 kanalni , 2 stereo vhodi, 12 mikrofonskih vhodov,4 izhodi,EQ, izvedba za vgradnjo v rack, 2 HE( EPM12+1950699 | kos | 1
- | Avdio ojačevalnik 2 x 200W/ 8 Ohm, , digitalni, 1 HE ( XS-700) | kos | 1
- | Avdio ojačevalnik 120W/100V digitalni, 2 HE ( PA-912S) | kos | 1
- | Vklopna enota z glavnim stikalom, razdelilec 230V 8 delni | kos | 1
- | Rack omarica 15 HE 600x600, s steklenimi vrati s ključavnico - komplet ožičena. | kos | 1
4.10.2. | Mikrofoni
4.10.2.1. | Brezžični mikrofoni Sennheiser Speechline Digital Wireless
- | SL Handheld DW-3-EUR oddajnik in sprejemnik | kos | 1 |  | 0
- | SL lavalier DW-3-EUR oddajnik in sprejemnik | kos | 1 |  | 0
- | CHG2 EU polnilna postaja za 2 mikrofona | kos | 1 |  | 0
4.10.2.2 | 4 kanalni brezžični konferenčni set s 4-kanalnim sprejemnikom, 4x namizna baza z mikrofonom na gibljivi cevi , tipko za vklop/izklop in oddajnikom v frekv. Pasu 662-694 Mhz, baterijsko napajano ( za predsedstvo) U506 CS4 | kpl | 1 |  | 0
4.10.2.3. | Zvočniki
- | Stenski zvočniki- 2-sistemska zvočna kombinacija 240W/8 Ohm, 50Hz-20 kHz, 89/110dB, 8" LF, 1" dome VT, komplet z montažnim materialom, ČRNE barve (Stinger 8G3) | kos | 2 |  | 0
- | Vgradni dvosistemski stropni zvočnik 12W/100V, beli , CIRA 524W | kos | 6 |  | 0
4.10.2.4. | Video projekcijska in video oprema
- | Profesionalni instalacijski-laserski video projektor | kos | 1 |  | 0
5200 lumnov, WUXGA resolucije 1920 x 1200, HDMI, DVI-D VGA, HD-Base T , avdio IN/OUT, daljinski upravljalec,( Epson EB-L520U)
- | Elementi za stropno pritrditev, konzola namenska izdelava , nastavljiva | kos | 1 |  | 0
- | Elektro video projekcijsko platno 400 x 300cm, bela Al kaseta | kos | 1 |  | 0
- | Oprema za brezžični prenos vsebin iz računalnika , pametnega telefona ali tablice na video projektor, osnovna varianta za 1 uporabnika z možnostjo razširitve (BARCO C-5+ dodatni USB gumb-oddajnik) | kos | 1 |  | 0
4.10.2.5. | Instalacijski materiali in dela za avdio in video projekcijo ( dobavi in vgradi instalater )
- | FG160M16- 2 x 2, 5 mm2 | m | 45 |  | 0
- | FG160M16- 4 x 1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
- | FG160M16- 3 x 1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
- | Tasker C118 | m | 30 |  | 0
- | Optični HDMI 15m | kos | 2 |  | 0
- | UTP CAT6A | m | 15 |  | 0
- | Šibkotočne konektorji | kpl | 1 |  | 0
- | Nadometni kanali in cevi, police .. | kpl | 1 |  | 0
- | Izvedba instalacije za zvočnike, priprava instalacijskih poti do video projektorja , TV, zvočnikov na stropu, el. platna | kpl | 1 |  | 0
- | montaža elektro platna | kos | 1 |  | 0
- | montža video projektorja | kos | 1 |  | 0
- | montaža stenskih zvočnikov | kos | 2 |  | 0
- | montaža stropnih zvočnikov | kos | 6 |  | 0
- | Konektiranje šibkotočnih kablov | kpl | 1 |  | 0
- | Priklop, zagon opreme, nastavitve parametrov | kpl | 1 |  | 0
- | manipulativni stroški, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
- | nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
| Multimedijska oprema kongresnega centra-SEA- manša dvorana skupaj : | kpl | 1 |  | 0
| OZVOČENJE IN MULTIMEDIJSKA OPREMA skupaj: | kpl | 1 |  | 0
5 | VIDEO NADZOR in TEHNIČNO VAROVANJE
(OPOMBA: Kabliranje naj se izvede po navodilih dobavitelja opreme. )
5.1. | VIDEO NADZOR
- | Dome IP kamera | kos | 6 |  | 0
Mrežna 2Mp kamera nameščena v dome ohišju z vgrajeno dodatno nočno IR osvetlitvijo kot naprimer G-Cam/EFD-3266. V kompletu z ustreznim podnožjem za vezavo.
- | Kamera IP | kos | 8 |  | 0
IP kamera v ohišju za zunanjo montažo.
- | Kamera IP - vrtljiva | kos | 11 |  | 0
G-Cam/ESD-3280, G-Cam/BWM-004, Licence/GSC/IP-Cam; Zunanja vrtljiva IP speed dome kamera, resolucije 1080p, 0.5 Lux color; 0.095 Lux BW/F1.6, 30×optična povečava, 4,3 - 129mm, v kompletu z nosilcem za stensko montažo.
- | Video strežnik | kos | 1 |  | 0
G-scope/3500+ - profesionalni video strežnik za priklop 48 IP kamer. Z nosilcem za montažo v RACK omaro in dodatno mrežno kartico.
- | 6TB SATA WD | kos | 4 |  | 0
, | Trdi disk 6TB SATA WD Purple serija
- | UTEPO 3-SW08-TP120-A1 | kos | 3 |  | 0
Mrežno stikalo 8-portno 100Mb PoE, z dvojnim 1TB uplink mrežnim priključkom, z možnostjo nadzora in kreiranja varnosti sistema (managed switch). Izdelek popolnoma združuje varnostni nadzor, zagotavlja hitro paketno posredovanje podatkov - do 7G backplane pasovno širino, ki zagotavlja jasno sliko in tekoč video prenos. Vseh osem PoE mrežnih priključkov ima podporo IEEE802.3af. Vgrajena je 6KV prenapetostna zaščita vezij z namenom izboljšati stabilnost izdelka in varovanje priključenih naprav.
- | UTEPO UTP7224E-POE | kos | 1 |  | 0
24 portno Industrijsko oblikovano mrežno stikalo, Gigabit PoE + Switch do 150m + (2xSFP režal) Zagotavlja 24 10/100Mbps PoE Ethernet. Podporna mreža port PoE IEEE802.3 af / na standardu, lahko zagotovi 30W porabe in oskrbe z električno energijo za velike porabnike kot je kamera z infrardečo nočno osvetlitvijo; Vgrajena 4 uplink vrata, 2 1000Mbps optični port in 2 1000Mbps Ethernet port. Visoke hitrosti posredovanje podatkov, zelo primerna za varnostni nadzor velikega pretoka video posredovanje podatkov; Podpora za IEEE802.3x nadzor pretoka full duplex, podporna funkcija (Auto MDI / MDIX); Zmogljivo programabljivo mrežno PoE stikalo, nadzor delovanja in moči posameznega porta v realnem času.
- | Socomec NPE-1500-LCD | kos | 3 |  | 0
UPS naprava Socomec Netys PE• moč: 1500VA/900W• tehnologija: line-interaktiv;• vhod 1-fazni 230VAC; priključki: IEC 320-C14 (10A) priklop;• izhod 1-fazni 230VAC; priključki: 6×IEC 320-C13 (10A) priklop;• komunikacija: USB priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), zaščita
- | Omara | kos | 3 |  | 0
Stenska omara za namestitev aktivne opreme sistem avideo nadzora
- | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
- | FTP kabel, Low smoke zero haloge, low grade, 4 x 2 x 24 AWG, Cat 6a | m | 1880 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m | 300 |  | 0
- | plastični kvadro kanal raznih dimenzij | m | 1350 |  | 0
- | Finomontaža elementov sistema videonadzora,... na položene instalacije | kpl | 1 |  | 0
- | Programiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
- | Poučitev uporabnika in primopredaja sistema uporabniku | kpl | 1 |  | 0
| VIDEO NADZOR skupaj : |  |  |  | 0
5.2. | KONTROLA PRISTOPA
(OPOMBA: točen tip kontrole pristopa uskladiti z investitrojem oz. arhitektom. Kabliranje naj se izvede po navodilih dobavitelja izbrane opreme)
| Programska oprema za upravljanje sistema kontrole pristopa OPOMBA: Naložiti na osebni računalnik v prostoru kontrolne sobe v kleti | kpl | 1 |  | 0
- | PC računalnik, OS Windows 10, CoreT i5-8500, SSD 256GB, 8GB, Win 10 Pro, komplet z tipkovnico in računalniško miško; za upravljanje s kompletnim sistemom kontrole pristopa | kpl | 1 |  | 0
- | Monitor 23" LCD | kos | 1 |  | 0
- | Brezkontaktni čitalnik, za priključitev na USB port računalnika, podpira 125 kHz brezkontaktne kartice/obeske | kos | 1 |  | 0
- | Konverter RS485/ USB za priključitev linije vratnih kontrolerjev na osebni računalnik (napaja se iz USB porta) | kos | 1 |  | 0
- | Dodatni napajalnik 4A, 12Vdc, ne potrebuje transformatorja, po standardu EN 50131-6 -Grade 2 | kos | 10 |  | 0
- | Akumulatorska baterija 12V/7 Ah (za namestitev v dod. napajalnik) | kos | 10 |  | 0
- | Vratni terminal, podpira ena vrata (obojestranska kontrola), komplet z ohišjem | kos | 19 |  | 0
- | Vratni terminal, podpira ena vrata (enostranska kontrola), komplet z ohišjem | kos | 13 |  | 0
- | Brezkontaktni čitalnik, za zunanjo montažo, tanek, podpira 125 kHz brezkontaktne kartice/obeske | kos | 51 |  | 0
- | Distančnik za čitalnike INT-SCR-BL, CZ-EMM3, CZ-EMM4, PK-01 in ACCO-SCR-BG | kos | 51 |  | 0
- | Panik tipka za sprostitev el. kjučavnice iz notranje strani (izhod) v ustreznem ohišju | kos | 32 |  | 0
| Samo priklop el.ključavnica 12Vdc (dobavljeno z vrati) | kos | 32 |  | 0
- | Brezkontaktna kartica (125 kHz), standardnih dimenzij 88mmx55mm, debeline 1mm | kos | 100 |  | 0
- | Montaža vseh elementov kontrole pristopa na pripravljene in označene inštalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema . | kpl | 1 |  | 0
- | Izdelava projekta izvedenih del - PID (na prejete tlorisne podloge v ACAD-u) po zaključeni montaži | kpl | 1 |  | 0
- | FTP kabel, Low smoke zero haloge, low grade, 4 x 2 x 24 AWG, Cat 6a | m | 1210 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
- | kabel JE-H(St)H 4x2x0,8 mm2 | m | 650 |  | 0
- | kabel JE-H(St)H 1x2x0,8 mm2 | m | 210 |  | 0
- | plastični kvadro kanalali zaščitne cevi raznih dimenzij | m | 1300 |  | 0
- | Transportni, manipulativni, nepredvideni stroški in drobni potrošni ter nespecifirani material 5% | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža napajalnikov
| VIDEO NADZOR in TEHNIČNO VAROVANJE skupaj: |  |  |  | 0
6 | RTV povezava
- | dobava in polaganje kabla Multicore 8xXLR komplet z konektroji dolčine cca 300 | kpl | 2 |  | 0
| RTV povezava skupaj: |  |  |  | 0
| ŠIBKI TOK skupaj: |  |  |  | 0

## objekt 2 -IKI
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
€
B | ŠIBKI TOK OBJEKT 2
1. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Izvedeno univerzalno ožičenje z vsemi elementi mora ustrezati mednarodnim standardom EN 50173: Nov. 2002, ANSI TIA/EIA 568-B in ISO 11801 2nd edition: Sept. 2002 oz. njihovi zadnji objavljeni verziji, ki jih je potrebno upoštevati pri izvajanju dela.
Vsa oprema mora biti od ENEGA PROIZVAJALCA. Pred nabavo opreme je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja
1.1. | Instalacijska oprema in kabli:
- | FTP kabel, Low smoke zero haloge, low grade, 4 x 2 x 24 AWG, Cat 6a | m | 2830 |  | 0
- | Vtičnica 1x RJ 45, Cat. 6 FTP nadometna montaža s protiprašnim pokrovom bele barve | kom | 28 |  | 0
- | Vtičnica 2x RJ 45, Cat. 6 FTP nadometna montaža s protiprašnim pokrovom bele barve | kom | 1 |  | 0
- | Vtičnica 2 x RJ 45, Cat. 6 FTP montaža v parapetni kanal komplet z montažno dozo v protiprašnim pokrovom bele barve | kom | 10 |  | 0
- | plastični kvadro kanal raznih dimenzij | m | 420 |  | 0
- | Instalacijska plastična cev, položena delno nadometno, delno podometno komplet z razvodnicami in pritrdilnim materialom in premera 16 mm | m | 850 |  | 0
- | Optični kabel 8x2x50 / 125 Multimode OM4 Fiber optic | m | 120 |  | 0
- | instalacijsko pocinkano korito PK 400 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 120 |  | 0
- | instalacijsko pocinkano korito PK 200 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 355 |  | 0
- | kabelska lestev širine 400mm | m | 5 |  | 0
- | razno konstrukcijsko železo pleskano v barvi polic | kg | 140 |  | 0
| Inženiring storitve: | kpl | 1 |  | 0
- zaključevanje kablov na distr. Delilniku,
| meritev FTP razvoda cat 6; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class E _ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002 (Class E-Permanent Link ) standard | kpl | 1 |  | 0
- Vse meritve univerzalnega ožičenja morajo biti predane investitorju v pisni obliki kakor tudi v originalni obliki merilnega instrumenta.
| - izdelava tehnične dokumentacije PID | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Glavno komunikacijsko vozlišče GKV
- | Komunikacijska omara 800x800x2252 46HE prednja steklena - pleksi vrata, zadnja oločevinasta vrata, snemljive stranice z nasledno opremo: 2 kom razdelilec, 9x230V, 1 kom ozemljitvena letev | kpl | 3 |  | 0
- | Pach panel 19" 24 priključkov STP cat 6 RJ 45 | kom | 2 |  | 0
- | 24 portni optični patch panel, 24 x ST konektorji, 1HE, 50/125µm, multi mode,skozniki OM4, z vključeno dobavo, montažo | kpl | 21 |  | 0
- | 24 portni optični patch panel, 24 x ST konektorji, 1HE, 50/125µm, singl mode, skozniki SM2, z vključeno dobavo, montažo | kpl | 5 |  | 0
- | razdelilec 9x230V 19" | kom | 2 |  | 0
- | Organizator ožičenja, 1HE | kom | 18 |  | 0
- | Police za vgradnjo v komunikacijsko omaro, 19", nosilnost do 30kg, z vključeno dostavo in montažo,polica za omaro | kom | 6 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 1m, Cat6 | kom | 12 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 2m, Cat6 | kom | 12 |  | 0
- | Zaključek ST konektorja | kom | 624 |  | 0
- | Meritve optike z OTDR | kom | 624 |  | 0
- | Optični TWIN priključni kabel ST/CS dolžine 4m | kom | 300 |  | 0
- | Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
- | Meritve povezav | kpl | 1 |  | 0
- | Nepredvidena dela in ostali stroški | kpl | 1 |  | 0
| Komunikacijsko vozlišče KGV skupaj: |  |  |  | 0
1.3. | Komunikacijsko vozlišče KVGA
- | Komunikacijska omara z vsemi stranicami, sprednjimi vrati za stensko montažo dimenzije 600x600x21HE. Vključena dostava in montaža. Dovod kablov iz vrha omare | kom | 1 |  | 0
- | Pach panel 19" 24 priključkov STP cat 6 RJ 45 | kom | 1 |  | 0
- | 24 portni optični patch panel, 24 x ST konektorji, 1HE, 50/125µm, multi mode,skozniki OM4, z vključeno dobavo, montažo | kpl | 1 |  | 0
- | razdelilec 9x230V 19" | kom | 1 |  | 0
- | Organizator ožičenja, 1HE | kom | 3 |  | 0
- | Police za vgradnjo v komunikacijsko omaro, 19", nosilnost do 30kg, z vključeno dostavo in montažo,polica za omaro | kom | 1 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 1m, Cat6 | kom | 6 |  | 0
- | Priključni/patch panel FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 2m, Cat6 | kom | 6 |  | 0
- | Zaključek ST konektorja | kom | 24 |  | 0
- | Meritve optike z OTDR | kom | 8 |  | 0
- | Optični TWIN priključni kabel ST/CS dolžine 4m | kom | 8 |  | 0
- | Nepredvidena dela in ostali stroški | kpl | 1 |  | 0
| Komunikacijsko vozlišče KVGA skupaj: |  |  |  | 0
| UNIVERZALNO OŽIČENJE skupaj: |  |  |  | 0
2. | JAVLJANJE POŽARA, CO DETEKCIJA IN TIPANJE PLINA
OPOMBA: IZBRANA OPREMA MORA OMOGOČATI PRIKLOP TIPANJA CO IN POŽARA NA SKUPNO CENTRALO
- | Modularna analogna 5-zančna požarna centrala, do 990 adres (495 javljalnikov in 495 modulov), z vgrajenim prikazovalnikom in tipkovnico za rokovanje s sistemom na čelni plošči, LED prikaz 20 požarnih con, 2 izhodna releja (alarm, napaka), 3 serijski porti RS-485 in/ ali RS-232, 4 izhodi za sirene, slovenski meniji, po standardu EN 54-2 in 4 kot MORLEY, tip ZX5Se | kpl | 1 |  | 0
| Akumulatorska baterija 12V/26 Ah (za montažo v centralo) | kom | 2 |  | 0
| Adresibilna zančna kartica MORLEY, za priključitev 99 javljalnikov in 99 modulov protokola Morley kot MORLEY, tip 795-072-100 | kom | 4 |  | 0
| Komunikacijska kartica RS-485 (za mrežno povezavo central MORLEY in priključitev aktivnih oddaljenih prikazovalnikov) kot MORLEY, tip 795-004-001 | kom | 2 |  | 0
Grafični nadzor-CNS: (PC je v popisu pri kontroli pristopa)
- | Komunikacijska kartica RS-232 (vključiti v master centralo za potrebe CNS-a) kot MORLEY, tip 795-005 | kom | 1 |  | 0
- | Pretvornik RS-232/IP (ethernet) (vključiti v master centralo za potrebe CNS-a) | kom | 1 |  | 0
- | Programska oprema Visualeyez za grafični nadzor Morley central ZXSe, do 16 central (CNS sistem) kot MORLEY, tip Visualeyez ZXAMXL3 | kom | 1 |  | 0
- | Vključitev elementov v CNS sistem MORLEY - Vnos in obdelava posameznega tlorisa (prejetega v ACAD- u) v sistem CNS - Vnos posameznega požarnega elementa sistema v CNS (javljalniki, moduli itd) | kom | 1 |  | 0
Elementi požarnega javlanja:
- | adresni optično dimni javljalnik požara s podnožjem ter napisno ploščico kot MORLEY, tip HM-PSE-I + B501AP | kom | 143 |  | 0
- | adresni termični javljalnik požara s podnožjem ter napisno ploščico kot MORLEY, tip HM-PTSE-I + B501AP | kom | 4 |  | 0
- | ročni javljalnik požara adresibilni s podnožjem, steklom, pokrovom, napisno ploščico (adresno) in označevalno nalepko po SIST 1013 kot MORLEY, tip MI-MCP-GLASS + PS031W + PS200 | kom | 31 |  | 0
- | alarmna hupa 24V 110dB z bliskavko za notranjo montažo, napisno ploščico in označevalno nalepko po SIST 1013 kot EATON, tip 640025FULL-0061X | kom | 8 |  | 0
- | samo bliskavka 24V 110dB za notranjo montažo, napisno ploščico in označevalno nalepko po SIST 1013 (v sanitarijah invalidov) kot EATON, tip 640025FULL-0061X | kom | 4 |  | 0
- | enokanalni vhodni adresibilni modul , komplet z ohišjem in napisno ploščico kot MORLEY, tip MI-DMMIE + M200E-SMB | kom | 59 |  | 0
- | enokanalni izhodni adresibilni modul , komplet z ohišjem in napisno ploščico kot MORLEY, tip MI-DCMOE + M200E-SMB | kom | 60 |  | 0
- | Oddaljeni prikazovalnik, aktivni, iste funkcije kot požarna centrala kot MORLEY, tip ZXr-A | kpl | 1 |  | 0
- | požarna tipka za vklop ali izklop mehanskega odvoda dima | kpl | 2 |  | 0
- | kabel rdeč JB-H(ST)H 1x2x1.15mm (1mm2) (za adresibilne zanke) | m | 3520 |  | 0
- | Kabel položen nadometno z ognjevarnim priborom (cevi, doze…)
- | NHXCH-J E30 3x1,5mm2 | m | 290 |  | 0
- | Ognjeodporne enojne kabelske objemke 12-14 E30 komplet z ustreznimi čepi in vijaki | kom | 970 |  | 0
- | Drobni, vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
- | Programiranje in funkcijonalni preiskus sistema | kpl | 1 |  | 0
- | Šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
- | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene institucije ter izdaj protokola o ustreznosti | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: CO detekcija se vključi na sistem javljanja požara (CO detektorji so preko vh. modulov vključeni v adr. zanke javljanja požara)
- | Detektor CO, ser. SMART3 NC, elektrokemični, 0-300 ppm, z relejsko kartico, dvokanalnim vh. modulom za priklop v adresibilno pož. zanko Morley, ohišjem in napisno ploščico kot SENSITRON, tip S1450CO-M + MORLEY, tip MI-DMM2IE + MORLEY, tip M200E-SMB | kom | 29 |  | 0
- | enokanalni izhodni adresibilni modul , komplet z ohišjem in napisno ploščico (za vklop tablojev) kot MORLEY, tip MI-DCMOE + M200E-SMB | kom | 15 |  | 0
- | Dvostranski opozorilni tablo s svetlobnim napisom in sireno, 24Vdc:" PLIN CO ! ZAPUSTI GARAŽO !", komplet z nosilcem za stropno montažo kot EATON, tip 5055-CSA | kom | 15 |  | 0
- | Enostranski opozorilni tablo s svetlobnim napisom in sireno, 24Vdc:" PLIN CO ! NE VSTOPAJ !" (stenska montaža) kot EATON, tip 5055-CSA | kom | 1 |  | 0
- | Dodatni napajalnik 27.5Vdc/4.5A v kovinskem ohišju, dim. 300x220x175 mm, 2 nadzorovana izhoda, kapaciteta baterij do 17Ah, po standardu EN 54-4 kot EATON, tip SPS-2453 | kom | 6 |  | 0
- | Akumulatorska baterija 12V/17 Ah (za namestitev v dodatni napajalnik) | kom | 6 |  | 0
- | parametriranje, spuščanje v pogon, šolanje uporabnika | kom | 1 |  | 0
- | plin za kalibriranje, oznake, drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
- | pregled s strani pooblaščene institucije ter izdaja certifikata | kpl | 1 |  | 0
- | drobni potrošni material | kpl | 1 |  | 0
- | Sodelovanje monterja pri zagonu in pregledu | kpl | 1 |  | 0
- | kabel rdeč JB-H(ST)H 1x2x1.15mm (1mm2) (za adresibilne zanke) | m | 50 |  | 0
- | kabel JY(St)Y 6 x 1 mm (povezave med dv.vhodnim modulom in CO detektorjem) | m | 150 |  | 0
- | Kabel položen nadometno z ognjevarnim priborom (cevi, doze…) NHXCH-J E30 3x2,5mm2 (za razvod 24Vdc) | m | 230 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 1130 |  | 0
- | Instalacijska plastična cev, položena delno nadometno, delno podometno komplet z pritrdilnim materialom premera 13-16 mm | m | 1020 |  | 0
2.1 | Tipanje plina
- | Centrala TEVEL tip MX 5000 z možnostijo priklopa do 4 senzorjev plina, montirana v ohišju s pripravljenimi releskimi izhodi pozamičnih senzorjev za potrebe krmiljenje, akumulatorskim rezervnim napajanjem in možnostijo komunikacije z :drugim sistemom preko 4-20mA zanke za posmičnega senzorja, certifikat EN50054. | kpl | 1 |  | 0
- | Prostorski analogni detektor plina v Ex izvedbi TEVEL tip DEG-2/PEL , merilno območje 0-100%LEL, umerjen na R290. Vgradnja v Ex cono 2. II 3G Ex ec IIC T5 Gc, IP 66 | kos | 4 |  | 0
- | Dobava sirene z bliskavico tip ASB12/24, za vgradnjo izven Ex cone IP 54 | kos | 1 |  | 0
| Montaža in priklop alarmne centrale | kos | 1 |  | 0
| Montaža in priklop detektorjev | kos | 4 |  | 0
| Montaža in priklop sirene z bliskavico | kos | 1 |  | 0
- | zagon sistema na objektu na predhodno montirano in ožičeno opremo, kalibracija in preizkus sistema z izdelavo poročila | kos | 1 |  | 0
- | pregled s strani pooblaščene institucije ter izdaja certifikata | kos | 1 |  | 0
| JAVLJANJE POŽARA, CO DETEKCIJA IN TIPANJE PLINA skupaj: |  |  |  | 0
3. | SOS KLIC
Tip SOS klica je potrebno uskladiti z investitorjem!
- | centrala z napajalno enota s pripadajočo opremo v ohišju za podometno montažo | kom | 1 |  | 0
- | panel reseta komplet z dozo | kom | 1 |  | 0
- | panel klica potezni WC komplet z dozo | kom | 1 |  | 0
- | kabel FLEX CH 2x2x0,8 | m | 10 |  | 0
- | kabel FLEX CH 4x2x0,8 | m | 10 |  | 0
- | kabel FLEX CH 5x2x0,8 | m | 10 |  | 0
- | zaščitna TBX cev tbx fi 13,5 - fi 32 komplet z pritrdilnima materialom | m | 30 |  | 0
- | programiranje, meritve, preiskus delovanja, šolanje uporabnika
| in izdaja ustrezne dokumantacije | 1 | kpl |  | 0
| SOS KLIC skupaj : |  |  |  | 0
| SOS KLIC skupaj: |  |  |  | 0
5 | VIDEO NADZOR in TEHNIČNO VAROVANJE
(OPOMBA: Kabliranje naj se izvede po navodilih dobavitelja opreme. )
5.2. | KONTROLA PRISTOPA
(OPOMBA: točen tip kontrole pristopa uskladiti z investitrojem oz. arhitektom. Kabliranje naj se izvede po navodilih dobavitelja izbrane opreme)
| OPOMBA: Sistem mora biti kompatibilen z kontrolo pristopa v ostalem delu objekta | kpl | 1 |  | 0
- | Brezkontaktni čitalnik, za priključitev na USB port računalnika, podpira 125 kHz brezkontaktne kartice/obeske | kos | 1 |  | 0
- | Konverter RS485/ USB za priključitev linije vratnih kontrolerjev na osebni računalnik (napaja se iz USB porta) | kos | 1 |  | 0
- | Dodatni napajalnik 4A, 12Vdc, ne potrebuje transformatorja, po standardu EN 50131-6 -Grade 2 | kos | 2 |  | 0
- | Akumulatorska baterija 12V/7 Ah (za namestitev v dod. napajalnik) | kos | 2 |  | 0
- | Vratni terminal, podpira ena vrata (obojestranska kontrola), komplet z ohišjem | kos | 2 |  | 0
- | Vratni terminal, podpira ena vrata (enostranska kontrola), komplet z ohišjem | kos | 1 |  | 0
- | Brezkontaktni čitalnik, za zunanjo montažo, tanek, podpira 125 kHz brezkontaktne kartice/obeske | kos | 5 |  | 0
- | Distančnik za čitalnike INT-SCR-BL, CZ-EMM3, CZ-EMM4, PK-01 in ACCO-SCR-BG | kos | 5 |  | 0
- | Panik tipka za sprostitev el. kjučavnice iz notranje strani (izhod) v ustreznem ohišju | kos | 2 |  | 0
| Samo priklop el.ključavnica 12Vdc (dobavljeno z vrati) | kos | 3 |  | 0
- | Brezkontaktna kartica (125 kHz), standardnih dimenzij 88mmx55mm, debeline 1mm | kos | 50 |  | 0
- | Montaža vseh elementov kontrole pristopa na pripravljene in označene inštalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema . | kpl | 1 |  | 0
- | Izdelava projekta izvedenih del - PID (na prejete tlorisne podloge v ACAD-u) po zaključeni montaži | kpl | 1 |  | 0
- | FTP kabel, Low smoke zero haloge, low grade, 4 x 2 x 24 AWG, Cat 6a | m | 30 |  | 0
- | kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
- | kabel JE-H(St)H 4x2x0,8 mm2 | m | 50 |  | 0
- | kabel JE-H(St)H 1x2x0,8 mm2 | m | 10 |  | 0
- | plastični kvadro kanalali zaščitne cevi raznih dimenzij | m | 110 |  | 0
- | Transportni, manipulativni, nepredvideni stroški in drobni potrošni ter nespecifirani material 5% | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža napajalnikov
| VIDEO NADZOR in TEHNIČNO VAROVANJE skupaj: |  |  |  | 0
| ŠIBKI TOK skupaj: |  |  |  | 0

## objekt 3 -IKI 3
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
€
B | ŠIBKI TOK OBJEKT 3
2. | JAVLJANJE POŽARA IN CO DETEKCIJA
OPOMBA: IZBRANA OPREMA SE NAVEZUJE NA OSTALI OBJEKT
Elementi požarnega javlanja:
- | adresni optično dimni javljalnik požara s podnožjem ter napisno ploščico kot MORLEY, tip HM-PSE-I + B501AP | kom | 23 |  | 0
- | adresni termični javljalnik požara s podnožjem ter napisno ploščico kot MORLEY, tip HM-PTSE-I + B501AP | kom | 2 |  | 0
- | ročni javljalnik požara adresibilni s podnožjem, steklom, pokrovom, napisno ploščico (adresno) in označevalno nalepko po SIST 1013 kot MORLEY, tip MI-MCP-GLASS + PS031W + PS200 | kom | 8 |  | 0
- | alarmna hupa 24V 110dB z bliskavko za notranjo montažo, napisno ploščico in označevalno nalepko po SIST 1013 kot EATON, tip 640025FULL-0061X | kom | 6 |  | 0
- | požarna tipka za vklop ali izklop mehanskega odvoda dima | kpl | 2 |  | 0
- | enokanalni izhodni adresibilni modul , komplet z ohišjem in napisno ploščico kot MORLEY, tip MI-DCMOE + M200E-SMB | kom | 2 |  | 0
- | kabel rdeč JB-H(ST)H 1x2x1.15mm (1mm2) (za adresibilne zanke) | m | 320 |  | 0
- | Kabel položen nadometno z ognjevarnim priborom (cevi, doze…)
- | NHXCH-J E30 3x1,5mm2 | m | 130 |  | 0
- | Ognjeodporne enojne kabelske objemke 12-14 E30 komplet z ustreznimi čepi in vijaki | kom | 430 |  | 0
- | Drobni, vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
- | Programiranje in funkcijonalni preiskus sistema | kpl | 1 |  | 0
- | Šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
- | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene institucije ter izdaj protokola o ustreznosti | kpl | 1 |  | 0
| JAVLJANJE POŽARA IN CO DETEKCIJA skupaj: |  |  |  | 0

## Trafo postaja
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
€
POPIS MATERIALA IN PREDIZMERE DEL:
ELEKTROINSTALACIJA TRANSFORMATORSKA POSTAJA
TP ACL 1x3x1000KVA 20/0.4kV
1. | TRANSFORMATOR
(dobava in montaža)
- | transformator moči 1000kVA, 20/0.4kV Uk6% v spoju Dyn5 regulacija +- 2,5% opremljen z kontaktnim termometrom in bucholz relejem komplet s kabelsko povezavo zaščite
20/0.4kV Uk6% v spoju Dyn5
Izolacijsko in hladilno stredstvo Midel /131 s požarno odpornostjo K3
| TRANSFORMATOR skupaj | 3 | kom |  | 0
2. | SN BLOK
(ponujena oprema je lahko tipiziran od Simensa FS6 tehnologija ali zračno izolirana Xiria. Pred naročilom je potrebno pridobiti soglasje Elektro distribucije in investitorja)
- | SN blok FS6 tip 8DJH sestavljen iz sedmih celic 20kV 630A in sicer Vz, Vz,Vz,M, T,T,T: (vrata celic Vz, Vz, Vz, M morajo imeti možnost zaklepanja s ključem distribucije):
- | Vodna celica Vz z vgrajenim ločilnim odklopnikom
630A komplet z ozemljitvenimi noži (možnost zaklepanja)
| ter CU zbiralnicami in indikacijo prisotnosti napetosti | 3 | kom |  | 0
- | Merilna celica z vgrajenim
| napetostnimi transformatorji 20/0.1 (3kom), z VVc varovalkami 4A, tokovniki 2x75/5/ (3 kom), Cu zbiralkami in indikatorjem napetosti | 1 | kom |  | 0
- | Transformatorska celica z vgrajenim
| ločilnim odklopnikom 200A komplet z zaščitnim relejem WIC1 (verzija 2); tokovnimni merilnimi transformatroji W2 3x32-112A, ozemljilnim stikalom, izklopno tipko na vratih celice, Cu zbiralkami in indikatorjem napetosti | 3 | kom |  | 0
vsa oprema mora biti minimalne kratkostične zmogljivosti 16Ka
| VN BLOK skupaj | 1 | kpl |  | 0
3. | NN POLJE TRANSFORMATORJA
(dobava in montaža . Vsa oprema mora, biti krakostične zmogljivosti 50kA))
- | NN plošča sestavljena iz več polj
ter vgrajeno opremo:
NN plošča skupaj sestavljena iz več delov in povezana v TP v NIZ 1
3.1. | Razvodno polje NE1 MREŽA 800x2000x600mm . Vsa polja imajo podstavek višine 100 mm in vgrajeno opremo: | 1 | kpl |  | 0
- | odklopnik 400A/III.polni z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | 6 | kom |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6A | 1 | kom |  | 0
- | tokovni merilni transformator 400/5A, Fv=5, r=1 | 18 | kom |  | 0
- | analizator mreže Schneider Electric PM710 ali podoben | 6 | kom |  | 0
- | varovalni elementi EZN 25/ komplet z varovalkami | 3 | kom |  | 0
- | ECu zbiralke 100x10mm za fazne vodnike | 40 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 80x10mm za PEN vodnik | 20 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 30x5mm | 80 | kg |  | 0
- | podporni izolatorji 1 kV | 150 | kom |  | 0
- | podpornice za tri paralelno vertikalno položene Cu zbiralnice 100x10mm z razmakom 185mm | 4 | kom |  | 0
- | drobni in vezni materijal | 1 | kpl |  | 0
| Razvodno polje NE1 skupaj |  |  |  | 0
3.2. | Dovodno polje NE2 dim.950x2100x450mm komplet z vgrajeno opremo: | 1 | kpl |  | 0
- | odklopnik 1600A/III.polni z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | 1 | kom |  | 0
- | tokovni merilni transformator 1500/5A, Fv=5, r=1 kot naprimer EASK 61.4-MBS ali TC10; TC 12 Circutir ali TSC 8 ali TP 812 Pfiffner | 3 | kom |  | 0
| varovalčna letev 160A NV0 komplet z varovalčnimi vloški | 1 | kom |  | 0
- | varovalni elementi EZN 25/ komplet z varovalkami | 6 | kom |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6A | 2 | kom |  | 0
- | rele tip TRP 5935 | 1 | kom |  | 0
- | katodni odvodniki VGA 280 | 3 | kom |  | 0
- | vtičnica 220V šuko mikro | 1 | kom |  | 0
- | ECu zbiralke 100x10mm za fazne vodnike | 40 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 80x10mm za PEN vodnik | 80 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 30x5mm | 40 | kg |  | 0
- | odklopnik 1000A/III.polni z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | 1 | kom |  | 0
- | odklopnik 630A/III.polni z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | 2 | kom |  | 0
- | tokovni merilni transformator 500/5A, Fv=5, r=1 | 6 | kom |  | 0
- | analizator mreže Schneider Electric PM710 ali podoben | 2 | kom |  | 0
- | drobni in vezni materijal | 1 | kpl |  | 0
| Dovodno polje NE2 skupaj: |  |  |  | 0
3.3. | Razvodno polje NE3 MREŽA 800x2000x600mm . Vsa polja imajo podstavek višine 100 mm in vgrajeno opremo: | 1 | kpl |  | 0
- | odklopnik 250A/III.polni z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | 6 | kom |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6A | 1 | kom |  | 0
- | tokovni merilni transformator 250/5A, Fv=5, r=1 | 18 | kom |  | 0
- | analizator mreže Schneider Electric PM710 ali podoben | 6 | kom |  | 0
- | varovalni elementi EZN 25/ komplet z varovalkami | 3 | kom |  | 0
- | ECu zbiralke 100x10mm za fazne vodnike | 40 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 80x10mm za PEN vodnik | 20 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 30x5mm | 80 | kg |  | 0
- | podporni izolatorji 1 kV | 150 | kom |  | 0
- | podpornice za tri paralelno vertikalno položene Cu zbiralnice 100x10mm z razmakom 185mm | 4 | kom |  | 0
- | drobni in vezni materijal | 1 | kpl |  | 0
| Razvodno polje NE3 skupaj |  |  |  | 0
3.4. | Spojno polje NE4 sestavljeno iz polja dimenzije 650x2100x450mm (vrata se morajo zaklepati s tipsko ključavnico) komplet z vgrajeno opremo: | 1 | kpl |  | 0
- | odklopnik 1600A/III.polni z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | 1 | kom |  | 0
- | ECu zbiralke 100x10mm za fazne vodnike | 40 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 80x10mm za PEN vodnik | 20 | kg |  | 0
- | podporni izolatorji 1 kV | 2 | kom |  | 0
- | podpornice za tri paralelno položene Cu zbiralnice 100x10mm z razmakom 185mm | 2 | kom |  | 0
- | drobni in vezni materijal | 1 | kpl |  | 0
| Spojno polja NE4 skupaj: |  |  |  | 0
3.5. | Razvodno polje NE5 MREŽA 800x2000x600mm . Vsa polja imajo podstavek višine 100 mm in vgrajeno opremo: | 1 | kpl |  | 0
- | odklopnik 400A/III.polni z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | 6 | kom |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6A | 1 | kom |  | 0
- | tokovni merilni transformator 400/5A, Fv=5, r=1 | 18 | kom |  | 0
- | analizator mreže Schneider Electric PM710 ali podoben | 6 | kom |  | 0
- | varovalni elementi EZN 25/ komplet z varovalkami | 3 | kom |  | 0
- | ECu zbiralke 100x10mm za fazne vodnike | 40 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 80x10mm za PEN vodnik | 20 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 30x5mm | 80 | kg |  | 0
- | podporni izolatorji 1 kV | 150 | kom |  | 0
- | podpornice za tri paralelno vertikalno položene Cu zbiralnice 100x10mm z razmakom 185mm | 4 | kom |  | 0
- | drobni in vezni materijal | 1 | kpl |  | 0
| Razvodno polje NE5 skupaj |  |  |  | 0
3.6. | Dovodno polje NE6 dim.950x2100x450mm komplet z vgrajeno opremo: | 1 | kpl |  | 0
- | odklopnik 1600A/III.polni z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | 1 | kom |  | 0
- | tokovni merilni transformator 1500/5A, Fv=5, r=1 kot naprimer EASK 61.4-MBS ali TC10; TC 12 Circutir ali TSC 8 ali TP 812 Pfiffner | 3 | kom |  | 0
| varovalčna letev 160A NV0 komplet z varovalčnimi vloški | 1 | kom |  | 0
- | varovalni elementi EZN 25/ komplet z varovalkami | 6 | kom |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6A | 2 | kom |  | 0
- | rele tip TRP 5935 | 1 | kom |  | 0
- | katodni odvodniki VGA 280 | 3 | kom |  | 0
- | vtičnica 220V šuko mikro | 1 | kom |  | 0
- | ECu zbiralke 100x10mm za fazne vodnike | 40 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 80x10mm za PEN vodnik | 80 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 30x5mm | 40 | kg |  | 0
- | odklopnik 1000A/III.polni z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | 1 | kom |  | 0
- | odklopnik 630A/III.polni z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | 2 | kom |  | 0
- | tokovni merilni transformator 500/5A, Fv=5, r=1 | 6 | kom |  | 0
- | analizator mreže Schneider Electric PM710 ali podoben | 2 | kom |  | 0
- | drobni in vezni materijal | 1 | kpl |  | 0
| Dovodno polje NE6 skupaj: |  |  |  | 0
3.7. | Razvodno polje NE7 MREŽA 800x2000x600mm . Vsa polja imajo podstavek višine 100 mm in vgrajeno opremo: | 1 | kpl |  | 0
- | odklopnik 250A/III.polni z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | 6 | kom |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6A | 1 | kom |  | 0
- | tokovni merilni transformator 250/5A, Fv=5, r=1 | 18 | kom |  | 0
- | analizator mreže Schneider Electric PM710 ali podoben | 6 | kom |  | 0
- | varovalni elementi EZN 25/ komplet z varovalkami | 3 | kom |  | 0
- | ECu zbiralke 100x10mm za fazne vodnike | 40 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 80x10mm za PEN vodnik | 20 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 30x5mm | 80 | kg |  | 0
- | podporni izolatorji 1 kV | 150 | kom |  | 0
- | podpornice za tri paralelno vertikalno položene Cu zbiralnice 100x10mm z razmakom 185mm | 4 | kom |  | 0
- | drobni in vezni materijal | 1 | kpl |  | 0
| Razvodno polje NE7 skupaj |  |  |  | 0
3.8. | Spojno polje NE8 sestavljeno iz polja dimenzije 650x2100x450mm (vrata se morajo zaklepati s tipsko ključavnico) komplet z vgrajeno opremo: | 1 | kpl |  | 0
- | odklopnik 1600A/III.polni z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | 1 | kom |  | 0
- | ECu zbiralke 100x10mm za fazne vodnike | 40 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 80x10mm za PEN vodnik | 20 | kg |  | 0
- | podporni izolatorji 1 kV | 2 | kom |  | 0
- | podpornice za tri paralelno položene Cu zbiralnice 100x10mm z razmakom 185mm | 2 | kom |  | 0
- | drobni in vezni materijal | 1 | kpl |  | 0
| Spojno polja NE8 skupaj: | 1 | kpl |  | 0
| NIZ 1 skupaj: |  |  |  | 0
NIZ 2
3.9. | Dovodno polje NE2.1 dim.950x2100x450mm komplet z vgrajeno opremo: | 1 | kpl |  | 0
- | odklopnik 1600A/III.polni z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | 1 | kom |  | 0
- | tokovni merilni transformator 1500/5A, Fv=5, r=1 kot naprimer EASK 61.4-MBS ali TC10; TC 12 Circutir ali TSC 8 ali TP 812 Pfiffner | 3 | kom |  | 0
| varovalčna letev 160A NV0 komplet z varovalčnimi vloški | 2 | kom |  | 0
- | varovalni elementi EZN 25/ komplet z varovalkami | 3 | kom |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6A | 2 | kom |  | 0
- | rele tip TRP 5935 | 1 | kom |  | 0
- | katodni odvodniki VGA 280 | 3 | kom |  | 0
- | vtičnica 220V šuko mikro | 1 | kom |  | 0
- | ECu zbiralke 100x10mm za fazne vodnike | 40 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 80x10mm za PEN vodnik | 80 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 30x5mm | 40 | kg |  | 0
- | drobni in vezni materijal | 1 | kpl |  | 0
| Dovodno polje NE2.1 skupaj: |  |  |  | 0
3.10. | Preklopno polje NE2.2 sestavljeno iz polja dimenzije 800x2000x500mm . Vsa polja imajo podstavek višine 100 mm in vgrajeno opremo: | 1 | kpl |  | 0
- | avtomatsko preklopno stikalo 1600A mreža-generator z zaščito komplet z mehansko in elektro blokado kot naprimer ATYS-M B7E3P 1600A Socomec | 1 | kpl |  | 0
| varovalčna letev 160A NV0 komplet z varovalčnimi vloški | 1 | kom |  | 0
- | ECu zbiralke 100x10mm za fazne vodnike | 40 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 80x10mm za PEN vodnik | 20 | kg |  | 0
- | podpornice za tri paralelno vertikalno položene Cu zbiralnice 100x10mm z razmakom 185mm | 4 | kom |  | 0
- | drobni in vezni materijal | 1 | kpl |  | 0
| Preklopno polja N2.2 mreža-generator skupaj: |  |  |  | 0
3.11. | Razvodno polje NE2.3-AGREGAT dim.950x2100x450mm komplet z vgrajeno opremo: | 1 | kpl |  | 0
- | odklopnik 1600A/III.polni z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | 1 | kom |  | 0
- | odklopnik 400A/III.polni z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | 3 | kom |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6A | 1 | kom |  | 0
- | tokovni merilni transformator 400/5A, Fv=5, r=1 | 9 | kom |  | 0
- | analizator mreže Schneider Electric PM710 ali podoben | 3 | kom |  | 0
- | varovalni elementi EZN 25/ komplet z varovalkami | 3 | kom |  | 0
- | ECu zbiralke 100x10mm za fazne vodnike | 40 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 80x10mm za PEN vodnik | 20 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 30x5mm | 80 | kg |  | 0
- | podporni izolatorji 1 kV | 150 | kom |  | 0
- | podpornice za tri paralelno vertikalno položene Cu zbiralnice 100x10mm z razmakom 185mm | 4 | kom |  | 0
- | drobni in vezni materijal | 1 | kpl |  | 0
| Razvodno polje NE2.3 skupaj: |  |  |  | 0
3.12. | Razvodno polje NE2.4-AGREGAT 800x2000x600mm . Vsa polja imajo podstavek višine 100 mm in vgrajeno opremo: | 1 | kpl |  | 0
- | odklopnik 400A/III.polni z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | 2 | kom |  | 0
- | odklopnik 250A/III.polni z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | 4 | kom |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6A | 1 | kom |  | 0
- | tokovni merilni transformator 400/5A, Fv=5, r=1 | 6 | kom |  | 0
- | tokovni merilni transformator 250/5A, Fv=5, r=1 | 12 | kom |  | 0
- | analizator mreže Schneider Electric PM710 ali podoben | 6 | kom |  | 0
- | varovalni elementi EZN 25/ komplet z varovalkami | 3 | kom |  | 0
- | ECu zbiralke 100x10mm za fazne vodnike | 40 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 80x10mm za PEN vodnik | 20 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 30x5mm | 80 | kg |  | 0
- | podporni izolatorji 1 kV | 150 | kom |  | 0
- | podpornice za tri paralelno vertikalno položene Cu zbiralnice 100x10mm z razmakom 185mm | 4 | kom |  | 0
- | drobni in vezni materijal | 1 | kpl |  | 0
| Razvodno polje NE2.4 skupaj |  |  |  | 0
3.13. | Razvodno polje NE2.5-AGREGAT 800x2000x600mm . Vsa polja imajo podstavek višine 100 mm in vgrajeno opremo: | 1 | kpl |  | 0
- | odklopnik 250A/III.polni z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | 2 | kom |  | 0
- | odklopnik 160A/III.polni z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | 4 | kom |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6A | 1 | kom |  | 0
- | tokovni merilni transformator 250/5A, Fv=5, r=1 | 6 | kom |  | 0
- | tokovni merilni transformator 150/5A, Fv=5, r=1 | 12 | kom |  | 0
- | analizator mreže Schneider Electric PM710 ali podoben | 6 | kom |  | 0
- | varovalni elementi EZN 25/ komplet z varovalkami | 3 | kom |  | 0
- | ECu zbiralke 100x10mm za fazne vodnike | 40 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 80x10mm za PEN vodnik | 20 | kg |  | 0
- | ECu zbiralke 30x5mm | 80 | kg |  | 0
- | podporni izolatorji 1 kV | 150 | kom |  | 0
- | podpornice za tri paralelno vertikalno položene Cu zbiralnice 100x10mm z razmakom 185mm | 4 | kom |  | 0
- | drobni in vezni materijal | 1 | kpl |  | 0
| Razvodno polje NE2.5 skupaj |  |  |  | 0
| NIZ 2 skupaj: |  |  |  | 0
| NN POLJE TRANSFORMATORJA skupaj |  |  |  | 0
4. | MERILNA GARNITURA
- | tipska nadometna zidna omara dim. 600x800x250mm z vrajeno opremo | 1 | kom |  | 0
- | elektronski indirektni trifazni trisistemski števec energije landis+Gyr tipZMD 405CT44 3x58/100V 5A z komunikatorjem CU-P32 komplet z montažnim ploščam | 1 | kom |  | 0
- | tipska merilna spončna garnitura komplet z avtomatskimi odklopniki (3xB6) | 1 | kpl |  | 0
- | prenapetostna zaščita Phoenix | 3 | kom |  | 0
- | drobni in vezni materijal | 1 | kpl |  | 0
| MERILNA GARNITURA skupaj: |  |  |  | 0
5 | SN POVEZAVA TRANSFORMATORJA IN PRIKLOP DOVODA
- | kabel NA2XS(FL)2Y 1x70/16mm2, 20 kV
za povezavo med transformatorjem
| T celico in povezave med celicami | 180 | m |  | 0
- | kabelski konektro 20kV kot naprimer CWS 250A 16-95mm2 tip A 24kV Cellpack za priklop v SN blok in na transformator | 18 | kom |  | 0
- | kabelski konektor kot naprimer CTS 630A 95-240mm2 tip C 24kV Cellpack za priklop v SN blok | 6 | kom |  | 0
- | kabelska objemka za 3x SN kabel | 6 | kom |  | 0
- | SN preizkus kablov in adapterjev | 1 | kpl |  | 0
- | drobni in vezni materijal | 1 | kpl |  | 0
| SN POVEZAVA TRANSFORMATORJA IN PRIKLOP DOVODAskupaj: |  |  |  | 0
6 | NN POVEZAVE MED TRANSFORMATORJEM IN DOVODNIM POLJEM (za tri transformatorje)
- | NN povezave med sekundarno stranjo
transformatorjev in NN ploščo
| izvedena z ECu vodnikom FG160R16 1x240mm2 (4xpo fazi in 3xPEN vodnik) | 780 | m |  | 0
- | Priključitev vodnika komplet z kabel čevlji in notranjim zaključkom | 45 | kom |  | 0
- | dobava in montaža transformatorskega adapterja (za 4 kable) 331 747 002 komplet z izolacijsko kapo 331 347 001 Belmet | 12 | kom |  | 0
- | dobava in montaža kabelski most antikorozijsko zaščiten za nosilec vodnikov komplet širine 600mm dolžine do 5000m | 3 | kpl |  | 0
- | Izdelava požarnega tesnenja med trafo boksom in SN in NN prostorom z pertinaks plošča dim 85x40cm za zaščito prehoda kablovodov komplet z tervolom in požarnim kitom | 3 | kpl |  | 0
- | kabel NYM 5x2.5mm2 za povezavo zaščit | 120 | m |  | 0
- | kabel NYM 3x2.5mm2 za povezavo zaščit | 120 | m |  | 0
- | zaščitna cev | 200 | m |  | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
| NN POVEZAVE skupaj |  |  |  | 0
7 | NN POVEZAVE MED SPOJNIM POLJEM IN DOVODNIM POLJEM +ME2.1
- | NN povezave med polji
| izvedena z ECu vodnikom FG160R16 1x240mm2 (4xpo fazi in 3xPEN vodnik) | 225 | m |  | 0
- | Priključitev vodnika komplet z kabel čevlji in notranjim zaključkom | 30 | kom |  | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
| NN POVEZAVE skupaj |  |  |  | 0
8 | ELEKTROINSTALACIJA TP
- | osnovne instalacije TP so zajete v popisih objekta
instalacij
ELEKTROINSTALACIJA TP skupaj:
9 | OZEMLJITEV TP
Ozemljitve so zajete v projektu instalacije
objekta. Dodati je potrebno:
- | Rf trak 30x3,5mm položen v beton | 60 | m |  | 0
- | Ozemlitveni vodnik AL fi 8mm komplet z stenskimi podporami in drobnim materialom | 80 | m |  | 0
- | vodnik HO7V-K 16 - 35mm2 | 50 | m |  | 0
- | izdelava galvanskih spojev komplet z kabel čevlji in spojnim materialom | 60 | kom |  | 0
- | križna sponka inox (trak/trak- vodnik Al-Vodnik Ho7V) | 60 | kom |  | 0
- | drobni in vezni materijal | 1 | kpl |  | 0
| OZEMLJITEV TP skupaj: |  |  |  | 0
10 | OPREMA TRAFO POSTAJE
- | gasilni aparat CO2 | 4 | kom |  | 0
- | gumi preproga 20kV | 25 | m |  | 0
- | polica za varovalne elemente | 1 | kom |  | 0
- | revizijska knjiga | 1 | kom |  | 0
- | shema v okvirju | 2 | kom |  | 0
- | zaščitna veriga | 9 | m |  | 0
- | zaščitna očala | 1 | kom |  | 0
- | napisne ploščice | 1 | kpl |  | 0
- | navodilo za nudenje prve pomoči | 1 | kom |  | 0
- | navodilo za varno delo | 1 | kom |  | 0
- | ozemljitveni kratkospojniki | 1 | kpl |  | 0
| OPREMA TRAFO POSTAJE skupaj: |  |  |  | 0
11 | GRADBENA OPREMA
- | dobava in postavitev korita lovilca tekočine 600l za trafo 1000kVA nameščeno v podkletitvi pod transformatorjem | 3 | kpl |  | 0
- | dobava in montaža pocinkanega profila UNP100 za namestitev transformatorja dolžine 2,5m | 6 | kpl |  | 0
- | dobava in montaža Al in prašnato barvanih prezračevalnih mrež pribl. velikosti 2,6mx0,7m (točne mere povzeti na objektu) | 8 | kpl |  | 0
- | Vsa vrata so zajeta v gradbenem projektu | 0 | kom
- | dobava in vgranja kabelskih uvodnic fi 125mm komplet z tesnilom (preperčitev vdora vode) | 6 | kpl |  | 0
| GRADBENA OPREMA skupaj |  |  |  | 0
12 | SPLOŠNO
- | NASTAVITEV ZAŠČIT IN MERITVE SN
| KABLOVODA | 1 | kpl |  | 0
- | NEPREDVIDENA DELA | 1 | kpl |  | 0
- | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT | 1 | kpl |  | 0
- | NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE MANIPULACIJE | 1 | kpl |  | 0
- | IZDELAVA PID NAČRTA | 1 | kpl |  | 0
- | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA
TOKA,IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV,
GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS
| IN IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE | 1 | kpl |  | 0
| SPLOŠNO skupaj: |  |  |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0
Opomba: V popisih ni zajeta navezava dizel agregata v TP, ker je zajeto v osnovnem objektu

## SONČNA ELEKTRARNA
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
€
Objekt:
SONČNA ELEKTRARNA MOČI 8,83 MW, NA STREHI ŠPORTNE DVORANE V ATLETSKEM CENTRU LJUBLJANA
SPLOŠNO:
- | Vse nejasnosti in nedorečene opise postavk oz. finalne obdelave je potrebno dogovoriti pred izvedbo z vodjo projekta oziroma pooblaščenim inženirjem elektrotehnike ter pridobiti soglasje investitorja! V vsaki ceni je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je potrebno zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte PZR ki so mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu ponudbe! Vse izvedbene detajle je ponudnik- izvajalec dolžan pred izvedbo predati pooblaščenemu inženirju v potrditev. V kolikor v poziciji ni navedeno drugače , veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem , ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca , katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete. Odvoz odpadnega material v skladu z veljavno zakonodajo na deponije odpadnega materila , za katere imajo upravljalci upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik - izvajalec izbere sam lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom , kar se dokaže z izvidi in atesti in morajo biti vkalkulirani v cenah po enoti. Vsi materiali morajo imeti ustrezno izjavo o lastnostih ali enakovreden dokument v skladu z ZgPro-1.
- | V ponudbeni ceni je zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti, pomožnimi deli in potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnega dela delavcev in okolice, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki. Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih del se je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov. Izvajalec lahko s ponudbo predvidi tudi lastno izvedbo, ki jo mora dati v potrditev pooblaščenemu inženirju. Prekinitve del , ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere. Dela na pripravi in ureditvi gradbišča ter varovalna in pomožna dela morajo biti vsebovana v ponudbenih cenah , skladno z zahtevami varnega dela in varovanja okolice. Vsa dela je izvesti v skladu s prejetimi načrti, upoštevanjem predpisov varstva pri delu, požarne varnosti, okolje-varstva, elaboratom org. gradbišča, prometne ureditve, normami in standardi.
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
1 | DOGRADITEV V TP ACL
1.1 | Dograditev v NN razvodno polje +NE8 v TP
- | Dograditev v obstoječe NN polja 0,4kV In=1600A - 3x tokovni transformator umerjen 1500/5A; - 1x merilno mesto +Q2 bruto proizvedene električne energije z vgrajeno opremo: - vgrajen števec za bruto NN meritve energije, (3x 220/380-240/415V, 5A), razred točnosti 1 za delovno energijo in 2 za jalovo energijo tip določi Elektro Gorenska - vrstna merilna spončna letev s prigrajenimi varovalkami Strojkoplast MG-M - odvodniki prenapetosti PROTEC B2S 12,5/320, Uc=320/420 V AC, Imax=60 kA, Iimp=12,5kA drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
- | odklopnik 1600A/III.polni 50kA z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | kom | 1 |  | 0
- | ECu zbiralke 100x10mm za fazne vodnike | kg | 40 |  | 0
- | ECu zbiralke 80x10mm za PEN vodnik | kg | 20 |  | 0
- | podporni izolatorji 1 kV | kom | 2 |  | 0
- | podpornice za tri paralelno položene Cu zbiralnice 100x10mm z razmakom 185mm | kom | 2 |  | 0
- | drobni in vezni materijal | kpl | 1 |  | 0
| Dograditev v NN razvodno polje +NE8 v TP skupaj |  |  |  | 0
1.2. | NN povezava med NN poljem in dodatnim NN poljem RMFE za priklop SE
- | NN povezave
| izvedena z ECu vodnikom FG160R16 1x240mm2 (4xpo fazi in 3xPEN vodnik) | m | 230 |  | 0
- | Priključitev vodnika komplet z kabel čevlji in notranjim zaključkom | kom | 30 |  | 0
- | kabel NYM 5x2.5mm2 | m | 40 |  | 0
- | kabel NYM 3x2.5mm2 | m | 100 |  | 0
- | zaščitna cev | m | 170 |  | 0
- | drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| NN povezava med NN poljem in dodatnim NN poljem RMFE za priklop SE skupakj: | kpl | 1 |  | 0
1.3 | NN razvodno polje za priklop elektrarne RMFE
(dobava in montaža)
- | NN plošča sestavljena iz dovodnega polja in razvodnega polja ter vgrajeno opremo:
- | Dovodno in razvodno polje dim.2x950x2000x500mm s podstavkom višine 100 mm in vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | glavno stikalo 1600A 50 kA (za dvosmerno napajanje- mreža-inverteji) z pretokovno, kratkostično zaščito in izklopno tuljavo, krmilna napetost 230V, komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | kom | 1 |  | 0
- | varovalčna letev 160A NV0 komplet z varovalčnimi vloški | kom | 1 |  | 0
- | odvodniki prenapetosti PROTEC B2S 12,5/320, Uc=320/420 V AC, | kpl | 1 |  | 0
| Imax=60 kA, Iimp=12,5kA |  |  |  | 0
- | odklopnik 250A/III.polni z kratkostično in pretokovno zaščito komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata polja | kom | 8 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6A | kom | 1 |  | 0
- | varovalni elementi EZN 25/ komplet z varovalkami | kom | 3 |  | 0
- | ECu zbiralke 100x10mm za fazne vodnike | kg | 40 |  | 0
- | ECu zbiralke 80x10mm za PEN vodnik | kg | 20 |  | 0
- | ECu zbiralke 30x5mm | kg | 80 |  | 0
- | podporni izolatorji 1 kV | kom | 150 |  | 0
- | podpornice za tri paralelno vertikalno položene Cu zbiralnice 100x10mm z razmakom 185mm | kom | 4 |  | 0
- | napetostno frekvenčna zaščita, zaščita pred povratno delovno močjo -napetostno frekvančni rele URNA 0345-B 3/ N AC 230/400V | kom | 1 |  | 0
- | tipka zasilni izklop montaža na vrata razdelilca | kom | 1 |  | 0
- | stikalo z ključem montaža na vrata razdelilca | kom | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1xC6A | kom | 1 |  | 0
| komunikacijski vmenik Datameneger, komplet z napajalnikom in podnožjem | kpl | 1 |  | 0
- | drobni in vezni materijal | kpl | 1 |  | 0
| NN razvodno polje za priklop elektrarne RMFE skupaj |  |  |  | 0
| DOGRADITEV V TP ACL skupaj: |  |  |  | 0
2 | FOTOVOLTAIČNI ELEMENTI
1 | Fotovoltaični element: | kpl | 1460 |  | 0
- dobava fotonapetostnih modulov 605W kot npr. Wertex TSM 605W DE20 1500V 605W - dimenzije PV modula: 2127 x 135 x35 mm - produktna garancija 12 let - garancija na zmogljivost delovanja 25 let za 85% - pozitivna toleranca 100% PID free učinkovitost modula >20% pri STC
2 | Optimizator P650W | kpl | 1460 |  | 0
3 | Dobava, montaža podkonstrukcije nosilcev panelov komplet z ustreznimi podporami in pritrdilnmi elmenti | m | 7860 |  | 0
4 | Montaža- panela in priklop fotovoltaičnega elementa | kpl | 1460 |  | 0
5 | Konektor MC4 - MOŠKI (skladen s priklopom na fotovoltaični element), 6mm2, montaža na kabel, priklop fotovoltaičnega elementa | kpl | 95 |  | 0
6 | Konektor MC4, paralelni, par (skladen s priklopom na fotovoltaični element), 6mm2, montaža na kabel, priklop fotovoltaičnega elementa | kpl | 95 |  | 0
7 | Dobava, montaža in priklop omrežnega razsmernikav 110kW, tip: kot npr. Sungrow, SG110CX, - vsaj 12 letna garancjia z možnostjo podaljšanja na 20 let - modularna zgradba inverterja - European Weighted Efficiency 98% - cos fi 1 | kpl | 8 |  | 0
| FOTOVOLTAIČNI ELEMENTI skupaj: |  |  |  | 0
3 | DC RAZVOD
1 | Dobava solarnega kabla FG21M21 6 mm2, polaganje na konstrukcijo sončne elektrarne oz. kabelsko polico oz. kanal, vključno z zaključki in priklopi | m | 9490 |  | 0
2 | Dobava in montaža pocinkanih perforiranih kabelskih polic PK100, z pokrovom, v kompletu s konzolami, pritrdilnim, spojnim in vijačnim materialom za razvod DC kablov po konstrukciji SE, komplet s pritrdilnim materialom in pokrovom | m | 35 |  | 0
3 | Dobava in montaža pocinkanih perforiranih kabelskih polic PK200, z pokrovom, v kompletu s konzolami, pritrdilnim, spojnim in vijačnim materialom za razvod DC kablov po konstrukciji SE, komplet s pritrdilnim materialom in pokrovom | m | 240 |  | 0
4 | Dobava in montaža zaščitnih cevi Euroflex D=8 mm | m | 5690 |  | 0
5 | Končne električne meritve DC kablovodov in preverjanje ustreznosti zaščitnih naprav, njihova nastavitev, izdelava merilnih rezultatov | kpl | 1 |  | 0
| DC RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
4 | AC RAZVOD
1 | Dobava kabla NAHXH 4x150 mm2, polaganje v kabelsko polico, označevanje v el. omarah in kabelskih policah | m | 2680 |  | 0
2 | Dobava in montaža kabel čevelj za kabel AL 4x 150mm2, kabelsko glavo in priklop kabla | kos | 16 |  | 0
3 | Dobava in montaža pocinkanih perforiranih kabelskih polic PK400, v kompletu s konzolami, pritrdilnim, spojnim in vijačnim materialom za razvod AC kablov po 0bjkektu, komplet s pritrdilnim materialom in pokrovom | m | 610 |  | 0
| AC RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
5 | KOMUNIKACIJA
- | Kabel za Modbus komunikacijo RS485, polaganje v zunanjo kabelsko kanalizacijo, povezava med Array boxi in kompaktno enoto | m | 200 |  | 0
- | Priklop kabla na komunikacijsko kartico v kompaktni enoti ter v TK omari na delilnik | kpl | 1 |  | 0
- | Nadgradnja informacijskega omrežja (Profibus DP) za potrebe nove sončne elektrarne, parametriranje, izdelava grafičnih prikazov, komplet kar omogoča SE | kpl | 1 |  | 0
- | Testiranje komunikacije, šolanje uporabnika, izdelava navodil za obratovanje | kpl | 1 |  | 0
| KOMUNIKACIJA skupaj: |  |  |  | 0
6 | OZEMLJITEV, GALVANSKA IZENAČITEV IN STRELOVODNA INSTALACIJA
1 | V opisu so zajeta samo dodatba dela zaradi SE
2 | Lovilna palica Inox, višine 1m, pritrdilni material | kos | 56 |  | 0
3 | Al žica AH1 fi 8 mm položena po stenskih nosilcih in strešnih nosilcih. | m | 680 |  | 0
4 | Izolirni strelovdni vodnik ISVH 4m | kom | 34 |  | 0
5 | križna sponka inox za spajanje okroglih vodnikov KON07 | kos | 125 |  | 0
6 | Izdelava stika na lovilno palico z objemko | kos | 56 |  | 0
7 | Izvedba ozemljitev in izenačitve potenciala fotonapetostnih modulov, podkonstrukcije ter ostalih kovinskih mas s vodnikom H07V-K 1×16 mm2, ru/ze barve | kos | 230 |  | 0
8 | Izvedba ozemljitev razsmernika s vodnikom H07V-K 1×35 mm2, ru/ze barve | kpl | 8 |  | 0
9 | Vodnik H07V-K 1×16 mm2, ru/ze barve | m | 1100 |  | 0
10 | Vodnik H07V-K 1×35 mm2, ru/ze barve | m | 120 |  | 0
11 | Vodnik H07V-K 1×70 mm2, ru/ze barve | m | 100 |  | 0
| OZEMLJITEV, GALVANSKA IZENAČITEV IN STRELOVODNA INSTALACIJA skupaj: |  |  |  | 0
7 | GRADBENA DELA
OPOMBA:Gradbena dela za kabelsko kanalizacijo, zunanjo razsvetljavo in vgradnjo stebričkov so zajeta v gradbenem projektu
- | izdelava prebojev povšine do 0,2m2 skozi betonske plošče in stene ocena | kpl | 10 |  | 0
- | izdelava prebojev povšine od 0,2m2 do 0,5m skozi betonske plošče in stene ocena | kpl | 2 |  | 0
- | izdelava prebojev s prevrtanjem fi 32mm skozi betonske plošče in stene ocena | kpl | 10 |  | 0
| GRADBENA DELA skupaj |  |  |  | 0
8 | SPLOŠNO
- | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije, | kpl | 1 |  | 0
- | sodelovanje pri izgradnji, sodelovanje pri koordinacijskih sestankih, usklajevanje s soglasodajalci, izvedba delavnih načrtov in podobno
- | Meritve ozemljitvene upornosti in formiranje knjige strelovoda, pregled pooblaščenega preglednika | kpl | 1 |  | 0
- | Sodelovanje el. instalaterja s strokovno službo investitorja | ur | 8 |  | 0
- | Sodelovanja projektanta v času izvedbe, izdelava manjših sprememb projektnih rešitev, preverjanje predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja (cena ure po priporočilih IZS: min. 38EUR/uro) | ur | 10 |  | 0
- | Projektantski nadzor, spremljanje gradnje ter potrjevanje manjših sprememb s strani odgovornih projektantov (cena ure po priporočilih IZS: min. 38EUR/uro) | ur | 10 |  | 0
- | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami,..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 |  | 0
- | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje komplet opreme v SLO jeziku, priložene sheme | kpl | 3 |  | 0
- | Drobni material, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| SPLOŠNO skupaj: |  |  |  | 0
| SONČNA ELEKTRARNA skupaj: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija ZU
Investitor: | Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Objekt: | ACL TEKAŠKA STEZA - atletska dvorana
Za gradnjo: | ZUNANJA UREDITEV Z URBANO OPREMO
REKAPITULACIJA
A./ | GRADBENA DELA
A0.0 | RUŠITVENA DELA | 0
A1.0 | ZEMELJSKA DELA | 0
A2.0 | BETONSKA DELA | 0
A3.0 | TESARSKA DELA | 0
A4.0 | ZIDARSKA DELA | 0
A5.0 | KANALIZACIJA | 0
A6.0 | DRENAŽE TERENOV | 0
A7.0 | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE | 0
A8.0 | TRAVA IGRIŠČ | 0
A9.0 | ASFALTI | 0
A10.0 | OGRAJE IN VRATA | 0
A.11.0 | URBANA OPREMA | 0
A.12.0 | PROMETNA UREDITEV | 0
A.13.0 | NAMAKALNI SISTEM | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA (brez DDV) | 0
POPUST
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA z DDV | 0

## A.0_Rušitvena d.
A./ | GRADBENA DELA
A/0.0 | RUŠITVENA DELA
Splošna določila za zemeljska dela :
Vse količine so izračunane za celotno območjerušitev v monolitnem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah rušitvenih del je potrebno še zajeti:
1. Dela izvajati v skladu z bnačrtom rušitev in upoštevati varnostne ukrepe.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A0.1 | Pripravljalna in zaključna dela, organizacija gradbišča za zunanjo ureditev. | Kpl | 1 |  | 0
A0.2 | Geodetska zakoličba zunanje ureditve. | Kpl | 1 |  | 0
A0.3 | Odstranjevanje šotorov za tenis in podobno z vsemi pomožnimi deli in transporti na stalno deponijo. | m2 | 3000 |  | 0
A0.4 | Odstranjevanje-rušenje zidanih pritličnih objektov z dvokapno leseno streho in pločevinasto kritino; - tenis klub - balinarski klub - ostali objektu ob pomožnem igrišču | m2 | 2500 |  | 0
A0.5 | Odstranjevanje-rušenje pritličnih objektov; - pokrito odprto balinišče jeklena konstrukcija s pločevinasto kritino | m2 | 2000 |  | 0
A0.6 | Odstranjevanje manšega grmičevja innkošnja trave z vsemi pomožnimi deli in transporti na stalno deponijo. | Kpl | 1 |  | 0
A0.7 | Rušenje in dstranjevanje dreves-iglavcev s premerom debla do 50 cm z vsemi pomožnimi deli in transporti na stalno deponijo. | kos | 65 |  | 0
A0.8 | Rušenje in dstranjevanje dreves-listavcev s premerom debla do 50 cm z vsemi pomožnimi deli in transporti na stalno deponijo. | kos | 114 |  | 0
A0.9 | Rušenje in dstranjevanje dreves-listavcev s premerom debla nad 50 cm z vsemi pomožnimi deli in transporti na stalno deponijo. | m3 | 7 |  | 0
A0.10 | Rušenje in odstranjevanje betonskih cestnih robnikov 15x25x100cm z vsemi pomožnimi deli in transporti na stalno deponijo. | m1 | 400 |  | 0
A0.11 | Rušenje in odstranjevanje asfalta v debelini 10cm z vsemi pomožnimi deli in transporti na stalno deponijo. | m2 | 6000 |  | 0
A0.12 | Rušenje in odstranjevanje ograj višine do 4m ob igrišču, žične pletene ograje s kovinskimi stebri in točkonimi betonskimi temelji z vsemi pomožnimi deli in transporti na stalno deponijo. | m3 | 900 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## A.1_Zemeljska d.
A./ | GRADBENA DELA
A/1.0 | ZEMELJSKA DELA
Splošna določila za zemeljska dela :
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti:
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.
3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi zelenico.
4. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke.
Količine za zemeljska dela so preračunane na načrta arhitekture.
Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A1.1 | Strojni površinski odriv ali odkop terena I. in II. kategorije (humusa) v celotni debelini ≤ 15 cm,s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo | m3 | 1100 |  | 0
A1.2 | Strojni široki izkop zemljine v terenu III. kategorije, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo Izkope izvesti po navodilih geomehanika! | m3 | 22000 |  | 0
A1.3 | Strojni izkop zemljine v terenu III. kategoriji, za temelje eco otok, opornih zidov in ograj z odlaganjem 1m od izkopa za zasip po končanih delih. | m3 | 3300 |  | 0
A1.4 | Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu in pomoč stroju III. kategorije z odmetom na doseg stroja (količina ocenjena 2% strojnega izkopa) | m3 | 70 |  | 0
A1.5 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 2 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po m2. | m2 | 22500 |  | 0
A1.6 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 22500 |  | 0
A1.7 | Nabava, dobava in polaganje geotekstil, na uvaljan in utrjen planum, pred začetkom nasipavanja, vključno s potrebnimi preklopi 10% | m2 | 23000 |  | 0
A1.8 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega nasutja, pod temelji; planiranjem s točnostjo +- 2 cm in utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti. Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju.
| ►25 cm TD 0/32 Ev2>100 MPa Evd>45 Mpa | m3 | 9000 |  | 0
A1.9 | ►30 cm kamnita posteljica 0/125; Ev2>80 MPa Evd>40 MPa | m3 | 11000 |  | 0
A1.10 | Zasip za temelji, do nivoja terena z izkopanim materialom, z utrjevanje zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm. Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite. | m3 | 1975 |  | 0
A1.11 | Zasip za zidovi eco otoka, izdelava armirane brežine z vsemi pomožnimi deli in pritrdilnim (armatura) materialom. | m2 | 40 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## A.2_Betonska d.
A/2.0 | BETONSKA DELA
Splošna določila za betonska dela :
Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov. Posebej pa je treba upoštevati sledeče:
1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.
2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.
3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke.
4. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi.
5. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.1 | Globoko temeljenje - PILOTI premera 30 cm globine 6 m kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C25/30, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1 in armature vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom opreme in materiala do mesta vgrajevanja:
| ►PILOTI: Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 30 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine 2,6 m | kos | 63 |  | 0
| ►PILOTI za reflektorje: Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 80 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine 8 m | kos | 3 |  | 0
| ►PILOTI za reflektorje: Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 80 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine 12 m | kos | 4 |  | 0
A2.2 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15, v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►podložni beton pod temelji | m3 | 105 |  | 0
A2.3 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C30/37,XC1,PV-II, v armirane konstrukcije, prereza od nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►ab pasovni temelji za semaforje na stadionih | m3 | 35 |  | 0
| ►ab temelne plošče za reflektorje | m3 | 70 |  | 0
A2.4 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C30/37,XC1,PV-II, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►ab pasovni temelji obodnih ograj | m3 | 250 |  | 0
| ►ab točvni temelji za zastave | m3 | 8 |  | 0
A2.5 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C30/37,XC1,PV-III, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 400 |  | 0
►ab pasovni temelji zidov, delno stopničasti in ukrivljeni betonirani po dekadah z delavnimi stiki
A2.6 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C30/37, XD3,XM1,XF4,PV-III v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 145 |  | 0
►ab zidovi delno stopničasti in ukrivljeni
A2.7 | Dilatacije AB zidov z trikotnimi letvami 3x3 cm na razdalji do 12 m, glej načrt. | m1 | 600 |  | 0
A2.8 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15, v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►podložni beton pod temeljnimi ploščami | m3 | 290 |  | 0
A2.9 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C35/45, XD3,XM1,XF4,PV-III;D = 20 cm v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►ab povozna temeljna plošča - ravni del | m3 | 30 |  | 0
A2.10 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C35/45, XD3,XM1,XF4,PV-III;D = 20 cm v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1,, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►ab povozna temeljna plošča - v naklonu in klančine | m3 | 695 |  | 0
A2.11 | Peskanje temelnih plošč iz betona C30/37, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti | m2 | 2950 |  | 0
A2.12 | Zarez za dilatacije talnih povoznih betonskih plošč debeline 5mm, globine 10mm. Po zarezu dilatacij na končanem tlaku opravimo kitanje dilatacijskih stikov s poliuretanskim kitom. | m1 | 500 |  | 0
A2.13 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C30/37, XC3, XD2, XF1, PV-II v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►ab stene eco otoka h=2.50m | m3 | 17 |  | 0
| ►ab stropna plošča eco otoka h=2.50m | m3 | 6 |  | 0
| ►ab talna plošča eco otoka p=60 m2 | m3 | 6 |  | 0
A2.14 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature do fi 12 mm kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve. B500A | kg | 50000 |  | 0
A2.15 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature nad fi 14 mm kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve. B500A | kg | 60000 |  | 0
A2.16 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve. B500A | kg | 165000 |  | 0
Količina ocenjena (135 kg/m3), točna količina bo znana iz armaturnih načrtov!
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0

## A.3_Opaž-tesarska d.
A/3.0 | TESARSKA DELA - OPAŽ
Splošna določila za tesarska dela :
Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče:
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
3. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana.
4. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.1 | Izdelava dvostranskega opaža ab pasovnih temeljev in temelnih pet, višine do 100 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih. Semaforji, zastave ipd. | m2 | 55 |  | 0
A3.2 | Izdelava dvostranskega opaža ab pasovnih temeljev in temelnih pet - ravni del, višine do 50 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 400 |  | 0
A3.3 | Izdelava dvostranskega opaža ab pasovnih temeljev in temelnih pet - polkrožni del, višine do 50 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 300 |  | 0
A3.4 | Izdelava dvostranskega opaža ab zidov - ravni del, višine do 300 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 4300 |  | 0
A3.5 | Izdelava dvostranskega opaža ab zidov - polkrožni del, višine do 300 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 2950 |  | 0
A3.6 | Izdelava opaža plošče nad ab zidovi eco otoka, višina podpiranja do 3m; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 33 |  | 0
A3.7 | Izdelava opaža roba ab plošče eco otokal, višina podpiranja do 3m; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 18 |  | 0
A3.8 | Izdelava opaža roba ab temeljne plošče - ravni del, višine 20 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 250 |  | 0
A3.9 | Izdelava opaža roba ab temeljne plošče - polkrožni del, višine 20 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 125 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0

## A.4_Zidarska d.
A/4.0 | ZIDARSKA DELA
Splošna določila za zidarska dela :
Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov.
Izolacije :
Splošni pogoji :
- vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A4.1 | Kompletna dobava in polaganje betonski robnikov 15/25cm, na betonsko podlago z fugiranjem, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 2000 |  | 0
A4.2 | Kompletna dobava in polaganje granitnih kock na betonsko podlago z fugiranjem (fugirna masa proti izrastu plevela); skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 25 |  | 0
A4.3 | Kompletna dobava in polaganje betonskih opozorilnih taktilnih oznak skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 20 |  | 0
A4.4 | Kompletna dobava in polaganje betonskih vodilnih taktilnih oznak skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 250 |  | 0
A4.5 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja armirano betonskega estriha, deb. 8 cm, fino zaglajen, ob stenah namestiti robni stiropor trak deb. 0,5 cm. Obdelavo in končno višino zgomje površine prilagoditi vrsti finalnega tlaka! Vključno z vsem potrebnim materialom, dilatacijami ipd., z vsemi prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pripravljalnimi in pomožnimi deli. | m2 | 2040 |  | 0
A4.6 | Izvedba hidroizolacije sten in stropa eco otoka z varilnimi trakovi T-4 s predhodnim bitumenskim premazom. | m2 | 70 |  | 0
A4.7 | Izdelava, dobava in vgradnja jeklenih stebrov za zastave višine 8m. Vgradnja v betonske temelje, ki so zaleti pri bet. In tes. delih. | kos | 8 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## A.5_Kanalizacija
A/5.0 | KANALIZACIJA (odpadna in meteorna)
Splošna določila za betonska dela :
Pred pričetkom del je potrebno izvesti zakoličbo vseh obstoječih komunalnih vodov in preveriti lokacije obstoječih revizijskih jaškov. V kolikor dejansko stanje odstopa od podlag za projektne rešitve, je potrebno o tem obvestiti projektanta, ki na podlagi projektantskega nadzora prilagodi rešitev.Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00=m n.v.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
Preddela
A5.1 | Zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na območju obdelave. | Kpl | 1 |  | 0
A5.2 | Zakoličba kanalizacije, točke, prečni profili in vris v kataster | Kpl | 1 |  | 0
Zemeljska dela
A5.2 | Izkop zemljine II. Kategorije za kanalizacijske jarke in jaške z odlaganjem materiala 1 m od izkopa. | m3 | 3785 |  | 0
►globina izkopa do 3m - cevovod in jaški
A5.3 | Ročni izkop jarka v terenu II. kategorije. Z odmetavanjem ob robu izkopa-pomoč stroju. Ocena 2% celotnega izkopa | m3 | 75.7 |  | 0
►globina izkopa do 3m - jaški
A5.4 | Izvedba zamenjava tal na območju ponikanja .
| ►izkop, analiza terena nakladanje in odvoz na stalno deponijo, globina izkopa do 4m | m3 | 9000 |  | 0
| ►dobava in vgradnja ponikovalnega grušča | m3 | 9000 |  | 0
| ►dobava in vgradnja geotekstila | m2 | 10000 |  | 0
| ►Izvedba georadarskih meritev za določanje prostorskega obsega umetnega nasutja | m2 | 3000 |  | 0
| ►Izvedba georadarskih meritev za določanje prostorskega obsega umetnega nasutja, 6xDP | kos | 6 |  | 0
A5.5 | Izdelava zasipa kanalizacije z izkopanim zemeljskim materialom. Zasip se utrjuje do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 1450 |  | 0
A5.6 | Nakladanje in dvoz viška materiala na gradbiščno deponijo na razdaljo do 50m za kasnejšo uporabo. | m3 | 500 |  | 0
A5.7 | Planiranje in valjanje dna jarka do 60 Mpa. | m2 | 675 |  | 0
A5.8 | Dobava in vgradnja/montaža ponikovalega polja, kot naprimer Hauraton DRAINFIX BLOC 300, zadrževalno ponikovalna komora, dimenzije D/Š/V 1,2/0,6/0,42 m, masa 17 kg, volumen 300 l, material črn polipropilen, težko povozno SLW 60 | m2 | 675 |  | 0
| ►polje 1 Volumen dim.: D/Š/V (jame): 65,40x15,50x1,20 m + geotekstil, vključno s podaljškom za jašek in pokrovom | m3 | 536 |  | 0
| ►polje 2 volumen dim.: D/Š/V (jame): 50,70x16,30x1,20 m + geotekstil, vključno s podaljškom za jašek in pokrovom | m3 | 700 |  | 0
Kanalizacija - odpadna
Opomba: Vsi jaški,ponikovalnice in lovilci olj se izvedejo skladno z detajli in tako, da se vgradi predpisan pokrov.
A5.9 | Nabava, dobava materiala in izdelava AB revizijskega jaška odpadne kanalizacije premera 60/60 cm. Pokrov 250 kN s proti smradno zaporo, 60/60cm iz nerjaveče pločevine. V pokrov se vgradi finalni sloj tlaka, ki je zajet v popisu ZU in arhitekture.
| ►globine 1,0-1,5 m | kos | 16 |  | 0
| ►globine 1,5-2,0 m | kos | 17 |  | 0
| ►globine 2,0-3,0 m | kos | 13 |  | 0
| ►globine 3 m | kos | 5 |  | 0
A5.10 | Nabava, dobava in vgradnja betonskega lovilca olj kot naprimer Hauraton Aquafix SF 07/1400, kapaciteto seperatorja 2050 l in z usedalnikom 1400 l in premera 1800mm, nominalnim in maksimalnim pretokom 7 l/s. s povoznim pokrovom LTŽ nosilnost 400kN. V ceni so vklučena vsa dela za vgradnjo po navodilih proizvajalca( z dodatnim izkopom in pripravo za vgradnjo in zasipi…). Lovilec olj mora biti skladen s standardom SIST EN 858-1, SIST EN 858-2 in pravilnikom o Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja Uradni list RS 47/05. Izvedba po detajlu. | kos | 1 |  | 0
A5.11 | Nabava, dobava materiala in izdelava AB črpalnega jaška odpadne kanalizacije premera 150/150x200 cm, z vsemi elektro in strojnimi deli. Pokrov s smradno zaporo dim. 60/60cm iz nerjaveče pločevine 250 kN. V pokrov se vgradi finalni sloj tlaka. | kos | 3 |  | 0
A5.12 | Nabava, dobava in vgradnja PVC SN 8 kanalizacijskih cevi, polno obbetonirane. Položene po navodilih proizvajalca, skupaj z vsemi spojkami, koleni in ostalim tesnilnim materialom.
| ►PVC - SN8 DN100 | m1 | 630 |  | 0
| ►PVC - SN8 DN200 | m1 | 360 |  | 0
| ►PVC - SN8 DN250 | m1 | 480 |  | 0
| Izvedba novega kanalizacijskega priključka na zbiralnik A2, vključno z vparnim jaškom in pokrovom. Priklop se izvede v dogovoru z JP VOKA SNAGA | kos | 1 |  | 0
Kanalizacija - Meteorna
A5.16 | Nabava, dobava materiala in izdelava AB revizijskega jaška odpadne kanalizacije premera 100 cm, 250 kN. Pokrov 250 kN, s smradno zaporo, dim.: 60/60cm iz nerjaveče pločevine. V pokrov se vgradi finalni sloj tlaka, ki je zajet v popisu ZU in arhitekture.
| ►globine 1,0-1,5 m | kos | 23 |  | 0
| ►globine 1,5-2,0 m | kos | 9 |  | 0
| ►globine 2,0-3,0 m | kos | 18 |  | 0
| ►globine 3 m | kos | 8 |  | 0
A5.16 | Nabava, dobava materiala in izdelava AB revizijskega jaška odpadne kanalizacije premera 80 cm, 250 kN. Pokrov 250 kN, s smradno zaporo, dim.: 60/60cm iz nerjaveče pločevine. V pokrov se vgradi finalni sloj tlaka, ki je zajet v popisu ZU in arhitekture.
| ►globine 1,0-1,5 m | kos | 1 |  | 0
| ►globine 1,5-2,0 m | kos | 1 |  | 0
| ►globine 3 m | kos | 1 |  | 0
A5.16 | Nabava, dobava materiala in izdelava AB revizijskega jaška odpadne kanalizacije premera 60 cm, 250 kN. Pokrov 250 kN, s smradno zaporo, dim.: 60/60cm iz nerjaveče pločevine. V pokrov se vgradi finalni sloj tlaka, ki je zajet v popisu ZU in arhitekture.
| ►globine 0,0-1,0 m | kos | 4 |  | 0
| ►globine 1,0-1,5 m | kos | 19 |  | 0
| ►globine 1,5-2,0 m | kos | 14 |  | 0
| ►globine 2,0-3,0 m | kos | 16 |  | 0
| ►globine 3 m | kos | 7 |  | 0
A5.17 | Nabava, dobava in vgradnja lovilca mioneralnega olja, kot naprimer Hauraton AQUAFIX betonski koalescentni separator lahkih tekočin s povečanim by-passom, nazivnega pretoka 6-10 l/s, celotnega pretoka 60 do 100 l/s, usedalnik 1000 lit, separatorski del 688 lit, zunanji premer 1,5 m, priključne cevi DN300, s pokrovom D400. | kos | 2 |  | 0
| Nabava, dobava in vgradnja lovilca mioneralnega olja, kot naprimer Hauraton AQUAFIX betonski koalescentni izločevalec lahkih tekočin z usedalnikom, nazivna velikost NG 10, pretok 10 l/s, volumen usedalnika 1000 litrov, kompaktna enota, premer vtočne/iztočne cevi DN 150, v skladu z EN 858-1 in EN 858-2, class I (5 mg/l),s pokrovom D 400 | kos | 6 |  | 0
| Nabava, dobava in vgradnja lovilca mioneralnega olja, kot naprimer Hauraton AQUAFIX betonski koalescentni separator lahkih tekočin s povečanim by-passom, nazivnega pretoka 15 l/s, celotnega pretoka 150 l/s, z usedalnikom 2510 lit, separatorski del 2520 lit, zunanji premer 2,3 m, priključne cevi DN 400, s pokrovom D 400 | kos | 1 |  | 0
| Nabava, dobava in vgradnja lovilca mioneralnega olja, kot naprimer Hauraton AQUAFIX betonski koalescentni izločevalec lahkih tekočin z usedalnikom, nazivna velikost NG 10, pretok 10 l/s, volumen usedalnika 1000 litrov, kompaktna enota, premer vtočne/iztočne cevi DN 150, v skladu z EN 858-1 in EN 858-2, class I (5 mg/l), s pokrovom D 400 | kos | 2 |  | 0
A5.18 | Nabava, dobava in vgradnja PVC SN 8 kanalizacijskih cevi, stiki so izvedeni skladno z navodili proizvajalca. Položene po navodilih proizvajalca, skupaj z vsemi spojkami, koleni in ostalim tesnilnim materialom. Meteorna in odpadna kanalizacija
| ►PVC - SN8 DN200 | m1 | 420 |  | 0
| ►PVC - SN8 DN250 | m1 | 550 |  | 0
| ►PVC - SN8 DN315 | m1 | 330 |  | 0
| ►PVC - SN8 DN400 | m1 | 270 |  | 0
| ►PVC - SN8 DN500 | m1 | 100 |  | 0
A5.19 | Izdelava AB ponikovalnih vodnjakov iz betonskih cevi DN100 cm, globine 13,00 m x 15 kosov in LTŽ pokrovom, 600 mm, nosilnosti 250 kN. Izvedba po detajlu. V ceni so všteta vsa potrebna dela, izvedba nalivalnega preizkusa in aktivacija vodnjaka | m1 | 663 |  | 0
A5.20 | Izdelava AB zadrževalnih bazenov s pokrivno ploščo, debeline sten in plošč 20 cm, dim. 10x10x5 m in LTŽ pokrovi 60x60 cm, nosilnosti 125 kN, 4x/bazen. Izvedba po detajlu. V ceni so všteta vsa potrebna dela. | kos | 4 |  | 0
| Dobava in vgradnja AB črpalnega jaška z oznako MK1 in MK2, dim.: 6,30x5,10x7,50 m, vključno z jeklenim podestom in LTŽ pokrovi dim.: 1,30x0,80 m (4 kom) in vstopnim pokrovom 0,80x0,80 m (2 kom) dim 2,00 x 2,00 x 4,15 m , vključno s pokrovi, izkopom in zasipom. | kos | 2 |  | 0
| Dobava in vgradnja AB črpalnega jaška z oznako MK3, dim.: 6,30x3,00x7,00 m, vključno z jeklenim podestom in LTŽ pokrovi dim.: 1,30x0,80 m (2 kom) in vstopnim pokrovom 0,80x0,80 m (2 kom) in izkopom in zasipom | kos | 1 |  | 0
A5.21 | Dobava in vgradnja AB črpalnega jaška dim 2,00 x 2,00 x 4,15 m , vključno s pokrovi, izkopom in zasipom. | kos | 6 |  | 0
Črpališča meteorne vode MK-1
Splošne zahteve:
Vse pozicije obsegajo izvedbo montažnih del, z dobavo materiala in opreme, prenosi do mesta montaže, izvedbo zaključnih del z odvozom preostalega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja delovišča:
Tehnične zahteve, ki veljajo za vse armature:
ohišje armatur: nodularna litina GGG 40
spojni kosi: nodularna litina GGG 40
sedeži ventilov: nerjavno jeklo AISI 316 (EN 1.4401)
zapirala, vitalni deli: nerjavno jeklo AISI 316 (EN 1.4401)
antikorozijska zaščita: Epoksi minimalne debeline 250 mikronov modra barva - prašno ali potapljanje v kadi
tesnilni elementi: EPDM guma
medprirobnična tesnila: EPDM / obroč iz jekla
vijačni material: nerjavno jeklo AISI 316
Potopna črpalka s hladilnim oklepom za odpadno vodo do 40°C, za mokro montažo, s prigrajenim 3 faznim 4 polnim elektromotorjem, tip tekača 2-lopatični Dual S-tube s prehodom delcev do 110 mm. Črpalka se spusti v jašek po vodilih in se samodejno sklopi s tlačnim kolenom na zaklep, pritrjenim na betoski temelj. Istočasno delujeta vedno po dve črpaki. Kapaciteta črpališča je Q = 255,00 l/s, kar zagotovita 2 črpalki s kapaciteto Q = 127,50 l/s. Tehnične karakteristike črpalk:
Q = 127,50 l/s
H = 9,90 m
P1 = 21,00 kW / 380-415 V / 50 Hz
P2 = 18,50 kW / 380-415 V / 50 Hz
Obseg dobave:
● potona črpalka izedelana iz EN 1561 EN-GJL-250
● hladilni oklep iz EN 1.4301
● zagon motorja Y/D
● razred zaščite IP68
● dolžina priključnega kabla 15 m
● tlačna stopnja PN8
● tekač 2-lopatični Dual S -tube
● prirobnični tlačni priključek DN250
● tlačno koleno s peto in zaklepom, EN 1561 EN-GJL-250
● pritrdilni komplet iz AISI 316
● vodila iz nerjavnega jekla AISI 316, d=89 mm, L=7000 mm
● zgornje držalo vodil iz nerjavnega jekla AISI 316
● veriga 6,3x19,1x8,6 iz nerjavnega jekla AISI 316, dolžina 7500 mm
● kavelj iz AISI 316 za pritrditev verige na vstopni okvir
● sidrni vijaki iz nerjavnega jekla AISI 316
● EC certifikat
● navodila za obratovanje in vzdrževanje
● prvi zagon s pooblaščenim serviserjem
Ustreza: Grundfos SE2.110.250.185.4.52L.N.51D.A ali druga boljše kvalitete:
|  | kpl | 4 |  | 0
Elektro omarica za stensko pritrditev z vgrajenimi elementi za Y/D zagon in izmenično krmiljenje 2 črpalk v delovanju in 2 črpalk v rezervi, s pomočjo tlačnega merilnika nivoja in nivojskih stikal, z vgrajeno termično in kratkostično zaščito. Istočasno delujejo po 2 črpalki. V armaturno ploščo so vgrajeni:
● izbirno stikalo R-O-A
● izbirno stikalo R-O-A
● tipka za zagon in ustavitev
● števec obratovalnih ur
● signalne in obratovalne sijalke
Informativno - zajeto v načrtu elektro napeljav
|  | kpl | 1 |  | 0
Zvezni tlačni merilnik nivoja, za spremljanje nivoja vode v jašku, ki preko avtomatike omogoča programirano vodenje delovanja in daljinskega spremljanja črpališča
Obseg dobave:
● merilna tlačna sonda L = 7,00 m
● oddajnik GPS
● pritrdilni material iz nerjavnega jekla AISI 316
Informativno - zajeto v načrtu elektro napeljav
|  | kpl | 1 |  | 0
Nivojno plovno stikalo za registracijo nevarnosti suhega teka in izpaga zveznega tlačnega merilnika:
Obseg dobave:
● nivojno plovno stikalo
● pritrdilni material iz nerjavnega jekla AISI 316
Informativno - zajeto v načrtu elektro napeljav
|  | kpl | 2 |  | 0
Elektro povezave in drugi elementi avtomatike so zajeti in obdelani v načrtu PZI elektro instalacije.
| Informativno - zajeto v načrtu elektro napeljav | kpl | 1 |  | 0
Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:
● prirobnični fazonski kosi s fiksno prirobnico
● prirobnična tesnila EPDM / obroč iz jekla
● vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 316
| T kos DN350/DN350 | kpl | 4 |  | 0
| FF kos DN350x1000 | kpl | 4 |  | 0
| FF kos DN350x1100 | kpl | 4 |  | 0
| FF kos DN350x1300 | kpl | 4 |  | 0
| FF kos DN350x1400 | kpl | 4 |  | 0
| FFK 90° lok DN350 | kpl | 4 |  | 0
| Slepa prirobnica DN350 | kpl | 4 |  | 0
Prirobnični Asimetrični reducirni kos, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:
● prirobnični fazonski kosi s fiksnimi prirobnicami
● prirobnična tesnila EPDM / obroč iz jekla
● vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 316
| FFRe kos DN350/DN250 | kpl | 4 |  | 0
Montažno demontažna cevna spojkai, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, možnost nastavitve L = ± 25 mm, vključno:
● prirobnična tesnila EPDM / obroč iz jekla
● vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 316
| DN350 | kpl | 8 |  | 0
Zaporna loputa z ročnim polžnim pogonom, PN10, s prirobničnimi priključki, material ohišja in diska je nodularna litina GGG 50 z epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, zadrževalni obroč tesnila iz jekla St 37-2 z epoksi zaščito min. 250 mikronov, tesnilo vpeto v disk iz EPDM, obroč sedeža iz nerjavnega jekla AISI 316i, horizontalna pogonska in druga gred iz nerjavnega jekla AISI 420B, tesnenje gredi z "O" tesnili iz EPDM, vsi vijaki so iz nerjavnega jekla AISI 304. Disk je vpet ekscentrično v osni in radialni smeri. Ustrezati mora standardu EN DIN 3554 del 1-2, vključno:
● prirobnična tesnila EPDM / obroč iz jekla
● vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
| DN350 | kpl | 4 |  | 0
Protipovratni prirobnični ventil s kroglo, PN10, vertikalna vgradnja, material ohišja nodularna litina EN1561 EN-GJL-250, z epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, krogla iz nerjavnega jekla AISI 316, sedež zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Ustrezati mora standardu EN 558-48, DIN 3202 F6, vključno:
● tesnila EPDM / obroč iz jekla
● vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
| DN350 | kpl | 4 |  | 0
Tlačni preizkus tlačnih cevovodov meteorne vode se opravi v črpališču in ventilskem jašku s sprotnim beleženjem podatkov v zapisnik:
preizkus z vodo pri tlaku 3,00 bar v času 30 min.
Glavni preizkus z vodo pri tlaku 3,00 bar v času 60 min. V tem času sme tlak pasti < 0,20 bar.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Prvi zagon črpališča s pooblaščenim serviserjem in nastavitev avtomatike s preizkusom delovanja ločeno vsake črpalke posebej in postopnim vklapljanjem črpalk po predvidenem zaporedju, z izdajo zapisnika, ob prisotnosti predstavnika investitorja in nadzora. | kpl | 1 |  | 0
Označenje črpalk, zasunov, in protipovratnih ventilov z oznakami smeri meteorne vode in napisnimi ploščicami:
|  | kos | 8 |  | 0
Črpališča meteorne vode MK-2
Splošne zahteve:
Vse pozicije obsegajo izvedbo montažnih del, z dobavo materiala in opreme, prenosi do mesta montaže, izvedbo zaključnih del z odvozom preostalega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja delovišča:
Tehnične zahteve, ki veljajo za vse armature:
ohišje armatur: nodularna litina GGG 40
spojni kosi: nodularna litina GGG 40
sedeži ventilov: nerjavno jeklo AISI 316 (EN 1.4401)
zapirala, vitalni deli: nerjavno jeklo AISI 316 (EN 1.4401)
antikorozijska zaščita: Epoksi minimalne debeline 250 mikronov modra barva - prašno ali potapljanje v kadi
tesnilni elementi: EPDM guma
medprirobnična tesnila: EPDM / obroč iz jekla
vijačni material: nerjavno jeklo AISI 316
Potopna črpalka s hladilnim oklepom za odpadno vodo do 40°C, za mokro montažo, s prigrajenim 3 faznim 4 polnim elektromotorjem, tip tekača 2-lopatični Dual S-tube s prehodom delcev do 110 mm. Črpalka se spusti v jašek po vodilih in se samodejno sklopi s tlačnim kolenom na zaklep, pritrjenim na betoski temelj. Istočasno delujeta vedno po dve črpaki. Kapaciteta črpališča je Q = 320,00 l/s, kar zagotovita 2 črpalki s kapaciteto Q = 160,00 l/s. Tehnične karakteristike črpalk:
Q = 160,00 l/s
H = 10,00 m
P1 = 25,00 kW / 380-415 V / 50 Hz
P2 = 22,00 kW / 380-415 V / 50 Hz
Obseg dobave:
● potona črpalka izedelana iz EN 1561 EN-GJL-250
● hladilni oklep iz EN 1.4301
● zagon motorja Y/D
● razred zaščite IP68
● dolžina priključnega kabla 15 m
● tlačna stopnja PN8
● tekač 2-lopatični Dual S -tube
● prirobnični tlačni priključek DN250
● tlačno koleno s peto in zaklepom, EN 1561 EN-GJL-250
● pritrdilni komplet iz AISI 316
● vodila iz nerjavnega jekla AISI 316, d=89 mm, L=7000 mm
● zgornje držalo vodil iz nerjavnega jekla AISI 316
● veriga 6,3x19,1x8,6 iz nerjavnega jekla AISI 316, dolžina 7500 mm
● kavelj iz AISI 316 za pritrditev verige na vstopni okvir
● sidrni vijaki iz nerjavnega jekla AISI 316
● EC certifikat
● navodila za obratovanje in vzdrževanje
● prvi zagon s pooblaščenim serviserjem
Ustreza: Grundfos SE2.110.250.220.4.52L.N.51D.A ali druga boljše kvalitete:
|  | kpl | 4 |  | 0
Elektro omarica za stensko pritrditev z vgrajenimi elementi za Y/D zagon in izmenično krmiljenje 2 črpalk v delovanju in 2 črpalk v rezervi, s pomočjo tlačnega merilnika nivoja in nivojskih stikal, z vgrajeno termično in kratkostično zaščito. Istočasno delujejo po 2 črpalki. V armaturno ploščo so vgrajeni:
● izbirno stikalo R-O-A
● izbirno stikalo R-O-A
● tipka za zagon in ustavitev
● števec obratovalnih ur
● signalne in obratovalne sijalke
Informativno - zajeto v načrtu elektro napeljav
|  | kpl | 1 |  | 0
Zvezni tlačni merilnik nivoja, za spremljanje nivoja vode v jašku, ki preko avtomatike omogoča programirano vodenje delovanja in daljinskega spremljanja črpališča
Obseg dobave:
● merilna tlačna sonda L = 7,00 m
● oddajnik GPS
● pritrdilni material iz nerjavnega jekla AISI 316
Informativno - zajeto v načrtu elektro napeljav
|  | kpl | 1 |  | 0
Nivojno plovno stikalo za registracijo nevarnosti suhega teka in izpaga zveznega tlačnega merilnika:
Obseg dobave:
● nivojno plovno stikalo
● pritrdilni material iz nerjavnega jekla AISI 316
Informativno - zajeto v načrtu elektro napeljav
|  | kpl | 2 |  | 0
Elektro povezave in drugi elementi avtomatike so zajeti in obdelani v načrtu PZI elektro instalacije.
| Informativno - zajeto v načrtu elektro napeljav | kpl | 1 |  | 0
Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:
● prirobnični fazonski kosi s fiksno prirobnico
● prirobnična tesnila EPDM / obroč iz jekla
● vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 316
| T kos DN400/DN400 | kpl | 4 |  | 0
| FF kos DN400x500 | kpl | 4 |  | 0
| FF kos DN400x800 | kpl | 4 |  | 0
| FF kos DN400x1300 | kpl | 8 |  | 0
| FFK 90° lok DN400 | kpl | 4 |  | 0
| Slepa prirobnica DN400 | kpl | 4 |  | 0
Prirobnični Asimetrični reducirni kos, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:
● prirobnični fazonski kosi s fiksnimi prirobnicami
● prirobnična tesnila EPDM / obroč iz jekla
● vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 316
| FFRe kos DN400/DN250 | kpl | 4 |  | 0
Montažno demontažna cevna spojkai, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, možnost nastavitve L = ± 25 mm, vključno:
● prirobnična tesnila EPDM / obroč iz jekla
● vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 316
| DN400 | kpl | 8 |  | 0
Zaporna loputa z ročnim polžnim pogonom, PN10, s prirobničnimi priključki, material ohišja in diska je nodularna litina GGG 50 z epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, zadrževalni obroč tesnila iz jekla St 37-2 z epoksi zaščito min. 250 mikronov, tesnilo vpeto v disk iz EPDM, obroč sedeža iz nerjavnega jekla AISI 316i, horizontalna pogonska in druga gred iz nerjavnega jekla AISI 420B, tesnenje gredi z "O" tesnili iz EPDM, vsi vijaki so iz nerjavnega jekla AISI 304. Disk je vpet ekscentrično v osni in radialni smeri. Ustrezati mora standardu EN DIN 3554 del 1-2, vključno:
● prirobnična tesnila EPDM / obroč iz jekla
● vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
| DN400 | kpl | 4 |  | 0
Protipovratni prirobnični ventil s kroglo, PN10, vertikalna vgradnja, material ohišja nodularna litina EN1561 EN-GJL-250, z epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, krogla iz nerjavnega jekla AISI 316, sedež zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Ustrezati mora standardu EN 558-48, DIN 3202 F6, vključno:
● tesnila EPDM / obroč iz jekla
● vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
| DN400 | kpl | 4 |  | 0
Tlačni preizkus tlačnih cevovodov meteorne vode se opravi v črpališču in ventilskem jašku s sprotnim beleženjem podatkov v zapisnik:
preizkus z vodo pri tlaku 3,00 bar v času 30 min.
Glavni preizkus z vodo pri tlaku 3,00 bar v času 60 min. V tem času sme tlak pasti < 0,20 bar.
|  | kpl | 1 |  | 0
Prvi zagon črpališča s pooblaščenim serviserjem in nastavitev avtomatike s preizkusom delovanja ločeno vsake črpalke posebej in postopnim vklapljanjem črpalk po predvidenem zaporedju, z izdajo zapisnika, ob prisotnosti predstavnika investitorja in nadzora.
|  | kpl | 1 |  | 0
Označenje črpalk, zasunov, in protipovratnih ventilov z oznakami smeri meteorne vode in napisnimi ploščicami:
Črpališča meteorne vode MK-3
Splošne zahteve:
Vse pozicije obsegajo izvedbo montažnih del, z dobavo materiala in opreme, prenosi do mesta montaže, izvedbo zaključnih del z odvozom preostalega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja delovišča:
Tehnične zahteve, ki veljajo za vse armature:
ohišje armatur: nodularna litina GGG 40
spojni kosi: nodularna litina GGG 40
sedeži ventilov: nerjavno jeklo AISI 316 (EN 1.4401)
zapirala, vitalni deli: nerjavno jeklo AISI 316 (EN 1.4401)
antikorozijska zaščita: Epoksi minimalne debeline 250 mikronov modra barva - prašno ali potapljanje v kadi
tesnilni elementi: EPDM guma
medprirobnična tesnila: EPDM / obroč iz jekla
vijačni material: nerjavno jeklo AISI 316
Potopna črpalka s hladilnim oklepom za odpadno vodo do 40°C, za mokro montažo, s prigrajenim 3 faznim 4 polnim elektromotorjem, tip tekača 2-lopatični Dual S-tube s prehodom delcev do 110 mm. Črpalka se spusti v jašek po vodilih in se samodejno sklopi s tlačnim kolenom na zaklep, pritrjenim na betoski temelj. Istočasno delujeta vedno po dve črpaki. Kapaciteta črpališča Q = 120,00 l/s, kar zagotovita črpalka s kapaciteto Q = 120,00 l/s. Tehnične karakteristike črpalk:
Q = 120,00 l/s
H = 9,00 m
P1 = 21,00 kW / 380-415 V / 50 Hz
P2 = 18,50 kW / 380-415 V / 50 Hz
Obseg dobave:
● potona črpalka izedelana iz EN 1561 EN-GJL-250
● hladilni oklep iz EN 1.4301
● zagon motorja Y/D
● razred zaščite IP68
● dolžina priključnega kabla 15 m
● tlačna stopnja PN8
● tekač 2-lopatični Dual S -tube
● prirobnični tlačni priključek DN250
● tlačno koleno s peto in zaklepom, EN 1561 EN-GJL-250
● pritrdilni komplet iz AISI 316
● vodila iz nerjavnega jekla AISI 316, d=89 mm, L=7000 mm
● zgornje držalo vodil iz nerjavnega jekla AISI 316
● veriga 6,3x19,1x8,6 iz nerjavnega jekla AISI 316, dolžina 7500 mm
● kavelj iz AISI 316 za pritrditev verige na vstopni okvir
● sidrni vijaki iz nerjavnega jekla AISI 316
● EC certifikat
● navodila za obratovanje in vzdrževanje
● prvi zagon s pooblaščenim serviserjem
Ustreza: Grundfos SE2.110.250.185.4.52L.N.51D.A ali druga boljše kvalitete:
|  | kpl | 2 |  | 0
Elektro omarica za stensko pritrditev z vgrajenimi elementi za Y/D zagon in izmenično krmiljenje 1 črpalke v delovanju in 1 črpalke v rezervi, s pomočjo tlačnega merilnika nivoja in nivojskih stikal, z vgrajeno termično in kratkostično zaščito. Istočasno deluje po 1 črpalki. V armaturno ploščo so vgrajeni:
● izbirno stikalo R-O-A
● izbirno stikalo R-O-A
● tipka za zagon in ustavitev
● števec obratovalnih ur
● signalne in obratovalne sijalke
Informativno - zajeto v načrtu elektro napeljav
|  | kpl | 1 |  | 0
Zvezni tlačni merilnik nivoja, za spremljanje nivoja vode v jašku, ki preko avtomatike omogoča programirano vodenje delovanja in daljinskega spremljanja črpališča
Obseg dobave:
● merilna tlačna sonda L = 7,00 m
● oddajnik GPS
● pritrdilni material iz nerjavnega jekla AISI 316
Informativno - zajeto v načrtu elektro napeljav
|  | kpl | 1 |  | 0
Nivojno plovno stikalo za registracijo nevarnosti suhega teka in izpaga zveznega tlačnega merilnika:
Obseg dobave:
● nivojno plovno stikalo
● pritrdilni material iz nerjavnega jekla AISI 316
Informativno - zajeto v načrtu elektro napeljav
|  | kpl | 2 |  | 0
Elektro povezave in drugi elementi avtomatike so zajeti in obdelani v načrtu PZI elektro instalacije.
| Informativno - zajeto v načrtu elektro napeljav | kpl | 1 |  | 0
Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:
● prirobnični fazonski kosi s fiksno prirobnico
● prirobnična tesnila EPDM / obroč iz jekla
● vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 316
| T kos DN350/DN350 | kpl | 2 |  | 0
| FF kos DN350x800 | kpl | 2 |  | 0
| FF kos DN350x1100 | kpl | 2 |  | 0
| FF kos DN350x1300 | kpl | 2 |  | 0
| FF kos DN350x1400 | kpl | 2 |  | 0
| FFK 90° lok DN350 | kpl | 2 |  | 0
| Slepa prirobnica DN350 | kpl | 2 |  | 0
Prirobnični Asimetrični reducirni kos, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:
● prirobnični fazonski kosi s fiksnimi prirobnicami
● prirobnična tesnila EPDM / obroč iz jekla
● vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 316
| FFRe kos DN350/DN250 | kpl | 2 |  | 0
Montažno demontažna cevna spojkai, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, možnost nastavitve L = ± 25 mm, vključno:
● prirobnična tesnila EPDM / obroč iz jekla
● vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 316
| DN350 | kpl | 4 |  | 0
Zaporna loputa z ročnim polžnim pogonom, PN10, s prirobničnimi priključki, material ohišja in diska je nodularna litina GGG 50 z epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, zadrževalni obroč tesnila iz jekla St 37-2 z epoksi zaščito min. 250 mikronov, tesnilo vpeto v disk iz EPDM, obroč sedeža iz nerjavnega jekla AISI 316i, horizontalna pogonska in druga gred iz nerjavnega jekla AISI 420B, tesnenje gredi z "O" tesnili iz EPDM, vsi vijaki so iz nerjavnega jekla AISI 304. Disk je vpet ekscentrično v osni in radialni smeri. Ustrezati mora standardu EN DIN 3554 del 1-2, vključno:
● prirobnična tesnila EPDM / obroč iz jekla
● vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
| DN350 | kpl | 2 |  | 0
Protipovratni prirobnični ventil s kroglo, PN10, vertikalna vgradnja, material ohišja nodularna litina EN1561 EN-GJL-250, z epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, krogla iz nerjavnega jekla AISI 316, sedež zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Ustrezati mora standardu EN 558-48, DIN 3202 F6, vključno:
● tesnila EPDM / obroč iz jekla
● vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
| DN350 | kpl | 2 |  | 0
Tlačni preizkus tlačnih cevovodov meteorne vode se opravi v črpališču in ventilskem jašku s sprotnim beleženjem podatkov v zapisnik:
preizkus z vodo pri tlaku 3,00 bar v času 30 min.
Glavni preizkus z vodo pri tlaku 3,00 bar v času 60 min. V tem času sme tlak pasti < 0,20 bar.
|  | kpl | 1 |  | 0
Prvi zagon črpališča s pooblaščenim serviserjem in nastavitev avtomatike s preizkusom delovanja ločeno vsake črpalke posebej in postopnim vklapljanjem črpalk po predvidenem zaporedju, z izdajo zapisnika, ob prisotnosti predstavnika investitorja in nadzora.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Označenje črpalk, zasunov, in protipovratnih ventilov z oznakami smeri meteorne vode in napisnimi ploščicami: | kos | 4 |  | 0
Zračenje ćrpališča meteorne vode MK-1
Splošne zahteve:
Vse pozicije obsegajo izvedbo montažnih del, z dobavo materiala in opreme, prenosi do mesta montaže, izvedbo zaključnih del z odvozom preostalega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja delovišča:
Tehnične zahteve, ki veljajo za vse elemente:
Okrogle šivne cevi: nerjavno jeklo AISI 316 L(EN 1.4401)
Ploščate prirobnice:nerjavno jeklo AISI 316 L(EN 1.4401)
Zaščitne mrežice:nerjavno jeklo AISI 316 L(EN 1.4401)
Medprirobnična tesnila: EPDM / obroč iz jekla
Vijačni material: nerjavno jeklo AISI 304
● Cevni sklopi za napeljavo zračenja črpališča, PN6, vsi deli iz nerjavnega jekla AISI 316 L se spajajo z varjenjem v zaščitni atmosferi po postopku MIG, TIG ali kvalitetno enakovrednem, vključno varilni material:
● Okrogle šivne cevi DN200, fi 204x2 mm iz nerjavnega jekla AISI 316 L, PN10, izdelane po EN 10217-7 in EN 10296-2, varjene po postopku MIG, TIG ali enakovrednem:
● Varilne ravne prirobnice DN200 iz nerjavnega jekla AISI 316 L, PN10, izdelane po DIN 2576:
● Slepe prirobnice DN200 iz nerjavnega jekla AISI 316 L, PN10, izdelane po DIN 2576:
● Obroč fi 200x50 mm, izdelan iz cevi fi 200x2 mm, iz nerjavnega jekla AISI 316 L, PN10:
● Zaščitna kapa fi 350x350 mm, izdelana iz šivne cevi fi 350x2 mm in pokrova fi 350 mm oblike obrnjenega lijaka, izdelan iz pločevine 2,0 mm, material nerjavno jekla AISI 316 L, PN10:
● Zaščitna mrežica z odprtinami 10x10 mm, žica fi 1,0 mm, iz nerjavnega jekla AISI 316 L, v obliki okrogle plošče fi 196 mm:
● Zaščitna mrežica z odprtinami 10x10 mm, žica fi 1,0 mm, iz nerjavnega jekla AISI 316 L, v obliki valja fi 200x300 mm:
Cevni varjeni sklop F kos, pozicije 1, sestavljen iz:
● Šivna cev DN200, L=520 mm, kos 1
● Ravna prirobnica DN200, kos 1
● Tesnilo EPDM / obroč iz jekla, kos 1
● Vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
|  | kpl | 2 |  | 0
Cevni varjeni sklop Obroč, poz. 2, sestavljen iz:
● Obroč DN200x50 mm, L=50 mm, kos 1
● Zaščitna mrežica fi 196 mm, kos 1
|  | kpl | 2 |  | 0
Cevni varjeni sklop T kos, pozicije 3, sestavljen iz:
● Šivna cev DN200, L=520 mm
● Šivna cev DN200, L=260 mm
● Ravna prirobnica DN200, kos 3
● Slepa prirobnica DN200, kos 1
● Tesnilo EPDM / obroč iz jekla, kos 2
● Vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
|  | kpl | 2 |  | 0
Cevni varjeni sklop FF kos, poz. 4, sestavljen iz:
● Šivna cev DN200, L=3790 mm, kos 1
● Ravna prirobnica DN200, kos 2
● Tesnilo EPDM / obroč iz jekla, kos 1
● Vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
|  | kpl | 1 |  | 0
Cevni varjeni sklop FF kos, poz. 5, sestavljen iz:
● Šivna cev DN200, L=680 mm, kos 1
● Ravna prirobnica DN200, kos 2
● Tesnilo EPDM / obroč iz jekla, kos 1
● Vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
|  | kpl | 1 |  | 0
Cevni varjeni sklop F kos, poz. 6, sestavljen iz:
● Šivna cev DN200, L=2850 mm, kos 1
● Ravna prirobnica DN200, kos 1
● Zaščitna kapa fi 350x350, kos 1
● Zaščit. mrež v obliki valja fi 200x300 mm, kos 1
● Tesnilo EPDM / obroč iz jekla, kos 1
● Vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
|  | kpl | 2 |  | 0
Zračenje črpališča meteorne vode MK-2
Splošne zahteve:
Vse pozicije obsegajo izvedbo montažnih del, z dobavo materiala in opreme, prenosi do mesta montaže, izvedbo zaključnih del z odvozom preostalega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja delovišča:
Tehnične zahteve, ki veljajo za vse elemente:
Okrogle šivne cevi: nerjavno jeklo AISI 316 L(EN 1.4401)
Ploščate prirobnice:nerjavno jeklo AISI 316 L(EN 1.4401)
Zaščitne mrežice:nerjavno jeklo AISI 316 L(EN 1.4401)
Medprirobnična tesnila: EPDM / obroč iz jekla
Vijačni material: nerjavno jeklo AISI 304
● Cevni sklopi za napeljavo zračenja črpališča, PN6, vsi deli iz nerjavnega jekla AISI 316 L se spajajo z varjenjem v zaščitni atmosferi po postopku MIG, TIG ali kvalitetno enakovrednem, vključno varilni material:
● Okrogle šivne cevi DN200, fi 204x2 mm iz nerjavnega jekla AISI 316 L, PN10, izdelane po EN 10217-7 in EN 10296-2, varjene po postopku MIG, TIG ali enakovrednem:
● Varilne ravne prirobnice DN200 iz nerjavnega jekla AISI 316 L, PN10, izdelane po DIN 2576:
● Slepe prirobnice DN200 iz nerjavnega jekla AISI 316 L, PN10, izdelane po DIN 2576:
● Obroč fi 200x50 mm, izdelan iz cevi fi 200x2 mm, iz nerjavnega jekla AISI 316 L, PN10:
● Zaščitna kapa fi 350x350 mm, izdelana iz šivne cevi fi 350x2 mm in pokrova fi 350 mm oblike obrnjenega lijaka, izdelan iz pločevine 2,0 mm, material nerjavno jekla AISI 316 L, PN10:
● Zaščitna mrežica z odprtinami 10x10 mm, žica fi 1,0 mm, iz nerjavnega jekla AISI 316 L, v obliki okrogle plošče fi 196 mm:
● Zaščitna mrežica z odprtinami 10x10 mm, žica fi 1,0 mm, iz nerjavnega jekla AISI 316 L, v obliki valja fi 200x300 mm:
Cevni varjeni sklop F kos, pozicije 1, sestavljen iz:
● Šivna cev DN200, L=520 mm, kos 1
● Ravna prirobnica DN200, kos 1
● Tesnilo EPDM / obroč iz jekla, kos 1
● Vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
|  | kpl | 2 |  | 0
Cevni varjeni sklop Obroč, poz. 2, sestavljen iz:
● Obroč DN200x50 mm, L=50 mm, kos 1
● Zaščitna mrežica fi 196 mm, kos 1
|  | kpl | 2 |  | 0
Cevni varjeni sklop T kos, pozicije 3, sestavljen iz:
● Šivna cev DN200, L=520 mm
● Šivna cev DN200, L=260 mm
● Ravna prirobnica DN200, kos 3
● Slepa prirobnica DN200, kos 1
● Tesnilo EPDM / obroč iz jekla, kos 2
● Vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
|  | kpl | 2 |  | 0
Cevni varjeni sklop FF kos, poz. 4, sestavljen iz:
● Šivna cev DN200, L=3540 mm, kos 1
● Ravna prirobnica DN200, kos 2
● Tesnilo EPDM / obroč iz jekla, kos 1
● Vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
|  | kpl | 1 |  | 0
Cevni varjeni sklop FF kos, poz. 5, sestavljen iz:
● Šivna cev DN200, L=680 mm, kos 1
● Ravna prirobnica DN200, kos 2
● Tesnilo EPDM / obroč iz jekla, kos 1
● Vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
|  | kpl | 1 |  | 0
Cevni varjeni sklop F kos, poz. 6, sestavljen iz:
● Šivna cev DN200, L=2850 mm, kos 1
● Ravna prirobnica DN200, kos 1
● Zaščitna kapa fi 350x350, kos 1
● Zaščit. mrež v obliki valja fi 200x300 mm, kos 1
● Tesnilo EPDM / obroč iz jekla, kos 1
● Vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
|  | kpl | 2 |  | 0
Zračenje črpališča meteorne vode MK-3
Splošne zahteve:
Vse pozicije obsegajo izvedbo montažnih del, z dobavo materiala in opreme, prenosi do mesta montaže, izvedbo zaključnih del z odvozom preostalega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja delovišča:
Tehnične zahteve, ki veljajo za vse elemente:
Okrogle šivne cevi: nerjavno jeklo AISI 316 L(EN 1.4401)
Ploščate prirobnice:nerjavno jeklo AISI 316 L(EN 1.4401)
Zaščitne mrežice:nerjavno jeklo AISI 316 L(EN 1.4401)
Medprirobnična tesnila: EPDM / obroč iz jekla
Vijačni material: nerjavno jeklo AISI 304
● Cevni sklopi za napeljavo zračenja črpališča, PN6, vsi deli iz nerjavnega jekla AISI 316 L se spajajo z varjenjem v zaščitni atmosferi po postopku MIG, TIG ali kvalitetno enakovrednem, vključno varilni material:
● Okrogle šivne cevi DN200, fi 204x2 mm iz nerjavnega jekla AISI 316 L, PN10, izdelane po EN 10217-7 in EN 10296-2, varjene po postopku MIG, TIG ali enakovrednem:
● Varilne ravne prirobnice DN200 iz nerjavnega jekla AISI 316 L, PN10, izdelane po DIN 2576:
● Slepe prirobnice DN200 iz nerjavnega jekla AISI 316 L, PN10, izdelane po DIN 2576:
● Obroč fi 200x50 mm, izdelan iz cevi fi 200x2 mm, iz nerjavnega jekla AISI 316 L, PN10:
● Zaščitna kapa fi 350x350 mm, izdelana iz šivne cevi fi 350x2 mm in pokrova fi 350 mm oblike obrnjenega lijaka, izdelan iz pločevine 2,0 mm, material nerjavno jekla AISI 316 L, PN10:
● Zaščitna mrežica z odprtinami 10x10 mm, žica fi 1,0 mm, iz nerjavnega jekla AISI 316 L, v obliki okrogle plošče fi 196 mm:
● Zaščitna mrežica z odprtinami 10x10 mm, žica fi 1,0 mm, iz nerjavnega jekla AISI 316 L, v obliki valja fi 200x300 mm:
Cevni varjeni sklop F kos, pozicije 1, sestavljen iz:
● Šivna cev DN200, L=520 mm, kos 1
● Ravna prirobnica DN200, kos 1
● Tesnilo EPDM / obroč iz jekla, kos 1
● Vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
|  | kpl | 2 |  | 0
Cevni varjeni sklop Obroč, poz. 2, sestavljen iz:
● Obroč DN200x50 mm, L=50 mm, kos 1
● Zaščitna mrežica fi 196 mm, kos 1
|  | kpl | 2 |  | 0
Cevni varjeni sklop T kos, pozicije 3, sestavljen iz:
● Šivna cev DN200, L=520 mm
● Šivna cev DN200, L=260 mm
● Ravna prirobnica DN200, kos 3
● Slepa prirobnica DN200, kos 1
● Tesnilo EPDM / obroč iz jekla, kos 2
● Vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
|  | kpl | 2 |  | 0
Cevni varjeni sklop FF kos, poz. 4, sestavljen iz:
● Šivna cev DN200, L=3790 mm, kos 1
● Ravna prirobnica DN200, kos 2
● Tesnilo EPDM / obroč iz jekla, kos 1
● Vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
|  | kpl | 1 |  | 0
Cevni varjeni sklop FF kos, poz. 5, sestavljen iz:
● Šivna cev DN200, L=800 mm, kos 1
● Ravna prirobnica DN200, kos 2
● Tesnilo EPDM / obroč iz jekla, kos 1
● Vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
|  | kpl | 1 |  | 0
Cevni varjeni sklop F kos, poz. 6, sestavljen iz:
● Šivna cev DN200, L=2850 mm, kos 1
● Ravna prirobnica DN200, kos 1
● Zaščitna kapa fi 350x350, kos 1
● Zaščit. mrež v obliki valja fi 200x300 mm, kos 1
● Tesnilo EPDM / obroč iz jekla, kos 1
● Vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304
|  | kpl | 2 |  | 0
Ostalo
| Pregled in čiščenje kanala po končanih delih. | m1 | 1850 |  | 0
| Tlačni preizkus vodotesnosti položenih PVC in PE kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610. | m1 | 1850 |  | 0
| KANALIZACIJA (odpadna in meteorna) |  |  |  | 0

## A.6_Drenaža terenov
A/6.0 | DRENAŽNA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A6.1 | Zakoličba drenaže, točke, prečni profili in jaški | Kpl | 1 |  | 0
A6.2 | Dobava in vgradnja drenažnega nasipa v naklonu planuma z vsemi pomožnimi deli in transporti. Glavni in pomožni atletski stadion.
| ►5cm, filtrni sloj (pran agregat 4/8) | m2 | 21000 |  | 0
| ►10cm drenažni sloj 8/16mm | m2 | 21000 |  | 0
| ►10cm drenažni sloj 16/32mm | m2 | 21000 |  | 0
| ►geotekstil 300g/m2 | m2 | 21000 |  | 0
| ►geo mreža, kot npr. TenCate Polyfelt DC - drenažni geokompoziti 602; območje nad AB ploščo garaže pod pomožnim igriščem in atletsko stezo. | m2 | 7650 |  | 0
A6.3 | Dobava in vgradnja drenažnih cevi z vsemi pomožnimi deli in transporti. Glavni in pomožni atletski stadion.
| ►PVC drenažna cev Ø100/220° | m1 | 4600 |  | 0
| ►DK cev DN 350/120° | m1 | 1200 |  | 0
A6.4 | Dobava in vgradnja drenažnega nasipa v naklonu planuma z vsemi pomožnimi deli in transporti. Center za mete.
| ►5cm, filtrni sloj (pran agregat 4/8) | m2 | 8250 |  | 0
| ►10cm drenažni sloj 8/16mm | m2 | 8250 |  | 0
| ►10cm drenažni sloj 16/32mm | m2 | 8250 |  | 0
| ►geotekstil 300g/m2 | m2 | 8250 |  | 0
A6.5 | Dobava in vgradnja drenažnih cevi z vsemi pomožnimi deli in transporti. Center za mete.
| ►PVC drenažna cev Ø100/220° | m1 | 850 |  | 0
| ►DK cev DN 350/120° | m1 | 150 |  | 0
A6.6 | Dobava in vgradnja drenažnega nasipa v območju jarkov drenaže
| ►30 cm drenažni zasip v območju jarka drenaže | m3 | 600 |  | 0
| ►bentonitna folija (kot npr. Bentocarpet) | m2 | 7700 |  | 0
| SKUPAJ DRENAŽNA DELA |  |  |  | 0

## A.7_Površinsko odvodnjavanje
A/7.0 | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A7.1 | Zakoličba drenaže, točke, prečni profili in jaški | Kpl | 1 |  | 0
A7.2 | Dobava in vgradnja KANALETA TIPA HAURATON RECYFIX PRO 150 TIP 01 | m1 | 7 |  | 0
A7.3 | Dobava in vgradnja KANALETA kot npr. HAURATON RECYFIX PRO 150 TIP 115, Z REGO? C250, 2 IZTOKA DN150 V DNO | m1 | 7 |  | 0
A7.4 | Dobava in vgradnja Linijska kanaleta DN100 kot npr. HAURATON SPORTFIX PRO 100 tip 010 Z REGO glavni in pomožni stadion ob atletski stezi | m1 | 760 |  | 0
A7.5 | Dobava in vgradnja LINIJA 1 kanaleta DN100 kot npr. HAURATON RECYFIX PRO 100 tip 020, Z GUGI MREŽASTO REŠETKO B125, 15 IZTOKOV DN150 IZ PESKOLOVA glavni in pomožni stadion zunanja stran atletske steze | m1 | 520 |  | 0
A7.6 | Dobava in vgradnja LINIJA 2 kanaleta DN100 kot npr. HAURATON RECYFIX PRO 100 tip 020, Z GUGI MREŽASTO REŠETKO B125, 10 IZTOKOV DN150 IZ PESKOLOVA zunanja stran atl. Steze pomožnega igrišča | m1 | 505 |  | 0
A7.7 | Dobava in vgradnja LINIJA 3 kanaleta DN100, kot npr. HAURATON RECYFIX PRO 100 tip 020, S FIBRETEC REŠETKO IZ UMETNE MASE C250, 4 IZTOKI DN150 IZ PESKOLOVA | m1 | 120 |  | 0
A7.8 | Dobava in vgradnja LINIJA 4 kanaleta DN150 kot npr. HAURATON RECYFIX STANDARD 150 tip 01, Z GUGI MREŽASTO REŠETKO C250, 5 IZTOKOV DN200 IZ PESKOLOVA | m1 | 116 |  | 0
A7.9 | Dobava in vgradnja LINIJA 5 kanaleta DN150 kot npr. HAURATON RECYFIX STANDARD 150 tip 01, Z GUGI MREŽASTO REŠETKO C250, 2 IZTOKA (SEVER, JUG) DN200 IZ PESKOLOVA | m1 | 95 |  | 0
A7.10 | Dobava in vgradnja LINIJA 6 kanaleta DN150 kot npr. HAURATON FASERFIX KS 150 tip 01, Z LTŽ D400, 1 IZTOK DN150 IZ PESKOLOVA | m1 | 4 |  | 0
A7.11 | Dobava in vgradnja LINIJA 7 kanaleta DN150 kot npr. HAURATON FASERFIX KS 150 tip 01, Z LTŽ D400, 1 IZTOK DN150 IZ PESKOLOVA | m1 | 6 |  | 0
A7.12 | Dobava in vgradnja LINIJA 8 kanaleta DN200 kot npr. HAURATON FASERFIX KS 200 tip 01, Z LTŽ D400, 1 IZTOK DN150 V DNO | m1 | 6 |  | 0
A7.13 | Dobava in vgradnja LINIJA 9 kanaleta DN150 kot npr. HAURATON RECYFIX STANDARD 150 tip 01, Z GUGI MREŽASTO REŠETKO C250, 1 IZTOKI DN200 IZ PESKOLOVA | m1 | 38 |  | 0
A7.14 | Dobava in vgradnja LINIJA 10 kanaleta DN150 kot npr. HAURATON FASERFIX KS 150 tip 010, Z LTŽ D400, 2 IZTOK DN150 IZ PESKOLOVA | m1 | 35 |  | 0
A7.15 | Dobava in vgradnja LINIJA 11 kanaleta kot npr. HAURATON RECYFIX PRO 100 TIP 01, Z REGO? C250, 2 IZTOKA DN150 V DNO | m1 | 55 |  | 0
A7.16 | Dobava in vgradnja LINIJA 12 kanaleta DN150 kot npr. HAURATON FASERFIX KS 150 tip 01, Z LTŽ D400, 1 IZTOK DN150 IZ PESKOLOVA | m1 | 10 |  | 0
A7.17 | Dobava in vgradnja LINIJA 13 kanaleta DN150 kot npr. HAURATON FASERFIX PRO 100 tip 010, Z REGO D400, 1 IZTOK DN150 IZ PESKOLOVA | m1 | 28 |  | 0
A7.18 | Dobava in vgradnja LINIJA 14 kanaleta DN150 kot npr. HAURATON FASERFIX PRO 100 tip 010, Z REGO? D400, 2 IZTOKA DN150 V DNO | m1 | 37 |  | 0
A7.19 | Dobava in vgradnja LINIJA 15 kanaleta DN150 kot npr. HAURATON RECYFIX PRO 100 TIP 01, Z REGO? C250, 2 IZTOKA DN150 V DNO | m1 | 88 |  | 0
A7.20 | Dobava in vgradnja LINIJA 16 kanaleta DN100 kot npr. HAURATON RECYFIX PRO 100 TIP 01, Z REGO? D400, 2 IZTOKA DN150 V DNO | m1 | 105 |  | 0
A7.21 | Dobava in vgradnja LINIJI 17 in 18 kanaleta DN150, kot npr. HAURATON FASERFIX KS 150 tip 01, Z LTŽ D400, 1 IZTOK DN150 IZ PESKOLOVA | m1 | 10 |  | 0
A7.22 | Dobava in vgradnja LINIJA 19 kanaleta DN100, kot npr. KANALICA TIPA HAURATON RECYFIX PRO 100 TIP 020 S FIBRETEC REŠETKO, 6 iztokov DN100 v dno | m1 | 126 |  | 0
A7.23 | Dobava in vgradnja LINIJA 20 kanaleta DN150, kot npr. HAURATON RECYFIX PRO 100 tip 020, Z GUGI MREŽASTO REŠETKO B125, 2 IZTOKA DN150 IZ PESKOLOVA | m1 | 47 |  | 0
A7.24 | Dobava in vgradnja LINIJA 21 kanaleta DN150, kot npr. HAURATON RECYFIX PRO 100 tip 010, S POKROVOM Z REGO C250 ob dvorani za mete | m1 | 66 |  | 0
A7.25 | Dobava in vgradnja LINIJA 22 kanaleta DN100, kot npr. HAURATON RECYFIX PRO 100 tip 020, Z GUGI MREŽASTO REŠETKO B125, 1 IZTOK DN150 IZ PESKOLOVA | m1 | 16 |  | 0
A7.26 | Dobava in vgradnja LINIJA 22 kanaleta DN100, kot npr. HAURATON RECYFIX STANDARD 150 tip 01, Z GUGI MREŽASTO REŠETKO C250, 5 IZTOKOV DN200 IZ PESKOLOVA | m1 | 80 |  | 0
A7.27 | Dobava in vgradnja LINIJI 24 in 25 kanaleta DN200, kot npr. HAURATON FASERFIX KS 200 tip 01, Z LTŽ D400, 1 IZTOK DN150 V DNO | m1 | 8 |  | 0
A7.28 | Dobava in vgradnja LINIJA 26 kanaleta DN150, kot npr. HAURATON FASERFIX KS 150 tip 01, Z LTŽ D400, 1 IZTOK DN150 IZ PESKOLOVA | m1 | 4 |  | 0
A7.29 | Dobava in vgradnja LINIJA 27 kanaleta DN100, kot npr. HAURATON RECYFIX PRO 100 tip 020, Z GUGI MREŽASTO REŠETKO B125, 1 IZTOK DN150 IZ PESKOLOVA | m1 | 17 |  | 0
A7.30 | Dobava in vgradnja LINIJA 28 kanaleta DN100, kot npr. HAURATON RECYFIX PRO 100 tip 020, Z GUGI MREŽASTO REŠETKO B125, 1 IZTOKOV DN150 IZ PESKOLOVA | m1 | 26 |  | 0
A7.31 | Dobava in vgradnja LINIJA 29 kanaleta DN150, kot npr. HAURATON RECYFIX STANDARD 150 tip 01, Z GUGI MREŽASTO REŠETKO C250, 6 IZTOKOV DN200 IZ PESKOLOVA | m1 | 250 |  | 0
A7.32 | Dobava in vgradnja LINIJA 30 kanaleta DN100, kot npr. HAURATON RECYFIX PRO 100 tip 020, Z GUGI MREŽASTO REŠETKO B125, 1 IZTOK DN150 IZ PESKOLOVA | m1 | 38 |  | 0
A7.33 | Dobava in vgradnja LINIJA 31 kanaleta DN150, kot npr. HAURATON FASERFIX KS 150 tip 01, Z LTŽ D400, 1 IZTOK DN150 IZ PESKOLOVA | m1 | 8 |  | 0
A7.34 | Dobava in vgradnja LINIJA 32 kanaleta DN150, kot npr. HAURATON FASERFIX KS 150 tip 01, Z LTŽ D400, 1 IZTOK DN150 IZ PESKOLOVA | m1 | 8 |  | 0
A7.35 | Dobava in vgradnja LINIJA 33 kanaleta DN100 kot npr. HAURATON RECYFIX PRO 100 tip 010 Z POKROVOM IN REGO, 2 IZTOKA DN150 IZ PESKOLOVA/ALI DN 100 V DNO | m1 | 32 |  | 0
A7.36 | Dobava in vgradnja LINIJA 34 kanaleta DN100 kot npr. HAURATON RECYFIX PRO 100 tip 020 Z GUGI MREŽASTO REŠETKO B125, 2 IZTOKA DN150 IZ PESKOLOVA/ALI DN 100 V DNO | m1 | 20 |  | 0
A7.37 | Dobava in vgradnja LINIJA 35 kanaleta DN150, kot npr. HAURATON RECYFIX STANDARD 150 tip 01 Z GUGI MREŽASTO REŠETKO C250, 4 IZTOKI DN200 IZ PESKOLOVA | m1 | 102 |  | 0
A7.38 | Dobava in vgradnja LINIJA 36 kanaleta DN150, kot npr. HAURATON RECYFIX STANDARD 150 tip 01 Z GUGI MREŽASTO REŠETKO C250, 2 IZTOKI DN200 IZ PESKOLOVA | m1 | 46 |  | 0
A7.39 | Dobava in vgradnja LINIJA 37 kanaleta DN150, kot npr. HAURATON RECYFIX STANDARD 150 tip 01 Z GUGI MREŽASTO REŠETKO C250, 3 IZTOKI DN200 IZ PESKOLOVA | m1 | 87 |  | 0
A7.40 | Dobava in vgradnja LINIJA 38 kanaleta DN100, kot npr. HAURATON RECYFIX PRO 100 tip 020, Z GUGI MREŽASTO REŠETKO B125, 2 IZTOKA DN150 IZ PESKOLOVA/ALI DN 100 V DNO | m1 | 19 |  | 0
A7.41 | Dobava in vgradnja LINIJA 39 kanaleta DN150, kot npr. HAURATON FASERFIX KS 150 tip 01, Z LTŽ D400, 1 IZTOK DN150 IZ PESKOLOVA | m1 | 6 |  | 0
A7.42 | Dobava in vgradnja LINIJA 40 kanaleta DN150, kot npr. HAURATON FASERFIX KS 150 tip 01, Z LTŽ D400, 1 IZTOK DN150 IZ PESKOLOVA | m1 | 11 |  | 0
| SKUPAJ POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0

## A.8_Trava igrišč
A/8.0 | TRAVA IGRIŠČ
Splošna določila za zatravitev :
Zatravitev se mora izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov.
Splošni pogoji :
- vse zatravitve morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
SESTAVA zatravitve za postavke A8.1; A8.2; A8.3: - 35mm, naravna travna ruša (trava v roli, 100% Poa pratensis, brez prisotnosti enoletnih latovk (Poa annua) - 20cm, rasna plast(kremenčev pesek 95%, zeolit 5%) - 5cm, filtrni sloj (pran agregat 4/8) - 10cm drenažni sloj 8/16mm - 10cm drenažni sloj 16/32mm - geotekstil 300g/m2
A8.1 | SP 04 Dobava in vgradnja zasaditve trave po sestavi-zgoraj z geodetskim spremljanjem višinske nivelacije za igrišče dimenzij do ca 68x106 m, nivelacija slojev vsemi pomožnimi deli in transporti. Pomožni atletski stadion. | m2 | 7200 |  | 0
A8.2 | SP 04 Dobava in vgradnja zasaditve trave po sestavi-zgoraj z geodetskim spremljanjem višinske nivelacije za igrišče dimenzij do ca 70x107 m, nivelacija slojev vsemi pomožnimi deli in transporti. Glavni atletski stadion na raščenem terenu | m2 | 7500 |  | 0
A8.3 | SP 04 Dobava in vgradnja zasaditve trave po sestavi-zgoraj geodetskim spremljanjem višinske nivelacije za igrišče dimenzij do ca 70x107 m, nivelacija slojev vsemi pomožnimi deli in transporti. Center za mete | m2 | 7400 |  | 0
A8.4 | Dobava in vgradnja umetne trave z vsemi pomožnimi deli, potrebnimi podlagami in transporti po navodilih proizvajalca. Tip trave - za večje obremenitve. Višina vlaken: 38 mm Material: 70% PE, 30% PP UV odpornost: 800 KLY Skupna teža: 2406 gr / m2 Ob glavnem, pomožnem stadionu | m2 | 500 |  | 0
| SKUPAJ TRAVA IGRIŠČ |  |  |  | 0

## A.9_Asfalti
A/9.0 | ASFALTERSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A9.1 | ZU/1, Asfaltna povozna površina, dobava in polaganje asfaltnih površin na pripravljeno utrjeno peščeno podlago z vsemi pomožnimi in transporti.
| ►4 cm AC 11 SURF B50/70 A3 | m2 | 6000 |  | 0
| ►9 cm AC 22 BASE B50/70 A3 | m2 | 6000 |  | 0
A9.2 | ZU/2, Asfaltna pohodna povšina, dobava in polaganje asfaltnih površin na pripravljeno utrjeno peščeno podlago z vsemi pomožnimi in transporti.
| ►4 cm AC 11 SURF B50/70 A3 | m2 | 1210 |  | 0
A9.3 | Kompletna izvedba del - sanacija javne ceste; izvedbo del prilagoditi glede na dejansko stanje in potrebe. Upoštevati izvedbo zemeljskih del, dobava in polaganje asfaltnih površin na pripravljeno utrjeno peščeno podlago z vsemi pomožnimi in transporti. Obračun po dejanskih količinah! | m2 | 400 |  | 0
| SKUPAJ ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0

## A.10_Ograje_vrata
A/10.0 | OGRAJE IN VRATA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A10.1 | Dobava in vgradnja, režna ograja, h=1.80m z vsemi pomožnimi, pritrdilnim materialom in transporti. | m1 | 1400 |  | 0
A10.2 | Dobava in vgradnja, režna ograja, h=4.00m z vsemi pomožnimi, pritrdilnim materialom in transporti. | m1 | 600 |  | 0
A10.3 | Dobava in vgradnja, mrežna varnostna ograja h=7.00m z vsemi pomožnimi, pritrdilnim materialom in transporti. | m1 | 150 |  | 0
A10.4 | Dobava in vgradnja, palične ograje h=0.90m z vsemi pomožnimi, pritrdilnim materialom in transporti. | m1 | 775 |  | 0
A10.5 | Dobava in vgradnja, palične ograje h=1.50m z vsemi pomožnimi, pritrdilnim materialom in transporti. | m1 | 180 |  | 0
A10.6 | Dobava in vgradnja ograje iz inox mreže 40x40mm, zgoraj nosilna vrv ograje zgoraj na višini 1,5m iz nerjavnega jekla s sidranjem jeklene nosilne vrvi v nosilno cev nadstrešnice s spojko na razmaku 7,5m, mreža spodaj ojačana z nerjavno jekleno vrvjo, vrv je točkovno sidrana s spojko v AB ploščo cca na 2m višina h=1.50m z vsemi pomožnimi, pritrdilnim materialom in transporti. | m1 | 250 |  | 0
A10.7 | Obnova obstoječe palične ograje z dograditvijo. | m1 | 160 |  | 0
A10.8 | Dobava in montaža dvokrilna vrata na elektro pogon s kontrolo pristopa, dim (200+200) 400/200 cm. Pristop intervencije-gasilci na pomožni stadion, atletski stadion in južni pristop uporabniki. | kos | 3 |  | 0
A10.9 | Dobava in montaža eno krilna vrata na elektro pogon s kontrolo pristopa, osebni prehod, š=1.25m na elektro pogon, dim 125/200 cm. Južni pristop uporabniki. | kos | 1 |  | 0
A10.10 | Dobava in montaža jeklene nerjaveče pohodne mreže sidrana v AB steno. | m2 | 125 |  | 0
A10.11 | Dobava in montaža kontrolnih stebričkov z pripadajočo elektroniko | kos | 2 |  | 0
A10.12 | Dobava in montaža kontrolnih Avtomat aza plačilo garaže z blagajno komplet | kos | 1 |  | 0
A10.13 | Dobava in montaža kartic za dostop v garažo. | kos | 200 |  | 0
| SKUPAJ OGRAJE IN VRATA |  |  |  | 0

## A.11_Urbana oprema
A/11.0 | URBANA OPREMA
Splošna določila za zidarska dela :
Urbana oprema se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov.
Splošni pogoji :
- elementi opreme morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A11.1 | Izdelava, dobava in vgradnja korita ob vulkanu cca izgleda prefabrikati iz betona , oblika: segmenti velikosti polovica oboda kroga fi 300 cm po detajlu arh. prerez konično prisekano, višine 45cm in širine 45cm. Prefabrikati | Kos | 1 |  | 0
A11.2 | Izdelava, dobava in vgradnja, točkovni element eosed E za sedenje in kot zaščita na ploščadi pred uvozom intervencijskih vozil na osrednji severni ploščadi 3E in južni ploščadi 3E, velikosti 60x60/višine 50 / višji/ enosed je E | Kos | 6 |  | 0
A11.3 | Izdelava, dobava in vgradnja, točkovni element dvosed D za sedenje in zaščita na ploščadi pred uvozom intervencijskih vozil na osrednji severni ploščadi 3D in južni ploščadi 3D, velikosti 120x 60/ višine 50cm. | Kos | 6 |  | 0
A11.4 | Izdelava, dobava in vgradnja,KLOP /AB prefabrikati z lesno sedalno površino - dvosed dimenzija 60x140cm, h=45cm/ | Kos | 8 |  | 0
A11.5 | Dobava in vgradnja otroških igral in ureditev tlaka igrišča | Kpl | 1 |  | 0
A11.6 | Dobava in vgradnja pitnikov s priklopom inštalacij. inox pitnik, talni, samostoječ izgled sodoben minimalističen izgled , izveden iz inox barvane pločevine | Kos | 5 |  | 0
A11.7 | Dobava in vgradnja stojal za kolesa | Kos | 100 |  | 0
A11.8 | Dobava in vgradnja košev za smeti za ločene odpadke (papir, plastika, kovinska embalaža) z integriranim ali samostrojnim elementom za cigaretne ogorke. Izgled sodoben minimalističen izgled , izveden iz inox barvane pločevine | Kos | 8 |  | 0
A11.9 | Dobava in vgradnja ex kontejner 2.5x2.5m | Kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ URBANA OPREMA |  |  |  | 0

## A.12_Prometna ureditev
A/12.0 | PROMETNA UREDITEV
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A12.1 | Zakoličba znakov, črt in napisov | Kpl | 1 |  | 0
PROMETNA UREDITEV ZUNANJE UREDITVE
A12.2 | Dobava in montaža prometne signalizacije po oznakah: 3313; | kos | 1 |  | 0
A12.3 | Dobava in montaža prometne signalizacije po oznakah: 2441; | kos | 1 |  | 0
A12.4 | Dobava in montaža prometne signalizacije po oznakah: 2438-5 | kos | 1 |  | 0
A12.5 | Dobava in montaža prometne signalizacije po oznakah: 2215 | kos | 4 |  | 0
A12.6 | Dobava in montaža prometne signalizacije po oznakah: 4806 | kos | 4 |  | 0
A12.7 | Dobava in montaža prometne signalizacije po oznakah: 2417 | kos | 4 |  | 0
A12.8 | Dobava in montaža prometne signalizacije po oznakah: Nov znak za parkirišče, PH ACL kombiniran bela/modra; 60/120cm | kos | 1 |  | 0
A12.9 | HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA:
| 5111 - Ločilna neprekinjena črta, š=10cm | m1 | 300 |  | 0
| 5121 - Ločilna prekinjena črta, 3/3/3m, š=10cm | m1 | 150 |  | 0
| 5123 - Kratka prekinjena črta, 1/1/1m, š=10cm | m1 | 60 |  | 0
| 5211 - Neprekinjena široka prečna črta, š=50cm | m1 | 11 |  | 0
| 5212 - Prekinjena široka prečna črta, 50x50cm, š=50cm | m1 | 11 |  | 0
| 5231 - Prehod za pešce, š=5,0m in š=3,0m | m1 | 7 |  | 0
| 5352 - Rezervirano parkirno mesto - vozila invalidov | kos | 2 |  | 0
| 5611 - Piktogram vozil invalidov | kos | 2 |  | 0
| Intervencijska površina | kos | 4 |  | 0
PROMETNA UREDITEV GARAŽE
A12.11 | Dobava in montaža prometne signalizacije po šifrahh: 2102; | kos | 2 |  | 0
A12.12 | Dobava in montaža prometne signalizacije po šifrahh: 2438-3; | kos | 5 |  | 0
A12.13 | Dobava in montaža prometne signalizacije po šifrahh: 2201; | kos | 5 |  | 0
A12.14 | Dobava in montaža prometne signalizacije po šifrahh: 2407 | kos | 10 |  | 0
A12.15 | Dobava in montaža prometne signalizacije po šifrahh: 2441, 4306 2PM | kos | 3 |  | 0
A12.16 | Dobava in montaža prometne signalizacije po šifrahh: 2441, 4306 3PM | kos | 2 |  | 0
A12.17 | Dobava in montaža prometne signalizacije po šifrahh: 2101;TR_2301-2 | kos | 2 |  | 0
A12.18 | Dobava in montaža prometne signalizacije po šifrahh: TR_3118; 4306; | kos | 2 |  | 0
A12.19 | Dobava in montaža prometne signalizacije po šifrahh: 2236; 2232-2; 2221; 2225; 2214; 2206; vsi znaki na enem portalu-podkonstrukciji, Montirano na uvozni portal | kos | 1 |  | 0
A12.20 | HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA:
| 5111 - Ločilna neprekinjena črta, š=10cm parkirni prostori | m1 | 300 |  | 0
| 5112 - Ločilna neprekinjena črta, š=12cm parkirni prostori | m1 | 300 |  | 0
| 5121 - Ločilna prekinjena črta, 3/3/3m, š=12cm | m1 | 150 |  | 0
| 5123 - Kratka prekinjena črta, 1/1/1m, š=10cm | m1 | 60 |  | 0
| 5604 ; | m1 | 2 |  | 0
| 5231 - Prehod za pešce, š=5,0m in š=2,0m | m1 | 100 |  | 0
| 5352 - Rezervirano parkirno mesto - vozila invalidov | kos | 13 |  | 0
| 5412; | kos | 4 |  | 0
| 5417; | kos | 14 |  | 0
| 5421; | kos | 2 |  | 0
| 5611 - Piktogram vozil invalidov | kos | 14 |  | 0
| 5356 - Parkirna mesta osebna vozila | kos | 193 |  | 0
| 5354 - Parkirna mesta e vozila | kos | 6 |  | 0
| 5375 - Parkirna mesta enosledna vozila | kos | 40 |  | 0
| SKUPAJ PROMETNA UREDITEV |  |  |  | 0

## A.13_Namakalni sistem
A/13.0 | NAMAKALNI SISTEM
Splošna določila za namakalni sistem :
Namakalni sistem se mora izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov.
Splošni pogoji :
- Namakalni sistemi morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov
SPLOŠNO: Sistem je sestavljen iz 4 zbirnih bazenov v katere se zbira meteorna voda s streh in utrjenih površin in centralnega bazena z vso potrebno tehniko za pripravo vode za namakanje. Viri za polnjene centralnega bazena so: - Meteorna voda s streh in utrjenih površin 10 l/sek - Voda iz vodovodnega sistema max 5l/sek - Voda iz vrtine max 20 l/sek (količino bo potrdila testna vrtina – podatek o količini bo potrjen z vodnim dovoljenjem) V ceni je potrebno upoštevati izdelavo elaborata namakanja (določitev sistemov namakanja in določitev količin vode za sistem zalivanja igrišč, določitev črpalk, izračuni padcev tlaka, tehnični opisi sistema), načrta gradbenih konstrukcij zbirnih bazenov in centralnega bazena, načrta strojnih in električnih instalacij (hidravlične sheme, načrt strojnice, načrt namakanja igrišč, zasajenih in ostalih zasajenih površin) in izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del za vse zbirne bazene, centralni bazen, tlačne vode med zbirnimi in centralnim bazenom, potrebno tehniko za ustrezno čiščenje vode, črpalke za črpanje in razvode od centralnega bazena do posameznih namakalnih šob (vključno z dobavo ustreznih šob). Potrebno je zagotoviti krmilne naprave in računalniške komponente (hardware, software) za ustrezno krmiljenje sistema. Krmiljenje sistema mora biti priklopljeno na centralni CNS.
Površine za namakanje: - 7.500 m2 zelenice glavnega stadiona - 7.200 m2 zelenice pomožnega stadiona - 7.400 m2 centra za mete - 476 m2 zelene strehe (urbanscape pomožni stadion in info hiška) - 397m2 pohodna ravna streha - 277 m2 nepohodna ravna streha - 1645m2 vulkan (zelena streha v naklonu/nepohodno) - 2.750 m2 zelena fasada in 9090m2 zelene površine - vsa točkovna korita različnih dimenzij 20 kos - linijska in trapezna nagibna korita različnih dimenzij l=117m - 10.000 m2Travniki-ostali v območju zunanje ureditve
A13.1 | Projekt in izvedba namakalnega sistema | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ NAMAKALNI SISTEM |  |  | 0

## ACL_DGD_KA_rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL KRAJINSKOARHITEKTURNIH DEL ZA ACL
1 | ZAŠČITA OBSTOJEČIH DREVES MED GRADNJO | 0
2 | ODSTRANITEV OBSTOJEČIH DREVES | 0
3 | REKULTIVACIJA ZELENIH POVRŠIN NA RAŠČENEM TERENU | 0
4 | ZASADITEV / OBMOČJA S PREVLADUJOČIMI DREVESI | 0
5 | ZASADITEV / ŽIVA MEJA | 0
6 | ZASADITEV V KORITIH | 0
7 | ZASADITEV / ZELENE STENE | 0
8 | ZASADITEV / KLETNI ATRIJ | 0
9 | ZASADITEV / ZELENE STREHE | 0
10 | OZELENJENI OTOKI V TLAKU | 0
11 | PROJEKTANTSKI NADZOR | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0
| DDV 22 % | 0
| SKUPAJ V EUR Z DDV | 0

## ACL_DGD_KA_popis
Poročilo
Vse mere preveriti na terenu! Zasaditveni vzorci se določijo na gradbišču ob prisotnosti odgovornega projektanta načrta krajinske arhitekture. V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta krajinske arhitekture! Vse morebitne spremembe in neskladja med posameznimi načrti je treba pred izvedbo uskladiti s projektantom krajinske arhitekture! Vse delavniške načrte mora potrditi projektant krajinske arhitekture! V primeru neustrezne ali slabe izvedbe se ta odstrani/porouši in izvede ponovno! V načrtu so podana površinska razmerja med grmovnicami / pokrovnicami / trajnicami / popenjavkami znotraj posamezne zasaditvene površine (glej risbe). Zakoličba se zasaditve se doreče na terenu pred izvedbo, v prisotnosti projektanta krajinske arhitekture! Iz vse rodovitne zemlje je treba predhodno odstraniti plevel! Zemlja tudi ne sme biti okužena s tujerodnimi invazivnimi rastlinskimi vrstami! Namakalni sistem ni predmet načrta krajinske arhitekture, glej načrt arhitekture. Ekstenzivni zeleni strehi pomožnega stadioina in strehe blagajne nista predmet načrta krajinske arhitekture, glej načrt arhitekture. Zasaditev vulkana - predmet načrta krajinske arhitekture je zgolj zasaditev, za konstrukcijski detajl glej načrt arhitekture.
1. OBMOČJI PE1 in C3
pozic. | opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | ZAŠČITA OBSTOJEČIH NARAVNIH VIROV PRED GRADNJO
1.1 | ZAŠČITA OBSTOJEČEGA RASTNEGA OBMOČJA - TAL IN DREVNINE PRED GRADNJO debelna zaščita v višini 2 m, tapecirana na strani proti deblu (29 debel), polaganje plošč za zaščito rastnega območja oz. postavitev gradbiščne ograje okrog drevesnih sestojev in raščenega terena ter odstranitev po zaključeni gradnji | m2 | 3580 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
2 | ODSTRANITEV OBSTOJEČIH DREVES
2.1 | ODSTRANITEV OBSTOJEČIH DREVES posek krošnje in debla, razrez, izkop koreninske grude ter odvoz na deponijo | kos | 4 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
3 | REKULTIVACIJA ZELENIH POVRŠIN NA RAŠČENEM TERENU
3.1 | REKULTIVACIJA ZELENIH POVRŠIN NA RAŠČENEM TERENU odstranitev tlakovanih površin in odvoz gradbenega materiala na deponijo, nanos zemlje na globini 100 cm | m2 | 7570 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
4 | ZASADITEV / OBMOČJA S PREVLADUJOČIMI DREVESI
Območja KA-A1-01, A1-02, A1-03A/B/C, A1-04, A2-01, A2-02, A2-03, A2-4A/B, A2-05
4.1 | DOBAVA IN SAJENJE DREVES NA RAŠČENEM TERENU (drevoredi, parkirišče, gruče dreves) nabava in dovoz sadik (drevo, minimalni obseg debla 18 cm, minimalna višina debla 220 cm, slovenskega ali nemškega izvora), izkop jame velikosti 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m oz. v velikosti koreninske grude, odvoz mrtvice, sajenje, zalivanje | kos | 318 |  | 0
4.2 | RASTNI SUBSTRAT nabava in dovoz rodovitne zemlje, dodajanje mešanice šote, hygormulla in komposta v sadilno jamo (12 m3 na drevo) | m3 | 3816 |  | 0
4.3 | ZAŠČITNA OPORA ZA DREVESA nabava in postavitev zaščitne opore - 3 količki na sadiko, | kos | 954 |  | 0
4.4 | PROTIKORENINSKA ZAŠČITA nabava in izvedba protikoreninske zaščite (kot na primer DuPont Plantex ROOTBARRIER) | m1 | 1390 |  | 0
4.5 | KONSTRUKCIJSKE CELICE nabava in izvedba konstrukcijskih celic (kot na primer TreeParker system, Modul 80) | kos | 9 |  | 0
4.6 | SADIKE DREVES
4.6.1 | Robinia pseudoacacia'Pyramidalis' | kos | 84 |  | 0
4.6.2 | Acer platanoides | kos | 40 |  | 0
4.6.3 | Liriodendron tulipifera (večdebelna razrast) | kos | 3 |  | 0
4.6.4 | Prunus 'Umineko' | kos | 35 |  | 0
4.6.5 | Liriodendron tulipifera | kos | 9 |  | 0
4.6.6 | Pinus nigra | kos | 141 |  | 0
4.6.7 | Tilia cordata | kos | 3 |  | 0
4.6.8 | Betula pendula | kos | 3 |  | 0
4.7 | DOBAVA IN SAJENJE GRMOVNIC, POKROVNIC in TRAJNIC nabava in dovoz sadik slovenskega ali nemškega izvora, priprava tal, odvoz mrtvice, sajenje (1482 sadik), zalivanje | kos | 1482 |  | 0
4.7.1 | RASTNI SUBSTRAT nabava in dovoz rodovitne zemlje, dodajanje mešanice šote, hygormulla in komposta v sadilno površino (761 m2, globina 40 cm) | m3 | 304 |  | 0
4.8 | SADIKE GRMOVNIC, POKROVNIC in TRAJNIC
4.8.1 | Deutzia gracilis C 3,5 | kos | 449 |  | 0
4.8.2 | Potentilla fruticosa 'Abotswood' | kos | 449 |  | 0
4.8.3 | Spiraea japonica 'Albiflora' | kos | 449 |  | 0
4.8.4 | Spiraea nipponica 'Snowmound' | kos | 31 |  | 0
4.8.5 | Miscanthus sinensis 'Gracillimus' C 2 | kos | 10 |  | 0
4.8.6 | Alchemilla epipsila P10 | kos | 47 |  | 0
4.8.7 | Hypericum calycinum P 10 | kos | 47 |  | 0
4.9 | DOBAVA IN SEJANJE CVETLIČNE TRATE nabava in dovoz rodovitne zemlje (površina 8712 m2, globina 20 cm, skupaj 1742,4 m3), nabava in dovoz semen, slovenskega ali nemškega izvora, izdelava finega planuma (po potrebi se izvaja rahlanje in zatesnitev z valjarjem ali z vibracijsko brano), gnojenje z organskim ali mineralnim gnojilom, sejanje, raztros kremenove mivke in ponovno uvaljanje | m2 | 8712 |  | 0
4.9.1 | RASTNI SUBSTRAT nabava in dovoz rodovitne zemlje (površina 8712 m2, globina 20 cm) | m3 | 1742.4 |  | 0
4.9.2 | Semenska mešanica cvetlične trate (3 g/m2) (kot na primer Riger-Hofmann št. 23 | kg | 26.14 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
5 | ZASADITEV / ŽIVA MEJA
Območja KA-B1-01, B1-02, B1-03, B1-04, B1-05
5.1 | DOBAVA IN SAJENJE ŽIVE MEJE nabava in dovoz sadik, slovenskega ali nemškega izvora,, sajenje (2983 sadik), zalivanje | kos | 2983 |  | 0
5.2 | RASTNI SUBSTRAT nabava in dovoz rodovitne zemlje, dodajanje mešanice šote, hygormulla in komposta v sadilno površino (1117 m1, globina 40 cm) | m3 | 446.8 |  | 0
5.3 | SADIKE ŽIVE MEJE
| Carpinus betulus 100-120 rezan, C 4 | kos | 2088 |  | 0
| Taxus media 'Hicksii' 100-120 | kos | 895 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
6 | ZASADITEV V KORITIH
Območja KA-C1-01, C1-02A/B, C1-03, C1-04, C1-05, C1-06
6.1 | DOBAVA IN SAJENJE SADIK nabava in dovoz sadik, slovenskega ali nemškega izvora,, sajenje (1085 sadik), zalivanje | kos | 1085 |  | 0
6.2 | POLNILO ZA KORITA
6.2.1 | ZASTIRKA vulkanska kamnina - lava (kot na primer Lapillo), črna, frakcija 10-20 mm, 4-5 cm globine, 306 m2 | m3 | 15.3 |  | 0
6.2.2 | PROTIPLEVELNA TKANINA protiplevelna tkanina (kot na primer DuPont Plantex Gold), rjava | m2 | 306 |  | 0
6.2.3 | RASTNI SUBSTRAT kot na primer Vulkahum mix 60substrat (globina 30-130 cm, odvisno od tipa korita, glej risbe), skupna površina vseh korit 306 m2, skupen volument substrata 160,65 m3 | M3 | 160.65 |  | 0
6.2.4 | VULKANSKI PLOVEC skupna površina vseh korit 306 m2, globina 2,5 cm | M3 | 7.65 |  | 0
6.2.5 | DRENAŽNO ZADRŽEVALNE PLOŠČE skupna površina vseh korit 306 m2, globina 6 cm | M2 | 306 |  | 0
6.2.6 | PP FILC 500 g/m2 skupna površina vseh korit 306 m2 | m2 | 306 |  | 0
6.3 | SADIKE DREVES, POKROVNIC in TRAJNIC
| Amelanchier lamarckii, večdebelna 150-175 | kos | 12 |  | 0
| Jasminum nudiflorum 60-80 | kos | 34 |  | 0
| Cotoneaster dammeri | kos | 34 |  | 0
| Potentilla fruticosa 'Klondike' | kos | 35 |  | 0
| Euonymus fortunei 'Emerald n Gold' C 2 | kos | 71 |  | 0
| Lonicera nitida 'Maigrun' | kos | 587 |  | 0
| Miscanthus sinensis 'Gracillimus' C 2 | kos | 35 |  | 0
| Alchemilla epipsila | kos | 122 |  | 0
| Hypericum calycinum | kos | 122 |  | 0
| Hedera helix 'Hibernica' | kos | 17 |  | 0
| Vinca minor 'Alba' | kos | 16 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
7 | ZASADITEV / ZELENE STENE
Območja KA-D1-01A/B/C, D1-02A/B, D1-05A/B, D1-06
7.1 | DOBAVA IN SAJENJE SADIK nabava in dovoz sadik, slovenskega ali nemškega izvora,, sajenje (9634 sadik), zalivanje | kos | 9634 |  | 0
7.2 | POLNILO ZA KORITA
7.2.1 | ZASTIRKA vulkanska kamnina - lava (kot na primer Lapillo), črna, frakcija 10-20 mm, 4-5 cm globine, 232 m2 | m3 | 11.6 |  | 0
7.2.2 | PROTIPLEVELNA TKANINA protiplevelna tkanina (kot na primer DuPont Plantex Gold), rjava | m2 | 232 |  | 0
7.2.3 | RASTNI SUBSTRAT kot na primer Vulkahum mix 60substrat (globina korit 25-40 cm, odvisno od tipa korita, glej risbe in globina na steni "vulkana" 15 cm)), skupna površina vseh korit 232 m2 in zelene strehe "vulkana" 1620 m2, skupen volument substrata 325,6 m3 | m3 | 325.6 |  | 0
7.2.4 | VULKANSKI PLOVEC skupna površina vseh korit 232 m2, globina 2,5 cm | m3 | 5.8 |  | 0
7.2.5 | DRENAŽNO ZADRŽEVALNE PLOŠČE skupna površina vseh korit 232 m2, globina 6 cm | m2 | 232 |  | 0
7.2.6 | PP FILC 500 g/m2 skupna površina vseh korit 306 m2 | m2 | 306 |  | 0
7.2 | SADIKE POPENJAVK, POKROVNIC in CVETLIČNA TRATA
| Hedera helix 'Hibernica' P12 | kos | 1001 |  | 0
| Campsis radicans 'Flava' C 2 | kos | 75 |  | 0
| Carex morrowii ‘Variegata’ C 2 | kos | 7902 |  | 0
| Euonymus fortunei 'Minumus' | kos | 256 |  | 0
| Lonicera nitida 'Maigrün' | kos | 400 |  | 0
7.3 | DOBAVA IN SEJANJE CVETLIČNE TRATE nabava in dovoz rodovitne zemlje (površina 230 m2, globina 20 cm, skupaj 46 m3), nabava in dovoz semen, slovenskega ali nemškega izvora, izdelava finega planuma (po potrebi se izvaja rahlanje in zatesnitev z valjarjem ali z vibracijsko brano), gnojenje z organskim ali mineralnim gnojilom, sejanje, raztros kremenove mivke in ponovno uvaljanje | m2 | 230 |  | 0
7.3.1 | RASTNI SUBSTRAT nabava in dovoz rodovitne zemlje (površina 230 m2, globina 20 cm) | m3 | 46 |  | 0
7.3.2 | Semenska mešanica cvetlične trate (3 g/m2) | kg | 0.7 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
8 | ZASADITEV / KLETNI ATRIJ
Območja KA-E1-01
8.1 | DOBAVA IN SAJENJE SADIK nabava in dovoz sadik, slovenskega ali nemškega izvora, sajenje (279 sadik), zalivanje | kos | 279 |  | 0
8.2 | POLNILO ZA KORITA
8.2.1 | ZASTIRKA vulkanska kamnina - lava (kot na primer Lapillo), črna, frakcija 10-20 mm, 4-5 cm globine, 43 m2 | m3 | 2.15 |  | 0
8.2.2 | PROTIPLEVELNA TKANINA protiplevelna tkanina (kot na primer DuPont Plantex Gold), rjava | m2 | 43 |  | 0
8.2.3 | RASTNI SUBSTRAT nabava in dovoz rodovitne zemlje, dodajanje mešanice šote, hygormulla in komposta v sadilno površino (43 m2, globina 30 cm) | m3 | 12.9 |  | 0
8.3 | SADIKE POKROVNIC in POPENJAVK
| Hedera helix 'Hibernica' | kos | 86 |  | 0
| Vinca minor 'Alba' | kos | 77 |  | 0
| Pachysandra terminalis | kos | 116 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
9 | ZASADITEV / ZELENE STREHE
Območja KA-F2-01A/B, F2-02A/B
9.1 | DOBAVA IN SAJENJE SADIK nabava in dovoz sadik, slovenskega ali nemškega izvora, sajenje (396 sadik), zalivanje | kos | 396 |  | 0
9.2 | POLNILO ZA KORITA
9.2.1 | ZASTIRKA vulkanska kamnina - lava (kot na primer Lapillo), črna, frakcija 10-20 mm, 4-5 cm globine, 198 m2 | m3 | 9.9 |  | 0
9.2.2 | PROTIPLEVELNA TKANINA protiplevelna tkanina (kot na primer DuPont Plantex Gold), rjava | m2 | 198 |  | 0
9.2.3 | RASTNI SUBSTRAT kot na primer Vulkahum mix 60substrat (globina 20-60 cm, glej risbo), skupna površina 198 m2, skupen volument substrata 80 m3 | m3 | 80 |  | 0
9.2.4 | VULKANSKI PLOVEC skupna površina vseh korit 198 m2, globina 2,5 cm | m3 | 5 |  | 0
9.2.5 | DRENAŽNO ZADRŽEVALNE PLOŠČE skupna površina vseh korit 198 m2, globina 6 cm | m2 | 198 |  | 0
9.2.6 | PP FILC 500 g/m2 skupna površina vseh korit 198 m2 | m2 | 198 |  | 0
9.3 | SADIKE GRMOVNIC
| Cornus sericea 'Flaviramea' | kos | 277 |  | 0
| Kerria japonica | kos | 119 |  | 0
9.4 | DOBAVA IN SEJANJE POHODNE TRATE nabava in dovoz travnate ruše (travnati zvitki), slovenskega ali nemškega izvora, gnojenje z organskim ali mineralnim gnojilom | m2 | 365 |  | 0
| RASTNI SUBSTRAT nabava in dovoz substrata kot na primer Vulkahum Mix 50Top dressing (površina 365 m2, globina 30-40 cm | m3 | 46 |  | 0
| Semenska mešanica pohodne trate (40 g/m2) | kg | 15 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
10 | OZELENJENI OTOKI V TLAKU
Območja KA-G1-01, G1-02, G1-03, G1-04A/B, G1-05
10.1 | DOBAVA IN SAJENJE SADIK nabava in dovoz sadik slovenskega ali nemškega izvora, priprava tal, odvoz mrtvice, sajenje (388 sadik), zalivanje | kos | 388 |  | 0
10.2 | POLNILO ZA OTOKE V TLAKU
10.2.1 | ZASTIRKA vulkanska kamnina - lava (kot na primer Lapillo), črna, frakcija 10-20 mm, 4-5 cm globine, 95 m2 | m3 | 4.75 |  | 0
10.2.2 | PROTIPLEVELNA TKANINA protiplevelna tkanina (kot na primer DuPont Plantex Gold), rjava | m2 | 95 |  | 0
10.2.3 | RASTNI SUBSTRAT nabava in dovoz rodovitne zemlje, dodajanje mešanice šote, hygormulla in komposta v sadilno površino (95 m2, globina 40 cm) | m3 | 38 |  | 0
10.3 | SADIKE DREVES IN POKROVNIC
| Amelanchier lamarckii, večdebelna | kos | 8 |  | 0
| Miscanthus sinensis 'Gracillimus' | kos | 38 |  | 0
| Alchemilla epipsila | kos | 171 |  | 0
| Hypericum calycinum | kos | 171 |  | 0
10.4 | DOBAVA IN SEJANJE CVETLIČNE TRATE nabava in dovoz rodovitne zemlje (površina 602 m2, globina 20 cm, skupaj 120,4 m3), nabava in dovoz semen, slovenskega ali nemškega izvora, izdelava finega planuma (po potrebi se izvaja rahlanje in zatesnitev z valjarjem ali z vibracijsko brano), gnojenje z organskim ali mineralnim gnojilom, sejanje, raztros kremenove mivke in ponovno uvaljanje | m2 | 602 |  | 0
10.4.1 | RASTNI SUBSTRAT nabava in dovoz rodovitne zemlje (površina 602 m2, globina 20 cm) | m3 | 120.4 |  | 0
10.4.2 | Semenska mešanica cvetlične trate (3 g/m2) | kg | 0.5 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
11 | PROJEKTANTSKI NADZOR
11.1 | PROJEKTANTSKI NADZOR NAD ZAŠČITO NARAVNIH VIROV PRED GRADNJO | ure | 16 |  | 0
11.2 | PROJEKTANTSKI NADZOR NAD PRIPRAVO NA SAJENJE IN SAJENJEM | ure | 80 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0