## EI-popis
6. |  | PROJEKTANTSKI POPIS
SPLOŠNA NAVODILA, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI PRI PRIPRAVI PONUDBE
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni materal za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu, vsemi preboji do fi 50mm, oziroma 50x50mm ter prevozom materiala na gradbišče.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru izboljšanja kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta in odgovornega vodje projekta. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta in odgovornega vodje projekta.
Pri ponudbi rebrastih cevi je potrebno upoštevati, da se del cevi (ocena 15%) vlaga v betonske stene, zato je v ceni cevi potrebno upoštaveti ves potreben drobni material (pokrovi doz, elementi za vstavitev na lokacije prehodov, pred betoniranjem,…)
VSI KABLI IN VODNIKI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
|  | Dobava in montaža / Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupna cena
I. |  | SVETILKE
Vse svetilke mora pred naročilom potrditi arhitekt oziroma naročnik. V primeru spremebe tipa oziroma proizvajalca je potrebno izvesti nove izračune meritev.
Vse svetilke morajo imeti 5 letno garancijo.
Svetilke splošne razsvetljave:
1 | S1 | Stropna svetilka dekorativna svetilka izredno nizke višine, kompletno z obešali za mirkonastavitev višine, spodnji rob svetilke je poravnati s spodnjim robom konstrukcijskih kaset stropa, električna moč svetilke 25W medium power s svetlobno produkcijo 3170lm, barva svetlobe 3000K, obešeno na set jeklenic s sreindkim vpenjanjem. Mikroprizmatično steklo za zagotavljanje UGR<19, barva ohišja črna mat in primerna za DALI krmiljenje. Ali enakovredno kot: BASIC NEO BG5ABL830MD600USLO | kos | 35 |  | 0
2 | S1H | Stropna svetilka dekorativna svetilka izredno nizke višine, kompletno z obešali za mirkonastavitev višine, spodnji rob svetilke je poravnati s spodnjim robom konstrukcijskih kaset stropa, električna moč svetilke 42W high power s svetlobno produkcijo 5161lm, barva svetlobe 3000K, obešeno na set jeklenic s sreindkim vpenjanjem. Mikroprizmatično steklo za zagotavljanje UGR<19, barva ohišja črna mat in primerna za DALI krmiljenje. Ali enakovredno kot: BASIC NEO BG5ABL830HD600USLO | kos | 18 |  | 0
3 | S1H viseče | Stropna svetilka dekorativna svetilka izredno nizke višine, kompletno z obešali za mirkonastavitev višine, spodnji rob svetilke je poravnati s spodnjim robom konstrukcijskih kaset stropa, električna moč svetilke 42W high power s svetlobno produkcijo 5161lm, barva svetlobe 3000K, obešeno na set jeklenic s sreindkim vpenjanjem. Mikroprizmatično steklo za zagotavljanje UGR<19, barva ohišja črna mat in primerna za DALI krmiljenje. Ali enakovredno kot: BASIC NEO BG5ABL830HD600USLO | kos | 4 |  | 0
4 | S2 | Stropna viseča dekorativna svetilka izredno nizke višine, kompletno z obešali za mirkonastavitev višine, spodnji rob svetilke je poravnati s spodnjim robom konstrukcijskih kaset stropa, električna moč svetilke 12W medium power s svetlobno produkcijo 1374lm, barva svetlobe 3000K, obešeno na set jeklenic s sreindkim vpenjanjem. Mikroprizmatično steklo za zagotavljanje UGR<19, barva ohišja črna mat in primerna za DALI krmiljenje. Ali enakovredno kot: BASIC NEO BG5ABL830MD400USLO | kos | 29 |  | 0
5 | S3N | Stropna dekorativna svetilka izredno nizke višine, električna moč svetilke 42W high power s svetlobno produkcijo 5161lm, barva svetlobe 3000K, obešeno na set jeklenic s sreindkim vpenjanjem. Mikroprizmatično steklo za zagotavljanje UGR<19, barva ohišja črna mat in primerna za DALI krmiljenje. Ali enakovredno kot: BASIC NEO BG5ABL830HD600SLO | kos | 5 |  | 0
6 | S4 | Stropno nadgradno svetilo v povišani stopnji zaščite IP54 s faktorjem mehanske zaščite IK08, izdelana iz polikarbonata, električne moči 20W 3000K s svetlobnim tokom 2000lm. Ali enakovredno kot: UNI ROUND 22.20000312054.LR | kos | 16 |  | 0
7 | S5 | Stropna nadgradna svetilka namenjena za uporabo v vlažnih in prašnih prostorih, s stopnjo zaščite IP66, s faktorjem mehanske odpornosti IK08, opremljena z INOX zaponkami, moči min 20W max 36W z nastvaljivim svetlobnim tokom med 3151 lm do 5077lm 4000K CRI>80 ohišje in difuzor iz polikarbonata. Ali enakovredno kot: UNI LINEAR ECO 20.36412066.00 | kos | 18 |  | 0
8 | S6 | Stropna nadgradna cilindrična svetilka izdelana iz alu in belo prašno obarvano, moči 8,9 W 3000K s svetlobnim tokom 976 lm in kotom svetenja 48°, CRI>90 s triac dimmabilnim napajalnikom. Ali enakovredno kot: KAS R 43 10.97634843.02D | kos | 14 |  | 0
9 | S7 | Stropna nadgradna cilindrična svetilka izdelana iz alu in belo prašno obarvano, moči 13 W 3000K s svetlobnim tokom 1104 lm in kotom svetenja 50°, CRI>90 v zaščiti IP65, z napajalnikom. Ali enakovredno kot: HALL LED IP65 28VT13K350S65B | kos | 2 |  | 0
10 | S8 | Stropna vgradna svetilka izdelana iz polikaronata z opalnim mikroprizmatičnim difuzorje s faktorjem bleščanja UGR<19, moči 20W 3000K s svetlobnim tokom 2680lm, stopnja zaščita pred prahom in vlago IP54. Ali enakovredno kot: HALL LED ESSENTIAL 38MP20K3L54 | kos | 27 |  | 0
11 | S9 | Stropna vgradna svetilka izdelana iz alu litine, s poglobljeno protibleščalno optiko iz mikroprizmatičnega stekla, bele/črne barve (po izboru arhitekta) moči 13-19W 3000K s svetlobnim tokom 1495-1958 lm v stopnji zaščite IP44, kompletno z napajalnikom 500mA. Ali enakovredno kot: VOD L 24.13/19412044.01 | kos | 10 |  | 0
12 | S10 | Zunanja svetilka cilindrične oblike premera 85 mm in višine 93 mm v zaščiti IP43 moči 8,9W, barva svetlobe 3000K, s svetlobnim tokom 967lm pri 500mA, s kotom sevanja 43°z integriranim napajalnikom, barva bela ali črna - po izboru arhitekta za montažo na konstrukcijo zunanje nadstrešnice | kos | 21 |  | 0
13 |  | Led Skrita linija izdelana iz alu profila dimenzij 17,5 x 7 mm kmpletno s pokrovi opremljen z optično lečo 30°, komplet z vsem montažnim priborom, in led trakom 11.5W/m, 1470lm/m, 3000K, 128 LED/m, 24V DC, CRI 85, vsaka linija po sebej opremljena z lastim napajalnikom
| S10a | S10a - linija skupne moči23 W + APV 25-24 | kos | 2 |  | 0
| S10b | S10b - linija skupne moči 11W + APV 16-24 | kos | 1 |  | 0
14 | S11 | Zunanja pametna, prefinjena arhitekturna svetilka, z visoko zmogljivo LED tehnologijo in Extra Wide Road optiko. Skupna moč svetilke 37W; svetlobni tok svetilke 4897 lm; Učinkovitost svetilke 133lm/W. Zaščita: IP66, IK10. Svetilka testirana za EN AC-46000. ENEC test certificate. Svetilka iz litega aluminija v črni barvi (RAL9006). Komplet z montažnim priborom. Dimenzije: 510 x 241 x 494 mm; teža: 7,85kg. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group UD 24L50 730 EWR-S CL LRT CL2 DS6 T76T | kos | 2 |  | 0
15 |  | Pocinkan konusni kandelaber višine 3,5m (reducirka Ø76mm) v črni barvi (RAL9006), priključno opremo (sponke, varovalka) in drobnim materialom. Komplet s sidrom. | kompl. | 2 |  | 0
16 |  | Osvetlitev znotraj opreme, LED trak do dolžine 4m, komplet z ustreznim napajlnikom | kos | 3 |  | 0
Svetilke varnostne razsvetljave:
17 | SU RP1 | Viseča svetilka zasilne razsvetljave, v izvedbi autotest, pripravni spoj, bele barve, kompletno z obešalnim tipskim priborom C116+C220/C201, elipsoidna svetilna karakteristika, autonomija 1h, 1W, bele barve. Ali enakovredno kot: OWA SU LED 0000-PL-RP-1W-AT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-RND | kos | 5 |  | 0
18 | SU RP2 | Viseča svetilka zasilne razsvetljave, v izvedbi autotest, pripravni spoj, bele barve, kompletno z obešalnim tipskim priborom C116+C220/C201, elipsoidna svetilna karakteristika, autonomija 1h, 1W, bele barve. Ali enakovredno kot: OWA SU LED 0000-PL-RP-2W-AT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-RND | kos | 1 |  | 0
19 | SU AP1 | Viseča svetilka zasilne razsvetljave, v izvedbi autotest, pripravni spoj, bele barve, kompletno z obešalnim tipskim priborom C116+C220/C201, širokaa svetilna karakteristika, autonomija 1h, 1W, bele barve. Ali enakovredno kot: OWA SU LED 0000-PL-AP-1W-AT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-RND | kos | 6 |  | 0
20 | SU AP2 | Viseča svetilka zasilne razsvetljave, v izvedbi autotest, pripravni spoj, bele barve, kompletno z obešalnim tipskim priborom C116+C220/C201, širokaa svetilna karakteristika, autonomija 1h, 2W, bele barve. Ali enakovredno kot: OWA SU LED 0000-PL-AP-2W-AT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-RND | kos | 2 |  | 0
21 | SU RP1N | Stropna svetilka zasilne razsvetljave, v izvedbi autotest, pripravni spoj, bele barve, elipsoidna svetilna karakteristika, autonomija 1h, 1W, bele barve. Ali enakovredno kot: OWA SU LED 0000-PL-RP-1W-AT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-RND | kos | 3 |  | 0
22 | SU AP1N | Stropna svetilka zasilne razsvetljave, v izvedbi autotest, pripravni spoj, bele barve, elipsoidna svetilna karakteristika, autonomija 1h, 1W, bele barve. Ali enakovredno kot: OWA SU LED 0000-PL-AP-1W-AT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-RND | kos | 18 |  | 0
23 | SU AP1V | Stropna vgradna svetilka zasilne razsvetljave, v izvedbi autotest, pripravni spoj, bele barve, elipsoidna svetilna karakteristika, autonomija 1h, 2W, bele barve. Ali enakovredno kot: OWA FL LED 0000-PL-AP-2W-AT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-RND | kos | 2 |  | 0
24 | 00 | Stropna nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, s signalom velikosti 315x165 mm, bele barve, v funkciji autotest, opremljena s kompletov signalov (izbrati ustreznega skladno z načrtom požarne varnosti) z autonomijo 1h v pripravnem spoju. Ali enakovredno kot: PROFILIGHT SGN LED 0000-PL-30x15-AT-1h-M-9003-FT-xx-X-S | kos | 5 |  | 0
25 | 00.ST | Stenska nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, s signalom velikosti 315x165 mm, bele barve, v funkciji autotest, opremljena s kompletov signalov (izbrati ustreznega skladno z načrtom požarne varnosti) z autonomijo 1h v pripravnem spoju. Ali enakovredno kot: PROFILIGHT SGN LED 0000-PL-30x15-AT-1h-M-9003-FT-xx-X-S | kos | 4 |  | 0
26 | 00.VI | Viseča svetilka varnostne razsvetljave, s signalom velikosti 315x165 mm, bele barve, v funkciji autotest, opremljena s kompletov signalov (izbrati ustreznega skladno z načrtom požarne varnosti) z autonomijo 1h v pripravnem spoju. Ali enakovredno kot: PROFILIGHT SGN LED 0000-PL-30x15-AT-1h-M-9003-FT-xx-X-S | kos | 9 |  | 0
27 |  | Adresiranje in zagon sistema varnostne razsvetljave | kompl. | 1 |  | 0
28 |  | Pregled in preizkus varnostne razsvetljave, s strani pooblaščene inštitucije, komplet s pridobitvijo ustreznega potrdila | izvede naročnik
29 |  | DALI/DSI večfunkcijska krmilna enota, 2-kanalna, za v stikalno omarico. Zatemnitev 2 skupin svetilk. Modularno krmiljenje razsvetljave s spremenljivim obsegom funkcij. Priključitev 2 neodvisnih standardnih tipkal. Prek ED-SDED2 možna integracija tipkal drugega proizvajalca za scensko funkcionalnost krmiljenja. Možne scenske nastavitve z ED-CCS/W tipkalom: 4 svetlobne scene, dodatno dimanje 2 prednastavljenih skupin svatilk. Omogoča krmiljenje v odvisnosti od dnevne svetlobe, možen priklop senzorja prisotnosti, nastavitev koridor funkcije, možnost krmiljenja z daljinskim upravljalnikom 5-letna garancija ali enakovredno kot: Zumtobel group DIMLITE multifunction 2ch | kos | 6 |  | 0
30 |  | DALI/DSI večfunkcijska krmilna enota, 4-kanalna, za v stikalno omarico. Zatemnitev 4 skupin svetilk. Modularno krmiljenje razsvetljave s spremenljivim obsegom funkcij. Priključitev 2 neodvisnih standardnih tipkal. Prek ED-SDED2 možna integracija tipkal drugega proizvajalca za scensko funkcionalnost krmiljenja. Možne scenske nastavitve z ED-CCS/W tipkalom: 4 svetlobne scene, dodatno dimanje 2 prednastavljenih skupin svatilk. Omogoča krmiljenje v odvisnosti od dnevne svetlobe, možen priklop senzorja prisotnosti, nastavitev koridor funkcije, možnost krmiljenja z daljinskim upravljalnikom 5-letna garancija. ali enakovredno kot: Zumtobel group DIMLITE multifunction 4ch | kos | 2 |  | 0
31 |  | Nadometna omarica, za vgradnjo 12 elementov, kot Hager dim. 305x245x96,5mm, komplet z vrati | kompl. | 8 |  | 0
32 |  | Usklajevanje in iskanje tras za zamenjavo svetilk po obstoječem objektu | ur | 6 |  | 0
33 |  | Vezava na obstoječe tokokroge po obstoječem objektu | kos | 7 |  | 0
34 |  | Sodelovanje elektro izvajalca pri pregledu varnostne razsvetljave | kos | 1 |  | 0
35 |  | Meritve splošne osvetljenosti v prostorih | kos | 1 |  | 0
|  | SVETILKE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL
1 |  | Kabel položen delno v inštalacijski ravnini v tlaku, delno nadometno na kabelski polici, po stenah delno z vlaganjem v beton, delno v montažni steni pod oblogami:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik, porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu.
| - | NHXMH-0 2x1,5 mm2 | m | 65 |  | 0
| - | NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 3360 |  | 0
| - | NHXMH-J 4x1,5 mm2 | m | 1830 |  | 0
| - | NHXMH-J 5x1,5 mm2 | m | 665 |  | 0
| - | NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m | 1450 |  | 0
| - | NHXMH-J 5x2,5 mm2 | m | 335 |  | 0
| - | NHXMH-J 5x4 mm2 | m | 210 |  | 0
| - | NHXMH-J 5x10 mm2 | m | 95 |  | 0
| - | NHXMH-J 5x50 mm2 | m | 10 |  | 0
| - | FG160M16-J 5x4 mm2 | m | 35 |  | 0
| - | FG160M16-J 5x6 mm2 | m | 25 |  | 0
| - | FG160M16-J 5x10 mm2 | m | 85 |  | 0
| - | FG160M16-J 4x50 mm2 | m | 20 |  | 0
| - | FG160M16-J 4x95 mm2 | m | 30 |  | 0
| - | FG160M16-J 4x120 mm2 | m | 130 |  | 0
2 |  | Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
VSI VODNIKI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
| - | H07Z1-K 4 mm2 | m | 55 |  | 0
| - | H07Z1-K 6 mm2 | m | 455 |  | 0
| - | H07Z1-K 16 mm2 | m | 60 |  | 0
| - | H07Z1-K 25 mm2 | m | 180 |  | 0
| - | H07Z1-K 35 mm2 | m | 15 |  | 0
3 |  | PVC cev:
vlaganje v beton, polaganje podomet ali samougasna v monatžni steni.
|  | fi 16, rebrasta | m | 3345 |  | 0
|  | fi 23, rebrasta | m | 140 |  | 0
|  | fi 36, rebrasta | m | 90 |  | 0
|  | PN 16 | m | 200 |  | 0
Pri izvedbi rebrastih cevi je potrebno upoštevati, da se večina cevi vlaga v beton (stene, plošče), zato je v ceni cevi potrebno upoštaveti ves potreben drobni material (pokrovi doz, elementi za vstavitev na lokacije prehodov, pred betoniranjem,…)
4 |  | Kabelska polica, komplet z veznim, obešalnim in pritrdilnim priborom (konzole do dolžine 0,5m, oziroma obešalni pribor do 0,5m)
| - | PK 100 | m | 45 |  | 0
| - | PK 200 | m | 10 |  | 0
| - | PK 200 s pregrado | m | 20 |  | 0
| - | PK 400 | m | 5 |  | 0
| - | PK 200 s pokrovom | m | 5 |  | 0
| - | PK 300 s pokrovom | m | 20 |  | 0
| - | PK 400 s pokrovom | m | 2 |  | 0
5 |  | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 80 |  | 0
6 |  | Izvedba prestavitve obstoječeka internega NN voda iz območja gradnje:
(gradbena dela so zajeta v sklopu gradbenih del za elektroinštalacije)
| - | izvlačenje obstoječega kabla do 95mm2 v dolžini 60m, ter ponovno vlačenje kabla v novo kabelsko kanalizacijo | kompl. | 1 |  | 0
| - | izvedba začasne povezave med predvideno lokacijo jaška KJ2 ter obstoječim razdelilnikom, komplet z zaščitno cevjo fi110 ter pritritvijo | kompl. | 1 |  | 0
| - | prehod v obstoječi objewkt komplet z izvedbo prevrtavanja in priklopom kabla v obstoječem razdelilniku | kompl. | 1 |  | 0
| - | ob koncu del odklop kabla ter izvalenje kabla 95mm2 v celotni dolžini 110m | kompl. | 1 |  | 0
7 |  | Podometno stikalo, 10A, za vgradnjo v modulni sistem, bele barve, komplet z okvirjem in podometno dozo, ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE:
| - | navadno | kos | 7 |  | 0
| - | izmenično | kos | 4 |  | 0
| - | gor-dol | kos | 27 |  | 0
| - | slepi element | kos | 8 |  | 0
8 |  | Podometno stikalo, 10A, za vgradnjo v modulni sistem, v zaščiti IP44, bele barve, komplet z okvirjem in podometno dozo, ali enakovredno kot Gewiss:
| - | navadno | kos | 2 |  | 0
| - | izmenično | kos | 10 |  | 0
| - | križno | kos | 3 |  | 0
| - | gor-dol | kos | 4 |  | 0
| - | slepi element | kos | 1 |  | 0
9 |  | Nadometno stikalo, 10A, komplet z ohišjem, ali enakovredno kot Gewiss:
| - | navadno | kos | 2 |  | 0
| - | izmenično | kos | 2 |  | 0
10 |  | Tipkalo, za vgradnjo v modulni sistem, bele barve, komplet z okvirjem in podometno dozo, ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE | kos | 25 |  | 0
11 |  | IR senzor, komplet, ali enakovredno kot Stainel:
Senzor ustreznega tipa za vklop LED svetilk po popisu.
| - | zunanji, 360 st. | kos | 6 |  | 0
| - | notranji, 360 st. | kos | 34 |  | 0
12 |  | Modul s podometno dozo in okvirjem, bele barve, ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE:
| - | enega stikala | kos | 13 |  | 0
| - | dveh stikal | kos | 6 |  | 0
| - | treh stikal | kos | 3 |  | 0
| - | štirih stikal | kos | 2 |  | 0
| - | sedmih stikal | kos | 7 |  | 0
Točen tip okvirjev določi investitor oziroma arhitekt.
13 |  | Doza izenačevanja potencialov, komplet s Cu zbiralko, kot:
| - | GW 48 003 | kos | 11 |  | 0
| - | GW 44 205 | kos | 1 |  | 0
| - | GW 44 209 | kos | 1 |  | 0
14 |  | Stalni priključek, komplet
| - | podometne (komplet z dozo) oziroma nadometne izvedbe | kos | 32 |  | 0
15 |  | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, komplet s podometno dozo in okvirjem, zaščito proti vstavljanju tujega predmeta, bela barva, ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE:
| - | 16A, 250V, enojna | kos | 47 |  | 0
| - | 16A, 250V, dvojna | kos | 14 |  | 0
| - | 16A, 250V, trojna | kos | 1 |  | 0
16 |  | Vtičnica z zaščitnim kontaktom v pekarni, sanitarijah, učilnici krožnega gospodarstva in prostoru dostave, v zaščiti IP44, komplet s podometno dozo in okvirjem, bele barve, ali enakovredno kot Gewiss:
| - | 16A, 250V, enojna, s pokrovom | kos | 31 |  | 0
| - | 16A, 250V, dvojna, s pokrovom | kos | 8 |  | 0
| - | 16A, 400V, s pokrovom | kos | 18 |  | 0
17 |  | Talna doza za vgradnjo vtičnic, s pokrovom prilagojenim za vgradnjo končnega tlaka, komplet, ali enakovredno kot Elba:
Talna doza mora omogočati priklop porabnika ob zaprtem pokrovu. Izvedba talne doze mora biti prilagojena možnosti izvedbe podatkovnih priklopov toliko elementov kot je vtičnic.
| - | za vgradnjo do šest elementov | kos | 3 |  | 0
| - | za vgradnjo do devet elementov | kos | 3 |  | 0
18 |  | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, vgrajena v talno dozo oziroma zidni kanal:
| - | 16A, 250V, dvojna | kos | 15 |  | 0
19 |  | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, nadometne izvedbe, IP44, kot Gewiss:
| - | 16A, 250V | kos | 4 |  | 0
| - | 16A, 400V | kos | 1 |  | 0
20 |  | Podometno močnostno stikalo, IP65, komplet s podometno dozo, ali enakovredno kot Gewiss:
| - | 16A, 2. p., IP65, komplet | kos | 8 |  | 0
21 |  | Doza z vgrajenimi ločini rele (2x oziroma 3x) za krmiljene senčil, kot Schrack, komplet z podometno dozo 15x10 cm | kos | 28 |  | 0
22 |  | Žica H07Z1-K 4 mm2, dolžine 0,1-0,2 m, komplet s kabelskimi čevlji (premostitve kovinskih mas - okvirji vrat, omarice strojnih naprav, oprema kuhinje, ...) | kos | 30 |  | 0
23 |  | Žica H07Z1-K 6 mm2, dolžine 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 60 |  | 0
24 |  | Žica H07Z1-K 16 mm2, dolžine 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 10 |  | 0
25 |  | Izdelava spojev izenačevanja potencialov, komplet z objemkami oz. drobnim materialom | kos | 135 |  | 0
26 |  | Priklop, komplet z drobnim materialom:
| - | raznih central (AJP,KO,ODT,SOS…) | kos | 7 |  | 0
| - | el. porabnikov do 1 kW (pogoni senčil, pisoarji, el. pipe,...) | kos | 83 |  | 0
| - | el. porabnikov do 5 kW (indukcija, dvigala,...) | kos | 5 |  | 0
| - | el. porabnikov do 12 kW (omarica gr. kablov, polnilna postaja,...) | kos | 2 |  | 0
| - | tehnoloških porabnikov v pekarnii do:
|  | 3kW | kos | 1 |  | 0
|  | 6kW | kos | 3 |  | 0
|  | 15kW | kos | 6 |  | 0
|  | 60kW | kos | 1 |  | 0
27 |  | Tesnitev med požarnimi sektorji (EI90) s požarno odpornimi kiti odprtine do velikosti 0,05m2, komplet z izjavo izvajalca o vgradnji in ustreznimi certifikati, skladno s SZPV 408 (Tesnitev vseh močnostnih inštalacij) | kos | 12 |  | 0
28 |  | Sodelovanje merilca pri izvedbi objekta ter izvedba meritev električnih inštalacij, meritve izvaja NPK za zahtevne objekte komplet | kompl. | 1 |  | 0
29 |  | Stikalo, nadometne izvedbe, v zaščiti IP65, kot Gewiss, 16A, 2.p. | kos | 1 |  | 0
30 |  | Navadno stikalo s tlivko, 10A, nadometne izvedbe, IP44, kot Gewiss: | kos | 1 |  | 0
|  | INŠTALACIJSKI MATERIAL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA STROJNE NAPRAVE IN CNS
Vodniki za izenačitev potencialov ter glavne trase kabelskih polic zajete v sklopu popisa splošnih inštalacij.
A. |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL
1 |  | Kabel položen nadometno na kabelski polici delno v zaščitnih ceveh:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik - regulator, porabnik-krmilni element), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu.
Pred naročilom kablov je potrebna uskladitev s končno naročeno opremo strojnih inštalacij.
Kabli za povezave elementov v tehničnem prostoru:
| - | NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 440 |  | 0
| - | NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m | 205 |  | 0
| - | NHXMH-J 5x6 mm2 | m | 90 |  | 0
| - | LIHCH 2x0,75mm2 | m | 570 |  | 0
| - | LIHCH 7x0,75mm2 | m | 220 |  | 0
| - | LIHCH 4x1,5mm2 | m | 210 |  | 0
| - | JH(St)H 2x2x0,8mm2 | m | 3230 |  | 0
| - | U/UTP 4x2x23AWG, kat.6A, LSZH | m | 80 |  | 0
2 |  | PVC cev:
vlaganje v beton, polaganje podomet ali samougasna v monatžni steni.
| - | fi16, 23 | m | 2480 |  | 0
| - | PN 16, 23 | m | 580 |  | 0
3 |  | Gibljiva PVC cev, dolžine do 30cm, komplet s toplokrčnimi cevmi za zatesnitev uvodnic | kos | 35 |  | 0
4 |  | Razne nadometne oziroma podometne razvodne doze do fi 76 oziroma 100x100, komplet | kos | 15 |  | 0
5 |  | Priklop po navodilu dobavitelja opreme, komplet z drobnim materialom:
| - | požarne lopute | kos | 5 |  | 0
| - | termostati | kos | 11 |  | 0
| - | omarice talnega ogrevanja | kos | 6 |  | 0
| - | konvektorjev | kos | 9 |  | 0
| - | kasetna klima | kos | 2 |  | 0
| - | električni radiator | kos | 1 |  | 0
| - | napa | kos | 1 |  | 0
| - | ventilator nape | kos | 1 |  | 0
| - | krmilne omarice klimata | kos | 2 |  | 0
| - | zunanja enota klimata | kos | 1 |  | 0
| - | klima - zunanja enota | kos | 2 |  | 0
| - | elektrostatična filtrirna enota | kos | 1 |  | 0
| - | elementov avtomatike (tipala, ventili, …) | kos | 40 |  | 0
| - | črpalke | kos | 6 |  | 0
| - | toplotna črpalka do 10kW (komplet zunanja in notranja enota) | kos | 2 |  | 0
| - | prezračevalne naprave do moči 5kW | kompl. | 3 |  | 0
1 |  | Razdelilnik R-TP (tenični prostor), predviden kot tipska prostostoječa omara s podstavkom, dim. 800x2000x300mm, komplet z dvojnimi vrati, z dovodom in odvodi zgoraj, ali enakovredno kot Schrack, ter vgrajeno opremo, enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
| - | bremensko stikalo, 160A, 3p, z osjo in ročko na vratih | kos | 1
| - | zbiralnični sistem, 3x Cu30x10mm, komplet z nosilci in zaključki, dolžine do 1,5m | kompl. | 1
| - | trifazni omrežni analizator, za montažo na vrata z Modbus TCP/IP komunikacijo, komplet s programsko opremo in programiranjem:
|  | direktni do 63A, kot Socomec Countis E27 | kompl. | 4
|  | indirektni x/5A, kot Socomec Countis E47 | kompl. | 1
| - | tokovni transformator, 100/5A | kos | 3
| - | varovalčni ločilnik, VL000, vertikalni, komplet z NV varovalkami | kos | 9
| - | odklopnik, Tytan, 3p, komplet | kos | 1
| - | odklopnik, Tytan, 1p, komplet | kos | 1
| - | instalacijski odklopnik:
|  | B 6, 10A, 1p | kos | 7
|  | C10, 16, 20, 25A, 1p | kos | 20
|  | C16,20, 25 A 3p | kos | 9
| - | izbirno stikalo, 10A, 1-0-2, 1p, montaža na vrata | kos | 7
| - | kontaktor 16A, (2no/2nc) 230V | kos | 7
| - | pomožni rele, 10A, 230V, 3x preklopni kontakt | kos | 7
| - | pomožni rele, 10A, 24V DC, 3x preklopni kontakt | kos | 7
| - | vgradnja krmilnika CNS, komplet z vezavo | kompl. | 1
| - | izvedba delavniške vezalne risbe za izvedbo krmiljenja črpalk ter vključitev krmilnikov CNS | kompl. | 1
| - | Podatkovna vtičnica za vgradnjo v razdelilnik, RJ 45 kat 6 | kos | 1
| - | prenapetostna zaščita, tip T2 | kos | 4
| - | vrstne sponke, uvodnice | kompl. | 1
| - | drobni in vezni material | kompl. | 1
| - | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
| - | izdelava končne vezalne sheme glede na izbrano opremo | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
7 |  | Usklajevanje s strojnimi inštalacijami ter sodelovanje pri preizkusu naprav | ur | 40 |  | 0
8 |  | Meritve električnih inštalacij za strojne naprave, zahtevan NPK za zahtevne objekte komplet | kompl. | 1 |  | 0
|  | INSTALACIJSKI MATERIAL ZA STROJNE NAPRAVE IN CNS - SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. |  | CNS OPREMA
1 |  | NADZORNI SISEM IN PROGRAMIRANJE
| - | Enterprise server do 10 AS+ time scale | kos | 1 |  | 0
Sistemska programska oprema za nadzorni sistem ali enakovredno Schneder Electric Enterprise server do 10 AS
| - | Time scale podatkovna baza za Enterprise server | kos | 1 |  | 0
| - | Programiranje funkcij nadzornega sistema | kos | 1 |  | 0
Oddaljeno krmiljenje (CNS) - opis zahtevanih funkcionalnosti: Programiranje krmilnika glede na shemo strojnih naprav, po funkcijski specifikaciji projektanta oz. skladno z opisom v nadaljevanju. Konfiguracija krmilnika (WEB strežnika za dodatnimi modili) in izdelava CNS aplikacije. A) Zahteva se funkcionalna celota za sisteme merjenja porabe, kar vključuje: zajem podatkov na krmilnik, urno posredovanje podatkov v SQL bazo: B) Zahteva se funkcionalna celota za regulirne naprave, kar vključuje: zajem podatkov na krmilnik, urno posredovanje podatkov v SQL bazo, nastavitev željene temperature, nastavitev urnikov in režimov delovanja)
| - | Izdelava grafičnih shem | kos | 1 |  | 0
C) Vključene morajo biti tudi naslednje funkcionalnosti: - pregled zgodovine (log file), - alarmiranje preko e-pošte (nastavitev javljanja napak do 3 elektronske naslove, ki jih poda naročnik), - časovni programi (urniki za posamezne naprave, veje, kjer morajo biti omogočeni najmanj 3 dnevni režimi), - zagotovitev pravice dostopov za vsaj 3 uporabnike z ločenim uporabniškim imenom in geslom, - vzpostavitev komunikacije med napravami (v kolikor gre za TCP/IP komunikacijo se vključi informatik naročnika, katerega mora koordinirati izvajalec CNS), - omogočeno mora biti vnašanje koledarja režimov delovanja s počitnicami in prazniki (za vsaj 1 leto vnaprej). Postavka se obravnava kot celota. V kolikor katerakoli funkcionalnost ne deluje, izvajalec ni upravičen do plačila celotne postavke. (za podrobnješi opis glej tehnično poročilo).
| - | Energetski monitoring | kos | 1 |  | 0
Monitoring DOM Namen monitoringa je spremljanje doseganje kazalnikov energetske prenove s ciljem optimiranja poraba energije. Sistem mora prikazovati merilna mesta, kot so: Sistem monitoringa omogoča: spremljanje in primerjavo podatkov iz merilnih mest o porabi energije in temperaturnih sezorjev ter ostalih v grafični obliki : ‐ urni prikaz podatkov (trenutni podatek s posameznega merilnega mesta oz. senzorja in podatke za zadnjih 5 enot na enem grafu), ‐ dnevni prikaz podatkov (trenutni podatek in podatke za zadnjih 5 enot), ‐ mesečni prikaz podatkov (trenutni podatek in podatke za zadnjih 5 enot), ‐ letni prikaz podatkov, (trenutni podatek in podatke za zadnjih 5 enot), - pregled zgodovine podatkov za 2 leti nazaj na urnem, dnevnem, mesečnem in letnem nivoju, ‐ kjer je možno pridobiti referenčne vrednosti (npr; iz elaborata gradbene fizike ali pa pretekle porabe) so na grafu označene tudi referenčne vrednosti, ‐ Omogočen mora biti izvoz podatkov v CSV, XLS ali grafični format datotek.
| - | Delavniške sheme | kos | 1 |  | 0
| - | Uporabniška dokumentacija in šolanje | kos | 1 |  | 0
2 |  | TOPLOTNA POSTAJA
| - | Napajalnik 230V/24V MDR 24-60 | kos | 1 |  | 0
| - | M-BUS vmesnik ADFWEB BACNET/IP DO 20 števcev | kos | 1 |  | 0
| - | SMARTX space logic AS-P automation server | kos | 1 |  | 0
Automation server: 4 Kb internega spomina, možnost širitve z do 29 I/O moduli, montaža na DIN letev. Podpira komunikacije: LonWorks FTT, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCO, Modbus RTU, EWS, WebServices. Ali enakovredno Schneider Electric
| - | SMARTX space logic podnožje za avutomation serever | kos | 1 |  | 0
| - | SMARTX space logic napajalnik PS-24 | kos | 1 |  | 0
Napajalnik 24/24V
| - | SMARTX space logic podnožje za napajalnik | kos | 1 |  | 0
| - | SMARTX space logic DI-16 digitalni vhodi | kos | 1 |  | 0
Digitalni vhodni modul s 16 digitalnimi vhodi, ali enakovredno Schneider Electric SMARTX UI-16, kpl. s podnožjem
| - | SMARTX space logic DO-FA-12 relejski izhodi | kos | 1 |  | 0
Relejski izhodni modul z 12 digitalnimi vhodi, ali enakovredno Schneider Electric SMARTX DO-FA-12, kpl. s podnožjem
| - | SMARTX space logic AO-V-8 analogni izhodi 0-10V | kos | 1 |  | 0
Analogni izhodni modul z 8 analognimi izhodi, ali enakovredno Schneider Electric SMARTX AU-V-8, kpl. s podnožjem
| - | SMARTX space logic UI-16 univerzalni vhodi | kos | 2 |  | 0
Univerzalni vhodni modul z 16 univerzalnimi vhodi, ali enakovredno Schneider Electric SMARTX UI-16, kpl. s podnožjem
| - | SMARTX space logic podnožje za I/O module | kos | 5 |  | 0
| - | Vmesnik BACnet-ip/M-BUS do 20 števcev | kos | 1 |  | 0
Vmesnik za čitanje do 20 M-BUS števcev kot proizvod ADFWEB
3 |  | KOMUNIKACIJSKA OPREMA
| - | Komunikacisjki vmesnik Modbus-IP74X Mdbus-RTU | kos | 3 |  | 0
Vmesnik za priklop Modbus-RTU RS 485 modulov
| - | Mrežno stikalo 8 port | kos | 3 |  | 0
4 |  | VENTILATORSKI KONVEKTORJI IN TALNO OGREVANJE
| - | SMARTX living space sobna krmilna enota TC907-4FMSA | kos | 9 |  | 0
Sobna enota/krmilnik za krmiljenje ventilatorskih konvektorjev z LCD prikazom ter tipkami za nastavljenje željene tamperature ter hitrosti ventilatorja ali enakovredno Schneider Electric TC907-4FMSA
| - | Prametriziranje, testiranje in spuščanje v pogon ventilatorskih konvektorjev | kos | 57 |  | 0
5 |  | TALNO OGREVANJE KLET
| - | Napajalnik 230V/24V MDR 24-60
| - | Conski krmilnik RP-C-16B | kos | 2 |  | 0
Conski krmilnik za upravljanje z ventili talnega gretja ali enakovredno Schneider Electric RP-C-16B
Termostati za talno ogrevanje kjer ni ventilatorskih konvektorjev
| - | Podnožje za termostat LIVING SPACE SENZOR | kos | 10 |  | 0
Komunikacijsko podnožje SMART SENZOR BUS ali enakovredno Schneider Electric SXWSBTXXXSXX
| - | Termostat LIVNIG SPACE SENZOR | kos | 10 |  | 0
|  | Termostat za krmiljenje talnega ogrevanja ali enakovrednos Schneider Electric XWSC3XSELXX | kos
6 |  | TALNO OGREVANJE PRITLIČJE
| - | Napajalnik 230V/24V MDR 24-60
| - | Conski krmilnik RP-C-16B | kos | 1 |  | 0
Conski krmilnik za upravljanje z ventili talnega gretja ali enakovredno Schneider Electric RP-C-16B
Termostati za talno ogrevanje kjer ni ventilatorskih konvektorjev
| - | Podnožje za termostat LIVING SPACE SENZOR | kos | 4 |  | 0
Komunikacijsko podnožje SMART SENZOR BUS ali enakovredno Schneider Electric SXWSBTXXXSXX
| - | Termostat LIVNIG SPACE SENZOR | kos | 4 |  | 0
|  | Termostat za krmiljenje talnega ogrevanja ali enakovrednos Schneider Electric XWSC3XSELXX | kos
7 |  | TALNO OGREVANJE 1. NADSTROPJE
| - | Napajalnik 230V/24V MDR 24-60
| - | Conski krmilnik RP-C-16B | kos | 1 |  | 0
Conski krmilnik za upravljanje z ventili talnega gretja ali enakovredno Schneider Electric RP-C-16B
Termostati za talno ogrevanje kjer ni ventilatorskih konvektorjev
| - | Podnožje za termostat LIVING SPACE SENZOR | kos | 3 |  | 0
Komunikacijsko podnožje SMART SENZOR BUS ali enakovredno Schneider Electric SXWSBTXXXSXX
| - | Termostat LIVNIG SPACE SENZOR | kos | 3 |  | 0
|  | Termostat za krmiljenje talnega ogrevanja ali enakovrednos Schneider Electric XWSC3XSELXX | kos
8 |  | TALNO OGREVANJE 2. NADSTROPJE
| - | Napajalnik 230V/24V MDR 24-60
| - | Conski krmilnik RP-C-16B | kos | 1 |  | 0
Conski krmilnik za upravljanje z ventili talnega gretja ali enakovredno Schneider Electric RP-C-16B
Termostati za talno ogrevanje kjer ni ventilatorskih konvektorjev
| - | Podnožje za termostat LIVING SPACE SENZOR | kos | 3 |  | 0
Komunikacijsko podnožje SMART SENZOR BUS ali enakovredno Schneider Electric SXWSBTXXXSXX
| - | Termostat LIVNIG SPACE SENZOR | kos | 3 |  | 0
|  | Termostat za krmiljenje talnega ogrevanja ali enakovrednos Schneider Electric XWSC3XSELXX | kos
9 |  | TALNO OGREVANJE 3. NADSTROPJE
| - | Napajalnik 230V/24V MDR 24-60
| - | Conski krmilnik RP-C-16B | kos | 1 |  | 0
Conski krmilnik za upravljanje z ventili talnega gretja ali enakovredno Schneider Electric RP-C-16B
Termostati za talno ogrevanje kjer ni ventilatorskih konvektorjev
| - | Podnožje za termostat LIVING SPACE SENZOR | kos | 3 |  | 0
Komunikacijsko podnožje SMART SENZOR BUS ali enakovredno Schneider Electric SXWSBTXXXSXX
| - | Termostat LIVNIG SPACE SENZOR | kos | 3 |  | 0
|  | Termostat za krmiljenje talnega ogrevanja ali enakovrednos Schneider Electric XWSC3XSELXX | kos
|  | CNS OPREMA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA STROJNE NAPRAVE IN CNS - SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. |  | RAZDELILNIKI
Velja za vse razdelilnike
| - | izdelava označb tokokrogov in sponk
| - | kabelske uvodnice
| - | zatesnitev uvodnic
| - | zaščitna prekrivna plošča za preprečitev dotika
| - | POK korita za polaganje kablov
| - | označba razdelilnika v skladu s predpisi
| - | predviden žep za namestitev vezalne sheme razdelilnika
| - | izdelava vezalne sheme po dejanskem stanju in namestitev vezalne sheme v razdelilnik
| - | priklop, meritve, preizkus in spuščanje v pogon
Merilna omara ni predmet načrta.
#REF! |  | Razdelilnik R-G (glavni), predviden kot tipska prostostoječa omara s podstavkom, dim. 1200x2000x300mm, komplet z dvojnimi vrati, dovod in odvodi zgoraj, ali enakovredno kot Schrack, ter vgrajeno opremo, enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
| - | zbiralnični sistem, 3x Cu30x10mm, komplet z nosilci in zaključki, dolžine do 1,5m | kompl. | 1
| - | bremensko stikalo, 400A, 3p, z osjo in ročko na vratih | kos | 1
| - | stikalo na dif. tok:
|  | 40/0,03A, 4p | kos | 1
|  | 63/0,03A, 4p, TIP A | kos | 1
| - | stikalo, 1-0-2, 10A, na vratih | kos | 3
| - | trifazni omrežni analizator, za montažo na vrata z Modbus TCP/IP komunikacijo, komplet s programsko opremo in programiranjem:
|  | indirektni x/5A, kot Socomec Countis E47 | kompl. | 4
| - | tokovni transformator
|  | 100/5A | kos | 2
|  | 200/5A | kos | 1
|  | 400/5A | kos | 4
| - | varovalčni ločilnik, VL00, vertikalni, komplet z NV varovalkami | kos | 16
| - | varovalčni ločilnik, VL1, vertikalni, komplet z NV varovalkami | kos | 1
| - | odklopnik, Tytan, 3p, komplet | kos | 1
| - | odklopnik, Tytan, 1p, komplet | kos | 1
| - | instalacijski odklopnik:
|  | B 6, 10, 16A, 1p | kos | 13
|  | C10, 16A, 1p | kos | 18
|  | C16, 25, 32 A, 3p | kos | 3
| - | kontaktor 230V:
|  | 100A, 3p | kos | 1
|  | 25A, 4p | kos | 1
|  | 20A, 2p | kos | 2
| - | pomožni rele, 10A, 230V, 2 preklopni kontakti | kos | 2
| - | stikalna ura, 230V, dnevni in tedenski režim | kos | 1
| - | svetlobni rele, komplet s foto sondo, komplet z zaslonko za sondo | kos | 1
| - | prenapetostna zaščita, tip T2 | kos | 4
| - | vrstne sponke, uvodnice | kompl. | 1
| - | drobni in vezni material | kompl. | 1
| - | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
1 |  | Razdelilnik R-PEK (pekarna), predviden kot tipska prostostoječa omara s podstavkom, dim. 800x2000x300mm, v zaščiti IP54, komplet z dvojnimi vrati, z dovodom in odvodi zgoraj, ali enakovredno kot Schrack, ter vgrajeno opremo, enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
| - | bremensko odklopno stikalo, 250A, 3p, z izklopno tuljavo, komplet | kos | 1
| - | zbiralnični sistem, 3x Cu30x10mm, komplet z nosilci in zaključki, dolžine do 1,5m | kompl. | 1
| - | varovalčni ločilnik, VL000, vertikalni, komplet z NV varovalkami | kos | 14
| - | kontaktor 230V:
|  | 25A, 4p | kos | 7
|  | 100A, 4p | kos | 1
| - | stikalo na dif. tok:
|  | 40/0,03A, 4p | kos | 1
|  | 63/0,03A, 4p | kos | 1
| - | instalacijski odklopnik:
|  | B 6, 10A, 1p | kos | 19
|  | C10, 16, 20, 25A, 1p | kos | 25
|  | C16,20 A 3p | kos | 18
| - | motorno zaščitno stikalo, 1,6-2,5A, 2p | kos | 1
| - | kombinirano zaščitno stikalo, B/10A/0,03A, 2p | kos | 1
| - | tipkalo za izklop zardelilnika, na vratih | kos | 1
| - | prenapetostna zaščita, tip T2 | kos | 4
| - | vrstne sponke, uvodnice | kompl. | 1
| - | drobni in vezni material | kompl. | 1
| - | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
2 |  | Razdelilnik R-PT (pritličje), predviden kot tipska podometna omarica, kot Hager 72M (6x12 elementov), dim. 334x1070x110mm, komplet z vrati, dovodom zgoraj in odvodi zgoraj in spodaj, ter vgrajeno opremo, enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
| - | bremensko stikalo, 63A, 3p, v omari | kos | 1
| - | stikalo na dif. tok, 40/0,03A, 4p | kos | 1
| - | instalacijski odklopnik:
|  | B 6, 10, 16A, 1p | kos | 11
|  | C10, 16A, 1p | kos | 14
|  | C16, 25 A, 3p | kos | 1
| - | prenapetostna zaščita, tip T2 | kos | 4
| - | vrstne sponke, uvodnice | kompl. | 1
| - | drobni in vezni material | kompl. | 1
| - | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
3 |  | Razdelilnik R-1N (1. nadstropje), predviden kot tipska podometna omarica, kot Hager 72M (6x12 elementov), dim. 334x1070x110mm, komplet z vrati, dovodom zgoraj in odvodi zgoraj in spodaj, ter vgrajeno opremo, enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
| - | bremensko stikalo, 63A, 3p, v omari | kos | 1
| - | stikalo na dif. tok, 40/0,03A, 4p | kos | 1
| - | instalacijski odklopnik:
|  | B 6, 10, 16A, 1p | kos | 12
|  | C10, 16A, 1p | kos | 13
|  | C16, 25 A, 3p | kos | 3
| - | motorno zaščitno stikalo, 0,6-1A, 2p | kos | 1
| - | prenapetostna zaščita, tip T2 | kos | 4
| - | vrstne sponke, uvodnice | kompl. | 1
| - | drobni in vezni material | kompl. | 1
| - | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
4 |  | Razdelilnik R-2N (2. nadstropje), predviden kot tipska podometna omarica, kot Hager 72M (6x12 elementov), dim. 334x1070x110mm, komplet z vrati, dovodom zgoraj in odvodi zgoraj in spodaj, ter vgrajeno opremo, enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
| - | bremensko stikalo, 63A, 3p, v omari | kos | 1
| - | stikalo na dif. tok, 40/0,03A, 4p | kos | 1
| - | instalacijski odklopnik:
|  | B 6, 10, 16A, 1p | kos | 12
|  | C10, 16A, 1p | kos | 15
|  | C16, 25 A, 3p | kos | 3
| - | prenapetostna zaščita, tip T2 | kos | 4
| - | vrstne sponke, uvodnice | kompl. | 1
| - | drobni in vezni material | kompl. | 1
| - | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
5 |  | Razdelilnik R-3N (3. nadstropje), predviden kot tipska podometna omarica, kot Hager 72M (6x12 elementov), dim. 334x1070x110mm, komplet z vrati, dovodom zgoraj in odvodi zgoraj in spodaj, ter vgrajeno opremo, enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
| - | bremensko stikalo, 63A, 3p, v omari | kos | 1
| - | stikalo na dif. tok, 40/0,03A, 4p | kos | 1
| - | instalacijski odklopnik:
|  | B 6, 10, 16A, 1p | kos | 10
|  | C10, 16A, 1p | kos | 13
|  | C16, 25 A, 3p | kos | 1
| - | prenapetostna zaščita, tip T2 | kos | 4
| - | vrstne sponke, uvodnice | kompl. | 1
| - | drobni in vezni material | kompl. | 1
| - | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
6 |  | Filterska avtomatska kompenzacijska naprava, moči 50 kvar, komplet Točna nazivna moč se določi, po priklopu vseh porabnikov, kot so hladilni agregat in prezračevalna naprava ter izvedenih meritvah | kos | 1 |  | 0
|  | RAZDELILNIKI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. |  | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Vsa omrežna oprema mora biti s seznama ARNES podprte opreme z vsemi potrebnimi licencami.
Na objektu je izbrani ponudnik Telekom Slovenije. V uporabi je IP telefonija. Telefone se priključuje na RJ 45 vtičnice sistema univerzalnega ožičenja. Na drugi strani (v komunikacijski omari) je pametni switch, ki prepozna, kaj je telefon in kaj računalnik.
1 |  | Kabel položen delno nadometno na kabelskih policah, delno v zaščitni cevi pod ometom oziroma v inštalacijskih ravninah:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
| - | U/UTP 4x2x23AWG, kat.6A, LSZH | m | 2020 |  | 0
| - | optični kabel 9/125 2xSM | m | 80 |  | 0
2 |  | PVC cev :
vlaganje v beton, polaganje podomet ali samougasna v monatžni steni.
|  | fi 16, rebrasta | m | 250 |  | 0
Pri izvedbi rebrastih cevi je potrebno upoštevati, da se večina cevi vlaga v beton (stene, plošče), zato je v ceni cevi potrebno upoštaveti ves potreben drobni material (pokrovi doz, elementi za vstavitev na lokacije prehodov, pred betoniranjem,…)
3 |  | Kabelska polica, komplet z veznim, obešalnim in pritrdilnim priborom (konzole do dolžine 0,5m, oziroma obešalni pribor do 0,5m)
| - | PK 200 | m | 10 |  | 0
| - | PK 200 s pokrovom | m | 5 |  | 0
4 |  | HILTI profil, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom oziroma konzolami do dolžine 1m za pritrditev kabelskih polic v dolžini | m | 10 |  | 0
5 |  | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 90 |  | 0
6 |  | Podatkovna vtičnica, enojna, RJ 45 kat.6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla in trajno označitvijo vtičnice:
| - | podometne izvedbe, komplet z dozo in okvirjem, pretežbno bela barva, ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE | kos | 1 |  | 0
| - | nadometne izvedbe, komplet okvirjem, pretežno bela barva, ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE | kos | 15 |  | 0
7 |  | Podatkovna vtičnica, dvojna, RJ 45 kat.6A, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla in trajno označitvijo vtičnice:
| - | podometne izvedbe, komplet z dozo in okvirjem, pretežno bela barva, ali enakovredno kot TEM Čatež modul LINE | kos | 11 |  | 0
| - | vgrajena v talno dozo | kos | 12 |  | 0
8 |  | Priklop UTP kabla v napravah (centrale, razdelilniki, …) | kos | 5 |  | 0
9 |  | Komunikacijska omara, GKV, prostostoječe izvedbe, 19", višine 42HE, 800x800, komplet s stranicami in steklenimi vrati, ali enakovredno kot Monelpro
| - | polica | kos | 2
| - | vertikalni organizator | kos | 2
| - | organizator povezovalnih kablov za panel, komplet z nosilcem | kos | 3
| - | priključni panel, kat.6A, 24xRJ45, komplet z označitvijo linije z zaključevanjem kablov | kos | 3
| - | telefonski delilnik | kos | 1
| - | optična kaseta | kos | 1
| - | optični delilnik, 12/24 | kos | 1
| - | optični zaključni konektor, LS, komplet z zaključevanjem kablov | kos | 1
| - | vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, nadometne izvedbe | kos | 1
| - | razdelilnik, 19" z vtičnicami 6x16A | kos | 1
| - | povezovalni kabli, dolžine do 1,5m | kos | 75
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
V komunikacijsko omaro se vgradi tudi aktivna in pasivna oprema videonadzornega sistema (vključeno v popisu video nadzora) ter sistema splošnega ozvočenja.
10 |  | Aktivna oprema (IKTSI d.o.o.):
| - | Priprava popisa obstoječega stanja omrežne in AV opreme. Izdelava seznama uporabne opreme po prenovi. Načrtovanje potrebne omrežne opreme za potrebe zavoda. Načrtovanje potrebne AV opreme za potrebe zavoda. Priprava tehničnih normativov za AV opremo za razpis. Potrjevanje opreme pred nabavo in vgradnjo. | kompl. | 1 |  | 0
| - | Priklop in konfiguracija omrežne opreme. | kompl. | 1 |  | 0
| - | Koordinacija izvajalcev za omrežje. Koordinacija izvajalcev za AV opremo. Sestanki, po potrebi, s šolo in izvajalci. | kompl. | 1 |  | 0
| - | Interaktivni zaslon, SMART Board ® GX075 | kos | 5 |  | 0
| - | Višinsko nastavljiv stenski nosilec z VESA nosilcem, BalanceBox® 400-70 višinsko nastavljiv stenski nosilec z VESA nosilcem | kos | 5 |  | 0
| - | Mobilno stojalo Mix za BalanceBox®400 črno | kos | 1 |  | 0
| - | Namestitev zaslona | kos | 5 |  | 0
| - | Namestitev višinsko nastavljivega stenskega nosilca | kos | 5 |  | 0
| - | Drobni montažni material | kos | 20 |  | 0
| - | Fortinet FAP-221E-E - Dostopovna točka - osnovna (vsesmerna) | kos | 8 |  | 0
| - | Juniper EX2300-24P - 24-port 10/100/1000BASE-T PoE+, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ | kos | 2 |  | 0
| - | ETU-Link ESP3192-3LCD10/ES31X-3LCD10 - Vtični modul SFP+, 10GBase-LR, domet najmanj 10km (enorodno) | kos | 6 |  | 0
11 |  | Tesnitev med požarnimi sektorji (EI60) s požarno odpornimi kiti odprtine do velikosti 0,05m2, komplet z izjavo izvajalca o vgradnji in ustreznimi certifikati ter vrisom lokacij tesnitev v tloris (Tesnitev vseh telekomunikacijskih inštalacij) | kos | 5 |  | 0
12 |  | Izvedba meritev podatkovnega omrežja predvidoma do 70 podatkovnih linij, ter optičnga dovoda v skladu z merilnimi standardi. Izdelava poročila o vseh meritvah, predaja meritev v elektronski obliki PDF in elektronski obliki merilnega instrumenta ter pridobitev sistemske garancije proizvajalca za vse pasivne opreme v skladu s standardi za 10 Gigabitni Ethernet za dobo 25 let. | kompl. | 1 |  | 0
13 |  | Vključitev računalniške mreže in sistem telefonije v delovanje | kompl. | 1 |  | 0
|  | UNIVERZALNO OŽIČENJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. |  | VIDEO DOMOFONSKA INŠTALACIJA
1 |  | Kabel položen delno nadometno na kabelskih policah, delno v zaščitni cevi pod ometom oziroma v inštalacijskih ravninah:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
| - | LIHCH 2x1mm | m | 10 |  | 0
| - | U/UTP 4x2x23AWG, kat.6A, LSZH | m | 260 |  | 0
2 |  | PVC cev:
vlaganje v beton, polaganje podomet ali samougasna v monatžni steni.
| - | fi 16, rebrasta | m | 190 |  | 0
Pri izvedbi rebrastih cevi je potrebno upoštevati, da se večina cevi vlaga v beton (stene, plošče), zato je v ceni cevi potrebno upoštaveti ves potreben drobni material (pokrovi doz, elementi za vstavitev na lokacije prehodov, pred betoniranjem,…)
3 |  | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 5 |  | 0
4 |  | SIP domofon s pozivno tipko 1. Material ohišja: aluminijeva zlitina 2. Kamera: 2 milijona slikovnih pik, 110 ° (H) / 58 ° (V) 3. RF čitalnik kartic 13,56 MHz in 125KHz 4. Gumb: tipka z imensko tablico 5. Izhodni rele: 2 izhodna releja za odpiranje vrat 6. Vodoodporna in proti prahu: IP65 7. Namestitev: nadometna montaža 8. PoE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet) 9. Dvosmerna zvočna komunikacija prek IP omrežij z Echo Cancel 10. V skladu s standardom SIP za enostavno integracijo v vsako SIP PBX | kompl. | 2 |  | 0
5 |  | Podometna doza za domofon R20B AKV-R20K-BOX | kompl. | 2 |  | 0
6 |  | AKUVOX AKV-C315W Notranja enota SIP (različica Android) 1. 7-palčni kapacitivni zaslon na dotik z načinom varčevanja z energijo 2. Sprejem slike HD iz zunanje enote 3. Dvosmerna komunikacija na osnovi protokola SIP v2.0 4. PoE ali zunanji vir 5. Podpira ameriško ali evropsko električno namestitev na stensko omarico 6. Bluetooth in brezžična funkcija | kompl. | 3 |  | 0
7 |  | IP oprema, ki se vgradi v KOM. VOZLIŠČE | kompl. | 1 |  | 0
|  | 24-Portno Managed 802.3at PoE+ Gigabit Ethernet Mrežno stikalo + 4-Port Shared SFP (220W) | kos | 1
|  | 24 portni patch panel CAT.6 UTP | kos | 1
|  | Horizontali urejevalnik kablov | kos | 1
8 |  | El.prijemnik 12V -24 DC, poraba 100-200mA, brez omejitve trajanja napetosti,odklepanje z odvzemom napetosti (Fail-Unlocked), z detekcijo odprtosti. BEFO PROFI 324211 | kos | 1 |  | 0
9 |  | Povezava s krmilno enoto kontrole pristopa | kos | 2 |  | 0
10 |  | Montaža priklop in zagon, šolanje uporabnika | kompl. | 1 |  | 0
|  | VIDEO DOMOFONSKA INŠTALACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. |  | KONTROLA PRISTOPA
1 |  | Kabel položen delno nadometno na kabelskih policah, delno v zaščitni cevi pod ometom oziroma v inštalacijskih ravninah:
| - | U/UTP 4x2x23AWG, kat.6A, LSZH | m | 120 |  | 0
| - | LIHCH 2x0,5+8x0,22mm | m | 35 |  | 0
2 |  | PVC cev:
polaganje podomet, nadomet ali samougasna v montažnih stenah, komplet z delom in materialom za vgradnjo
| - | fi 16, rebrasta | m | 130 |  | 0
3 |  | Licenca za ACTpro programiski paket ki vam omogoča nadzor do 100 vrat in 1x client postajo | kos | 1 |  | 0
4 |  | IP vratni kontroler za nadzor 2 vrat (4 čitalcev kartic); z vgrajenim 12V/2A napajalnikom z vgrajenim 2-portnim Ethernet stikalom. Kontroler podpira do 60.000 uporabnikov ter 1000 uporabniških skupin. Način vezave čitalcev preko Clock&Data ali Wiegand protokola. Dodatni vhod za detektor loma stekla. Ali enakovredno kot: ACTpro-1520e + ACTpro-100 | kos | 1 |  | 0
5 |  | AKU baterija 12 V, 7 Ah, VDS. Ali enakovredno kot: FA2003-A1 | kos | 1 |  | 0
6 |  | Čitalec brezkontaktnih Mifare DESFire EV1 kartic, NFC ready, protivandalsko odporeno ohošje, večbarvni okvir ohišja za indikacijo statusa, tamper zaščita; deluje na protokolu RS485 CerPass, Clock&Data. Ali enakovredno kot: AR20M-MF | kos | 2 |  | 0
7 |  | El.prijemnik 12V -24 DC, poraba 100-200mA, brez omejitve trajanja napetosti,odklepanje z odvzemom napetosti (Fail-Unlocked), z detekcijo odprtosti. BEFO PROFI 324211 | kos | 2 |  | 0
8 |  | Brezkontaktna ID kartica (RFID) Mifare DESfire EV2, 4K | kos | 30 |  | 0
9 |  | MEHANSKI CILINDRI Varnosti razred D po evropski normi EN1303 Funkcija SAT: mehanskemu cilindru je mogoče onemogočiti delovanje z master ključem Demontaža obstoječega cilindra in montažo novega. | kompl. | 55 |  | 0
10 |  | MEHATRONSKI KLJUČ Okoljski pogoji Vrsta zaščite IP67 Ni primerno za podaljšano potopitev v vodo (npr. kot kopalni ključ) Temperatura - 20 do 70 ° C Vlažnost 0 do 95% RH, brez kondenzacije Zmogljivost pomnilnika medijev LEGIC CTC Advant 3 kB LEGIC avanture 4 kB MIFARE DESFire 4 kB Mehanska konica ključa izdelana v sistem zaklepanja glede na želje uporabnika. | kompl. | 100 |  | 0
11 |  | DIGITALNI CILINDRI Tehnični podatki Zunanji gumb 36 x 45 mm Notranji gumb 36 x 29 mm Napajanje baterija 1 x 3 V, CR2 litij Radio vmesnik IEEE 802.15.4 , brezžični prehod 90 40 Okoljski pogoji / življenjska doba Vrsta zaščite zunaj: IP56 Temperatura -25 do + 70 ° C Vlažnost od 0 do 95% relativne vlažnosti, nekondenziranje Življenjska doba baterije pri 20 ° C približno 50.000 ciklov Življenjska doba baterije pri -20 ° C približno 40.000 ciklov Tip 1437 »antipanic Standardna ali povečana zaščita pred vrtanjem Identifikacijske tehnologije (RFID) MIFARE LEGIC Nosilna frekvenca 13,56 MHz Potrdila VdS zaščitena različica: razred BZ + Protipožarna zaščita EN 1634-2: 95 min 4 vrata EN 15684 razred 6 Razvrstitev 1 6 B 4 A F 3 2 Euro profilni valj v skladu z DIN 18252 / EN 1303 Demontaža obstoječega cilindra in montažo novega. Tip 1437-K5 | kos | 7 |  | 0
12 |  | Povezava s krmilno enoto domofona | kos | 2 |  | 0
13 |  | Namestitev, nastavitve, zagon, šolanje | kos | 1 |  | 0
|  | KONTROLA PRISTOPA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
1 |  | Kabel položen delno nadometno na kabelskih policah, delno v zaščitni cevi pod ometom oziroma v inštalacijskih ravninah:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
| - | U/UTP 4x2x23AWG, kat.6A, LSZH | m | 10 |  | 0
Kabel položen nadometno s pripadajočim montažnim priborom, s funkcijo E30:
| - | JE-H(St)H E30 2x2x0,8 mm, komplet s pripadajočim pritrdilnim priborom | m | 2045 |  | 0
| - | NHXH-O E30 2x1,5 mm2, komplet z ognjevarnim pritrdilnim materialom | m | 260 |  | 0
2 |  | PVC cev :
vlaganje v beton, polaganje podomet ali samougasna v monatžni steni.
| - | fi 16, rebrasta | m | 1920 |  | 0
Pri izvedbi rebrastih cevi je potrebno upoštevati, da se večina cevi vlaga v beton (stene, plošče), zato je v ceni cevi potrebno upoštaveti ves potreben drobni material (pokrovi doz, elementi za vstavitev na lokacije prehodov, pred betoniranjem,…)
3 |  | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 10 |  | 0
4 |  | Adresna centralna naprava SINTESO FC2020, za 2x FDnet adresni zanki, max.252 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central FCnet. Spomin za 1000 dogodkov. Ethernet priključek RJ45. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/70W in ohišjem za AKU max.2x12Ah. | kos | 1 |  | 0
5 |  | Mrežna kartica SAFEDLINK za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo Fcnet; razdalja med dvema centralami je max.1000m | kos | 1 |  | 0
6 |  | AKU baterija 12 V, 12 Ah, VDS | kompl. | 2 |  | 0
7 |  | Napajalnik 24V/155W (5A + 0,5A) v kompletu s konektorji, v kovinskem ohišju in z AKU baterijami 2x17Ah; EN54 | kompl. | 1 |  | 0
8 |  | Področni terminal FT2040-A1 za nadzor in pregled nad posameznimi področji sistema javljanja požara. Z možnostjo potrditve in reseta dogodkov. Povezava v adresno zanko FDnet. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (LCD prikazovalnik s 6 vrsticami) napajalnikom FP2015-A1 in 2xAcu FA2003-A1 | kos | 1 |  | 0
9 |  | Enokanalni vhodni/izhodni modul FDCIO221 (1x izhod /1x vhod1) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A Ohišje za modul, IP 65 | kompl. | 1 |  | 0
10 |  | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (FDCIO222 4x izhod /4x vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhodi 4 A Ohišje za modul, IP 65 | kompl. | 8 |  | 0
11 |  | Optični javljalnik dima FDO221 z vgrajenim izolatorjem zanke; serija C-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kompl. | 98 |  | 0
12 |  | Dodatno podnožje za javljalnike - sirene | kompl. | 18 |  | 0
13 |  | Kombinirani, nevronski javljalnik FDO241 z vgrajenim izolatorjem zanke; serija C-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kompl. | 19 |  | 0
14 |  | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso; indirektni način proženja Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik; za FDME221 Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 | kompl. | 10 |  | 0
15 |  | Adresna alarmna sirena rdeče barve z belo bliskavico, FDS226-RW 99dB Podnožje za adresibilne sirene Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 18 |  | 0
16 |  | Ohišje vzorčne komore FDBZ290 za Sinteso, Cerberus Pro javljalnike, primerna za hitrost zraka od 1m/s do 20m/s Vzorčevalna cev - 60 cm Kombinirani, multisenzor javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kompl. | 7 |  | 0
17 |  | Opozorilni tablo, obojestranski, z audio signalizacijo (85db) z napisom ˝POZOR PLIN zapusti prostor˝ | kos | 1 |  | 0
18 |  | BUTAN/PROPAN detektor z relejskim vmesnikom (3 izhodi), povezava na adresni vmesnik sistema javljanja požara, ali enakovredno kot Siemens, Akoda | kos | 1 |  | 0
19 |  | Svetleča tipka zelene barve s steklom za proženje odpiranja vrat, s steklom, komplet | kos | 3 |  | 0
20 |  | Adresiranje in konfiguracija centrale, komplet | kompl. | 1 |  | 0
Integracija centralne naprave za javljanje požara na osnovno nadzorno postajo: - Izdelava ekranskih prikazov, prilagajanje in vnašanje ustreznih tlorisnih podlog (digitalizirane načrte v obliki dwg datotek priskrbi naročnik) - Vnašanje (animacija) javljalnih točk in umestitev v ustrezno logično strukturo sistema, - Verifikacija in validacija sistema na CNS-u
21 |  | Izvedba šolanja pristojnega osebja za delo s sistemom avtomatskega javljanja požara ter izdelava navodil za rokovanje | kompl. | 1 |  | 0
22 |  | Sodelovanje elektro izvajalca pri pregledu sistema javljanja požara | kos | 1 |  | 0
23 |  | Pregled sistema javljanja požara, požarnih loput ter detekcije plina UNP, komplet s pridobitvijo ustreznih potrdil o brezhibnem delovanju posameznega sistema s strani pooblaščene institucije | izvede naročnik
|  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
IX. |  | PROTIVLOMNO VAROVANJE
#REF! |  | Kabel položen delno nadometno na kabelskih policah, delno v zaščitni cevi pod ometom oziroma v inštalacijskih ravninah:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
| - | ALARM 36762 2x0,5+4x0,22mm | m | 390 |  | 0
| - | JH(St)H 5x2x0,8mm | m | 20 |  | 0
| - | JH(St)H 2x2x0,8mm | m | 140 |  | 0
| - | U/UTP 4x2x23AWG, kat.6A, LSZH | m | 20 |  | 0
1 |  | PVC cev:
vlaganje v beton, polaganje podomet ali samougasna v monatžni steni.
| - | fi 16, rebrasta | m | 450 |  | 0
Pri izvedbi rebrastih cevi je potrebno upoštevati, da se večina cevi vlaga v beton (stene, plošče), zato je v ceni cevi potrebno upoštaveti ves potreben drobni material (pokrovi doz, elementi za vstavitev na lokacije prehodov, pred betoniranjem,…)
2 |  | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 10 |  | 0
3 |  | Intrunet SPC5330 Grade 3 centralna naprava za protivlomno varovanje, 8 področji, razširljiva do 128 področji; 1x zanka oz. 2x linija na X-Bus vodilu dolžine max. 12.400m (razdalja med X-Bus elementi do 400m), omogoča formiranje 16 particij, možnost priklopa do 16 tipkovnic, 32 čitalcev kartic (16 vrat), spomin za 10.000 alarmnih dogodkov in 10.000 dogodkov kontrole pristopa, 256 uporabniških kod, integriran WEB server za ethernet IP povezavo; kpl. z napajalnikom in kovinskim ohišjem za Aku 12V/17Ah s tamper zaščito; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 3 | kompl. | 1 |  | 0
4 |  | 4G/GSM komunikator za povezavo na dežurni varnostni center, podpira vse splošne protokole ter EDP in FlexC | kompl. | 1 |  | 0
5 |  | SiPlus kompaktna tipkovnica z upravljanjem na dotik(popolnoma ravna površina) in velikim LCD zaslonom s resolucijo 128x64 točk. Vgrajen modul za avdio verifikacijo. Vgrajen čitalec EM in Mifare kartic. Obvestila se prikazujejo na LCD zaslonu ter z LED lučkami. | kompl. | 5 |  | 0
6 |  | Adresibilni dodatni napajalnik 12V/2,6A v ohišju s tamper zaščito, integriran razširitveni modul za dodatnih 8 področji in 2 relejskima izhodoma; prostor za AKU baterije 12V/17Ah; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 3 | kompl. | 1 |  | 0
0
7 |  | PDM-IXA12T MAGIC ANTIMASK kombinirani PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja, ART antimasking sistem za zanesljivo protisabotažno zaščito, polje pokritja 12 m, vgrajena patentirana zrcalna leča za zanesljivejšo detekcijo in imunost na zunanje vplive, frekvenca mikrovalovnega zaznavanja je 10.525 GHz, medsebojno povezujoča multikriterijska analiza signala Machtec omogoča izredno zanesljivo delovanja, brez mrtvih con pod senzorjem, majhna poraba energije 6.3 mA, Eol koncept in enostavna montaža, v skladu s standardi EN50131-2-4 varnostni razred GRADE 3 | kpl | 12 |  | 0
8 |  | Univerzalna montažna konzola za stensko ali stropno montiranje. Primerna za PDM-I12, PDM-I12T, PDM-I18 and PDM-I18T. V nosilcu so tudi vodniki za kable. Dimenzija (Š x V x G):47 x 53 x 44 | kompl. | 12 |  | 0
9 |  | Alarmna hupa zunanja | kompl. | 2 |  | 0
10 |  | Priklop sistema, programiranje | kompl. | 1 |  | 0
11 |  | Izvedba šolanja osebja za delo s protivlomnim sistemom ter izdelava navodil za rokovanje | kompl. | 1 |  | 0
|  | PROTIVLOMNO VAROVANJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
X. |  | VIDEO NADZOR
1 |  | Kabel položen delno nadometno na kabelskih policah, delno v zaščitni cevi pod ometom oziroma v inštalacijskih ravninah:
VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1,d2,a1''
| - | U/UTP 4x2x23AWG, kat.6A, LSZH | m | 420 |  | 0
2 |  | PVC cev:
polaganje podomet, nadomet ali samougasna v montažnih stenah, komplet z delom in materialom za vgradnjo
| - | fi 16, rebrasta | m | 380 |  | 0
Pri izvedbi rebrastih cevi je potrebno upoštevati, da se večina cevi vlaga v beton (stene, plošče), zato je v ceni cevi potrebno upoštaveti ves potreben drobni material (pokrovi doz, elementi za vstavitev na lokacije prehodov, pred betoniranjem,…)
3 |  | Dnevno / nočno kamera AXIS M3106-LVE MK II, kompaktna mini kupola v vandal-odporni zasnovi z ravno površino, ki je na voljo na prostem. Vgrajena IR osvetlitev in fiksna leča. Več, posamično nastavljivih streamov H.264, H.265 in Motion JPEG; max 4 MP ločljivost pri 30 fps pri WDR. Axisova tehnologija Zipstream za zmanjšane pasovne širine in potrebe po shranjevanju. Reža za pomnilniško kartico za dodatno lokalno shranjevanje video posnetkov. Zaznavanje gibanja videoposnetka in alarm za aktivno poseganje. | kompl. | 5 |  | 0
4 |  | Mrežna kamera zunanja, ločljivost 5MP, dan/noč,Forensic WDR in Lightfinder za zahtevne svetlobne pogoje. Varifokalni objektiv F1.2 P-iris 2,8-8,5 mm IR corrected z daljinskim 3-kratnim optičnim zoomom in ostrenjem. Večkratni, individualno nastavljivi streami H.264 in Motion JPEG; max 5MP pri 25/30 fps v formatu 16: 9. Tehnologija Axis Zipstream za zmanjšanje pasovne širine in potreb po shranjevanju. Video motion detection, activr tampering alarm, shock detection in format koridorja. Avdio mic / line in, I/O za upravljanje alarmnih dogodkov in režo za pomnilniško kartico za izbirno lokalno shranjevanje videa. Optimized IR, energetsko učinkovita IR LED tehnologija, ki pokriva 30 metrov. Vključen nosilec za enostavno pritrditev na steno in strop. NEMA 4X, IP66 / 67 in IK10 so primerni za delovanje pri -40 ° C do + 60 ° C (-40 ° F do 140 ° F). Powered by IEEE 802.3af Type 1 Class3 midspan (PoE). AXIS P1447-LE | kompl. | 7 |  | 0
5 |  | Video strežnik za do 32 IP kamer AXIS S1116 RACKED | kompl. | 1 |  | 0
| - | rack 19" 1U
| - | programska oprema Axis; licenca za 16 kamer
| - | sistemski arhiv 8TB
| - | podprta RAID stopnja 0, 1, 10
| - | max pasovna širina snemanja 256
| - | MS Windows 10 Enterprise
| - | možno vgraditi do 3x HDD
6 |  | Trdi disk 6TB; 5.9/256M/S600 | kos | 2 |  | 0
7 |  | Licenca - acs core devide e-license (dodatna licenca) | kos | 12 |  | 0
8 |  | Pregledovalna postaja do 30 kamer - AiO, Gen4 IPS LED FHD - monitor 23,8", 1920 x 1080 - procesor Intel Core i5-10400T (6C / 12T, 2.0 / 3.6GHz, 12MB) - ram 8GB DDR4 3200MHz SO-DIMM, 1 socket free, 64GB max - ssd 256GB M.2 2280 PCIe NVMe Opal SSD - ethernet Gigabit Ethernet 1x RJ45 - MS Windows Pro 10 - možno priključiti 1x dodatni monitor - tipkovnica in miška | kos | 1 |  | 0
9 |  | VIDEO VOZLIŠČE v sestavi: | kompl. | 1 |  | 0
|  | GS 4210 24-Portno Managed High Power PoE Gigabit Ethernet Mrežno Stikalo + 4-Port SFP (400W) | kos | 2
|  | 24 portni patch panel CAT.6 UTP | kos | 2
|  | Horizontali urejevalnik kablov | kos | 2
Opomba:Oprema se namesti v RACK omaro, ki je zajeta v popisu univerzalnega ožičenja.
10 |  | Zaključevanje UTP kabla (pri kameri konektor RJ45; v rack omari zaključitev na patch panel), izvedba meritev in izdaja merilnih protokolov | kos | 12 |  | 0
11 |  | Nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kompl. | 1 |  | 0
|  | VIDEO NADZOR - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XI. |  | SOS INŠTALACIJA
1 |  | Kabel položen v zaščitni cevi pod ometom:
| - | U/UTP 4x2x23AWG, kat.6A, LSZH | m | 40 |  | 0
2 |  | PVC cev:
polaganje podomet, nadomet ali samougasna v montažnih stenah, komplet z delom in materialom za vgradnjo
| - | fi 16, rebrasta | m | 40 |  | 0
3 |  | SOS centrala z identifikacijo SOS alarma, svetlobna in zvočna signalizacija, do 4 priključna mesta, priključki RJ-45, napajanje 230V, razrešitev alarma s ključem, komplet z nadometno omarico, ali enakovredno kot SS-C01/4 | kos | 2 |  | 0
4 |  | SOS kontrolna enota z rdečo LED kontrolno lučko, nadometna izvedba - za montažo nad vrata, ali enakovredno kot SS-LE01 | kos | 2 |  | 0
5 |  | Potezno stikalo z napisom SOS, vgradnja v dozo fi 60, komplet z dozo, ali enakovredno kot SS-PS01 | kos | 2 |  | 0
6 |  | Enota za razrešitev za vgradnjo v dozo fi 60, komplet z dozo, ali enakovredno kot SS-RE01 | kos | 2 |  | 0
7 |  | Nadometna omarica za vgradnjo do 24 elementov | kos | 2 |  | 0
8 |  | Vezava, preizkus, šolanje | kompl. | 2 |  | 0
|  | SOS INŠTALACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XII. |  | STRELOVODNA INŠTALACIJA, OZEMLJITVE
1 |  | Nerjaveči trak Rf 30x3,5mm, položen v zemlji (brez izkopa in zasutja) | m | 310 |  | 0
2 |  | Pocinkani jekleni trak, FeZn 25x4mm, položen v temeljni plošči, vezan s tipskimi veznimi elementi na armaturo temeljne plošče | m | 140 |  | 0
3 |  | Križna sponka za Rf ali FeZn trak, ali enakovredno kot Hermi | kos | 30 |  | 0
4 |  | Alu žica, Al fi 8 mm, na držalih | m | 130 |  | 0
5 |  | Alu žica, Al fi 8 mm, pod fasado v zaščitni cevi | m | 70 |  | 0
6 |  | Lovilna palica, komplet z ustreznim betonskim podstavkom, dolžine 1,5m | kos | 2 |  | 0
7 |  | Preizkusni spoj, v talni dozi z litoželeznim pokrovom, ali enakovredno kot Hermi | kos | 4 |  | 0
8 |  | Držala za Al žico, ali enakovredno kot Hermi (strešna, kovinska obroba) | kos | 100 |  | 0
9 |  | Križna sponka za Al žico, ali enakovredno kot Hermi | kos | 20 |  | 0
10 |  | Zaščitna samougasna cev fi29, položena pod fasadno oblogo, fiksno pritrjena, komplet | m | 70 |  | 0
11 |  | Žica H07V-K 6 mm2, dolžine 20cm, komplet z Rf kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 20 |  | 0
12 |  | Žica H07V-K 16 mm2, dolžine 20cm, komplet z Rf kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 50 |  | 0
13 |  | Varjen oziroma vijačen spoj s kovinsko maso, komplet z drobnim materialom | kos | 5 |  | 0
14 |  | Žlebna spojka | kos | 4 |  | 0
15 |  | Bitumen za premaz pocinkanega jeklenega traku | kg | 5 |  | 0
16 |  | Meritve strelovodne inštalacije, komplet | kompl. | 1 |  | 0
17 |  | Varjen oziroma vijačen spoj ozemljitvene žice s kovinsko konstrukcijo fasade, komplet z drobnim materialom | kos | 40 |  | 0
18 |  | Varjen oziroma vijačen spoj kovinsko konstrukcijo fasade z ALU okenskimi okvirji, komplet z drobnim materialom | kos | 40 |  | 0
19 |  | Žica H07V-K 16 mm2, komplet z Rf kabelskimi čevlji in vijaki | m | 80 |  | 0
|  | STRELOVODNA INŠTALACIJA, OZEMLJITVE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XIII. |  | GREDBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE
1 |  | PVC cev:
| - | DWP fi 50 | m | 65 |  | 0
| - | DWP fi 110 | m | 50 |  | 0
| - | DWP fi 125 | m | 180 |  | 0
2 |  | Izkop kabelskega jarka (po detajlu), za izvedbo kabelske kanalizacije, komplet z:
| - | ročni oziroma strojni izkop širine 40cm, globine 0,8 - 1,0m, komplet z odvozom odvečnega izkopanega materiala (zemljina, asfalt) na stalno deponijo s plačilom vseh stroškov deponiranja
| - | planiranje dna jarka
| - | zasipanje s peskom gran. 0-4mm, v višini 40 cm, z utrjevanjem
| - | zasipanje ostalega jarka z izkopanim materialom, z utrjevanjem
| - | planiranje na nivoju terena kot priprava za končni sloj
| - | opozorilni trak
| - | obbetoniranje cevi C12/15
| - | posnetek trase
|  | SKUPAJ: | m | 175 |  | 0
Brez končnega sloja - v sklopu gradbenega dela popisa.
3 |  | Izkop terena v širini 30-40cm do globine cca 0,6m, ter po položitvi ozemljilnega voda zasipanje s peskom granulata do 4mm v višini 15cm, preostali del zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje na vsakih 20cm višine (brez končnega sloja) | m | 80 |  | 0
4 |  | Kabelski jašek, predviden iz betonske cevi, BC fi60, za izvedbo splošnih inštalacij, komplet z:
| - | ročni oziroma strojni izkop terena
| - | betoniranje podložnega betona, C16/20
| - | odgovarjajoč pokrov kanala, povozni, 400kN
| - | zasipanje zunanje strani
| - | drobni gradbeni material
|  | SKUPAJ: | kos | 1 |  | 0
5 |  | Kabelski jašek, predviden iz betonske cevi, BC fi80, za izvedbo splošnih inštalacij, komplet z:
| - | ročni oziroma strojni izkop terena
| - | betoniranje podložnega betona, C16/20
| - | odgovarjajoč pokrov kanala, pohodni, 400kN
| - | zasipanje zunanje strani
| - | drobni gradbeni material
|  | SKUPAJ: | kos | 1 |  | 0
6 |  | Kabelski jašek, predviden iz betonske cevi, BC fi120, za izvedbo splošnih inštalacij, komplet z:
| - | ročni oziroma strojni izkop terena
| - | betoniranje podložnega betona, C16/20
| - | odgovarjajoč pokrov kanala, povozni, 400kN
| - | zasipanje zunanje strani
| - | drobni gradbeni material
|  | SKUPAJ: | kos | 2 |  | 0
7 |  | Gradbiščna omarica, komplet s postavitvijo in priklopom na obstoječi dovod, komplet s spojnimi elementi | kos | 2 |  | 0
8 |  | Kabel za priklop gradbene omarice, kabel tip FG160M16 5x10mm2 | m | 120 |  | 0
9 |  | Dolblenje AB sten, komplet z odvozom materiala, brez zametavanja | ur | 60 |  | 0
10 |  | Vodotesna tesnitev izvrtin na prehodih v objekt, kot sistem Peteze, za namestitev med izvedbo, komplet z
| - | dvostranske uvodnica do fi125 | kos | 1
| - | pokrov sistemski za rebrasto cev | kos | 1
| - | sistemski slepi pokrov za uvodnico | kos | 1
| - | drobni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | kompl. | 6 |  | 0
11 |  | Vodotesna tesnitev izvrtin na prehodih v objekt, kot sistem Peteze, za namestitev med izvedbo, komplet z
| - | dvostranske uvodnica fi50 | kos | 11
| - | pokrov sistemski za rebrasto cev | kos | 1
| - | sistemski slepi pokrov za uvodnico | kos | 1
| - | drobni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | kompl. | 3 |  | 0
12 |  | Izdelava, prevrtavanja z diamantno kronsko žago, (obstoječi AB kabelski jašek, prehod v obstoječi objekt) komplet z tesnitvijo prevrtane odprtine
|  | do fi 60 | kos | 3 |  | 0
|  | do fi 125 | kos | 5 |  | 0
13 |  | Betonskim temeljem F-100V/30 za zunanjo svetilko na drogu (enakovredno kot VA P60/4). | kompl. | 2 |  | 0
|  | GREDBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. |  | SVETILKE |  |  |  | 0
II. |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
III. |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA STROJNE NAPRAVE IN CNS |  |  |  | 0
IV. |  | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
V. |  | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
VI. |  | VIDEO DOMOFONSKA INŠTALACIJA |  |  |  | 0
VII. |  | KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 0
VIII. |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
IX. |  | PROTIVLOMNO VAROVANJE |  |  |  | 0
X. |  | VIDEO NADZOR |  |  |  | 0
XI. |  | SOS INŠTALACIJA |  |  |  | 0
XII. |  | STRELOVODNA INŠTALACIJA, OZEMLJITVE |  |  |  | 0
XIII. |  | GREDBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE |  |  |  | 0
XIV. |  | Nepredvidena dela, dela potrebna za prevezave elementov, ki morajo ostati v obratovanju Po dogovoru z odgovornim nadzornim in z vpisom v gradbeni dnevnik, ki se jih obračuna po dejansko vgrajenih količinah | % | 5 |  | 0
XV. |  | Predajna dokumentacija, vris sprememb v PZI načrt | kos | 1 |  | 0
|  | ELEKTROINŠTALACIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
V oceni ni zajet DDV.